## DH4SEA1810 - AMST24BU1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 525 | 59 | MBh | 18.3 | 65 | 22.71
70 | 65 | 525 | 59 | S/T | 0.6 | 60 | 21.22
70 | 65 | 525 | 59 | ∆T | 19 | 55 | 19.76
70 | 65 | 620 | 59 | MBh | 18.6 | 50 | 18.32
70 | 65 | 620 | 59 | S/T | 0.68 | 47 | 17.4
70 | 65 | 620 | 59 | ∆T | 18 | 45 | 16.71
70 | 65 | 675 | 59 | MBh | 18.8 | 40 | 14.98
70 | 65 | 675 | 59 | S/T | 0.71 | 35 | 13.38
70 | 65 | 675 | 59 | ∆T | 17 | 30 | 12.08
75 | 65 | 525 | 59 | MBh | 18.3 | 25 | 11.11
75 | 65 | 525 | 59 | S/T | 0.73 | 20 | 10.39
75 | 65 | 525 | 59 | ∆T | 23 | 17 | 10
75 | 65 | 620 | 59 | MBh | 18.6 | 15 | 9.51
75 | 65 | 620 | 59 | S/T | 0.81 | 10 | 8.27
75 | 65 | 620 | 59 | ∆T | 22 | 5 | 7.04
75 | 65 | 675 | 59 | MBh | 18.8 | 0 | 5.81
75 | 65 | 675 | 59 | S/T | 1 | -5 | 4.57
75 | 65 | 675 | 59 | ∆T | 21
80 | 65 | 525 | 59 | MBh | 18.4
80 | 65 | 525 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 525 | 59 | ∆T | 27
80 | 65 | 620 | 59 | MBh | 18.7
80 | 65 | 620 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 620 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 675 | 59 | MBh | 18.9
80 | 65 | 675 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 675 | 59 | ∆T | 25
85 | 65 | 525 | 59 | MBh | 18.7
85 | 65 | 525 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 525 | 59 | ∆T | 30
85 | 65 | 620 | 59 | MBh | 19
85 | 65 | 620 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 620 | 59 | ∆T | 29
85 | 65 | 675 | 59 | MBh | 19.2
85 | 65 | 675 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 675 | 59 | ∆T | 28
70 | 75 | 525 | 59 | MBh | 18.1
70 | 75 | 525 | 59 | S/T | 0.61
70 | 75 | 525 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 620 | 59 | MBh | 18.4
70 | 75 | 620 | 59 | S/T | 0.69
70 | 75 | 620 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 675 | 59 | MBh | 18.6
70 | 75 | 675 | 59 | S/T | 0.71
70 | 75 | 675 | 59 | ∆T | 17
75 | 75 | 525 | 59 | MBh | 18.1
75 | 75 | 525 | 59 | S/T | 1
75 | 75 | 525 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 620 | 59 | MBh | 18.4
75 | 75 | 620 | 59 | S/T | 1
75 | 75 | 620 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 675 | 59 | MBh | 18.6
75 | 75 | 675 | 59 | S/T | 1
75 | 75 | 675 | 59 | ∆T | 21
80 | 75 | 525 | 59 | MBh | 18.2
80 | 75 | 525 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 525 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 620 | 59 | MBh | 18.5
80 | 75 | 620 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 620 | 59 | ∆T | 26
80 | 75 | 675 | 59 | MBh | 18.7
80 | 75 | 675 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 675 | 59 | ∆T | 25
85 | 75 | 525 | 59 | MBh | 18.5
85 | 75 | 525 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 525 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 620 | 59 | MBh | 18.8
85 | 75 | 620 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 620 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 675 | 59 | MBh | 19
85 | 75 | 675 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 675 | 59 | ∆T | 28
70 | 85 | 525 | 59 | MBh | 17.6
70 | 85 | 525 | 59 | S/T | 1
70 | 85 | 525 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 620 | 59 | MBh | 17.9
70 | 85 | 620 | 59 | S/T | 1
70 | 85 | 620 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 675 | 59 | MBh | 18.1
70 | 85 | 675 | 59 | S/T | 1
70 | 85 | 675 | 59 | ∆T | 17
75 | 85 | 525 | 59 | MBh | 17.6
75 | 85 | 525 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 525 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 620 | 59 | MBh | 17.9
75 | 85 | 620 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 620 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 675 | 59 | MBh | 18.1
75 | 85 | 675 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 675 | 59 | ∆T | 21
80 | 85 | 525 | 59 | MBh | 17.7
80 | 85 | 525 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 525 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 620 | 59 | MBh | 18
80 | 85 | 620 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 620 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 675 | 59 | MBh | 18.2
80 | 85 | 675 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 675 | 59 | ∆T | 25
85 | 85 | 525 | 59 | MBh | 18
85 | 85 | 525 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 525 | 59 | ∆T | 31
85 | 85 | 620 | 59 | MBh | 18.3
85 | 85 | 620 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 620 | 59 | ∆T | 29
85 | 85 | 675 | 59 | MBh | 18.5
85 | 85 | 675 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 675 | 59 | ∆T | 29
70 | 95 | 525 | 59 | MBh | 16.8
70 | 95 | 525 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 525 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 620 | 59 | MBh | 17.1
70 | 95 | 620 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 620 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 675 | 59 | MBh | 17.3
70 | 95 | 675 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 675 | 59 | ∆T | 17
75 | 95 | 525 | 59 | MBh | 16.8
75 | 95 | 525 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 525 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 620 | 59 | MBh | 17.1
75 | 95 | 620 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 620 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 675 | 59 | MBh | 17.3
75 | 95 | 675 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 675 | 59 | ∆T | 21
80 | 95 | 525 | 59 | MBh | 16.9
80 | 95 | 525 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 525 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 620 | 59 | MBh | 17.2
80 | 95 | 620 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 620 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 675 | 59 | MBh | 17.4
80 | 95 | 675 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 675 | 59 | ∆T | 25
85 | 95 | 525 | 59 | MBh | 17.2
85 | 95 | 525 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 525 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 620 | 59 | MBh | 17.5
85 | 95 | 620 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 620 | 59 | ∆T | 29
85 | 95 | 675 | 59 | MBh | 17.7
85 | 95 | 675 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 675 | 59 | ∆T | 28
70 | 105 | 525 | 59 | MBh | 15.8
70 | 105 | 525 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 525 | 59 | ∆T | 19
70 | 105 | 620 | 59 | MBh | 16.1
70 | 105 | 620 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 620 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 675 | 59 | MBh | 16.3
70 | 105 | 675 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 675 | 59 | ∆T | 17
75 | 105 | 525 | 59 | MBh | 15.8
75 | 105 | 525 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 525 | 59 | ∆T | 23
75 | 105 | 620 | 59 | MBh | 16.1
75 | 105 | 620 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 620 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 675 | 59 | MBh | 16.3
75 | 105 | 675 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 675 | 59 | ∆T | 21
80 | 105 | 525 | 59 | MBh | 15.9
80 | 105 | 525 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 525 | 59 | ∆T | 27
80 | 105 | 620 | 59 | MBh | 16.2
80 | 105 | 620 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 620 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 675 | 59 | MBh | 16.4
80 | 105 | 675 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 675 | 59 | ∆T | 25
85 | 105 | 525 | 59 | MBh | 16.2
85 | 105 | 525 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 525 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 620 | 59 | MBh | 16.5
85 | 105 | 620 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 620 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 675 | 59 | MBh | 16.7
85 | 105 | 675 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 675 | 59 | ∆T | 28
70 | 115 | 525 | 59 | MBh | 14.9
70 | 115 | 525 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 525 | 59 | ∆T | 20
70 | 115 | 620 | 59 | MBh | 15.2
70 | 115 | 620 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 620 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 675 | 59 | MBh | 15.4
70 | 115 | 675 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 675 | 59 | ∆T | 18
75 | 115 | 525 | 59 | MBh | 14.9
75 | 115 | 525 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 525 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 620 | 59 | MBh | 15.2
75 | 115 | 620 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 620 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 675 | 59 | MBh | 15.4
75 | 115 | 675 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 675 | 59 | ∆T | 22
80 | 115 | 525 | 59 | MBh | 15
80 | 115 | 525 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 525 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 620 | 59 | MBh | 15.3
80 | 115 | 620 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 620 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 675 | 59 | MBh | 15.5
80 | 115 | 675 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 675 | 59 | ∆T | 26
85 | 115 | 525 | 59 | MBh | 15.3
85 | 115 | 525 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 525 | 59 | ∆T | 31
85 | 115 | 620 | 59 | MBh | 15.6
85 | 115 | 620 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 620 | 59 | ∆T | 30
85 | 115 | 675 | 59 | MBh | 15.8
85 | 115 | 675 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 675 | 59 | ∆T | 29
70 | 65 | 525 | 63 | MBh | 18.5
70 | 65 | 525 | 63 | S/T | 0.52
70 | 65 | 525 | 63 | ∆T | 18
70 | 65 | 620 | 63 | MBh | 18.8
70 | 65 | 620 | 63 | S/T | 0.6
70 | 65 | 620 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 675 | 63 | MBh | 19
70 | 65 | 675 | 63 | S/T | 0.63
70 | 65 | 675 | 63 | ∆T | 16
75 | 65 | 525 | 63 | MBh | 18.5
75 | 65 | 525 | 63 | S/T | 0.65
75 | 65 | 525 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 620 | 63 | MBh | 18.8
75 | 65 | 620 | 63 | S/T | 0.73
75 | 65 | 620 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 675 | 63 | MBh | 19
75 | 65 | 675 | 63 | S/T | 0.76
75 | 65 | 675 | 63 | ∆T | 19
80 | 65 | 525 | 63 | MBh | 18.6
80 | 65 | 525 | 63 | S/T | 0.78
80 | 65 | 525 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 620 | 63 | MBh | 18.9
80 | 65 | 620 | 63 | S/T | 0.86
80 | 65 | 620 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 675 | 63 | MBh | 19.1
80 | 65 | 675 | 63 | S/T | 0.89
80 | 65 | 675 | 63 | ∆T | 23
85 | 65 | 525 | 63 | MBh | 18.9
85 | 65 | 525 | 63 | S/T | 0.89
85 | 65 | 525 | 63 | ∆T | 29
85 | 65 | 620 | 63 | MBh | 19.2
85 | 65 | 620 | 63 | S/T | 1
85 | 65 | 620 | 63 | ∆T | 27
85 | 65 | 675 | 63 | MBh | 19.4
85 | 65 | 675 | 63 | S/T | 1
85 | 65 | 675 | 63 | ∆T | 27
70 | 75 | 525 | 63 | MBh | 18.4
70 | 75 | 525 | 63 | S/T | 0.53
70 | 75 | 525 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 620 | 63 | MBh | 18.6
70 | 75 | 620 | 63 | S/T | 0.61
70 | 75 | 620 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 675 | 63 | MBh | 18.8
70 | 75 | 675 | 63 | S/T | 0.64
70 | 75 | 675 | 63 | ∆T | 15
75 | 75 | 525 | 63 | MBh | 18.4
75 | 75 | 525 | 63 | S/T | 0.66
75 | 75 | 525 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 620 | 63 | MBh | 18.7
75 | 75 | 620 | 63 | S/T | 0.74
75 | 75 | 620 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 675 | 63 | MBh | 18.9
75 | 75 | 675 | 63 | S/T | 0.77
75 | 75 | 675 | 63 | ∆T | 19
80 | 75 | 525 | 63 | MBh | 18.5
80 | 75 | 525 | 63 | S/T | 0.79
80 | 75 | 525 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 620 | 63 | MBh | 18.8
80 | 75 | 620 | 63 | S/T | 0.87
80 | 75 | 620 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 675 | 63 | MBh | 19
80 | 75 | 675 | 63 | S/T | 0.9
80 | 75 | 675 | 63 | ∆T | 23
85 | 75 | 525 | 63 | MBh | 18.8
85 | 75 | 525 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 525 | 63 | ∆T | 29
85 | 75 | 620 | 63 | MBh | 19.1
85 | 75 | 620 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 620 | 63 | ∆T | 27
85 | 75 | 675 | 63 | MBh | 19.3
85 | 75 | 675 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 675 | 63 | ∆T | 27
70 | 85 | 525 | 63 | MBh | 17.9
70 | 85 | 525 | 63 | S/T | 0.55
70 | 85 | 525 | 63 | ∆T | 18
70 | 85 | 620 | 63 | MBh | 18.2
70 | 85 | 620 | 63 | S/T | 0.63
70 | 85 | 620 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 675 | 63 | MBh | 18.4
70 | 85 | 675 | 63 | S/T | 0.66
70 | 85 | 675 | 63 | ∆T | 16
75 | 85 | 525 | 63 | MBh | 17.9
75 | 85 | 525 | 63 | S/T | 0.69
75 | 85 | 525 | 63 | ∆T | 22
75 | 85 | 620 | 63 | MBh | 18.2
75 | 85 | 620 | 63 | S/T | 0.77
75 | 85 | 620 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 675 | 63 | MBh | 18.4
75 | 85 | 675 | 63 | S/T | 0.79
75 | 85 | 675 | 63 | ∆T | 20
80 | 85 | 525 | 63 | MBh | 18
80 | 85 | 525 | 63 | S/T | 1
80 | 85 | 525 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 620 | 63 | MBh | 18.3
80 | 85 | 620 | 63 | S/T | 1
80 | 85 | 620 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 675 | 63 | MBh | 18.5
80 | 85 | 675 | 63 | S/T | 1
80 | 85 | 675 | 63 | ∆T | 23
85 | 85 | 525 | 63 | MBh | 18.3
85 | 85 | 525 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 525 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 620 | 63 | MBh | 18.6
85 | 85 | 620 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 620 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 675 | 63 | MBh | 18.8
85 | 85 | 675 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 675 | 63 | ∆T | 27
70 | 95 | 525 | 63 | MBh | 17.1
70 | 95 | 525 | 63 | S/T | 0.57
70 | 95 | 525 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 620 | 63 | MBh | 17.3
70 | 95 | 620 | 63 | S/T | 0.65
70 | 95 | 620 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 675 | 63 | MBh | 17.5
70 | 95 | 675 | 63 | S/T | 0.68
70 | 95 | 675 | 63 | ∆T | 15
75 | 95 | 525 | 63 | MBh | 17.1
75 | 95 | 525 | 63 | S/T | 0.71
75 | 95 | 525 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 620 | 63 | MBh | 17.4
75 | 95 | 620 | 63 | S/T | 0.79
75 | 95 | 620 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 675 | 63 | MBh | 17.6
75 | 95 | 675 | 63 | S/T | 1
75 | 95 | 675 | 63 | ∆T | 19
80 | 95 | 525 | 63 | MBh | 17.2
80 | 95 | 525 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 525 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 620 | 63 | MBh | 17.5
80 | 95 | 620 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 620 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 675 | 63 | MBh | 17.7
80 | 95 | 675 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 675 | 63 | ∆T | 23
85 | 95 | 525 | 63 | MBh | 17.5
85 | 95 | 525 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 525 | 63 | ∆T | 29
85 | 95 | 620 | 63 | MBh | 17.8
85 | 95 | 620 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 620 | 63 | ∆T | 27
85 | 95 | 675 | 63 | MBh | 18
85 | 95 | 675 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 675 | 63 | ∆T | 27
70 | 105 | 525 | 63 | MBh | 16.1
70 | 105 | 525 | 63 | S/T | 0.6
70 | 105 | 525 | 63 | ∆T | 17
70 | 105 | 620 | 63 | MBh | 16.3
70 | 105 | 620 | 63 | S/T | 0.68
70 | 105 | 620 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 675 | 63 | MBh | 16.5
70 | 105 | 675 | 63 | S/T | 0.7
70 | 105 | 675 | 63 | ∆T | 15
75 | 105 | 525 | 63 | MBh | 16.1
75 | 105 | 525 | 63 | S/T | 1
75 | 105 | 525 | 63 | ∆T | 21
75 | 105 | 620 | 63 | MBh | 16.4
75 | 105 | 620 | 63 | S/T | 1
75 | 105 | 620 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 675 | 63 | MBh | 16.6
75 | 105 | 675 | 63 | S/T | 1
75 | 105 | 675 | 63 | ∆T | 19
80 | 105 | 525 | 63 | MBh | 16.2
80 | 105 | 525 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 525 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 620 | 63 | MBh | 16.4
80 | 105 | 620 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 620 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 675 | 63 | MBh | 16.6
80 | 105 | 675 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 675 | 63 | ∆T | 23
85 | 105 | 525 | 63 | MBh | 16.5
85 | 105 | 525 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 525 | 63 | ∆T | 28
85 | 105 | 620 | 63 | MBh | 16.8
85 | 105 | 620 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 620 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 675 | 63 | MBh | 17
85 | 105 | 675 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 675 | 63 | ∆T | 26
70 | 115 | 525 | 63 | MBh | 15.1
70 | 115 | 525 | 63 | S/T | 1
70 | 115 | 525 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 620 | 63 | MBh | 15.4
70 | 115 | 620 | 63 | S/T | 1
70 | 115 | 620 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 675 | 63 | MBh | 15.6
70 | 115 | 675 | 63 | S/T | 1
70 | 115 | 675 | 63 | ∆T | 16
75 | 115 | 525 | 63 | MBh | 15.1
75 | 115 | 525 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 525 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 620 | 63 | MBh | 15.4
75 | 115 | 620 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 620 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 675 | 63 | MBh | 15.6
75 | 115 | 675 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 675 | 63 | ∆T | 20
80 | 115 | 525 | 63 | MBh | 15.2
80 | 115 | 525 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 525 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 620 | 63 | MBh | 15.5
80 | 115 | 620 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 620 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 675 | 63 | MBh | 15.7
80 | 115 | 675 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 675 | 63 | ∆T | 24
85 | 115 | 525 | 63 | MBh | 15.5
85 | 115 | 525 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 525 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 620 | 63 | MBh | 15.8
85 | 115 | 620 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 620 | 63 | ∆T | 28
85 | 115 | 675 | 63 | MBh | 16
85 | 115 | 675 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 675 | 63 | ∆T | 28
70 | 65 | 525 | 67 | MBh | 19.1
70 | 65 | 525 | 67 | S/T | 0.38
70 | 65 | 525 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 620 | 67 | MBh | 19.4
70 | 65 | 620 | 67 | S/T | 0.46
70 | 65 | 620 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 675 | 67 | MBh | 19.6
70 | 65 | 675 | 67 | S/T | 0.49
70 | 65 | 675 | 67 | ∆T | 12
75 | 65 | 525 | 67 | MBh | 19.1
75 | 65 | 525 | 67 | S/T | 0.52
75 | 65 | 525 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 620 | 67 | MBh | 19.4
75 | 65 | 620 | 67 | S/T | 0.6
75 | 65 | 620 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 675 | 67 | MBh | 19.6
75 | 65 | 675 | 67 | S/T | 0.62
75 | 65 | 675 | 67 | ∆T | 16
80 | 65 | 525 | 67 | MBh | 19.2
80 | 65 | 525 | 67 | S/T | 0.64
80 | 65 | 525 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 620 | 67 | MBh | 19.5
80 | 65 | 620 | 67 | S/T | 0.72
80 | 65 | 620 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 675 | 67 | MBh | 19.7
80 | 65 | 675 | 67 | S/T | 0.75
80 | 65 | 675 | 67 | ∆T | 20
85 | 65 | 525 | 67 | MBh | 19.5
85 | 65 | 525 | 67 | S/T | 0.75
85 | 65 | 525 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 620 | 67 | MBh | 19.8
85 | 65 | 620 | 67 | S/T | 0.83
85 | 65 | 620 | 67 | ∆T | 24
85 | 65 | 675 | 67 | MBh | 20
85 | 65 | 675 | 67 | S/T | 0.85
85 | 65 | 675 | 67 | ∆T | 23
70 | 75 | 525 | 67 | MBh | 18.9
70 | 75 | 525 | 67 | S/T | 0.39
70 | 75 | 525 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 620 | 67 | MBh | 19.2
70 | 75 | 620 | 67 | S/T | 0.47
70 | 75 | 620 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 675 | 67 | MBh | 19.4
70 | 75 | 675 | 67 | S/T | 0.5
70 | 75 | 675 | 67 | ∆T | 12
75 | 75 | 525 | 67 | MBh | 18.9
75 | 75 | 525 | 67 | S/T | 0.52
75 | 75 | 525 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 620 | 67 | MBh | 19.2
75 | 75 | 620 | 67 | S/T | 0.6
75 | 75 | 620 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 675 | 67 | MBh | 19.4
75 | 75 | 675 | 67 | S/T | 0.63
75 | 75 | 675 | 67 | ∆T | 16
80 | 75 | 525 | 67 | MBh | 19
80 | 75 | 525 | 67 | S/T | 0.65
80 | 75 | 525 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 620 | 67 | MBh | 19.3
80 | 75 | 620 | 67 | S/T | 0.73
80 | 75 | 620 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 675 | 67 | MBh | 19.5
80 | 75 | 675 | 67 | S/T | 0.76
80 | 75 | 675 | 67 | ∆T | 20
85 | 75 | 525 | 67 | MBh | 19.3
85 | 75 | 525 | 67 | S/T | 0.75
85 | 75 | 525 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 620 | 67 | MBh | 19.6
85 | 75 | 620 | 67 | S/T | 0.83
85 | 75 | 620 | 67 | ∆T | 24
85 | 75 | 675 | 67 | MBh | 19.8
85 | 75 | 675 | 67 | S/T | 0.86
85 | 75 | 675 | 67 | ∆T | 23
70 | 85 | 525 | 67 | MBh | 18.4
70 | 85 | 525 | 67 | S/T | 0.42
70 | 85 | 525 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 620 | 67 | MBh | 18.7
70 | 85 | 620 | 67 | S/T | 0.5
70 | 85 | 620 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 675 | 67 | MBh | 18.9
70 | 85 | 675 | 67 | S/T | 0.52
70 | 85 | 675 | 67 | ∆T | 12
75 | 85 | 525 | 67 | MBh | 18.4
75 | 85 | 525 | 67 | S/T | 0.55
75 | 85 | 525 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 620 | 67 | MBh | 18.7
75 | 85 | 620 | 67 | S/T | 0.63
75 | 85 | 620 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 675 | 67 | MBh | 18.9
75 | 85 | 675 | 67 | S/T | 0.65
75 | 85 | 675 | 67 | ∆T | 16
80 | 85 | 525 | 67 | MBh | 18.5
80 | 85 | 525 | 67 | S/T | 0.68
80 | 85 | 525 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 620 | 67 | MBh | 18.8
80 | 85 | 620 | 67 | S/T | 0.76
80 | 85 | 620 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 675 | 67 | MBh | 19
80 | 85 | 675 | 67 | S/T | 0.78
80 | 85 | 675 | 67 | ∆T | 20
85 | 85 | 525 | 67 | MBh | 18.8
85 | 85 | 525 | 67 | S/T | 0.78
85 | 85 | 525 | 67 | ∆T | 26
85 | 85 | 620 | 67 | MBh | 19.1
85 | 85 | 620 | 67 | S/T | 0.86
85 | 85 | 620 | 67 | ∆T | 24
85 | 85 | 675 | 67 | MBh | 19.3
85 | 85 | 675 | 67 | S/T | 0.89
85 | 85 | 675 | 67 | ∆T | 24
70 | 95 | 525 | 67 | MBh | 17.6
70 | 95 | 525 | 67 | S/T | 0.44
70 | 95 | 525 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 620 | 67 | MBh | 17.9
70 | 95 | 620 | 67 | S/T | 0.52
70 | 95 | 620 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 675 | 67 | MBh | 18.1
70 | 95 | 675 | 67 | S/T | 0.54
70 | 95 | 675 | 67 | ∆T | 12
75 | 95 | 525 | 67 | MBh | 17.6
75 | 95 | 525 | 67 | S/T | 0.57
75 | 95 | 525 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 620 | 67 | MBh | 17.9
75 | 95 | 620 | 67 | S/T | 0.65
75 | 95 | 620 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 675 | 67 | MBh | 18.1
75 | 95 | 675 | 67 | S/T | 0.67
75 | 95 | 675 | 67 | ∆T | 16
80 | 95 | 525 | 67 | MBh | 17.7
80 | 95 | 525 | 67 | S/T | 0.7
80 | 95 | 525 | 67 | ∆T | 22
80 | 95 | 620 | 67 | MBh | 18
80 | 95 | 620 | 67 | S/T | 0.78
80 | 95 | 620 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 675 | 67 | MBh | 18.2
80 | 95 | 675 | 67 | S/T | 0.8
80 | 95 | 675 | 67 | ∆T | 20
85 | 95 | 525 | 67 | MBh | 18
85 | 95 | 525 | 67 | S/T | 0.8
85 | 95 | 525 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 620 | 67 | MBh | 18.3
85 | 95 | 620 | 67 | S/T | 1
85 | 95 | 620 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 675 | 67 | MBh | 18.5
85 | 95 | 675 | 67 | S/T | 1
85 | 95 | 675 | 67 | ∆T | 23
70 | 105 | 525 | 67 | MBh | 16.6
70 | 105 | 525 | 67 | S/T | 0.46
70 | 105 | 525 | 67 | ∆T | 14
70 | 105 | 620 | 67 | MBh | 16.9
70 | 105 | 620 | 67 | S/T | 0.54
70 | 105 | 620 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 675 | 67 | MBh | 17.1
70 | 105 | 675 | 67 | S/T | 0.57
70 | 105 | 675 | 67 | ∆T | 12
75 | 105 | 525 | 67 | MBh | 16.6
75 | 105 | 525 | 67 | S/T | 0.59
75 | 105 | 525 | 67 | ∆T | 18
75 | 105 | 620 | 67 | MBh | 16.9
75 | 105 | 620 | 67 | S/T | 0.67
75 | 105 | 620 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 675 | 67 | MBh | 17.1
75 | 105 | 675 | 67 | S/T | 0.7
75 | 105 | 675 | 67 | ∆T | 16
80 | 105 | 525 | 67 | MBh | 16.7
80 | 105 | 525 | 67 | S/T | 0.72
80 | 105 | 525 | 67 | ∆T | 22
80 | 105 | 620 | 67 | MBh | 17
80 | 105 | 620 | 67 | S/T | 0.8
80 | 105 | 620 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 675 | 67 | MBh | 17.2
80 | 105 | 675 | 67 | S/T | 0.82
80 | 105 | 675 | 67 | ∆T | 20
85 | 105 | 525 | 67 | MBh | 17
85 | 105 | 525 | 67 | S/T | 1
85 | 105 | 525 | 67 | ∆T | 25
85 | 105 | 620 | 67 | MBh | 17.3
85 | 105 | 620 | 67 | S/T | 1
85 | 105 | 620 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 675 | 67 | MBh | 17.5
85 | 105 | 675 | 67 | S/T | 1
85 | 105 | 675 | 67 | ∆T | 23
70 | 115 | 525 | 67 | MBh | 15.7
70 | 115 | 525 | 67 | S/T | 0.51
70 | 115 | 525 | 67 | ∆T | 15
70 | 115 | 620 | 67 | MBh | 16
70 | 115 | 620 | 67 | S/T | 0.59
70 | 115 | 620 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 675 | 67 | MBh | 16.2
70 | 115 | 675 | 67 | S/T | 0.62
70 | 115 | 675 | 67 | ∆T | 13
75 | 115 | 525 | 67 | MBh | 15.7
75 | 115 | 525 | 67 | S/T | 0.64
75 | 115 | 525 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 620 | 67 | MBh | 16
75 | 115 | 620 | 67 | S/T | 0.72
75 | 115 | 620 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 675 | 67 | MBh | 16.2
75 | 115 | 675 | 67 | S/T | 0.75
75 | 115 | 675 | 67 | ∆T | 17
80 | 115 | 525 | 67 | MBh | 15.8
80 | 115 | 525 | 67 | S/T | 1
80 | 115 | 525 | 67 | ∆T | 23
80 | 115 | 620 | 67 | MBh | 16.1
80 | 115 | 620 | 67 | S/T | 1
80 | 115 | 620 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 675 | 67 | MBh | 16.3
80 | 115 | 675 | 67 | S/T | 1
80 | 115 | 675 | 67 | ∆T | 21
85 | 115 | 525 | 67 | MBh | 16.1
85 | 115 | 525 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 525 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 620 | 67 | MBh | 16.4
85 | 115 | 620 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 620 | 67 | ∆T | 25
85 | 115 | 675 | 67 | MBh | 16.6
85 | 115 | 675 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 675 | 67 | ∆T | 24
70 | 65 | 525 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 525 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 525 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 620 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 620 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 620 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 675 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 675 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 675 | 71 | ∆T | -
75 | 65 | 525 | 71 | MBh | 19.9
75 | 65 | 525 | 71 | S/T | 0.37
75 | 65 | 525 | 71 | ∆T | 15
75 | 65 | 620 | 71 | MBh | 20.2
75 | 65 | 620 | 71 | S/T | 0.45
75 | 65 | 620 | 71 | ∆T | 13
75 | 65 | 675 | 71 | MBh | 20.4
75 | 65 | 675 | 71 | S/T | 0.48
75 | 65 | 675 | 71 | ∆T | 13
80 | 65 | 525 | 71 | MBh | 20
80 | 65 | 525 | 71 | S/T | 0.5
80 | 65 | 525 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 620 | 71 | MBh | 20.3
80 | 65 | 620 | 71 | S/T | 0.58
80 | 65 | 620 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 675 | 71 | MBh | 20.5
80 | 65 | 675 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 675 | 71 | ∆T | 17
85 | 65 | 525 | 71 | MBh | 20.3
85 | 65 | 525 | 71 | S/T | 0.6
85 | 65 | 525 | 71 | ∆T | 22
85 | 65 | 620 | 71 | MBh | 20.6
85 | 65 | 620 | 71 | S/T | 0.68
85 | 65 | 620 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 675 | 71 | MBh | 20.8
85 | 65 | 675 | 71 | S/T | 0.71
85 | 65 | 675 | 71 | ∆T | 20
70 | 75 | 525 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 525 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 525 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 620 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 620 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 620 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 675 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 675 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 675 | 71 | ∆T | -
75 | 75 | 525 | 71 | MBh | 19.8
75 | 75 | 525 | 71 | S/T | 0.38
75 | 75 | 525 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 620 | 71 | MBh | 20
75 | 75 | 620 | 71 | S/T | 0.46
75 | 75 | 620 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 675 | 71 | MBh | 20.2
75 | 75 | 675 | 71 | S/T | 0.48
75 | 75 | 675 | 71 | ∆T | 13
80 | 75 | 525 | 71 | MBh | 19.8
80 | 75 | 525 | 71 | S/T | 0.5
80 | 75 | 525 | 71 | ∆T | 19
80 | 75 | 620 | 71 | MBh | 20.1
80 | 75 | 620 | 71 | S/T | 0.58
80 | 75 | 620 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 675 | 71 | MBh | 20.3
80 | 75 | 675 | 71 | S/T | 0.61
80 | 75 | 675 | 71 | ∆T | 17
85 | 75 | 525 | 71 | MBh | 20.2
85 | 75 | 525 | 71 | S/T | 0.61
85 | 75 | 525 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 620 | 71 | MBh | 20.4
85 | 75 | 620 | 71 | S/T | 0.69
85 | 75 | 620 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 675 | 71 | MBh | 20.6
85 | 75 | 675 | 71 | S/T | 0.71
85 | 75 | 675 | 71 | ∆T | 20
70 | 85 | 525 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 525 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 525 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 620 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 620 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 620 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 675 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 675 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 675 | 71 | ∆T | -
75 | 85 | 525 | 71 | MBh | 19.3
75 | 85 | 525 | 71 | S/T | 0.4
75 | 85 | 525 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 620 | 71 | MBh | 19.6
75 | 85 | 620 | 71 | S/T | 0.48
75 | 85 | 620 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 675 | 71 | MBh | 19.8
75 | 85 | 675 | 71 | S/T | 0.551
75 | 85 | 675 | 71 | ∆T | 13
80 | 85 | 525 | 71 | MBh | 19.4
80 | 85 | 525 | 71 | S/T | 0.53
80 | 85 | 525 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 620 | 71 | MBh | 19.7
80 | 85 | 620 | 71 | S/T | 0.61
80 | 85 | 620 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 675 | 71 | MBh | 19.9
80 | 85 | 675 | 71 | S/T | 0.64
80 | 85 | 675 | 71 | ∆T | 17
85 | 85 | 525 | 71 | MBh | 19.7
85 | 85 | 525 | 71 | S/T | 0.63
85 | 85 | 525 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 620 | 71 | MBh | 20
85 | 85 | 620 | 71 | S/T | 0.71
85 | 85 | 620 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 675 | 71 | MBh | 20.2
85 | 85 | 675 | 71 | S/T | 0.74
85 | 85 | 675 | 71 | ∆T | 20
70 | 95 | 525 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 525 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 525 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 620 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 620 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 620 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 675 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 675 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 675 | 71 | ∆T | -
75 | 95 | 525 | 71 | MBh | 18.5
75 | 95 | 525 | 71 | S/T | 0.42
75 | 95 | 525 | 71 | ∆T | 15
75 | 95 | 620 | 71 | MBh | 18.7
75 | 95 | 620 | 71 | S/T | 0.5
75 | 95 | 620 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 675 | 71 | MBh | 18.9
75 | 95 | 675 | 71 | S/T | 0.53
75 | 95 | 675 | 71 | ∆T | 13
80 | 95 | 525 | 71 | MBh | 18.5
80 | 95 | 525 | 71 | S/T | 0.55
80 | 95 | 525 | 71 | ∆T | 19
80 | 95 | 620 | 71 | MBh | 18.8
80 | 95 | 620 | 71 | S/T | 0.63
80 | 95 | 620 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 675 | 71 | MBh | 19
80 | 95 | 675 | 71 | S/T | 0.66
80 | 95 | 675 | 71 | ∆T | 17
85 | 95 | 525 | 71 | MBh | 18.9
85 | 95 | 525 | 71 | S/T | 0.65
85 | 95 | 525 | 71 | ∆T | 22
85 | 95 | 620 | 71 | MBh | 19.1
85 | 95 | 620 | 71 | S/T | 0.73
85 | 95 | 620 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 675 | 71 | MBh | 19.3
85 | 95 | 675 | 71 | S/T | 0.76
85 | 95 | 675 | 71 | ∆T | 20
70 | 105 | 525 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 525 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 525 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 620 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 620 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 620 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 675 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 675 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 675 | 71 | ∆T | -
75 | 105 | 525 | 71 | MBh | 17.4
75 | 105 | 525 | 71 | S/T | 0.44
75 | 105 | 525 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 620 | 71 | MBh | 17.7
75 | 105 | 620 | 71 | S/T | 0.52
75 | 105 | 620 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 675 | 71 | MBh | 17.9
75 | 105 | 675 | 71 | S/T | 0.55
75 | 105 | 675 | 71 | ∆T | 12
80 | 105 | 525 | 71 | MBh | 17.5
80 | 105 | 525 | 71 | S/T | 0.57
80 | 105 | 525 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 620 | 71 | MBh | 17.8
80 | 105 | 620 | 71 | S/T | 0.65
80 | 105 | 620 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 675 | 71 | MBh | 18
80 | 105 | 675 | 71 | S/T | 0.68
80 | 105 | 675 | 71 | ∆T | 16
85 | 105 | 525 | 71 | MBh | 17.8
85 | 105 | 525 | 71 | S/T | 0.68
85 | 105 | 525 | 71 | ∆T | 22
85 | 105 | 620 | 71 | MBh | 18.1
85 | 105 | 620 | 71 | S/T | 0.76
85 | 105 | 620 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 675 | 71 | MBh | 18.3
85 | 105 | 675 | 71 | S/T | 0.78
85 | 105 | 675 | 71 | ∆T | 20
70 | 115 | 525 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 525 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 525 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 620 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 620 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 620 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 675 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 675 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 675 | 71 | ∆T | -
75 | 115 | 525 | 71 | MBh | 16.5
75 | 115 | 525 | 71 | S/T | 0.5
75 | 115 | 525 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 620 | 71 | MBh | 16.8
75 | 115 | 620 | 71 | S/T | 0.58
75 | 115 | 620 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 675 | 71 | MBh | 17
75 | 115 | 675 | 71 | S/T | 0.6
75 | 115 | 675 | 71 | ∆T | 14
80 | 115 | 525 | 71 | MBh | 16.6
80 | 115 | 525 | 71 | S/T | 0.63
80 | 115 | 525 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 620 | 71 | MBh | 16.9
80 | 115 | 620 | 71 | S/T | 0.7
80 | 115 | 620 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 675 | 71 | MBh | 17.1
80 | 115 | 675 | 71 | S/T | 0.73
80 | 115 | 675 | 71 | ∆T | 17
85 | 115 | 525 | 71 | MBh | 16.9
85 | 115 | 525 | 71 | S/T | 0.73
85 | 115 | 525 | 71 | ∆T | 23
85 | 115 | 620 | 71 | MBh | 17.2
85 | 115 | 620 | 71 | S/T | 0.81
85 | 115 | 620 | 71 | ∆T | 21
85 | 115 | 675 | 71 | MBh | 17.4
85 | 115 | 675 | 71 | S/T | 0.83
85 | 115 | 675 | 71 | ∆T | 21

## DH4SEA2410 - AMST24BU1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 700 | 59 | MBh | 24.3 | 65 | 28.5
70 | 65 | 700 | 59 | S/T | 0.62 | 60 | 26.68
70 | 65 | 700 | 59 | ∆T | 19 | 55 | 24.89
70 | 65 | 700 | 59 | kW | 1.37 | 50 | 23.13
70 | 65 | 700 | 59 | Amps | 5.3 | 47 | 22
70 | 65 | 770 | 59 | MBh | 24.5 | 45 | 21.17
70 | 65 | 770 | 59 | S/T | 0.66 | 40 | 19.06
70 | 65 | 770 | 59 | ∆T | 19 | 35 | 17.11
70 | 65 | 770 | 59 | kW | 1.38 | 30 | 15.52
70 | 65 | 770 | 59 | Amps | 5.4 | 25 | 14.34
70 | 65 | 900 | 59 | MBh | 25.1 | 20 | 13.47
70 | 65 | 900 | 59 | S/T | 0.69 | 17 | 13
70 | 65 | 900 | 59 | ∆T | 17 | 15 | 12.4
70 | 65 | 900 | 59 | kW | 1.39 | 10 | 10.9
70 | 65 | 900 | 59 | Amps | 5.4 | 5 | 9.4
75 | 65 | 700 | 59 | MBh | 24.3 | 0 | 7.9
75 | 65 | 700 | 59 | S/T | 0.74 | -5 | 6.4
75 | 65 | 700 | 59 | ∆T | 23
75 | 65 | 700 | 59 | kW | 1.37
75 | 65 | 700 | 59 | Amps | 5.3
75 | 65 | 770 | 59 | MBh | 24.5
75 | 65 | 770 | 59 | S/T | 0.78
75 | 65 | 770 | 59 | ∆T | 23
75 | 65 | 770 | 59 | kW | 1.38
75 | 65 | 770 | 59 | Amps | 5.4
75 | 65 | 900 | 59 | MBh | 25.1
75 | 65 | 900 | 59 | S/T | 0.82
75 | 65 | 900 | 59 | ∆T | 21
75 | 65 | 900 | 59 | kW | 1.39
75 | 65 | 900 | 59 | Amps | 5.4
80 | 65 | 700 | 59 | MBh | 24.4
80 | 65 | 700 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 700 | 59 | ∆T | 27
80 | 65 | 700 | 59 | kW | 1.37
80 | 65 | 700 | 59 | Amps | 5.3
80 | 65 | 770 | 59 | MBh | 24.7
80 | 65 | 770 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 770 | 59 | ∆T | 27
80 | 65 | 770 | 59 | kW | 1.38
80 | 65 | 770 | 59 | Amps | 5.4
80 | 65 | 900 | 59 | MBh | 25.2
80 | 65 | 900 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 900 | 59 | ∆T | 25
80 | 65 | 900 | 59 | kW | 1.39
80 | 65 | 900 | 59 | Amps | 5.4
85 | 65 | 700 | 59 | MBh | 24.8
85 | 65 | 700 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 700 | 59 | ∆T | 31
85 | 65 | 700 | 59 | kW | 1.38
85 | 65 | 700 | 59 | Amps | 5.3
85 | 65 | 770 | 59 | MBh | 25.1
85 | 65 | 770 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 770 | 59 | ∆T | 30
85 | 65 | 770 | 59 | kW | 1.38
85 | 65 | 770 | 59 | Amps | 5.4
85 | 65 | 900 | 59 | MBh | 25.6
85 | 65 | 900 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 900 | 59 | ∆T | 29
85 | 65 | 900 | 59 | kW | 1.39
85 | 65 | 900 | 59 | Amps | 5.4
70 | 75 | 700 | 59 | MBh | 24.1
70 | 75 | 700 | 59 | S/T | 0.62
70 | 75 | 700 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 700 | 59 | kW | 1.54
70 | 75 | 700 | 59 | Amps | 6.1
70 | 75 | 770 | 59 | MBh | 24.3
70 | 75 | 770 | 59 | S/T | 0.66
70 | 75 | 770 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 770 | 59 | kW | 1.54
70 | 75 | 770 | 59 | Amps | 6.1
70 | 75 | 900 | 59 | MBh | 24.8
70 | 75 | 900 | 59 | S/T | 0.7
70 | 75 | 900 | 59 | ∆T | 17
70 | 75 | 900 | 59 | kW | 1.55
70 | 75 | 900 | 59 | Amps | 6.2
75 | 75 | 700 | 59 | MBh | 24.1
75 | 75 | 700 | 59 | S/T | 1
75 | 75 | 700 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 700 | 59 | kW | 1.54
75 | 75 | 700 | 59 | Amps | 6.1
75 | 75 | 770 | 59 | MBh | 24.3
75 | 75 | 770 | 59 | S/T | 1
75 | 75 | 770 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 770 | 59 | kW | 1.54
75 | 75 | 770 | 59 | Amps | 6.1
75 | 75 | 900 | 59 | MBh | 24.9
75 | 75 | 900 | 59 | S/T | 1
75 | 75 | 900 | 59 | ∆T | 21
75 | 75 | 900 | 59 | kW | 1.55
75 | 75 | 900 | 59 | Amps | 6.1
80 | 75 | 700 | 59 | MBh | 24.2
80 | 75 | 700 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 700 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 700 | 59 | kW | 1.54
80 | 75 | 700 | 59 | Amps | 6.1
80 | 75 | 770 | 59 | MBh | 24.5
80 | 75 | 770 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 770 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 770 | 59 | kW | 1.54
80 | 75 | 770 | 59 | Amps | 6.1
80 | 75 | 900 | 59 | MBh | 25
80 | 75 | 900 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 900 | 59 | ∆T | 25
80 | 75 | 900 | 59 | kW | 1.55
80 | 75 | 900 | 59 | Amps | 6.2
85 | 75 | 700 | 59 | MBh | 24.6
85 | 75 | 700 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 700 | 59 | ∆T | 31
85 | 75 | 700 | 59 | kW | 1.54
85 | 75 | 700 | 59 | Amps | 6.1
85 | 75 | 770 | 59 | MBh | 24.9
85 | 75 | 770 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 770 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 770 | 59 | kW | 1.55
85 | 75 | 770 | 59 | Amps | 6.1
85 | 75 | 900 | 59 | MBh | 25.4
85 | 75 | 900 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 900 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 900 | 59 | kW | 1.55
85 | 75 | 900 | 59 | Amps | 6.2
70 | 85 | 700 | 59 | MBh | 23.4
70 | 85 | 700 | 59 | S/T | 0.65
70 | 85 | 700 | 59 | ∆T | 20
70 | 85 | 700 | 59 | kW | 1.72
70 | 85 | 700 | 59 | Amps | 6.9
70 | 85 | 770 | 59 | MBh | 23.7
70 | 85 | 770 | 59 | S/T | 0.69
70 | 85 | 770 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 770 | 59 | kW | 1.73
70 | 85 | 770 | 59 | Amps | 6.9
70 | 85 | 900 | 59 | MBh | 24.2
70 | 85 | 900 | 59 | S/T | 1
70 | 85 | 900 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 900 | 59 | kW | 1.73
70 | 85 | 900 | 59 | Amps | 7
75 | 85 | 700 | 59 | MBh | 23.5
75 | 85 | 700 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 700 | 59 | ∆T | 24
75 | 85 | 700 | 59 | kW | 1.72
75 | 85 | 700 | 59 | Amps | 6.9
75 | 85 | 770 | 59 | MBh | 23.7
75 | 85 | 770 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 770 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 770 | 59 | kW | 1.72
75 | 85 | 770 | 59 | Amps | 6.9
75 | 85 | 900 | 59 | MBh | 24.2
75 | 85 | 900 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 900 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 900 | 59 | kW | 1.73
75 | 85 | 900 | 59 | Amps | 7
80 | 85 | 700 | 59 | MBh | 23.6
80 | 85 | 700 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 700 | 59 | ∆T | 28
80 | 85 | 700 | 59 | kW | 1.72
80 | 85 | 700 | 59 | Amps | 6.9
80 | 85 | 770 | 59 | MBh | 23.8
80 | 85 | 770 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 770 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 770 | 59 | kW | 1.73
80 | 85 | 770 | 59 | Amps | 6.9
80 | 85 | 900 | 59 | MBh | 24.4
80 | 85 | 900 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 900 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 900 | 59 | kW | 1.73
80 | 85 | 900 | 59 | Amps | 7
85 | 85 | 700 | 59 | MBh | 24
85 | 85 | 700 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 700 | 59 | ∆T | 31
85 | 85 | 700 | 59 | kW | 1.72
85 | 85 | 700 | 59 | Amps | 6.9
85 | 85 | 770 | 59 | MBh | 24.2
85 | 85 | 770 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 770 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 770 | 59 | kW | 1.73
85 | 85 | 770 | 59 | Amps | 7
85 | 85 | 900 | 59 | MBh | 24.8
85 | 85 | 900 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 900 | 59 | ∆T | 29
85 | 85 | 900 | 59 | kW | 1.74
85 | 85 | 900 | 59 | Amps | 7
70 | 95 | 700 | 59 | MBh | 22.4
70 | 95 | 700 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 700 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 700 | 59 | kW | 1.92
70 | 95 | 700 | 59 | Amps | 7.8
70 | 95 | 770 | 59 | MBh | 22.6
70 | 95 | 770 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 770 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 770 | 59 | kW | 1.92
70 | 95 | 770 | 59 | Amps | 7.8
70 | 95 | 900 | 59 | MBh | 23.1
70 | 95 | 900 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 900 | 59 | ∆T | 17
70 | 95 | 900 | 59 | kW | 1.93
70 | 95 | 900 | 59 | Amps | 7.9
75 | 95 | 700 | 59 | MBh | 22.4
75 | 95 | 700 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 700 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 700 | 59 | kW | 1.92
75 | 95 | 700 | 59 | Amps | 7.8
75 | 95 | 770 | 59 | MBh | 22.6
75 | 95 | 770 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 770 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 770 | 59 | kW | 1.92
75 | 95 | 770 | 59 | Amps | 7.8
75 | 95 | 900 | 59 | MBh | 23.1
75 | 95 | 900 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 900 | 59 | ∆T | 21
75 | 95 | 900 | 59 | kW | 1.93
75 | 95 | 900 | 59 | Amps | 7.9
80 | 95 | 700 | 59 | MBh | 22.5
80 | 95 | 700 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 700 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 700 | 59 | kW | 1.92
80 | 95 | 700 | 59 | Amps | 7.8
80 | 95 | 770 | 59 | MBh | 22.7
80 | 95 | 770 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 770 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 770 | 59 | kW | 1.92
80 | 95 | 770 | 59 | Amps | 7.8
80 | 95 | 900 | 59 | MBh | 23.3
80 | 95 | 900 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 900 | 59 | ∆T | 25
80 | 95 | 900 | 59 | kW | 1.93
80 | 95 | 900 | 59 | Amps | 7.9
85 | 95 | 700 | 59 | MBh | 22.9
85 | 95 | 700 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 700 | 59 | ∆T | 31
85 | 95 | 700 | 59 | kW | 1.92
85 | 95 | 700 | 59 | Amps | 7.8
85 | 95 | 770 | 59 | MBh | 23.1
85 | 95 | 770 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 770 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 770 | 59 | kW | 1.93
85 | 95 | 770 | 59 | Amps | 7.9
85 | 95 | 900 | 59 | MBh | 23.7
85 | 95 | 900 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 900 | 59 | ∆T | 29
85 | 95 | 900 | 59 | kW | 1.94
85 | 95 | 900 | 59 | Amps | 7.9
70 | 105 | 700 | 59 | MBh | 21
70 | 105 | 700 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 700 | 59 | ∆T | 19
70 | 105 | 700 | 59 | kW | 2.14
70 | 105 | 700 | 59 | Amps | 8.8
70 | 105 | 770 | 59 | MBh | 21.3
70 | 105 | 770 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 770 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 770 | 59 | kW | 2.14
70 | 105 | 770 | 59 | Amps | 8.9
70 | 105 | 900 | 59 | MBh | 21.8
70 | 105 | 900 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 900 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 900 | 59 | kW | 2.15
70 | 105 | 900 | 59 | Amps | 8.9
75 | 105 | 700 | 59 | MBh | 21
75 | 105 | 700 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 700 | 59 | ∆T | 23
75 | 105 | 700 | 59 | kW | 2.14
75 | 105 | 700 | 59 | Amps | 8.8
75 | 105 | 770 | 59 | MBh | 21.3
75 | 105 | 770 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 770 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 770 | 59 | kW | 2.14
75 | 105 | 770 | 59 | Amps | 8.9
75 | 105 | 900 | 59 | MBh | 21.8
75 | 105 | 900 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 900 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 900 | 59 | kW | 2.15
75 | 105 | 900 | 59 | Amps | 8.9
80 | 105 | 700 | 59 | MBh | 21.2
80 | 105 | 700 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 700 | 59 | ∆T | 27
80 | 105 | 700 | 59 | kW | 2.14
80 | 105 | 700 | 59 | Amps | 8.8
80 | 105 | 770 | 59 | MBh | 21.4
80 | 105 | 770 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 770 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 770 | 59 | kW | 2.14
80 | 105 | 770 | 59 | Amps | 8.9
80 | 105 | 900 | 59 | MBh | 21.9
80 | 105 | 900 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 900 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 900 | 59 | kW | 2.15
80 | 105 | 900 | 59 | Amps | 8.9
85 | 105 | 700 | 59 | MBh | 21.6
85 | 105 | 700 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 700 | 59 | ∆T | 31
85 | 105 | 700 | 59 | kW | 2.14
85 | 105 | 700 | 59 | Amps | 8.8
85 | 105 | 770 | 59 | MBh | 21.8
85 | 105 | 770 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 770 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 770 | 59 | kW | 2.15
85 | 105 | 770 | 59 | Amps | 8.9
85 | 105 | 900 | 59 | MBh | 22.3
85 | 105 | 900 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 900 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 900 | 59 | kW | 22.16
85 | 105 | 900 | 59 | Amps | 8.9
70 | 115 | 700 | 59 | MBh | 19.8
70 | 115 | 700 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 700 | 59 | ∆T | 20
70 | 115 | 700 | 59 | kW | 2.4
70 | 115 | 700 | 59 | Amps | 10
70 | 115 | 770 | 59 | MBh | 20.1
70 | 115 | 770 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 770 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 770 | 59 | kW | 2.4
70 | 115 | 770 | 59 | Amps | 10
70 | 115 | 900 | 59 | MBh | 20.6
70 | 115 | 900 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 900 | 59 | ∆T | 18
70 | 115 | 900 | 59 | kW | 2.41
70 | 115 | 900 | 59 | Amps | 10.1
75 | 115 | 700 | 59 | MBh | 19.8
75 | 115 | 700 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 700 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 700 | 59 | kW | 2.4
75 | 115 | 700 | 59 | Amps | 10
75 | 115 | 770 | 59 | MBh | 20.1
75 | 115 | 770 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 770 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 770 | 59 | kW | 2.4
75 | 115 | 770 | 59 | Amps | 10
75 | 115 | 900 | 59 | MBh | 20.6
75 | 115 | 900 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 900 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 900 | 59 | kW | 2.41
75 | 115 | 900 | 59 | Amps | 10.1
80 | 115 | 700 | 59 | MBh | 20
80 | 115 | 700 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 700 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 700 | 59 | kW | 2.4
80 | 115 | 700 | 59 | Amps | 10
80 | 115 | 770 | 59 | MBh | 20.2
80 | 115 | 770 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 770 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 770 | 59 | kW | 2.4
80 | 115 | 770 | 59 | Amps | 10
80 | 115 | 900 | 59 | MBh | 20.7
80 | 115 | 900 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 900 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 900 | 59 | kW | 2.41
80 | 115 | 900 | 59 | Amps | 10.1
85 | 115 | 700 | 59 | MBh | 20.4
85 | 115 | 700 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 700 | 59 | ∆T | 32
85 | 115 | 700 | 59 | kW | 2.4
85 | 115 | 700 | 59 | Amps | 10
85 | 115 | 770 | 59 | MBh | 20.6
85 | 115 | 770 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 770 | 59 | ∆T | 31
85 | 115 | 770 | 59 | kW | 2.41
85 | 115 | 770 | 59 | Amps | 10.1
85 | 115 | 900 | 59 | MBh | 21.1
85 | 115 | 900 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 900 | 59 | ∆T | 30
85 | 115 | 900 | 59 | kW | 2.42
85 | 115 | 900 | 59 | Amps | 10.1
70 | 65 | 700 | 63 | MBh | 24.6
70 | 65 | 700 | 63 | S/T | 0.54
70 | 65 | 700 | 63 | ∆T | 18
70 | 65 | 700 | 63 | kW | 1.37
70 | 65 | 700 | 63 | Amps | 5.3
70 | 65 | 770 | 63 | MBh | 24.9
70 | 65 | 770 | 63 | S/T | 0.58
70 | 65 | 770 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 770 | 63 | kW | 1.38
70 | 65 | 770 | 63 | Amps | 5.4
70 | 65 | 900 | 63 | MBh | 25.4
70 | 65 | 900 | 63 | S/T | 0.62
70 | 65 | 900 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 900 | 63 | kW | 1.39
70 | 65 | 900 | 63 | Amps | 5.4
75 | 65 | 700 | 63 | MBh | 24.7
75 | 65 | 700 | 63 | S/T | 0.67
75 | 65 | 700 | 63 | ∆T | 22
75 | 65 | 700 | 63 | kW | 1.37
75 | 65 | 700 | 63 | Amps | 5.3
75 | 65 | 770 | 63 | MBh | 24.9
75 | 65 | 770 | 63 | S/T | 0.71
75 | 65 | 770 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 770 | 63 | kW | 1.38
75 | 65 | 770 | 63 | Amps | 5.3
75 | 65 | 900 | 63 | MBh | 25.4
75 | 65 | 900 | 63 | S/T | 0.75
75 | 65 | 900 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 900 | 63 | kW | 1.39
75 | 65 | 900 | 63 | Amps | 5.4
80 | 65 | 700 | 63 | MBh | 24.8
80 | 65 | 700 | 63 | S/T | 0.79
80 | 65 | 700 | 63 | ∆T | 26
80 | 65 | 700 | 63 | kW | 1.37
80 | 65 | 700 | 63 | Amps | 5.3
80 | 65 | 770 | 63 | MBh | 25
80 | 65 | 770 | 63 | S/T | 0.83
80 | 65 | 770 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 770 | 63 | kW | 1.38
80 | 65 | 770 | 63 | Amps | 5.4
80 | 65 | 900 | 63 | MBh | 25.5
80 | 65 | 900 | 63 | S/T | 0.87
80 | 65 | 900 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 900 | 63 | kW | 1.39
80 | 65 | 900 | 63 | Amps | 5.4
85 | 65 | 700 | 63 | MBh | 25.2
85 | 65 | 700 | 63 | S/T | 0.89
85 | 65 | 700 | 63 | ∆T | 29
85 | 65 | 700 | 63 | kW | 1.37
85 | 65 | 700 | 63 | Amps | 5.3
85 | 65 | 770 | 63 | MBh | 25.4
85 | 65 | 770 | 63 | S/T | 0.93
85 | 65 | 770 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 770 | 63 | kW | 1.38
85 | 65 | 770 | 63 | Amps | 5.4
85 | 65 | 900 | 63 | MBh | 26
85 | 65 | 900 | 63 | S/T | 0.97
85 | 65 | 900 | 63 | ∆T | 27
85 | 65 | 900 | 63 | kW | 1.39
85 | 65 | 900 | 63 | Amps | 5.4
70 | 75 | 700 | 63 | MBh | 24.4
70 | 75 | 700 | 63 | S/T | 0.55
70 | 75 | 700 | 63 | ∆T | 18
70 | 75 | 700 | 63 | kW | 1.54
70 | 75 | 700 | 63 | Amps | 6.1
70 | 75 | 770 | 63 | MBh | 24.7
70 | 75 | 770 | 63 | S/T | 0.59
70 | 75 | 770 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 770 | 63 | kW | 1.54
70 | 75 | 770 | 63 | Amps | 6.1
70 | 75 | 900 | 63 | MBh | 25.2
70 | 75 | 900 | 63 | S/T | 0.63
70 | 75 | 900 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 900 | 63 | kW | 1.55
70 | 75 | 900 | 63 | Amps | 6.1
75 | 75 | 700 | 63 | MBh | 24.4
75 | 75 | 700 | 63 | S/T | 0.67
75 | 75 | 700 | 63 | ∆T | 22
75 | 75 | 700 | 63 | kW | 1.53
75 | 75 | 700 | 63 | Amps | 6.1
75 | 75 | 770 | 63 | MBh | 24.7
75 | 75 | 770 | 63 | S/T | 0.71
75 | 75 | 770 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 770 | 63 | kW | 1.54
75 | 75 | 770 | 63 | Amps | 6.1
75 | 75 | 900 | 63 | MBh | 25.2
75 | 75 | 900 | 63 | S/T | 0.75
75 | 75 | 900 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 900 | 63 | kW | 1.55
75 | 75 | 900 | 63 | Amps | 6.1
80 | 75 | 700 | 63 | MBh | 24.6
80 | 75 | 700 | 63 | S/T | 0.8
80 | 75 | 700 | 63 | ∆T | 26
80 | 75 | 700 | 63 | kW | 1.54
80 | 75 | 700 | 63 | Amps | 6.1
80 | 75 | 770 | 63 | MBh | 24.8
80 | 75 | 770 | 63 | S/T | 0.84
80 | 75 | 770 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 770 | 63 | kW | 1.54
80 | 75 | 770 | 63 | Amps | 6.1
80 | 75 | 900 | 63 | MBh | 25.3
80 | 75 | 900 | 63 | S/T | 0.88
80 | 75 | 900 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 900 | 63 | kW | 1.55
80 | 75 | 900 | 63 | Amps | 6.1
85 | 75 | 700 | 63 | MBh | 25
85 | 75 | 700 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 700 | 63 | ∆T | 29
85 | 75 | 700 | 63 | kW | 1.54
85 | 75 | 700 | 63 | Amps | 6.1
85 | 75 | 770 | 63 | MBh | 25.2
85 | 75 | 770 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 770 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 770 | 63 | kW | 1.54
85 | 75 | 770 | 63 | Amps | 6.1
85 | 75 | 900 | 63 | MBh | 25.7
85 | 75 | 900 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 900 | 63 | ∆T | 27
85 | 75 | 900 | 63 | kW | 1.55
85 | 75 | 900 | 63 | Amps | 6.2
70 | 85 | 700 | 63 | MBh | 23.8
70 | 85 | 700 | 63 | S/T | 0.57
70 | 85 | 700 | 63 | ∆T | 18
70 | 85 | 700 | 63 | kW | 1.72
70 | 85 | 700 | 63 | Amps | 6.9
70 | 85 | 770 | 63 | MBh | 24
70 | 85 | 770 | 63 | S/T | 0.61
70 | 85 | 770 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 770 | 63 | kW | 1.72
70 | 85 | 770 | 63 | Amps | 6.9
70 | 85 | 900 | 63 | MBh | 24.6
70 | 85 | 900 | 63 | S/T | 0.65
70 | 85 | 900 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 900 | 63 | kW | 1.73
70 | 85 | 900 | 63 | Amps | 7
75 | 85 | 700 | 63 | MBh | 23.8
75 | 85 | 700 | 63 | S/T | 0.7
75 | 85 | 700 | 63 | ∆T | 22
75 | 85 | 700 | 63 | kW | 1.72
75 | 85 | 700 | 63 | Amps | 6.9
75 | 85 | 770 | 63 | MBh | 24
75 | 85 | 770 | 63 | S/T | 0.74
75 | 85 | 770 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 770 | 63 | kW | 1.72
75 | 85 | 770 | 63 | Amps | 6.9
75 | 85 | 900 | 63 | MBh | 24.6
75 | 85 | 900 | 63 | S/T | 0.78
75 | 85 | 900 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 900 | 63 | kW | 1.73
75 | 85 | 900 | 63 | Amps | 7
80 | 85 | 700 | 63 | MBh | 23.9
80 | 85 | 700 | 63 | S/T | 0.82
80 | 85 | 700 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 700 | 63 | kW | 1.72
80 | 85 | 700 | 63 | Amps | 6.9
80 | 85 | 770 | 63 | MBh | 24.2
80 | 85 | 770 | 63 | S/T | 0.86
80 | 85 | 770 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 770 | 63 | kW | 1.72
80 | 85 | 770 | 63 | Amps | 6.9
80 | 85 | 900 | 63 | MBh | 24.7
80 | 85 | 900 | 63 | S/T | 1
80 | 85 | 900 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 900 | 63 | kW | 1.73
80 | 85 | 900 | 63 | Amps | 7
85 | 85 | 700 | 63 | MBh | 24.3
85 | 85 | 700 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 700 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 700 | 63 | kW | 1.72
85 | 85 | 700 | 63 | Amps | 6.9
85 | 85 | 770 | 63 | MBh | 24.6
85 | 85 | 770 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 770 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 770 | 63 | kW | 1.73
85 | 85 | 770 | 63 | Amps | 7
85 | 85 | 900 | 63 | MBh | 25.1
85 | 85 | 900 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 900 | 63 | ∆T | 27
85 | 85 | 900 | 63 | kW | 1.74
85 | 85 | 900 | 63 | Amps | 7
70 | 95 | 700 | 63 | MBh | 22.7
70 | 95 | 700 | 63 | S/T | 0.59
70 | 95 | 700 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 700 | 63 | kW | 1.92
70 | 95 | 700 | 63 | Amps | 7.8
70 | 95 | 770 | 63 | MBh | 22.9
70 | 95 | 770 | 63 | S/T | 0.63
70 | 95 | 770 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 770 | 63 | kW | 1.92
70 | 95 | 770 | 63 | Amps | 7.8
70 | 95 | 900 | 63 | MBh | 23.5
70 | 95 | 900 | 63 | S/T | 0.67
70 | 95 | 900 | 63 | ∆T | 15
70 | 95 | 900 | 63 | kW | 1.93
70 | 95 | 900 | 63 | Amps | 7.9
75 | 95 | 700 | 63 | MBh | 22.7
75 | 95 | 700 | 63 | S/T | 0.72
75 | 95 | 700 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 700 | 63 | kW | 1.91
75 | 95 | 700 | 63 | Amps | 7.8
75 | 95 | 770 | 63 | MBh | 23
75 | 95 | 770 | 63 | S/T | 0.76
75 | 95 | 770 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 770 | 63 | kW | 1.92
75 | 95 | 770 | 63 | Amps | 7.8
75 | 95 | 900 | 63 | MBh | 23.5
75 | 95 | 900 | 63 | S/T | 0.8
75 | 95 | 900 | 63 | ∆T | 19
75 | 95 | 900 | 63 | kW | 1.93
75 | 95 | 900 | 63 | Amps | 7.9
80 | 95 | 700 | 63 | MBh | 22.8
80 | 95 | 700 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 700 | 63 | ∆T | 26
80 | 95 | 700 | 63 | kW | 1.92
80 | 95 | 700 | 63 | Amps | 7.8
80 | 95 | 770 | 63 | MBh | 23.1
80 | 95 | 770 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 770 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 770 | 63 | kW | 1.92
80 | 95 | 770 | 63 | Amps | 7.8
80 | 95 | 900 | 63 | MBh | 23.6
80 | 95 | 900 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 900 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 900 | 63 | kW | 1.93
80 | 95 | 900 | 63 | Amps | 7.9
85 | 95 | 700 | 63 | MBh | 23.2
85 | 95 | 700 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 700 | 63 | ∆T | 29
85 | 95 | 700 | 63 | kW | 1.92
85 | 95 | 700 | 63 | Amps | 7.8
85 | 95 | 770 | 63 | MBh | 23.5
85 | 95 | 770 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 770 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 770 | 63 | kW | 1.92
85 | 95 | 770 | 63 | Amps | 7.9
85 | 95 | 900 | 63 | MBh | 24
85 | 95 | 900 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 900 | 63 | ∆T | 27
85 | 95 | 900 | 63 | kW | 1.93
85 | 95 | 900 | 63 | Amps | 7.9
70 | 105 | 700 | 63 | MBh | 21.4
70 | 105 | 700 | 63 | S/T | 0.61
70 | 105 | 700 | 63 | ∆T | 17
70 | 105 | 700 | 63 | kW | 2.14
70 | 105 | 700 | 63 | Amps | 8.8
70 | 105 | 770 | 63 | MBh | 21.6
70 | 105 | 770 | 63 | S/T | 0.65
70 | 105 | 770 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 770 | 63 | kW | 2.14
70 | 105 | 770 | 63 | Amps | 8.9
70 | 105 | 900 | 63 | MBh | 22.1
70 | 105 | 900 | 63 | S/T | 0.69
70 | 105 | 900 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 900 | 63 | kW | 2.15
70 | 105 | 900 | 63 | Amps | 8.9
75 | 105 | 700 | 63 | MBh | 21.4
75 | 105 | 700 | 63 | S/T | 0.74
75 | 105 | 700 | 63 | ∆T | 21
75 | 105 | 700 | 63 | kW | 2.14
75 | 105 | 700 | 63 | Amps | 8.8
75 | 105 | 770 | 63 | MBh | 21.6
75 | 105 | 770 | 63 | S/T | 1
75 | 105 | 770 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 770 | 63 | kW | 2.14
75 | 105 | 770 | 63 | Amps | 8.9
75 | 105 | 900 | 63 | MBh | 22.2
75 | 105 | 900 | 63 | S/T | 1
75 | 105 | 900 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 900 | 63 | kW | 2.15
75 | 105 | 900 | 63 | Amps | 8.9
80 | 105 | 700 | 63 | MBh | 21.5
80 | 105 | 700 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 700 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 700 | 63 | kW | 2.14
80 | 105 | 700 | 63 | Amps | 8.8
80 | 105 | 770 | 63 | MBh | 21.7
80 | 105 | 770 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 770 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 770 | 63 | kW | 2.14
80 | 105 | 770 | 63 | Amps | 8.9
80 | 105 | 900 | 63 | MBh | 22.3
80 | 105 | 900 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 900 | 63 | ∆T | 23
80 | 105 | 900 | 63 | kW | 2.15
80 | 105 | 900 | 63 | Amps | 8.9
85 | 105 | 700 | 63 | MBh | 21.9
85 | 105 | 700 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 700 | 63 | ∆T | 29
85 | 105 | 700 | 63 | kW | 2.14
85 | 105 | 700 | 63 | Amps | 8.8
85 | 105 | 770 | 63 | MBh | 22.2
85 | 105 | 770 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 770 | 63 | ∆T | 28
85 | 105 | 770 | 63 | kW | 2.15
85 | 105 | 770 | 63 | Amps | 8.9
85 | 105 | 900 | 63 | MBh | 22.7
85 | 105 | 900 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 900 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 900 | 63 | kW | 2.16
85 | 105 | 900 | 63 | Amps | 8.9
70 | 115 | 700 | 63 | MBh | 20.2
70 | 115 | 700 | 63 | S/T | 0.66
70 | 115 | 700 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 700 | 63 | kW | 2.4
70 | 115 | 700 | 63 | Amps | 10
70 | 115 | 770 | 63 | MBh | 20.4
70 | 115 | 770 | 63 | S/T | 0.7
70 | 115 | 770 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 770 | 63 | kW | 2.4
70 | 115 | 770 | 63 | Amps | 10
70 | 115 | 900 | 63 | MBh | 20.9
70 | 115 | 900 | 63 | S/T | 1
70 | 115 | 900 | 63 | ∆T | 16
70 | 115 | 900 | 63 | kW | 2.41
70 | 115 | 900 | 63 | Amps | 10.1
75 | 115 | 700 | 63 | MBh | 20.2
75 | 115 | 700 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 700 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 700 | 63 | kW | 2.39
75 | 115 | 700 | 63 | Amps | 10
75 | 115 | 770 | 63 | MBh | 20.4
75 | 115 | 770 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 770 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 770 | 63 | kW | 2.4
75 | 115 | 770 | 63 | Amps | 10
75 | 115 | 900 | 63 | MBh | 20.9
75 | 115 | 900 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 900 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 900 | 63 | kW | 2.41
75 | 115 | 900 | 63 | Amps | 10.1
80 | 115 | 700 | 63 | MBh | 20.3
80 | 115 | 700 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 700 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 700 | 63 | kW | 2.4
80 | 115 | 700 | 63 | Amps | 10
80 | 115 | 770 | 63 | MBh | 20.5
80 | 115 | 770 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 770 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 770 | 63 | kW | 2.4
80 | 115 | 770 | 63 | Amps | 10
80 | 115 | 900 | 63 | MBh | 21.1
80 | 115 | 900 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 900 | 63 | ∆T | 24
80 | 115 | 900 | 63 | kW | 2.41
80 | 115 | 900 | 63 | Amps | 10.1
85 | 115 | 700 | 63 | MBh | 20.7
85 | 115 | 700 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 700 | 63 | ∆T | 30
85 | 115 | 700 | 63 | kW | 2.4
85 | 115 | 700 | 63 | Amps | 10
85 | 115 | 770 | 63 | MBh | 20.9
85 | 115 | 770 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 770 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 770 | 63 | kW | 2.4
85 | 115 | 770 | 63 | Amps | 10.1
85 | 115 | 900 | 63 | MBh | 21.5
85 | 115 | 900 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 900 | 63 | ∆T | 28
85 | 115 | 900 | 63 | kW | 2.41
85 | 115 | 900 | 63 | Amps | 10.1
70 | 65 | 700 | 67 | MBh | 25.4
70 | 65 | 700 | 67 | S/T | 0.41
70 | 65 | 700 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 700 | 67 | kW | 1.37
70 | 65 | 700 | 67 | Amps | 5.3
70 | 65 | 770 | 67 | MBh | 25.6
70 | 65 | 770 | 67 | S/T | 0.45
70 | 65 | 770 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 770 | 67 | kW | 1.37
70 | 65 | 770 | 67 | Amps | 5.3
70 | 65 | 900 | 67 | MBh | 26.1
70 | 65 | 900 | 67 | S/T | 0.49
70 | 65 | 900 | 67 | ∆T | 12
70 | 65 | 900 | 67 | kW | 1.38
70 | 65 | 900 | 67 | Amps | 5.4
75 | 65 | 700 | 67 | MBh | 25.4
75 | 65 | 700 | 67 | S/T | 0.53
75 | 65 | 700 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 700 | 67 | kW | 1.37
75 | 65 | 700 | 67 | Amps | 5.3
75 | 65 | 770 | 67 | MBh | 25.6
75 | 65 | 770 | 67 | S/T | 0.57
75 | 65 | 770 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 770 | 67 | kW | 1.37
75 | 65 | 770 | 67 | Amps | 5.3
75 | 65 | 900 | 67 | MBh | 26.1
75 | 65 | 900 | 67 | S/T | 0.61
75 | 65 | 900 | 67 | ∆T | 16
75 | 65 | 900 | 67 | kW | 1.38
75 | 65 | 900 | 67 | Amps | 5.4
80 | 65 | 700 | 67 | MBh | 25.5
80 | 65 | 700 | 67 | S/T | 0.66
80 | 65 | 700 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 700 | 67 | kW | 1.37
80 | 65 | 700 | 67 | Amps | 5.3
80 | 65 | 770 | 67 | MBh | 25.7
80 | 65 | 770 | 67 | S/T | 0.7
80 | 65 | 770 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 770 | 67 | kW | 1.37
80 | 65 | 770 | 67 | Amps | 5.3
80 | 65 | 900 | 67 | MBh | 26.3
80 | 65 | 900 | 67 | S/T | 0.74
80 | 65 | 900 | 67 | ∆T | 20
80 | 65 | 900 | 67 | kW | 1.38
80 | 65 | 900 | 67 | Amps | 5.4
85 | 65 | 700 | 67 | MBh | 25.9
85 | 65 | 700 | 67 | S/T | 0.76
85 | 65 | 700 | 67 | ∆T | 26
85 | 65 | 700 | 67 | kW | 1.37
85 | 65 | 700 | 67 | Amps | 5.3
85 | 65 | 770 | 67 | MBh | 26.1
85 | 65 | 770 | 67 | S/T | 0.8
85 | 65 | 770 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 770 | 67 | kW | 1.38
85 | 65 | 770 | 67 | Amps | 5.4
85 | 65 | 900 | 67 | MBh | 26.7
85 | 65 | 900 | 67 | S/T | 0.84
85 | 65 | 900 | 67 | ∆T | 24
85 | 65 | 900 | 67 | kW | 1.39
85 | 65 | 900 | 67 | Amps | 5.4
70 | 75 | 700 | 67 | MBh | 25.1
70 | 75 | 700 | 67 | S/T | 0.41
70 | 75 | 700 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 700 | 67 | kW | 1.53
70 | 75 | 700 | 67 | Amps | 6.1
70 | 75 | 770 | 67 | MBh | 25.4
70 | 75 | 770 | 67 | S/T | 0.45
70 | 75 | 770 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 770 | 67 | kW | 1.54
70 | 75 | 770 | 67 | Amps | 6.1
70 | 75 | 900 | 67 | MBh | 25.9
70 | 75 | 900 | 67 | S/T | 0.49
70 | 75 | 900 | 67 | ∆T | 12
70 | 75 | 900 | 67 | kW | 1.55
70 | 75 | 900 | 67 | Amps | 6.1
75 | 75 | 700 | 67 | MBh | 25.2
75 | 75 | 700 | 67 | S/T | 0.54
75 | 75 | 700 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 700 | 67 | kW | 1.53
75 | 75 | 700 | 67 | Amps | 6.1
75 | 75 | 770 | 67 | MBh | 25.4
75 | 75 | 770 | 67 | S/T | 0.58
75 | 75 | 770 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 770 | 67 | kW | 1.54
75 | 75 | 770 | 67 | Amps | 6.1
75 | 75 | 900 | 67 | MBh | 25.9
75 | 75 | 900 | 67 | S/T | 0.62
75 | 75 | 900 | 67 | ∆T | 16
75 | 75 | 900 | 67 | kW | 1.55
75 | 75 | 900 | 67 | Amps | 6.1
80 | 75 | 700 | 67 | MBh | 25.3
80 | 75 | 700 | 67 | S/T | 0.66
80 | 75 | 700 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 700 | 67 | kW | 1.53
80 | 75 | 700 | 67 | Amps | 6.1
80 | 75 | 770 | 67 | MBh | 25.5
80 | 75 | 770 | 67 | S/T | 0.7
80 | 75 | 770 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 770 | 67 | kW | 1.54
80 | 75 | 770 | 67 | Amps | 6.1
80 | 75 | 900 | 67 | MBh | 26.1
80 | 75 | 900 | 67 | S/T | 0.74
80 | 75 | 900 | 67 | ∆T | 20
80 | 75 | 900 | 67 | kW | 1.55
80 | 75 | 900 | 67 | Amps | 6.1
85 | 75 | 700 | 67 | MBh | 25.7
85 | 75 | 700 | 67 | S/T | 0.76
85 | 75 | 700 | 67 | ∆T | 26
85 | 75 | 700 | 67 | kW | 1.54
85 | 75 | 700 | 67 | Amps | 6.1
85 | 75 | 770 | 67 | MBh | 25.9
85 | 75 | 770 | 67 | S/T | 0.8
85 | 75 | 770 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 770 | 67 | kW | 1.54
85 | 75 | 770 | 67 | Amps | 6.1
85 | 75 | 900 | 67 | MBh | 26.5
85 | 75 | 900 | 67 | S/T | 0.84
85 | 75 | 900 | 67 | ∆T | 24
85 | 75 | 900 | 67 | kW | 1.55
85 | 75 | 900 | 67 | Amps | 6.1
70 | 85 | 700 | 67 | MBh | 24.5
70 | 85 | 700 | 67 | S/T | 0.44
70 | 85 | 700 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 700 | 67 | kW | 1.72
70 | 85 | 700 | 67 | Amps | 6.9
70 | 85 | 770 | 67 | MBh | 24.7
70 | 85 | 770 | 67 | S/T | 0.48
70 | 85 | 770 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 770 | 67 | kW | 1.72
70 | 85 | 770 | 67 | Amps | 6.9
70 | 85 | 900 | 67 | MBh | 25.3
70 | 85 | 900 | 67 | S/T | 0.52
70 | 85 | 900 | 67 | ∆T | 12
70 | 85 | 900 | 67 | kW | 1.73
70 | 85 | 900 | 67 | Amps | 7
75 | 85 | 700 | 67 | MBh | 24.5
75 | 85 | 700 | 67 | S/T | 0.56
75 | 85 | 700 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 700 | 67 | kW | 1.71
75 | 85 | 700 | 67 | Amps | 6.9
75 | 85 | 770 | 67 | MBh | 24.8
75 | 85 | 770 | 67 | S/T | 0.6
75 | 85 | 770 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 770 | 67 | kW | 1.72
75 | 85 | 770 | 67 | Amps | 6.9
75 | 85 | 900 | 67 | MBh | 25.3
75 | 85 | 900 | 67 | S/T | 0.64
75 | 85 | 900 | 67 | ∆T | 16
75 | 85 | 900 | 67 | kW | 1.73
75 | 85 | 900 | 67 | Amps | 7
80 | 85 | 700 | 67 | MBh | 24.7
80 | 85 | 700 | 67 | S/T | 0.69
80 | 85 | 700 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 700 | 67 | kW | 1.72
80 | 85 | 700 | 67 | Amps | 6.9
80 | 85 | 770 | 67 | MBh | 24.9
80 | 85 | 770 | 67 | S/T | 0.73
80 | 85 | 770 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 770 | 67 | kW | 1.72
80 | 85 | 770 | 67 | Amps | 6.9
80 | 85 | 900 | 67 | MBh | 25.4
80 | 85 | 900 | 67 | S/T | 0.77
80 | 85 | 900 | 67 | ∆T | 20
80 | 85 | 900 | 67 | kW | 1.73
80 | 85 | 900 | 67 | Amps | 7
85 | 85 | 700 | 67 | MBh | 25.1
85 | 85 | 700 | 67 | S/T | 0.79
85 | 85 | 700 | 67 | ∆T | 26
85 | 85 | 700 | 67 | kW | 1.72
85 | 85 | 700 | 67 | Amps | 6.9
85 | 85 | 770 | 67 | MBh | 25.3
85 | 85 | 770 | 67 | S/T | 0.83
85 | 85 | 770 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 770 | 67 | kW | 1.72
85 | 85 | 770 | 67 | Amps | 6.9
85 | 85 | 900 | 67 | MBh | 25.8
85 | 85 | 900 | 67 | S/T | 0.87
85 | 85 | 900 | 67 | ∆T | 24
85 | 85 | 900 | 67 | kW | 1.73
85 | 85 | 900 | 67 | Amps | 7
70 | 95 | 700 | 67 | MBh | 23.4
70 | 95 | 700 | 67 | S/T | 0.46
70 | 95 | 700 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 700 | 67 | kW | 1.91
70 | 95 | 700 | 67 | Amps | 7.8
70 | 95 | 770 | 67 | MBh | 23.7
70 | 95 | 770 | 67 | S/T | 0.5
70 | 95 | 770 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 770 | 67 | kW | 1.92
70 | 95 | 770 | 67 | Amps | 7.8
70 | 95 | 900 | 67 | MBh | 24.2
70 | 95 | 900 | 67 | S/T | 0.54
70 | 95 | 900 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 900 | 67 | kW | 1.93
70 | 95 | 900 | 67 | Amps | 7.9
75 | 95 | 700 | 67 | MBh | 23.4
75 | 95 | 700 | 67 | S/T | 0.58
75 | 95 | 700 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 700 | 67 | kW | 1.91
75 | 95 | 700 | 67 | Amps | 7.8
75 | 95 | 770 | 67 | MBh | 23.7
75 | 95 | 770 | 67 | S/T | 0.62
75 | 95 | 770 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 770 | 67 | kW | 1.92
75 | 95 | 770 | 67 | Amps | 7.8
75 | 95 | 900 | 67 | MBh | 24.2
75 | 95 | 900 | 67 | S/T | 0.66
75 | 95 | 900 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 900 | 67 | kW | 1.93
75 | 95 | 900 | 67 | Amps | 7.9
80 | 95 | 700 | 67 | MBh | 23.6
80 | 95 | 700 | 67 | S/T | 0.71
80 | 95 | 700 | 67 | ∆T | 22
80 | 95 | 700 | 67 | kW | 1.91
80 | 95 | 700 | 67 | Amps | 7.8
80 | 95 | 770 | 67 | MBh | 23.8
80 | 95 | 770 | 67 | S/T | 0.75
80 | 95 | 770 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 770 | 67 | kW | 1.92
80 | 95 | 770 | 67 | Amps | 7.8
80 | 95 | 900 | 67 | MBh | 24.3
80 | 95 | 900 | 67 | S/T | 0.79
80 | 95 | 900 | 67 | ∆T | 20
80 | 95 | 900 | 67 | kW | 1.93
80 | 95 | 900 | 67 | Amps | 7.9
85 | 95 | 700 | 67 | MBh | 24
85 | 95 | 700 | 67 | S/T | 0.81
85 | 95 | 700 | 67 | ∆T | 26
85 | 95 | 700 | 67 | kW | 1.92
85 | 95 | 700 | 67 | Amps | 7.8
85 | 95 | 770 | 67 | MBh | 24.2
85 | 95 | 770 | 67 | S/T | 0.85
85 | 95 | 770 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 770 | 67 | kW | 1.92
85 | 95 | 770 | 67 | Amps | 7.8
85 | 95 | 900 | 67 | MBh | 24.7
85 | 95 | 900 | 67 | S/T | 0.89
85 | 95 | 900 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 900 | 67 | kW | 1.93
85 | 95 | 900 | 67 | Amps | 7.9
70 | 105 | 700 | 67 | MBh | 22.1
70 | 105 | 700 | 67 | S/T | 0.48
70 | 105 | 700 | 67 | ∆T | 14
70 | 105 | 700 | 67 | kW | 2.13
70 | 105 | 700 | 67 | Amps | 8.8
70 | 105 | 770 | 67 | MBh | 22.3
70 | 105 | 770 | 67 | S/T | 0.52
70 | 105 | 770 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 770 | 67 | kW | 2.14
70 | 105 | 770 | 67 | Amps | 8.8
70 | 105 | 900 | 67 | MBh | 22.9
70 | 105 | 900 | 67 | S/T | 0.56
70 | 105 | 900 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 900 | 67 | kW | 2.15
70 | 105 | 900 | 67 | Amps | 8.9
75 | 105 | 700 | 67 | MBh | 22.1
75 | 105 | 700 | 67 | S/T | 0.61
75 | 105 | 700 | 67 | ∆T | 18
75 | 105 | 700 | 67 | kW | 2.13
75 | 105 | 700 | 67 | Amps | 8.8
75 | 105 | 770 | 67 | MBh | 22.3
75 | 105 | 770 | 67 | S/T | 0.65
75 | 105 | 770 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 770 | 67 | kW | 2.14
75 | 105 | 770 | 67 | Amps | 8.8
75 | 105 | 900 | 67 | MBh | 22.9
75 | 105 | 900 | 67 | S/T | 0.69
75 | 105 | 900 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 900 | 67 | kW | 2.15
75 | 105 | 900 | 67 | Amps | 8.9
80 | 105 | 700 | 67 | MBh | 22.2
80 | 105 | 700 | 67 | S/T | 0.73
80 | 105 | 700 | 67 | ∆T | 22
80 | 105 | 700 | 67 | kW | 2.13
80 | 105 | 700 | 67 | Amps | 8.8
80 | 105 | 770 | 67 | MBh | 22.5
80 | 105 | 770 | 67 | S/T | 0.77
80 | 105 | 770 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 770 | 67 | kW | 2.14
80 | 105 | 770 | 67 | Amps | 8.8
80 | 105 | 900 | 67 | MBh | 23
80 | 105 | 900 | 67 | S/T | 0.81
80 | 105 | 900 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 900 | 67 | kW | 2.15
80 | 105 | 900 | 67 | Amps | 8.9
85 | 105 | 700 | 67 | MBh | 22.6
85 | 105 | 700 | 67 | S/T | 1
85 | 105 | 700 | 67 | ∆T | 25
85 | 105 | 700 | 67 | kW | 2.14
85 | 105 | 700 | 67 | Amps | 8.8
85 | 105 | 770 | 67 | MBh | 22.9
85 | 105 | 770 | 67 | S/T | 1
85 | 105 | 770 | 67 | ∆T | 25
85 | 105 | 770 | 67 | kW | 2.14
85 | 105 | 770 | 67 | Amps | 8.9
85 | 105 | 900 | 67 | MBh | 23.4
85 | 105 | 900 | 67 | S/T | 1
85 | 105 | 900 | 67 | ∆T | 23
85 | 105 | 900 | 67 | kW | 2.15
85 | 105 | 900 | 67 | Amps | 8.9
70 | 115 | 700 | 67 | MBh | 20.9
70 | 115 | 700 | 67 | S/T | 0.53
70 | 115 | 700 | 67 | ∆T | 15
70 | 115 | 700 | 67 | kW | 2.39
70 | 115 | 700 | 67 | Amps | 10
70 | 115 | 770 | 67 | MBh | 21.1
70 | 115 | 770 | 67 | S/T | 0.57
70 | 115 | 770 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 770 | 67 | kW | 2.4
70 | 115 | 770 | 67 | Amps | 10
70 | 115 | 900 | 67 | MBh | 21.7
70 | 115 | 900 | 67 | S/T | 0.61
70 | 115 | 900 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 900 | 67 | kW | 2.41
70 | 115 | 900 | 67 | Amps | 10.1
75 | 115 | 700 | 67 | MBh | 20.9
75 | 115 | 700 | 67 | S/T | 0.66
75 | 115 | 700 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 700 | 67 | kW | 2.39
75 | 115 | 700 | 67 | Amps | 10
75 | 115 | 770 | 67 | MBh | 21.1
75 | 115 | 770 | 67 | S/T | 0.7
75 | 115 | 770 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 770 | 67 | kW | 2.4
75 | 115 | 770 | 67 | Amps | 10
75 | 115 | 900 | 67 | MBh | 21.7
75 | 115 | 900 | 67 | S/T | 0.74
75 | 115 | 900 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 900 | 67 | kW | 2.41
75 | 115 | 900 | 67 | Amps | 10.1
80 | 115 | 700 | 67 | MBh | 21
80 | 115 | 700 | 67 | S/T | 0.78
80 | 115 | 700 | 67 | ∆T | 23
80 | 115 | 700 | 67 | kW | 2.39
80 | 115 | 700 | 67 | Amps | 10
80 | 115 | 770 | 67 | MBh | 21.3
80 | 115 | 770 | 67 | S/T | 0.82
80 | 115 | 770 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 770 | 67 | kW | 2.4
80 | 115 | 770 | 67 | Amps | 10
80 | 115 | 900 | 67 | MBh | 21.8
80 | 115 | 900 | 67 | S/T | 1
80 | 115 | 900 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 900 | 67 | kW | 2.41
80 | 115 | 900 | 67 | Amps | 10.1
85 | 115 | 700 | 67 | MBh | 21.4
85 | 115 | 700 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 700 | 67 | ∆T | 27
85 | 115 | 700 | 67 | kW | 2.4
85 | 115 | 700 | 67 | Amps | 10
85 | 115 | 770 | 67 | MBh | 21.7
85 | 115 | 770 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 770 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 770 | 67 | kW | 2.4
85 | 115 | 770 | 67 | Amps | 10
85 | 115 | 900 | 67 | MBh | 22.2
85 | 115 | 900 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 900 | 67 | ∆T | 25
85 | 115 | 900 | 67 | kW | 2.41
85 | 115 | 900 | 67 | Amps | 10.1
70 | 65 | 700 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 700 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 700 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 700 | 71 | kW | -
70 | 65 | 700 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 770 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 770 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 770 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 770 | 71 | kW | -
70 | 65 | 770 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 900 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 900 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 900 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 900 | 71 | kW | -
70 | 65 | 900 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 700 | 71 | MBh | 26.5
75 | 65 | 700 | 71 | S/T | 0.39
75 | 65 | 700 | 71 | ∆T | 15
75 | 65 | 700 | 71 | kW | 1.4
75 | 65 | 700 | 71 | Amps | 5.4
75 | 65 | 770 | 71 | MBh | 26.7
75 | 65 | 770 | 71 | S/T | 0.43
75 | 65 | 770 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 770 | 71 | kW | 1.39
75 | 65 | 770 | 71 | Amps | 5.4
75 | 65 | 900 | 71 | MBh | 27.2
75 | 65 | 900 | 71 | S/T | 0.47
75 | 65 | 900 | 71 | ∆T | 13
75 | 65 | 900 | 71 | kW | 1.4
75 | 65 | 900 | 71 | Amps | 5.4
80 | 65 | 700 | 71 | MBh | 26.6
80 | 65 | 700 | 71 | S/T | 0.52
80 | 65 | 700 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 700 | 71 | kW | 1.4
80 | 65 | 700 | 71 | Amps | 5.4
80 | 65 | 770 | 71 | MBh | 26.8
80 | 65 | 770 | 71 | S/T | 0.56
80 | 65 | 770 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 770 | 71 | kW | 1.39
80 | 65 | 770 | 71 | Amps | 5.4
80 | 65 | 900 | 71 | MBh | 27.4
80 | 65 | 900 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 900 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 900 | 71 | kW | 1.4
80 | 65 | 900 | 71 | Amps | 5.4
85 | 65 | 700 | 71 | MBh | 27
85 | 65 | 700 | 71 | S/T | 0.62
85 | 65 | 700 | 71 | ∆T | 22
85 | 65 | 700 | 71 | kW | 1.4
85 | 65 | 700 | 71 | Amps | 5.4
85 | 65 | 770 | 71 | MBh | 27.2
85 | 65 | 770 | 71 | S/T | 0.66
85 | 65 | 770 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 770 | 71 | kW | 1.39
85 | 65 | 770 | 71 | Amps | 5.4
85 | 65 | 900 | 71 | MBh | 27.8
85 | 65 | 900 | 71 | S/T | 0.7
85 | 65 | 900 | 71 | ∆T | 20
85 | 65 | 900 | 71 | kW | 1.4
85 | 65 | 900 | 71 | Amps | 5.5
70 | 75 | 700 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 700 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 700 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 700 | 71 | kW | -
70 | 75 | 700 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 770 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 770 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 770 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 770 | 71 | kW | -
70 | 75 | 770 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 900 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 900 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 900 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 900 | 71 | kW | -
70 | 75 | 900 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 700 | 71 | MBh | 26.3
75 | 75 | 700 | 71 | S/T | 0.4
75 | 75 | 700 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 700 | 71 | kW | 1.5
75 | 75 | 700 | 71 | Amps | 6.1
75 | 75 | 770 | 71 | MBh | 26.5
75 | 75 | 770 | 71 | S/T | 0.44
75 | 75 | 770 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 770 | 71 | kW | 1.55
75 | 75 | 770 | 71 | Amps | 6.1
75 | 75 | 900 | 71 | MBh | 27
75 | 75 | 900 | 71 | S/T | 0.48
75 | 75 | 900 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 900 | 71 | kW | 1.6
75 | 75 | 900 | 71 | Amps | 6.2
80 | 75 | 700 | 71 | MBh | 26.4
80 | 75 | 700 | 71 | S/T | 0.52
80 | 75 | 700 | 71 | ∆T | 19
80 | 75 | 700 | 71 | kW | 1.5
80 | 75 | 700 | 71 | Amps | 6.1
80 | 75 | 770 | 71 | MBh | 26.6
80 | 75 | 770 | 71 | S/T | 0.56
80 | 75 | 770 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 770 | 71 | kW | 1.55
80 | 75 | 770 | 71 | Amps | 6.1
80 | 75 | 900 | 71 | MBh | 27.2
80 | 75 | 900 | 71 | S/T | 0.6
80 | 75 | 900 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 900 | 71 | kW | 1.6
80 | 75 | 900 | 71 | Amps | 6.2
85 | 75 | 700 | 71 | MBh | 26.8
85 | 75 | 700 | 71 | S/T | 0.62
85 | 75 | 700 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 700 | 71 | kW | 1.5
85 | 75 | 700 | 71 | Amps | 6.1
85 | 75 | 770 | 71 | MBh | 27
85 | 75 | 770 | 71 | S/T | 0.66
85 | 75 | 770 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 770 | 71 | kW | 1.55
85 | 75 | 770 | 71 | Amps | 6.2
85 | 75 | 900 | 71 | MBh | 27.6
85 | 75 | 900 | 71 | S/T | 0.7
85 | 75 | 900 | 71 | ∆T | 20
85 | 75 | 900 | 71 | kW | 1.6
85 | 75 | 900 | 71 | Amps | 6.2
70 | 85 | 700 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 700 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 700 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 700 | 71 | kW | -
70 | 85 | 700 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 770 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 770 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 770 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 770 | 71 | kW | -
70 | 85 | 770 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 900 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 900 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 900 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 900 | 71 | kW | -
70 | 85 | 900 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 700 | 71 | MBh | 25.6
75 | 85 | 700 | 71 | S/T | 0.42
75 | 85 | 700 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 700 | 71 | kW | 1.7
75 | 85 | 700 | 71 | Amps | 7
75 | 85 | 770 | 71 | MBh | 25.9
75 | 85 | 770 | 71 | S/T | 0.46
75 | 85 | 770 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 770 | 71 | kW | 1.73
75 | 85 | 770 | 71 | Amps | 7
75 | 85 | 900 | 71 | MBh | 26.4
75 | 85 | 900 | 71 | S/T | 0.5
75 | 85 | 900 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 900 | 71 | kW | 1.7
75 | 85 | 900 | 71 | Amps | 7
80 | 85 | 700 | 71 | MBh | 25.8
80 | 85 | 700 | 71 | S/T | 0.55
80 | 85 | 700 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 700 | 71 | kW | 1.7
80 | 85 | 700 | 71 | Amps | 7
80 | 85 | 770 | 71 | MBh | 26
80 | 85 | 770 | 71 | S/T | 0.59
80 | 85 | 770 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 770 | 71 | kW | 1.73
80 | 85 | 770 | 71 | Amps | 7
80 | 85 | 900 | 71 | MBh | 26.5
80 | 85 | 900 | 71 | S/T | 0.63
80 | 85 | 900 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 900 | 71 | kW | 1.7
80 | 85 | 900 | 71 | Amps | 7
85 | 85 | 700 | 71 | MBh | 26.2
85 | 85 | 700 | 71 | S/T | 0.65
85 | 85 | 700 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 700 | 71 | kW | 1.7
85 | 85 | 700 | 71 | Amps | 7
85 | 85 | 770 | 71 | MBh | 26.4
85 | 85 | 770 | 71 | S/T | 0.69
85 | 85 | 770 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 770 | 71 | kW | 1.74
85 | 85 | 770 | 71 | Amps | 7
85 | 85 | 900 | 71 | MBh | 26.9
85 | 85 | 900 | 71 | S/T | 0.73
85 | 85 | 900 | 71 | ∆T | 20
85 | 85 | 900 | 71 | kW | 1.7
85 | 85 | 900 | 71 | Amps | 7
70 | 95 | 700 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 700 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 700 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 700 | 71 | kW | -
70 | 95 | 700 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 770 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 770 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 770 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 770 | 71 | kW | -
70 | 95 | 770 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 900 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 900 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 900 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 900 | 71 | kW | -
70 | 95 | 900 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 700 | 71 | MBh | 24.5
75 | 95 | 700 | 71 | S/T | 0.44
75 | 95 | 700 | 71 | ∆T | 15
75 | 95 | 700 | 71 | kW | 1.9
75 | 95 | 700 | 71 | Amps | 7.9
75 | 95 | 770 | 71 | MBh | 24.8
75 | 95 | 770 | 71 | S/T | 0.48
75 | 95 | 770 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 770 | 71 | kW | 1.93
75 | 95 | 770 | 71 | Amps | 7.9
75 | 95 | 900 | 71 | MBh | 25.3
75 | 95 | 900 | 71 | S/T | 0.52
75 | 95 | 900 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 900 | 71 | kW | 1.9
75 | 95 | 900 | 71 | Amps | 7.9
80 | 95 | 700 | 71 | MBh | 24.7
80 | 95 | 700 | 71 | S/T | 0.57
80 | 95 | 700 | 71 | ∆T | 19
80 | 95 | 700 | 71 | kW | 1.9
80 | 95 | 700 | 71 | Amps | 7.9
80 | 95 | 770 | 71 | MBh | 24.9
80 | 95 | 770 | 71 | S/T | 0.61
80 | 95 | 770 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 770 | 71 | kW | 1.93
80 | 95 | 770 | 71 | Amps | 7.9
80 | 95 | 900 | 71 | MBh | 25.4
80 | 95 | 900 | 71 | S/T | 0.65
80 | 95 | 900 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 900 | 71 | kW | 1.9
80 | 95 | 900 | 71 | Amps | 7.9
85 | 95 | 700 | 71 | MBh | 25.1
85 | 95 | 700 | 71 | S/T | 0.67
85 | 95 | 700 | 71 | ∆T | 22
85 | 95 | 700 | 71 | kW | 1.9
85 | 95 | 700 | 71 | Amps | 7.9
85 | 95 | 770 | 71 | MBh | 25.3
85 | 95 | 770 | 71 | S/T | 0.71
85 | 95 | 770 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 770 | 71 | kW | 1.93
85 | 95 | 770 | 71 | Amps | 7.9
85 | 95 | 900 | 71 | MBh | 25.8
85 | 95 | 900 | 71 | S/T | 0.75
85 | 95 | 900 | 71 | ∆T | 20
85 | 95 | 900 | 71 | kW | 1.9
85 | 95 | 900 | 71 | Amps | 7.9
70 | 105 | 700 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 700 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 700 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 700 | 71 | kW | -
70 | 105 | 700 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 770 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 770 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 770 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 770 | 71 | kW | -
70 | 105 | 770 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 900 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 900 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 900 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 900 | 71 | kW | -
70 | 105 | 900 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 700 | 71 | MBh | 23.2
75 | 105 | 700 | 71 | S/T | 0.46
75 | 105 | 700 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 700 | 71 | kW | 2.1
75 | 105 | 700 | 71 | Amps | 8.9
75 | 105 | 770 | 71 | MBh | 23.4
75 | 105 | 770 | 71 | S/T | 0.5
75 | 105 | 770 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 770 | 71 | kW | 2.15
75 | 105 | 770 | 71 | Amps | 8.9
75 | 105 | 900 | 71 | MBh | 24
75 | 105 | 900 | 71 | S/T | 0.54
75 | 105 | 900 | 71 | ∆T | 12
75 | 105 | 900 | 71 | kW | 2.2
75 | 105 | 900 | 71 | Amps | 8.9
80 | 105 | 700 | 71 | MBh | 23.3
80 | 105 | 700 | 71 | S/T | 0.59
80 | 105 | 700 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 700 | 71 | kW | 2.1
80 | 105 | 700 | 71 | Amps | 8.9
80 | 105 | 770 | 71 | MBh | 23.6
80 | 105 | 770 | 71 | S/T | 0.63
80 | 105 | 770 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 770 | 71 | kW | 2.15
80 | 105 | 770 | 71 | Amps | 8.9
80 | 105 | 900 | 71 | MBh | 24.1
80 | 105 | 900 | 71 | S/T | 0.67
80 | 105 | 900 | 71 | ∆T | 16
80 | 105 | 900 | 71 | kW | 2.2
80 | 105 | 900 | 71 | Amps | 8.9
85 | 105 | 700 | 71 | MBh | 23.7
85 | 105 | 700 | 71 | S/T | 0.69
85 | 105 | 700 | 71 | ∆T | 22
85 | 105 | 700 | 71 | kW | 2.1
85 | 105 | 700 | 71 | Amps | 8.9
85 | 105 | 770 | 71 | MBh | 24
85 | 105 | 770 | 71 | S/T | 0.73
85 | 105 | 770 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 770 | 71 | kW | 2.16
85 | 105 | 770 | 71 | Amps | 8.9
85 | 105 | 900 | 71 | MBh | 24.5
85 | 105 | 900 | 71 | S/T | 0.77
85 | 105 | 900 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 900 | 71 | kW | 2.2
85 | 105 | 900 | 71 | Amps | 9
70 | 115 | 700 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 700 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 700 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 700 | 71 | kW | -
70 | 115 | 700 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 770 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 770 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 770 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 770 | 71 | kW | -
70 | 115 | 770 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 900 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 900 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 900 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 900 | 71 | kW | -
70 | 115 | 900 | 71 | Amps | -
75 | 115 | 700 | 71 | MBh | 22
75 | 115 | 700 | 71 | S/T | 0.52
75 | 115 | 700 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 700 | 71 | kW | 2.4
75 | 115 | 700 | 71 | Amps | 10.1
75 | 115 | 770 | 71 | MBh | 22.2
75 | 115 | 770 | 71 | S/T | 0.56
75 | 115 | 770 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 770 | 71 | kW | 2.41
75 | 115 | 770 | 71 | Amps | 10.1
75 | 115 | 900 | 71 | MBh | 22.8
75 | 115 | 900 | 71 | S/T | 0.6
75 | 115 | 900 | 71 | ∆T | 13
75 | 115 | 900 | 71 | kW | 2.4
75 | 115 | 900 | 71 | Amps | 10.1
80 | 115 | 700 | 71 | MBh | 22.1
80 | 115 | 700 | 71 | S/T | 0.64
80 | 115 | 700 | 71 | ∆T | 20
80 | 115 | 700 | 71 | kW | 2.4
80 | 115 | 700 | 71 | Amps | 10.1
80 | 115 | 770 | 71 | MBh | 22.4
80 | 115 | 770 | 71 | S/T | 0.68
80 | 115 | 770 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 770 | 71 | kW | 2.41
80 | 115 | 770 | 71 | Amps | 10.1
80 | 115 | 900 | 71 | MBh | 22.9
80 | 115 | 900 | 71 | S/T | 0.72
80 | 115 | 900 | 71 | ∆T | 17
80 | 115 | 900 | 71 | kW | 2.4
80 | 115 | 900 | 71 | Amps | 10.1
85 | 115 | 700 | 71 | MBh | 22.5
85 | 115 | 700 | 71 | S/T | 0.74
85 | 115 | 700 | 71 | ∆T | 23
85 | 115 | 700 | 71 | kW | 2.4
85 | 115 | 700 | 71 | Amps | 10.1
85 | 115 | 770 | 71 | MBh | 22.8
85 | 115 | 770 | 71 | S/T | 0.78
85 | 115 | 770 | 71 | ∆T | 22
85 | 115 | 770 | 71 | kW | 2.41
85 | 115 | 770 | 71 | Amps | 10.1
85 | 115 | 900 | 71 | MBh | 23
85 | 115 | 900 | 71 | S/T | 0.82
85 | 115 | 900 | 71 | ∆T | 21

## DH4SEA3010 - AMST30BU1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 875 | 59 | MBh | 29 | 65 | 36.98
70 | 65 | 875 | 59 | S/T | 0.61 | 60 | 34.64
70 | 65 | 875 | 59 | ∆T | 19 | 55 | 32.33
70 | 65 | 875 | 59 | kW | 1.65 | 50 | 30.06
70 | 65 | 875 | 59 | Amps | 6.1 | 47 | 28.6
70 | 65 | 1060 | 59 | MBh | 29.5 | 45 | 27.54
70 | 65 | 1060 | 59 | S/T | 0.7 | 40 | 24.82
70 | 65 | 1060 | 59 | ∆T | 18 | 35 | 22.3
70 | 65 | 1060 | 59 | kW | 1.67 | 30 | 20.24
70 | 65 | 1060 | 59 | Amps | 6.2 | 25 | 18.72
70 | 65 | 1125 | 59 | MBh | 29.7 | 20 | 17.6
70 | 65 | 1125 | 59 | S/T | 0.73 | 17 | 17
70 | 65 | 1125 | 59 | ∆T | 17 | 15 | 16.23
70 | 65 | 1125 | 59 | kW | 1.67 | 10 | 14.29
70 | 65 | 1125 | 59 | Amps | 6.2 | 5 | 12.36
75 | 65 | 875 | 59 | MBh | 29.4 | 0 | 10.43
75 | 65 | 875 | 59 | S/T | 0.74 | -5 | 8.49
75 | 65 | 875 | 59 | ∆T | 23
75 | 65 | 875 | 59 | kW | 1.65
75 | 65 | 875 | 59 | Amps | 6.1
75 | 65 | 1060 | 59 | MBh | 29.5
75 | 65 | 1060 | 59 | S/T | 0.84
75 | 65 | 1060 | 59 | ∆T | 22
75 | 65 | 1060 | 59 | kW | 1.67
75 | 65 | 1060 | 59 | Amps | 6.2
75 | 65 | 1125 | 59 | MBh | 29.7
75 | 65 | 1125 | 59 | S/T | 0.86
75 | 65 | 1125 | 59 | ∆T | 21
75 | 65 | 1125 | 59 | kW | 1.67
75 | 65 | 1125 | 59 | Amps | 6.2
80 | 65 | 875 | 59 | MBh | 29.5
80 | 65 | 875 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 875 | 59 | ∆T | 27
80 | 65 | 875 | 59 | kW | 1.65
80 | 65 | 875 | 59 | Amps | 6.1
80 | 65 | 1060 | 59 | MBh | 29.6
80 | 65 | 1060 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1060 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 1060 | 59 | kW | 1.67
80 | 65 | 1060 | 59 | Amps | 6.2
80 | 65 | 1125 | 59 | MBh | 29.9
80 | 65 | 1125 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1125 | 59 | ∆T | 25
80 | 65 | 1125 | 59 | kW | 1.67
80 | 65 | 1125 | 59 | Amps | 6.2
85 | 65 | 875 | 59 | MBh | 30
85 | 65 | 875 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 875 | 59 | ∆T | 31
85 | 65 | 875 | 59 | kW | 1.66
85 | 65 | 875 | 59 | Amps | 6.1
85 | 65 | 1060 | 59 | MBh | 30.1
85 | 65 | 1060 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1060 | 59 | ∆T | 29
85 | 65 | 1060 | 59 | kW | 1.67
85 | 65 | 1060 | 59 | Amps | 6.2
85 | 65 | 1125 | 59 | MBh | 30.4
85 | 65 | 1125 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1125 | 59 | ∆T | 29
85 | 65 | 1125 | 59 | kW | 1.68
85 | 65 | 1125 | 59 | Amps | 6.2
70 | 75 | 875 | 59 | MBh | 28.7
70 | 75 | 875 | 59 | S/T | 0.61
70 | 75 | 875 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 875 | 59 | kW | 1.85
70 | 75 | 875 | 59 | Amps | 7
70 | 75 | 1060 | 59 | MBh | 29.2
70 | 75 | 1060 | 59 | S/T | 0.71
70 | 75 | 1060 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 1060 | 59 | kW | 1.86
70 | 75 | 1060 | 59 | Amps | 7.1
70 | 75 | 1125 | 59 | MBh | 29.4
70 | 75 | 1125 | 59 | S/T | 0.73
70 | 75 | 1125 | 59 | ∆T | 17
70 | 75 | 1125 | 59 | kW | 1.87
70 | 75 | 1125 | 59 | Amps | 7.1
75 | 75 | 875 | 59 | MBh | 29.1
75 | 75 | 875 | 59 | S/T | 0.75
75 | 75 | 875 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 875 | 59 | kW | 1.84
75 | 75 | 875 | 59 | Amps | 7
75 | 75 | 1060 | 59 | MBh | 29.2
75 | 75 | 1060 | 59 | S/T | 1
75 | 75 | 1060 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 1060 | 59 | kW | 1.86
75 | 75 | 1060 | 59 | Amps | 7.1
75 | 75 | 1125 | 59 | MBh | 29.5
75 | 75 | 1125 | 59 | S/T | 1
75 | 75 | 1125 | 59 | ∆T | 21
75 | 75 | 1125 | 59 | kW | 1.86
75 | 75 | 1125 | 59 | Amps | 7.1
80 | 75 | 875 | 59 | MBh | 29.3
80 | 75 | 875 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 875 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 875 | 59 | kW | 1.85
80 | 75 | 875 | 59 | Amps | 7
80 | 75 | 1060 | 59 | MBh | 29.4
80 | 75 | 1060 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1060 | 59 | ∆T | 26
80 | 75 | 1060 | 59 | kW | 1.86
80 | 75 | 1060 | 59 | Amps | 7.1
80 | 75 | 1125 | 59 | MBh | 29.6
80 | 75 | 1125 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1125 | 59 | ∆T | 25
80 | 75 | 1125 | 59 | kW | 1.86
80 | 75 | 1125 | 59 | Amps | 7.1
85 | 75 | 875 | 59 | MBh | 29.8
85 | 75 | 875 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 875 | 59 | ∆T | 31
85 | 75 | 875 | 59 | kW | 1.85
85 | 75 | 875 | 59 | Amps | 7
85 | 75 | 1060 | 59 | MBh | 29.9
85 | 75 | 1060 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1060 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 1060 | 59 | kW | 1.86
85 | 75 | 1060 | 59 | Amps | 7.1
85 | 75 | 1125 | 59 | MBh | 30.1
85 | 75 | 1125 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1125 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 1125 | 59 | kW | 1.87
85 | 75 | 1125 | 59 | Amps | 7.1
70 | 85 | 875 | 59 | MBh | 27.9
70 | 85 | 875 | 59 | S/T | 0.64
70 | 85 | 875 | 59 | ∆T | 20
70 | 85 | 875 | 59 | kW | 2.06
70 | 85 | 875 | 59 | Amps | 8
70 | 85 | 1060 | 59 | MBh | 28.5
70 | 85 | 1060 | 59 | S/T | 0.74
70 | 85 | 1060 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 1060 | 59 | kW | 2.08
70 | 85 | 1060 | 59 | Amps | 8.1
70 | 85 | 1125 | 59 | MBh | 28.7
70 | 85 | 1125 | 59 | S/T | 0.76
70 | 85 | 1125 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 1125 | 59 | kW | 2.08
70 | 85 | 1125 | 59 | Amps | 8.1
75 | 85 | 875 | 59 | MBh | 28.4
75 | 85 | 875 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 875 | 59 | ∆T | 24
75 | 85 | 875 | 59 | kW | 2.06
75 | 85 | 875 | 59 | Amps | 8
75 | 85 | 1060 | 59 | MBh | 28.5
75 | 85 | 1060 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1060 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 1060 | 59 | kW | 2.08
75 | 85 | 1060 | 59 | Amps | 8.1
75 | 85 | 1125 | 59 | MBh | 28.7
75 | 85 | 1125 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1125 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 1125 | 59 | kW | 2.08
75 | 85 | 1125 | 59 | Amps | 8.1
80 | 85 | 875 | 59 | MBh | 28.5
80 | 85 | 875 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 875 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 875 | 59 | kW | 2.06
80 | 85 | 875 | 59 | Amps | 8
80 | 85 | 1060 | 59 | MBh | 28.6
80 | 85 | 1060 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1060 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 1060 | 59 | kW | 2.08
80 | 85 | 1060 | 59 | Amps | 8.1
80 | 85 | 1125 | 59 | MBh | 28.8
80 | 85 | 1125 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1125 | 59 | ∆T | 25
80 | 85 | 1125 | 59 | kW | 2.08
80 | 85 | 1125 | 59 | Amps | 8.1
85 | 85 | 875 | 59 | MBh | 29
85 | 85 | 875 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 875 | 59 | ∆T | 31
85 | 85 | 875 | 59 | kW | 2.07
85 | 85 | 875 | 59 | Amps | 8
85 | 85 | 1060 | 59 | MBh | 29.1
85 | 85 | 1060 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1060 | 59 | ∆T | 29
85 | 85 | 1060 | 59 | kW | 2.08
85 | 85 | 1060 | 59 | Amps | 8.1
85 | 85 | 1125 | 59 | MBh | 29.3
85 | 85 | 1125 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1125 | 59 | ∆T | 29
85 | 85 | 1125 | 59 | kW | 2.08
85 | 85 | 1125 | 59 | Amps | 8.1
70 | 95 | 875 | 59 | MBh | 26.6
70 | 95 | 875 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 875 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 875 | 59 | kW | 2.3
70 | 95 | 875 | 59 | Amps | 9.1
70 | 95 | 1060 | 59 | MBh | 27.2
70 | 95 | 1060 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 1060 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1060 | 59 | kW | 2.31
70 | 95 | 1060 | 59 | Amps | 9.1
70 | 95 | 1125 | 59 | MBh | 27.4
70 | 95 | 1125 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 1125 | 59 | ∆T | 17
70 | 95 | 1125 | 59 | kW | 2.31
70 | 95 | 1125 | 59 | Amps | 9.1
75 | 95 | 875 | 59 | MBh | 27.1
75 | 95 | 875 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 875 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 875 | 59 | kW | 2.29
75 | 95 | 875 | 59 | Amps | 9.1
75 | 95 | 1060 | 59 | MBh | 27.2
75 | 95 | 1060 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1060 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 1060 | 59 | kW | 2.31
75 | 95 | 1060 | 59 | Amps | 9.1
75 | 95 | 1125 | 59 | MBh | 27.4
75 | 95 | 1125 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1125 | 59 | ∆T | 21
75 | 95 | 1125 | 59 | kW | 2.31
75 | 95 | 1125 | 59 | Amps | 9.1
80 | 95 | 875 | 59 | MBh | 27.2
80 | 95 | 875 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 875 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 875 | 59 | kW | 2.3
80 | 95 | 875 | 59 | Amps | 9.1
80 | 95 | 1060 | 59 | MBh | 27.3
80 | 95 | 1060 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1060 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 1060 | 59 | kW | 2.31
80 | 95 | 1060 | 59 | Amps | 9.1
80 | 95 | 1125 | 59 | MBh | 27.5
80 | 95 | 1125 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1125 | 59 | ∆T | 25
80 | 95 | 1125 | 59 | kW | 2.31
80 | 95 | 1125 | 59 | Amps | 9.1
85 | 95 | 875 | 59 | MBh | 27.7
85 | 95 | 875 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 875 | 59 | ∆T | 31
85 | 95 | 875 | 59 | kW | 2.3
85 | 95 | 875 | 59 | Amps | 9.1
85 | 95 | 1060 | 59 | MBh | 27.8
85 | 95 | 1060 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1060 | 59 | ∆T | 29
85 | 95 | 1060 | 59 | kW | 2.31
85 | 95 | 1060 | 59 | Amps | 9.1
85 | 95 | 1125 | 59 | MBh | 28
85 | 95 | 1125 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1125 | 59 | ∆T | 29
85 | 95 | 1125 | 59 | kW | 2.32
85 | 95 | 1125 | 59 | Amps | 9.2
70 | 105 | 875 | 59 | MBh | 25
70 | 105 | 875 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 875 | 59 | ∆T | 19
70 | 105 | 875 | 59 | kW | 2.56
70 | 105 | 875 | 59 | Amps | 10.3
70 | 105 | 1060 | 59 | MBh | 25.6
70 | 105 | 1060 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1060 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1060 | 59 | kW | 2.57
70 | 105 | 1060 | 59 | Amps | 10.3
70 | 105 | 1125 | 59 | MBh | 25.8
70 | 105 | 1125 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1125 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 1125 | 59 | kW | 2.58
70 | 105 | 1125 | 59 | Amps | 10.3
75 | 105 | 875 | 59 | MBh | 25.5
75 | 105 | 875 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 875 | 59 | ∆T | 23
75 | 105 | 875 | 59 | kW | 2.56
75 | 105 | 875 | 59 | Amps | 10.3
75 | 105 | 1060 | 59 | MBh | 25.6
75 | 105 | 1060 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1060 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 1060 | 59 | kW | 2.57
75 | 105 | 1060 | 59 | Amps | 10.3
75 | 105 | 1125 | 59 | MBh | 25.8
75 | 105 | 1125 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1125 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 1125 | 59 | kW | 2.57
75 | 105 | 1125 | 59 | Amps | 10.3
80 | 105 | 875 | 59 | MBh | 25.6
80 | 105 | 875 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 875 | 59 | ∆T | 27
80 | 105 | 875 | 59 | kW | 2.56
80 | 105 | 875 | 59 | Amps | 10.3
80 | 105 | 1060 | 59 | MBh | 25.7
80 | 105 | 1060 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1060 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 1060 | 59 | kW | 2.57
80 | 105 | 1060 | 59 | Amps | 10.3
80 | 105 | 1125 | 59 | MBh | 25.9
80 | 105 | 1125 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1125 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 1125 | 59 | kW | 2.58
80 | 105 | 1125 | 59 | Amps | 10.3
85 | 105 | 875 | 59 | MBh | 26.1
85 | 105 | 875 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 875 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 875 | 59 | kW | 2.56
85 | 105 | 875 | 59 | Amps | 10.3
85 | 105 | 1060 | 59 | MBh | 26.2
85 | 105 | 1060 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1060 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 1060 | 59 | kW | 2.58
85 | 105 | 1060 | 59 | Amps | 10.3
85 | 105 | 1125 | 59 | MBh | 26.4
85 | 105 | 1125 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1125 | 59 | ∆T | 28
85 | 105 | 1125 | 59 | kW | 2.58
85 | 105 | 1125 | 59 | Amps | 10.4
70 | 115 | 875 | 59 | MBh | 23.6
70 | 115 | 875 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 875 | 59 | ∆T | 20
70 | 115 | 875 | 59 | kW | 2.86
70 | 115 | 875 | 59 | Amps | 11.7
70 | 115 | 1060 | 59 | MBh | 24.1
70 | 115 | 1060 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1060 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1060 | 59 | kW | 2.88
70 | 115 | 1060 | 59 | Amps | 11.7
70 | 115 | 1125 | 59 | MBh | 24.3
70 | 115 | 1125 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1125 | 59 | ∆T | 18
70 | 115 | 1125 | 59 | kW | 2.88
70 | 115 | 1125 | 59 | Amps | 11.7
75 | 115 | 875 | 59 | MBh | 24
75 | 115 | 875 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 875 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 875 | 59 | kW | 2.86
75 | 115 | 875 | 59 | Amps | 11.7
75 | 115 | 1060 | 59 | MBh | 24.1
75 | 115 | 1060 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1060 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1060 | 59 | kW | 2.88
75 | 115 | 1060 | 59 | Amps | 11.7
75 | 115 | 1125 | 59 | MBh | 24.3
75 | 115 | 1125 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1125 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 1125 | 59 | kW | 2.88
75 | 115 | 1125 | 59 | Amps | 11.7
80 | 115 | 875 | 59 | MBh | 24.2
80 | 115 | 875 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 875 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 875 | 59 | kW | 2.86
80 | 115 | 875 | 59 | Amps | 11.7
80 | 115 | 1060 | 59 | MBh | 24.3
80 | 115 | 1060 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1060 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 1060 | 59 | kW | 2.88
80 | 115 | 1060 | 59 | Amps | 11.7
80 | 115 | 1125 | 59 | MBh | 24.5
80 | 115 | 1125 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1125 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 1125 | 59 | kW | 2.88
80 | 115 | 1125 | 59 | Amps | 11.7
85 | 115 | 875 | 59 | MBh | 24.6
85 | 115 | 875 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 875 | 59 | ∆T | 31
85 | 115 | 875 | 59 | kW | 2.87
85 | 115 | 875 | 59 | Amps | 11.7
85 | 115 | 1060 | 59 | MBh | 24.8
85 | 115 | 1060 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1060 | 59 | ∆T | 30
85 | 115 | 1060 | 59 | kW | 2.88
85 | 115 | 1060 | 59 | Amps | 11.7
85 | 115 | 1125 | 59 | MBh | 25
85 | 115 | 1125 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1125 | 59 | ∆T | 29
85 | 115 | 1125 | 59 | kW | 2.89
85 | 115 | 1125 | 59 | Amps | 11.8
70 | 65 | 875 | 63 | MBh | 29.4
70 | 65 | 875 | 63 | S/T | 0.53
70 | 65 | 875 | 63 | ∆T | 18
70 | 65 | 875 | 63 | kW | 1.65
70 | 65 | 875 | 63 | Amps | 6.1
70 | 65 | 1060 | 63 | MBh | 29.9
70 | 65 | 1060 | 63 | S/T | 0.62
70 | 65 | 1060 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 1060 | 63 | kW | 1.67
70 | 65 | 1060 | 63 | Amps | 6.2
70 | 65 | 1125 | 63 | MBh | 30.1
70 | 65 | 1125 | 63 | S/T | 0.64
70 | 65 | 1125 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 1125 | 63 | kW | 1.67
70 | 65 | 1125 | 63 | Amps | 6.2
75 | 65 | 875 | 63 | MBh | 30.3
75 | 65 | 875 | 63 | S/T | 0.66
75 | 65 | 875 | 63 | ∆T | 22
75 | 65 | 875 | 63 | kW | 1.65
75 | 65 | 875 | 63 | Amps | 6.1
75 | 65 | 1060 | 63 | MBh | 29.9
75 | 65 | 1060 | 63 | S/T | 0.76
75 | 65 | 1060 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 1060 | 63 | kW | 1.66
75 | 65 | 1060 | 63 | Amps | 6.2
75 | 65 | 1125 | 63 | MBh | 30.1
75 | 65 | 1125 | 63 | S/T | 0.78
75 | 65 | 1125 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 1125 | 63 | kW | 1.67
75 | 65 | 1125 | 63 | Amps | 6.2
80 | 65 | 875 | 63 | MBh | 30.4
80 | 65 | 875 | 63 | S/T | 0.8
80 | 65 | 875 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 875 | 63 | kW | 1.65
80 | 65 | 875 | 63 | Amps | 6.1
80 | 65 | 1060 | 63 | MBh | 30.1
80 | 65 | 1060 | 63 | S/T | 0.89
80 | 65 | 1060 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 1060 | 63 | kW | 1.67
80 | 65 | 1060 | 63 | Amps | 6.2
80 | 65 | 1125 | 63 | MBh | 30.3
80 | 65 | 1125 | 63 | S/T | 0.91
80 | 65 | 1125 | 63 | ∆T | 23
80 | 65 | 1125 | 63 | kW | 1.67
80 | 65 | 1125 | 63 | Amps | 6.2
85 | 65 | 875 | 63 | MBh | 30.9
85 | 65 | 875 | 63 | S/T | 0.9
85 | 65 | 875 | 63 | ∆T | 29
85 | 65 | 875 | 63 | kW | 1.65
85 | 65 | 875 | 63 | Amps | 6.1
85 | 65 | 1060 | 63 | MBh | 30.5
85 | 65 | 1060 | 63 | S/T | 1
85 | 65 | 1060 | 63 | ∆T | 27
85 | 65 | 1060 | 63 | kW | 1.67
85 | 65 | 1060 | 63 | Amps | 6.2
85 | 65 | 1125 | 63 | MBh | 30.8
85 | 65 | 1125 | 63 | S/T | 1
85 | 65 | 1125 | 63 | ∆T | 27
85 | 65 | 1125 | 63 | kW | 1.67
85 | 65 | 1125 | 63 | Amps | 6.2
70 | 75 | 875 | 63 | MBh | 29.1
70 | 75 | 875 | 63 | S/T | 0.53
70 | 75 | 875 | 63 | ∆T | 18
70 | 75 | 875 | 63 | kW | 1.84
70 | 75 | 875 | 63 | Amps | 7
70 | 75 | 1060 | 63 | MBh | 29.6
70 | 75 | 1060 | 63 | S/T | 0.63
70 | 75 | 1060 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 1060 | 63 | kW | 1.86
70 | 75 | 1060 | 63 | Amps | 7.1
70 | 75 | 1125 | 63 | MBh | 29.8
70 | 75 | 1125 | 63 | S/T | 0.65
70 | 75 | 1125 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 1125 | 63 | kW | 1.86
70 | 75 | 1125 | 63 | Amps | 7.1
75 | 75 | 875 | 63 | MBh | 30
75 | 75 | 875 | 63 | S/T | 0.67
75 | 75 | 875 | 63 | ∆T | 22
75 | 75 | 875 | 63 | kW | 1.84
75 | 75 | 875 | 63 | Amps | 7
75 | 75 | 1060 | 63 | MBh | 29.6
75 | 75 | 1060 | 63 | S/T | 0.77
75 | 75 | 1060 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 1060 | 63 | kW | 1.86
75 | 75 | 1060 | 63 | Amps | 7.1
75 | 75 | 1125 | 63 | MBh | 29.9
75 | 75 | 1125 | 63 | S/T | 0.79
75 | 75 | 1125 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 1125 | 63 | kW | 1.86
75 | 75 | 1125 | 63 | Amps | 7.1
80 | 75 | 875 | 63 | MBh | 30.2
80 | 75 | 875 | 63 | S/T | 0.8
80 | 75 | 875 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 875 | 63 | kW | 1.84
80 | 75 | 875 | 63 | Amps | 7
80 | 75 | 1060 | 63 | MBh | 29.8
80 | 75 | 1060 | 63 | S/T | 0.9
80 | 75 | 1060 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 1060 | 63 | kW | 1.86
80 | 75 | 1060 | 63 | Amps | 7.1
80 | 75 | 1125 | 63 | MBh | 30
80 | 75 | 1125 | 63 | S/T | 0.92
80 | 75 | 1125 | 63 | ∆T | 23
80 | 75 | 1125 | 63 | kW | 1.86
80 | 75 | 1125 | 63 | Amps | 7.1
85 | 75 | 875 | 63 | MBh | 30.6
85 | 75 | 875 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 875 | 63 | ∆T | 29
85 | 75 | 875 | 63 | kW | 1.85
85 | 75 | 875 | 63 | Amps | 7
85 | 75 | 1060 | 63 | MBh | 30.3
85 | 75 | 1060 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 1060 | 63 | ∆T | 27
85 | 75 | 1060 | 63 | kW | 1.86
85 | 75 | 1060 | 63 | Amps | 7.1
85 | 75 | 1125 | 63 | MBh | 30.5
85 | 75 | 1125 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 1125 | 63 | ∆T | 27
85 | 75 | 1125 | 63 | kW | 1.87
85 | 75 | 1125 | 63 | Amps | 7.1
70 | 85 | 875 | 63 | MBh | 28.4
70 | 85 | 875 | 63 | S/T | 0.56
70 | 85 | 875 | 63 | ∆T | 18
70 | 85 | 875 | 63 | kW | 2.06
70 | 85 | 875 | 63 | Amps | 8
70 | 85 | 1060 | 63 | MBh | 28.9
70 | 85 | 1060 | 63 | S/T | 0.66
70 | 85 | 1060 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 1060 | 63 | kW | 2.08
70 | 85 | 1060 | 63 | Amps | 8.1
70 | 85 | 1125 | 63 | MBh | 29.1
70 | 85 | 1125 | 63 | S/T | 0.68
70 | 85 | 1125 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 1125 | 63 | kW | 2.08
70 | 85 | 1125 | 63 | Amps | 8.1
75 | 85 | 875 | 63 | MBh | 29.2
75 | 85 | 875 | 63 | S/T | 0.7
75 | 85 | 875 | 63 | ∆T | 22
75 | 85 | 875 | 63 | kW | 2.06
75 | 85 | 875 | 63 | Amps | 8
75 | 85 | 1060 | 63 | MBh | 28.9
75 | 85 | 1060 | 63 | S/T | 0.79
75 | 85 | 1060 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 1060 | 63 | kW | 2.07
75 | 85 | 1060 | 63 | Amps | 8
75 | 85 | 1125 | 63 | MBh | 29.1
75 | 85 | 1125 | 63 | S/T | 0.81
75 | 85 | 1125 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 1125 | 63 | kW | 2.08
75 | 85 | 1125 | 63 | Amps | 8.1
80 | 85 | 875 | 63 | MBh | 29.4
80 | 85 | 875 | 63 | S/T | 0.83
80 | 85 | 875 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 875 | 63 | kW | 2.06
80 | 85 | 875 | 63 | Amps | 8
80 | 85 | 1060 | 63 | MBh | 29
80 | 85 | 1060 | 63 | S/T | 0.93
80 | 85 | 1060 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 1060 | 63 | kW | 2.08
80 | 85 | 1060 | 63 | Amps | 8.1
80 | 85 | 1125 | 63 | MBh | 29.3
80 | 85 | 1125 | 63 | S/T | 0.95
80 | 85 | 1125 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 1125 | 63 | kW | 2.08
80 | 85 | 1125 | 63 | Amps | 8.1
85 | 85 | 875 | 63 | MBh | 29.9
85 | 85 | 875 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 875 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 875 | 63 | kW | 2.06
85 | 85 | 875 | 63 | Amps | 8
85 | 85 | 1060 | 63 | MBh | 29.5
85 | 85 | 1060 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1060 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 1060 | 63 | kW | 2.08
85 | 85 | 1060 | 63 | Amps | 8.1
85 | 85 | 1125 | 63 | MBh | 29.7
85 | 85 | 1125 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1125 | 63 | ∆T | 27
85 | 85 | 1125 | 63 | kW | 2.08
85 | 85 | 1125 | 63 | Amps | 8.1
70 | 95 | 875 | 63 | MBh | 27
70 | 95 | 875 | 63 | S/T | 0.58
70 | 95 | 875 | 63 | ∆T | 18
70 | 95 | 875 | 63 | kW | 2.29
70 | 95 | 875 | 63 | Amps | 9.1
70 | 95 | 1060 | 63 | MBh | 27.6
70 | 95 | 1060 | 63 | S/T | 0.68
70 | 95 | 1060 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1060 | 63 | kW | 2.31
70 | 95 | 1060 | 63 | Amps | 9.1
70 | 95 | 1125 | 63 | MBh | 27.8
70 | 95 | 1125 | 63 | S/T | 0.7
70 | 95 | 1125 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1125 | 63 | kW | 2.31
70 | 95 | 1125 | 63 | Amps | 9.1
75 | 95 | 875 | 63 | MBh | 27.9
75 | 95 | 875 | 63 | S/T | 0.72
75 | 95 | 875 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 875 | 63 | kW | 2.29
75 | 95 | 875 | 63 | Amps | 9
75 | 95 | 1060 | 63 | MBh | 27.6
75 | 95 | 1060 | 63 | S/T | 0.81
75 | 95 | 1060 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 1060 | 63 | kW | 2.31
75 | 95 | 1060 | 63 | Amps | 9.1
75 | 95 | 1125 | 63 | MBh | 27.8
75 | 95 | 1125 | 63 | S/T | 0.83
75 | 95 | 1125 | 63 | ∆T | 19
75 | 95 | 1125 | 63 | kW | 2.31
75 | 95 | 1125 | 63 | Amps | 9.1
80 | 95 | 875 | 63 | MBh | 28.1
80 | 95 | 875 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 875 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 875 | 63 | kW | 2.29
80 | 95 | 875 | 63 | Amps | 9.1
80 | 95 | 1060 | 63 | MBh | 27.7
80 | 95 | 1060 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 1060 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 1060 | 63 | kW | 2.31
80 | 95 | 1060 | 63 | Amps | 9.1
80 | 95 | 1125 | 63 | MBh | 27.9
80 | 95 | 1125 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 1125 | 63 | ∆T | 23
80 | 95 | 1125 | 63 | kW | 2.31
80 | 95 | 1125 | 63 | Amps | 9.1
85 | 95 | 875 | 63 | MBh | 28.6
85 | 95 | 875 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 875 | 63 | ∆T | 29
85 | 95 | 875 | 63 | kW | 2.3
85 | 95 | 875 | 63 | Amps | 9.1
85 | 95 | 1060 | 63 | MBh | 28.2
85 | 95 | 1060 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1060 | 63 | ∆T | 27
85 | 95 | 1060 | 63 | kW | 2.31
85 | 95 | 1060 | 63 | Amps | 9.1
85 | 95 | 1125 | 63 | MBh | 28.4
85 | 95 | 1125 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1125 | 63 | ∆T | 27
85 | 95 | 1125 | 63 | kW | 2.32
85 | 95 | 1125 | 63 | Amps | 9.2
70 | 105 | 875 | 63 | MBh | 25.4
70 | 105 | 875 | 63 | S/T | 0.6
70 | 105 | 875 | 63 | ∆T | 17
70 | 105 | 875 | 63 | kW | 2.56
70 | 105 | 875 | 63 | Amps | 10.3
70 | 105 | 1060 | 63 | MBh | 26
70 | 105 | 1060 | 63 | S/T | 0.7
70 | 105 | 1060 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1060 | 63 | kW | 2.57
70 | 105 | 1060 | 63 | Amps | 10.3
70 | 105 | 1125 | 63 | MBh | 26.2
70 | 105 | 1125 | 63 | S/T | 0.72
70 | 105 | 1125 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 1125 | 63 | kW | 2.57
70 | 105 | 1125 | 63 | Amps | 10.3
75 | 105 | 875 | 63 | MBh | 26.3
75 | 105 | 875 | 63 | S/T | 0.74
75 | 105 | 875 | 63 | ∆T | 21
75 | 105 | 875 | 63 | kW | 2.55
75 | 105 | 875 | 63 | Amps | 10.2
75 | 105 | 1060 | 63 | MBh | 26
75 | 105 | 1060 | 63 | S/T | 0.84
75 | 105 | 1060 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1060 | 63 | kW | 2.57
75 | 105 | 1060 | 63 | Amps | 10.3
75 | 105 | 1125 | 63 | MBh | 26.2
75 | 105 | 1125 | 63 | S/T | 1
75 | 105 | 1125 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 1125 | 63 | kW | 2.57
75 | 105 | 1125 | 63 | Amps | 10.3
80 | 105 | 875 | 63 | MBh | 26.5
80 | 105 | 875 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 875 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 875 | 63 | kW | 2.56
80 | 105 | 875 | 63 | Amps | 10.2
80 | 105 | 1060 | 63 | MBh | 26.1
80 | 105 | 1060 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1060 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 1060 | 63 | kW | 2.57
80 | 105 | 1060 | 63 | Amps | 10.3
80 | 105 | 1125 | 63 | MBh | 26.3
80 | 105 | 1125 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1125 | 63 | ∆T | 23
80 | 105 | 1125 | 63 | kW | 2.57
80 | 105 | 1125 | 63 | Amps | 10.3
85 | 105 | 875 | 63 | MBh | 27
85 | 105 | 875 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 875 | 63 | ∆T | 29
85 | 105 | 875 | 63 | kW | 2.56
85 | 105 | 875 | 63 | Amps | 10.3
85 | 105 | 1060 | 63 | MBh | 26.6
85 | 105 | 1060 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1060 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 1060 | 63 | kW | 2.57
85 | 105 | 1060 | 63 | Amps | 10.3
85 | 105 | 1125 | 63 | MBh | 26.8
85 | 105 | 1125 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1125 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 1125 | 63 | kW | 2.58
85 | 105 | 1125 | 63 | Amps | 10.4
70 | 115 | 875 | 63 | MBh | 24
70 | 115 | 875 | 63 | S/T | 0.66
70 | 115 | 875 | 63 | ∆T | 19
70 | 115 | 875 | 63 | kW | 2.86
70 | 115 | 875 | 63 | Amps | 11.7
70 | 115 | 1060 | 63 | MBh | 24.5
70 | 115 | 1060 | 63 | S/T | 0.76
70 | 115 | 1060 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1060 | 63 | kW | 2.88
70 | 115 | 1060 | 63 | Amps | 11.7
70 | 115 | 1125 | 63 | MBh | 24.7
70 | 115 | 1125 | 63 | S/T | 0.78
70 | 115 | 1125 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1125 | 63 | kW | 2.88
70 | 115 | 1125 | 63 | Amps | 11.7
75 | 115 | 875 | 63 | MBh | 24.9
75 | 115 | 875 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 875 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 875 | 63 | kW | 2.86
75 | 115 | 875 | 63 | Amps | 11.6
75 | 115 | 1060 | 63 | MBh | 24.5
75 | 115 | 1060 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1060 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 1060 | 63 | kW | 2.88
75 | 115 | 1060 | 63 | Amps | 11.7
75 | 115 | 1125 | 63 | MBh | 24.7
75 | 115 | 1125 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1125 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 1125 | 63 | kW | 2.88
75 | 115 | 1125 | 63 | Amps | 11.7
80 | 115 | 875 | 63 | MBh | 25
80 | 115 | 875 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 875 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 875 | 63 | kW | 2.86
80 | 115 | 875 | 63 | Amps | 11.7
80 | 115 | 1060 | 63 | MBh | 24.7
80 | 115 | 1060 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1060 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 1060 | 63 | kW | 2.88
80 | 115 | 1060 | 63 | Amps | 11.7
80 | 115 | 1125 | 63 | MBh | 24.9
80 | 115 | 1125 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1125 | 63 | ∆T | 24
80 | 115 | 1125 | 63 | kW | 2.88
80 | 115 | 1125 | 63 | Amps | 11.7
85 | 115 | 875 | 63 | MBh | 25.5
85 | 115 | 875 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 875 | 63 | ∆T | 30
85 | 115 | 875 | 63 | kW | 2.87
85 | 115 | 875 | 63 | Amps | 11.7
85 | 115 | 1060 | 63 | MBh | 25.2
85 | 115 | 1060 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1060 | 63 | ∆T | 28
85 | 115 | 1060 | 63 | kW | 2.88
85 | 115 | 1060 | 63 | Amps | 11.7
85 | 115 | 1125 | 63 | MBh | 25.4
85 | 115 | 1125 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1125 | 63 | ∆T | 28
85 | 115 | 1125 | 63 | kW | 2.88
85 | 115 | 1125 | 63 | Amps | 11.8
70 | 65 | 875 | 67 | MBh | 30.2
70 | 65 | 875 | 67 | S/T | 0.38
70 | 65 | 875 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 875 | 67 | kW | 1.65
70 | 65 | 875 | 67 | Amps | 6.1
70 | 65 | 1060 | 67 | MBh | 30.8
70 | 65 | 1060 | 67 | S/T | 0.48
70 | 65 | 1060 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1060 | 67 | kW | 1.66
70 | 65 | 1060 | 67 | Amps | 6.2
70 | 65 | 1125 | 67 | MBh | 31
70 | 65 | 1125 | 67 | S/T | 0.5
70 | 65 | 1125 | 67 | ∆T | 12
70 | 65 | 1125 | 67 | kW | 1.67
70 | 65 | 1125 | 67 | Amps | 6.2
75 | 65 | 875 | 67 | MBh | 31.6
75 | 65 | 875 | 67 | S/T | 0.52
75 | 65 | 875 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 875 | 67 | kW | 1.65
75 | 65 | 875 | 67 | Amps | 6.1
75 | 65 | 1060 | 67 | MBh | 30.8
75 | 65 | 1060 | 67 | S/T | 0.62
75 | 65 | 1060 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 1060 | 67 | kW | 1.66
75 | 65 | 1060 | 67 | Amps | 6.2
75 | 65 | 1125 | 67 | MBh | 31
75 | 65 | 1125 | 67 | S/T | 0.64
75 | 65 | 1125 | 67 | ∆T | 16
75 | 65 | 1125 | 67 | kW | 1.67
75 | 65 | 1125 | 67 | Amps | 6.2
80 | 65 | 875 | 67 | MBh | 31.7
80 | 65 | 875 | 67 | S/T | 0.65
80 | 65 | 875 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 875 | 67 | kW | 1.65
80 | 65 | 875 | 67 | Amps | 6.1
80 | 65 | 1060 | 67 | MBh | 30.9
80 | 65 | 1060 | 67 | S/T | 0.75
80 | 65 | 1060 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 1060 | 67 | kW | 1.66
80 | 65 | 1060 | 67 | Amps | 6.2
80 | 65 | 1125 | 67 | MBh | 31.1
80 | 65 | 1125 | 67 | S/T | 0.77
80 | 65 | 1125 | 67 | ∆T | 20
80 | 65 | 1125 | 67 | kW | 1.67
80 | 65 | 1125 | 67 | Amps | 6.2
85 | 65 | 875 | 67 | MBh | 32.2
85 | 65 | 875 | 67 | S/T | 0.76
85 | 65 | 875 | 67 | ∆T | 26
85 | 65 | 875 | 67 | kW | 1.65
85 | 65 | 875 | 67 | Amps | 6.1
85 | 65 | 1060 | 67 | MBh | 31.4
85 | 65 | 1060 | 67 | S/T | 0.86
85 | 65 | 1060 | 67 | ∆T | 24
85 | 65 | 1060 | 67 | kW | 1.67
85 | 65 | 1060 | 67 | Amps | 6.2
85 | 65 | 1125 | 67 | MBh | 31.6
85 | 65 | 1125 | 67 | S/T | 0.88
85 | 65 | 1125 | 67 | ∆T | 24
85 | 65 | 1125 | 67 | kW | 1.67
85 | 65 | 1125 | 67 | Amps | 6.2
70 | 75 | 875 | 67 | MBh | 30
70 | 75 | 875 | 67 | S/T | 0.39
70 | 75 | 875 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 875 | 67 | kW | 1.84
70 | 75 | 875 | 67 | Amps | 7
70 | 75 | 1060 | 67 | MBh | 30.5
70 | 75 | 1060 | 67 | S/T | 0.49
70 | 75 | 1060 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1060 | 67 | kW | 1.86
70 | 75 | 1060 | 67 | Amps | 7
70 | 75 | 1125 | 67 | MBh | 30.7
70 | 75 | 1125 | 67 | S/T | 0.51
70 | 75 | 1125 | 67 | ∆T | 12
70 | 75 | 1125 | 67 | kW | 1.86
70 | 75 | 1125 | 67 | Amps | 7.1
75 | 75 | 875 | 67 | MBh | 31.3
75 | 75 | 875 | 67 | S/T | 0.53
75 | 75 | 875 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 875 | 67 | kW | 1.84
75 | 75 | 875 | 67 | Amps | 7
75 | 75 | 1060 | 67 | MBh | 30.5
75 | 75 | 1060 | 67 | S/T | 0.62
75 | 75 | 1060 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1060 | 67 | kW | 1.85
75 | 75 | 1060 | 67 | Amps | 7
75 | 75 | 1125 | 67 | MBh | 30.7
75 | 75 | 1125 | 67 | S/T | 0.64
75 | 75 | 1125 | 67 | ∆T | 16
75 | 75 | 1125 | 67 | kW | 1.86
75 | 75 | 1125 | 67 | Amps | 7.1
80 | 75 | 875 | 67 | MBh | 31.5
80 | 75 | 875 | 67 | S/T | 0.66
80 | 75 | 875 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 875 | 67 | kW | 1.84
80 | 75 | 875 | 67 | Amps | 7
80 | 75 | 1060 | 67 | MBh | 30.7
80 | 75 | 1060 | 67 | S/T | 0.76
80 | 75 | 1060 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 1060 | 67 | kW | 1.86
80 | 75 | 1060 | 67 | Amps | 7
80 | 75 | 1125 | 67 | MBh | 30.9
80 | 75 | 1125 | 67 | S/T | 0.78
80 | 75 | 1125 | 67 | ∆T | 20
80 | 75 | 1125 | 67 | kW | 1.86
80 | 75 | 1125 | 67 | Amps | 7.1
85 | 75 | 875 | 67 | MBh | 32
85 | 75 | 875 | 67 | S/T | 0.77
85 | 75 | 875 | 67 | ∆T | 26
85 | 75 | 875 | 67 | kW | 1.84
85 | 75 | 875 | 67 | Amps | 7
85 | 75 | 1060 | 67 | MBh | 31.2
85 | 75 | 1060 | 67 | S/T | 0.86
85 | 75 | 1060 | 67 | ∆T | 24
85 | 75 | 1060 | 67 | kW | 1.86
85 | 75 | 1060 | 67 | Amps | 7.1
85 | 75 | 1125 | 67 | MBh | 31.4
85 | 75 | 1125 | 67 | S/T | 0.88
85 | 75 | 1125 | 67 | ∆T | 24
85 | 75 | 1125 | 67 | kW | 1.86
85 | 75 | 1125 | 67 | Amps | 7.1
70 | 85 | 875 | 67 | MBh | 29.2
70 | 85 | 875 | 67 | S/T | 0.42
70 | 85 | 875 | 67 | ∆T | 15
70 | 85 | 875 | 67 | kW | 2.06
70 | 85 | 875 | 67 | Amps | 8
70 | 85 | 1060 | 67 | MBh | 29.7
70 | 85 | 1060 | 67 | S/T | 0.51
70 | 85 | 1060 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1060 | 67 | kW | 2.07
70 | 85 | 1060 | 67 | Amps | 8
70 | 85 | 1125 | 67 | MBh | 30
70 | 85 | 1125 | 67 | S/T | 0.53
70 | 85 | 1125 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1125 | 67 | kW | 2.08
70 | 85 | 1125 | 67 | Amps | 8.1
75 | 85 | 875 | 67 | MBh | 30.6
75 | 85 | 875 | 67 | S/T | 0.55
75 | 85 | 875 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 875 | 67 | kW | 2.06
75 | 85 | 875 | 67 | Amps | 8
75 | 85 | 1060 | 67 | MBh | 29.8
75 | 85 | 1060 | 67 | S/T | 0.65
75 | 85 | 1060 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1060 | 67 | kW | 2.07
75 | 85 | 1060 | 67 | Amps | 8
75 | 85 | 1125 | 67 | MBh | 30
75 | 85 | 1125 | 67 | S/T | 0.67
75 | 85 | 1125 | 67 | ∆T | 16
75 | 85 | 1125 | 67 | kW | 2.08
75 | 85 | 1125 | 67 | Amps | 8.1
80 | 85 | 875 | 67 | MBh | 30.7
80 | 85 | 875 | 67 | S/T | 0.69
80 | 85 | 875 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 875 | 67 | kW | 2.06
80 | 85 | 875 | 67 | Amps | 8
80 | 85 | 1060 | 67 | MBh | 29.9
80 | 85 | 1060 | 67 | S/T | 0.78
80 | 85 | 1060 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1060 | 67 | kW | 2.07
80 | 85 | 1060 | 67 | Amps | 8
80 | 85 | 1125 | 67 | MBh | 30.1
80 | 85 | 1125 | 67 | S/T | 0.8
80 | 85 | 1125 | 67 | ∆T | 20
80 | 85 | 1125 | 67 | kW | 2.08
80 | 85 | 1125 | 67 | Amps | 8.1
85 | 85 | 875 | 67 | MBh | 31.2
85 | 85 | 875 | 67 | S/T | 0.79
85 | 85 | 875 | 67 | ∆T | 26
85 | 85 | 875 | 67 | kW | 2.06
85 | 85 | 875 | 67 | Amps | 8
85 | 85 | 1060 | 67 | MBh | 30.4
85 | 85 | 1060 | 67 | S/T | 0.89
85 | 85 | 1060 | 67 | ∆T | 24
85 | 85 | 1060 | 67 | kW | 2.08
85 | 85 | 1060 | 67 | Amps | 8.1
85 | 85 | 1125 | 67 | MBh | 30.6
85 | 85 | 1125 | 67 | S/T | 0.91
85 | 85 | 1125 | 67 | ∆T | 24
85 | 85 | 1125 | 67 | kW | 2.08
85 | 85 | 1125 | 67 | Amps | 8.1
70 | 95 | 875 | 67 | MBh | 27.9
70 | 95 | 875 | 67 | S/T | 0.44
70 | 95 | 875 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 875 | 67 | kW | 2.29
70 | 95 | 875 | 67 | Amps | 9
70 | 95 | 1060 | 67 | MBh | 28.4
70 | 95 | 1060 | 67 | S/T | 0.53
70 | 95 | 1060 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 1060 | 67 | kW | 2.31
70 | 95 | 1060 | 67 | Amps | 9.1
70 | 95 | 1125 | 67 | MBh | 28.6
70 | 95 | 1125 | 67 | S/T | 0.55
70 | 95 | 1125 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 1125 | 67 | kW | 2.31
70 | 95 | 1125 | 67 | Amps | 9.1
75 | 95 | 875 | 67 | MBh | 29.3
75 | 95 | 875 | 67 | S/T | 0.57
75 | 95 | 875 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 875 | 67 | kW | 2.29
75 | 95 | 875 | 67 | Amps | 9
75 | 95 | 1060 | 67 | MBh | 28.4
75 | 95 | 1060 | 67 | S/T | 0.67
75 | 95 | 1060 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1060 | 67 | kW | 2.3
75 | 95 | 1060 | 67 | Amps | 9.1
75 | 95 | 1125 | 67 | MBh | 28.7
75 | 95 | 1125 | 67 | S/T | 0.69
75 | 95 | 1125 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 1125 | 67 | kW | 2.31
75 | 95 | 1125 | 67 | Amps | 9.1
80 | 95 | 875 | 67 | MBh | 29.4
80 | 95 | 875 | 67 | S/T | 0.71
80 | 95 | 875 | 67 | ∆T | 22
80 | 95 | 875 | 67 | kW | 2.29
80 | 95 | 875 | 67 | Amps | 9
80 | 95 | 1060 | 67 | MBh | 28.6
80 | 95 | 1060 | 67 | S/T | 0.8
80 | 95 | 1060 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1060 | 67 | kW | 2.31
80 | 95 | 1060 | 67 | Amps | 9.1
80 | 95 | 1125 | 67 | MBh | 28.8
80 | 95 | 1125 | 67 | S/T | 0.82
80 | 95 | 1125 | 67 | ∆T | 20
80 | 95 | 1125 | 67 | kW | 2.31
80 | 95 | 1125 | 67 | Amps | 9.1
85 | 95 | 875 | 67 | MBh | 29.9
85 | 95 | 875 | 67 | S/T | 0.81
85 | 95 | 875 | 67 | ∆T | 26
85 | 95 | 875 | 67 | kW | 2.29
85 | 95 | 875 | 67 | Amps | 9.1
85 | 95 | 1060 | 67 | MBh | 29.1
85 | 95 | 1060 | 67 | S/T | 0.91
85 | 95 | 1060 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 1060 | 67 | kW | 2.31
85 | 95 | 1060 | 67 | Amps | 9.1
85 | 95 | 1125 | 67 | MBh | 29.3
85 | 95 | 1125 | 67 | S/T | 0.93
85 | 95 | 1125 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 1125 | 67 | kW | 2.31
85 | 95 | 1125 | 67 | Amps | 9.1
70 | 105 | 875 | 67 | MBh | 26.3
70 | 105 | 875 | 67 | S/T | 0.46
70 | 105 | 875 | 67 | ∆T | 14
70 | 105 | 875 | 67 | kW | 2.55
70 | 105 | 875 | 67 | Amps | 10.2
70 | 105 | 1060 | 67 | MBh | 26.8
70 | 105 | 1060 | 67 | S/T | 0.56
70 | 105 | 1060 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1060 | 67 | kW | 2.57
70 | 105 | 1060 | 67 | Amps | 10.3
70 | 105 | 1125 | 67 | MBh | 27
70 | 105 | 1125 | 67 | S/T | 0.58
70 | 105 | 1125 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 1125 | 67 | kW | 2.57
70 | 105 | 1125 | 67 | Amps | 10.3
75 | 105 | 875 | 67 | MBh | 27.7
75 | 105 | 875 | 67 | S/T | 0.6
75 | 105 | 875 | 67 | ∆T | 18
75 | 105 | 875 | 67 | kW | 2.55
75 | 105 | 875 | 67 | Amps | 10.2
75 | 105 | 1060 | 67 | MBh | 26.9
75 | 105 | 1060 | 67 | S/T | 0.69
75 | 105 | 1060 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 1060 | 67 | kW | 2.57
75 | 105 | 1060 | 67 | Amps | 10.3
75 | 105 | 1125 | 67 | MBh | 27.1
75 | 105 | 1125 | 67 | S/T | 0.71
75 | 105 | 1125 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 1125 | 67 | kW | 2.57
75 | 105 | 1125 | 67 | Amps | 10.3
80 | 105 | 875 | 67 | MBh | 27.8
80 | 105 | 875 | 67 | S/T | 0.73
80 | 105 | 875 | 67 | ∆T | 22
80 | 105 | 875 | 67 | kW | 2.55
80 | 105 | 875 | 67 | Amps | 10.2
80 | 105 | 1060 | 67 | MBh | 27
80 | 105 | 1060 | 67 | S/T | 0.83
80 | 105 | 1060 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 1060 | 67 | kW | 2.57
80 | 105 | 1060 | 67 | Amps | 10.3
80 | 105 | 1125 | 67 | MBh | 27.2
80 | 105 | 1125 | 67 | S/T | 0.85
80 | 105 | 1125 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 1125 | 67 | kW | 2.57
80 | 105 | 1125 | 67 | Amps | 10.3
85 | 105 | 875 | 67 | MBh | 28.3
85 | 105 | 875 | 67 | S/T | 0.84
85 | 105 | 875 | 67 | ∆T | 25
85 | 105 | 875 | 67 | kW | 2.56
85 | 105 | 875 | 67 | Amps | 10.3
85 | 105 | 1060 | 67 | MBh | 27.5
85 | 105 | 1060 | 67 | S/T | 1
85 | 105 | 1060 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 1060 | 67 | kW | 2.57
85 | 105 | 1060 | 67 | Amps | 10.3
85 | 105 | 1125 | 67 | MBh | 27.7
85 | 105 | 1125 | 67 | S/T | 1
85 | 105 | 1125 | 67 | ∆T | 23
85 | 105 | 1125 | 67 | kW | 2.57
85 | 105 | 1125 | 67 | Amps | 10.3
70 | 115 | 875 | 67 | MBh | 24.9
70 | 115 | 875 | 67 | S/T | 0.51
70 | 115 | 875 | 67 | ∆T | 15
70 | 115 | 875 | 67 | kW | 2.86
70 | 115 | 875 | 67 | Amps | 11.6
70 | 115 | 1060 | 67 | MBh | 25.4
70 | 115 | 1060 | 67 | S/T | 0.61
70 | 115 | 1060 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1060 | 67 | kW | 2.87
70 | 115 | 1060 | 67 | Amps | 11.7
70 | 115 | 1125 | 67 | MBh | 25.6
70 | 115 | 1125 | 67 | S/T | 0.63
70 | 115 | 1125 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 1125 | 67 | kW | 2.88
70 | 115 | 1125 | 67 | Amps | 11.7
75 | 115 | 875 | 67 | MBh | 26.2
75 | 115 | 875 | 67 | S/T | 0.65
75 | 115 | 875 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 875 | 67 | kW | 2.86
75 | 115 | 875 | 67 | Amps | 11.6
75 | 115 | 1060 | 67 | MBh | 25.4
75 | 115 | 1060 | 67 | S/T | 0.75
75 | 115 | 1060 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 1060 | 67 | kW | 2.87
75 | 115 | 1060 | 67 | Amps | 11.7
75 | 115 | 1125 | 67 | MBh | 25.6
75 | 115 | 1125 | 67 | S/T | 0.77
75 | 115 | 1125 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 1125 | 67 | kW | 2.88
75 | 115 | 1125 | 67 | Amps | 11.7
80 | 115 | 875 | 67 | MBh | 26.4
80 | 115 | 875 | 67 | S/T | 0.78
80 | 115 | 875 | 67 | ∆T | 23
80 | 115 | 875 | 67 | kW | 2.86
80 | 115 | 875 | 67 | Amps | 11.6
80 | 115 | 1060 | 67 | MBh | 25.5
80 | 115 | 1060 | 67 | S/T | 0.88
80 | 115 | 1060 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 1060 | 67 | kW | 2.87
80 | 115 | 1060 | 67 | Amps | 11.7
80 | 115 | 1125 | 67 | MBh | 25.8
80 | 115 | 1125 | 67 | S/T | 0.9
80 | 115 | 1125 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 1125 | 67 | kW | 2.88
80 | 115 | 1125 | 67 | Amps | 11.7
85 | 115 | 875 | 67 | MBh | 26.8
85 | 115 | 875 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 875 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 875 | 67 | kW | 2.86
85 | 115 | 875 | 67 | Amps | 11.7
85 | 115 | 1060 | 67 | MBh | 26
85 | 115 | 1060 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1060 | 67 | ∆T | 25
85 | 115 | 1060 | 67 | kW | 2.88
85 | 115 | 1060 | 67 | Amps | 11.7
85 | 115 | 1125 | 67 | MBh | 26.2
85 | 115 | 1125 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1125 | 67 | ∆T | 24
85 | 115 | 1125 | 67 | kW | 2.88
85 | 115 | 1125 | 67 | Amps | 11.7
70 | 65 | 875 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 875 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 875 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 875 | 71 | kW | -
70 | 65 | 875 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1060 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1060 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1060 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1060 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1060 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1125 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1125 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1125 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1125 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1125 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 875 | 71 | MBh | 28.7
75 | 65 | 875 | 71 | S/T | 0.37
75 | 65 | 875 | 71 | ∆T | 15
75 | 65 | 875 | 71 | kW | 1.7
75 | 65 | 875 | 71 | Amps | 6.2
75 | 65 | 1060 | 71 | MBh | 32.1
75 | 65 | 1060 | 71 | S/T | 0.47
75 | 65 | 1060 | 71 | ∆T | 13
75 | 65 | 1060 | 71 | kW | 1.68
75 | 65 | 1060 | 71 | Amps | 6.2
75 | 65 | 1125 | 71 | MBh | 32.3
75 | 65 | 1125 | 71 | S/T | 0.49
75 | 65 | 1125 | 71 | ∆T | 13
75 | 65 | 1125 | 71 | kW | 1.7
75 | 65 | 1125 | 71 | Amps | 6.2
80 | 65 | 875 | 71 | MBh | 28.9
80 | 65 | 875 | 71 | S/T | 0.5
80 | 65 | 875 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 875 | 71 | kW | 1.7
80 | 65 | 875 | 71 | Amps | 6.2
80 | 65 | 1060 | 71 | MBh | 32.3
80 | 65 | 1060 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 1060 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 1060 | 71 | kW | 1.68
80 | 65 | 1060 | 71 | Amps | 6.2
80 | 65 | 1125 | 71 | MBh | 32.5
80 | 65 | 1125 | 71 | S/T | 0.62
80 | 65 | 1125 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 1125 | 71 | kW | 1.7
80 | 65 | 1125 | 71 | Amps | 6.3
85 | 65 | 875 | 71 | MBh | 29.4
85 | 65 | 875 | 71 | S/T | 0.61
85 | 65 | 875 | 71 | ∆T | 22
85 | 65 | 875 | 71 | kW | 1.7
85 | 65 | 875 | 71 | Amps | 6.2
85 | 65 | 1060 | 71 | MBh | 32.7
85 | 65 | 1060 | 71 | S/T | 0.71
85 | 65 | 1060 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 1060 | 71 | kW | 1.68
85 | 65 | 1060 | 71 | Amps | 6.2
85 | 65 | 1125 | 71 | MBh | 33
85 | 65 | 1125 | 71 | S/T | 0.73
85 | 65 | 1125 | 71 | ∆T | 20
85 | 65 | 1125 | 71 | kW | 1.7
85 | 65 | 1125 | 71 | Amps | 6.3
70 | 75 | 875 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 875 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 875 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 875 | 71 | kW | -
70 | 75 | 875 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1060 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1060 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1060 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1060 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1060 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1125 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1125 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1125 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1125 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1125 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 875 | 71 | MBh | 28
75 | 75 | 875 | 71 | S/T | 0.37
75 | 75 | 875 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 875 | 71 | kW | 1.9
75 | 75 | 875 | 71 | Amps | 7
75 | 75 | 1060 | 71 | MBh | 31.8
75 | 75 | 1060 | 71 | S/T | 0.47
75 | 75 | 1060 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 1060 | 71 | kW | 1.87
75 | 75 | 1060 | 71 | Amps | 7.1
75 | 75 | 1125 | 71 | MBh | 32.1
75 | 75 | 1125 | 71 | S/T | 0.49
75 | 75 | 1125 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 1125 | 71 | kW | 1.9
75 | 75 | 1125 | 71 | Amps | 7.1
80 | 75 | 875 | 71 | MBh | 28.1
80 | 75 | 875 | 71 | S/T | 0.51
80 | 75 | 875 | 71 | ∆T | 19
80 | 75 | 875 | 71 | kW | 1.9
80 | 75 | 875 | 71 | Amps | 7
80 | 75 | 1060 | 71 | MBh | 32
80 | 75 | 1060 | 71 | S/T | 0.61
80 | 75 | 1060 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 1060 | 71 | kW | 1.87
80 | 75 | 1060 | 71 | Amps | 7.1
80 | 75 | 1125 | 71 | MBh | 32.2
80 | 75 | 1125 | 71 | S/T | 0.63
80 | 75 | 1125 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 1125 | 71 | kW | 1.9
80 | 75 | 1125 | 71 | Amps | 7.1
85 | 75 | 875 | 71 | MBh | 28.6
85 | 75 | 875 | 71 | S/T | 0.61
85 | 75 | 875 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 875 | 71 | kW | 1.9
85 | 75 | 875 | 71 | Amps | 7.1
85 | 75 | 1060 | 71 | MBh | 32.5
85 | 75 | 1060 | 71 | S/T | 0.71
85 | 75 | 1060 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 1060 | 71 | kW | 1.87
85 | 75 | 1060 | 71 | Amps | 7.1
85 | 75 | 1125 | 71 | MBh | 32.7
85 | 75 | 1125 | 71 | S/T | 0.73
85 | 75 | 1125 | 71 | ∆T | 20
85 | 75 | 1125 | 71 | kW | 1.9
85 | 75 | 1125 | 71 | Amps | 7.2
70 | 85 | 875 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 875 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 875 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 875 | 71 | kW | -
70 | 85 | 875 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1060 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1060 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1060 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1060 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1060 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1125 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1125 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1125 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1125 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1125 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 875 | 71 | MBh | 26.7
75 | 85 | 875 | 71 | S/T | 0.4
75 | 85 | 875 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 875 | 71 | kW | 2.1
75 | 85 | 875 | 71 | Amps | 8
75 | 85 | 1060 | 71 | MBh | 31.1
75 | 85 | 1060 | 71 | S/T | 0.5
75 | 85 | 1060 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1060 | 71 | kW | 2.09
75 | 85 | 1060 | 71 | Amps | 8.1
75 | 85 | 1125 | 71 | MBh | 31.3
75 | 85 | 1125 | 71 | S/T | 0.52
75 | 85 | 1125 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 1125 | 71 | kW | 2.1
75 | 85 | 1125 | 71 | Amps | 8.1
80 | 85 | 875 | 71 | MBh | 26.8
80 | 85 | 875 | 71 | S/T | 0.53
80 | 85 | 875 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 875 | 71 | kW | 2.1
80 | 85 | 875 | 71 | Amps | 8
80 | 85 | 1060 | 71 | MBh | 31.2
80 | 85 | 1060 | 71 | S/T | 0.63
80 | 85 | 1060 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 1060 | 71 | kW | 2.09
80 | 85 | 1060 | 71 | Amps | 8.1
80 | 85 | 1125 | 71 | MBh | 31.4
80 | 85 | 1125 | 71 | S/T | 0.65
80 | 85 | 1125 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 1125 | 71 | kW | 2.1
80 | 85 | 1125 | 71 | Amps | 8.1
85 | 85 | 875 | 71 | MBh | 27.3
85 | 85 | 875 | 71 | S/T | 0.64
85 | 85 | 875 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 875 | 71 | kW | 2.1
85 | 85 | 875 | 71 | Amps | 8.1
85 | 85 | 1060 | 71 | MBh | 31.7
85 | 85 | 1060 | 71 | S/T | 0.74
85 | 85 | 1060 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 1060 | 71 | kW | 2.09
85 | 85 | 1060 | 71 | Amps | 8.1
85 | 85 | 1125 | 71 | MBh | 31.9
85 | 85 | 1125 | 71 | S/T | 0.76
85 | 85 | 1125 | 71 | ∆T | 20
85 | 85 | 1125 | 71 | kW | 2.1
85 | 85 | 1125 | 71 | Amps | 8.1
70 | 95 | 875 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 875 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 875 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 875 | 71 | kW | -
70 | 95 | 875 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1060 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1060 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1060 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1060 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1060 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1125 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1125 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1125 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1125 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1125 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 875 | 71 | MBh | 25.1
75 | 95 | 875 | 71 | S/T | 0.42
75 | 95 | 875 | 71 | ∆T | 15
75 | 95 | 875 | 71 | kW | 2.3
75 | 95 | 875 | 71 | Amps | 9.1
75 | 95 | 1060 | 71 | MBh | 29.8
75 | 95 | 1060 | 71 | S/T | 0.52
75 | 95 | 1060 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1060 | 71 | kW | 2.32
75 | 95 | 1060 | 71 | Amps | 9.2
75 | 95 | 1125 | 71 | MBh | 30
75 | 95 | 1125 | 71 | S/T | 0.54
75 | 95 | 1125 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1125 | 71 | kW | 2.3
75 | 95 | 1125 | 71 | Amps | 9.2
80 | 95 | 875 | 71 | MBh | 25.2
80 | 95 | 875 | 71 | S/T | 0.55
80 | 95 | 875 | 71 | ∆T | 19
80 | 95 | 875 | 71 | kW | 2.3
80 | 95 | 875 | 71 | Amps | 9.1
80 | 95 | 1060 | 71 | MBh | 29.9
80 | 95 | 1060 | 71 | S/T | 0.65
80 | 95 | 1060 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1060 | 71 | kW | 2.32
80 | 95 | 1060 | 71 | Amps | 9.2
80 | 95 | 1125 | 71 | MBh | 30.1
80 | 95 | 1125 | 71 | S/T | 0.67
80 | 95 | 1125 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1125 | 71 | kW | 2.3
80 | 95 | 1125 | 71 | Amps | 9.2
85 | 95 | 875 | 71 | MBh | 25.7
85 | 95 | 875 | 71 | S/T | 0.66
85 | 95 | 875 | 71 | ∆T | 22
85 | 95 | 875 | 71 | kW | 2.3
85 | 95 | 875 | 71 | Amps | 9.1
85 | 95 | 1060 | 71 | MBh | 30.4
85 | 95 | 1060 | 71 | S/T | 0.76
85 | 95 | 1060 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1060 | 71 | kW | 2.32
85 | 95 | 1060 | 71 | Amps | 9.2
85 | 95 | 1125 | 71 | MBh | 30.6
85 | 95 | 1125 | 71 | S/T | 0.78
85 | 95 | 1125 | 71 | ∆T | 20
85 | 95 | 1125 | 71 | kW | 2.3
85 | 95 | 1125 | 71 | Amps | 9.2
70 | 105 | 875 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 875 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 875 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 875 | 71 | kW | -
70 | 105 | 875 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1060 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1060 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1060 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1060 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1060 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1125 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1125 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1125 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1125 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1125 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 875 | 71 | MBh | 23.6
75 | 105 | 875 | 71 | S/T | 0.45
75 | 105 | 875 | 71 | ∆T | 15
75 | 105 | 875 | 71 | kW | 2.6
75 | 105 | 875 | 71 | Amps | 10.3
75 | 105 | 1060 | 71 | MBh | 28.2
75 | 105 | 1060 | 71 | S/T | 0.54
75 | 105 | 1060 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1060 | 71 | kW | 2.58
75 | 105 | 1060 | 71 | Amps | 10.4
75 | 105 | 1125 | 71 | MBh | 28.4
75 | 105 | 1125 | 71 | S/T | 0.56
75 | 105 | 1125 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1125 | 71 | kW | 2.6
75 | 105 | 1125 | 71 | Amps | 10.4
80 | 105 | 875 | 71 | MBh | 23.7
80 | 105 | 875 | 71 | S/T | 0.58
80 | 105 | 875 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 875 | 71 | kW | 2.6
80 | 105 | 875 | 71 | Amps | 10.3
80 | 105 | 1060 | 71 | MBh | 28.3
80 | 105 | 1060 | 71 | S/T | 0.68
80 | 105 | 1060 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 1060 | 71 | kW | 2.58
80 | 105 | 1060 | 71 | Amps | 10.4
80 | 105 | 1125 | 71 | MBh | 28.5
80 | 105 | 1125 | 71 | S/T | 0.7
80 | 105 | 1125 | 71 | ∆T | 16
80 | 105 | 1125 | 71 | kW | 2.6
80 | 105 | 1125 | 71 | Amps | 10.4
85 | 105 | 875 | 71 | MBh | 24.2
85 | 105 | 875 | 71 | S/T | 0.68
85 | 105 | 875 | 71 | ∆T | 22
85 | 105 | 875 | 71 | kW | 2.6
85 | 105 | 875 | 71 | Amps | 10.3
85 | 105 | 1060 | 71 | MBh | 28.8
85 | 105 | 1060 | 71 | S/T | 0.78
85 | 105 | 1060 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 1060 | 71 | kW | 2.59
85 | 105 | 1060 | 71 | Amps | 10.4
85 | 105 | 1125 | 71 | MBh | 29
85 | 105 | 1125 | 71 | S/T | 0.8
85 | 105 | 1125 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 1125 | 71 | kW | 2.6
85 | 105 | 1125 | 71 | Amps | 10.4
70 | 115 | 875 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 875 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 875 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 875 | 71 | kW | -
70 | 115 | 875 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1060 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1060 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1060 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1060 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1060 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1125 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1125 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1125 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1125 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1125 | 71 | Amps | -
75 | 115 | 875 | 71 | MBh | 22
75 | 115 | 875 | 71 | S/T | 0.5
75 | 115 | 875 | 71 | ∆T | 16
75 | 115 | 875 | 71 | kW | 2.9
75 | 115 | 875 | 71 | Amps | 11.7
75 | 115 | 1060 | 71 | MBh | 26.7
75 | 115 | 1060 | 71 | S/T | 0.6
75 | 115 | 1060 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 1060 | 71 | kW | 2.89
75 | 115 | 1060 | 71 | Amps | 11.8
75 | 115 | 1125 | 71 | MBh | 26.9
75 | 115 | 1125 | 71 | S/T | 0.62
75 | 115 | 1125 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 1125 | 71 | kW | 2.9
75 | 115 | 1125 | 71 | Amps | 11.8
80 | 115 | 875 | 71 | MBh | 22.1
80 | 115 | 875 | 71 | S/T | 0.63
80 | 115 | 875 | 71 | ∆T | 20
80 | 115 | 875 | 71 | kW | 2.9
80 | 115 | 875 | 71 | Amps | 11.7
80 | 115 | 1060 | 71 | MBh | 26.9
80 | 115 | 1060 | 71 | S/T | 0.73
80 | 115 | 1060 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 1060 | 71 | kW | 2.89
80 | 115 | 1060 | 71 | Amps | 11.8
80 | 115 | 1125 | 71 | MBh | 27.1
80 | 115 | 1125 | 71 | S/T | 0.75
80 | 115 | 1125 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 1125 | 71 | kW | 2.9
80 | 115 | 1125 | 71 | Amps | 11.8
85 | 115 | 875 | 71 | MBh | 22.5
85 | 115 | 875 | 71 | S/T | 0.74
85 | 115 | 875 | 71 | ∆T | 23
85 | 115 | 875 | 71 | kW | 2.9
85 | 115 | 875 | 71 | Amps | 11.7
85 | 115 | 1060 | 71 | MBh | 27.4
85 | 115 | 1060 | 71 | S/T | 0.84
85 | 115 | 1060 | 71 | ∆T | 21
85 | 115 | 1060 | 71 | kW | 2.89
85 | 115 | 1060 | 71 | Amps | 11.8
85 | 115 | 1125 | 71 | MBh | 27.6
85 | 115 | 1125 | 71 | S/T | 0.86
85 | 115 | 1125 | 71 | ∆T | 21

## DH4SEA3610 - AMST36CU1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 1050 | 59 | MBh | 35.6 | 65 | 44.76
70 | 65 | 1050 | 59 | S/T | 0.61 | 60 | 42.03
70 | 65 | 1050 | 59 | ∆T | 19 | 55 | 39.34
70 | 65 | 1050 | 59 | kW | 2.02 | 50 | 36.7
70 | 65 | 1050 | 59 | Amps | 7.6 | 47 | 35
70 | 65 | 1190 | 59 | MBh | 36.1 | 45 | 33.77
70 | 65 | 1190 | 59 | S/T | 0.67 | 40 | 30.66
70 | 65 | 1190 | 59 | ∆T | 18 | 35 | 27.73
70 | 65 | 1190 | 59 | kW | 2.03 | 30 | 25.33
70 | 65 | 1190 | 59 | Amps | 7.6 | 25 | 23.57
70 | 65 | 1350 | 59 | MBh | 36.7 | 20 | 22.29
70 | 65 | 1350 | 59 | S/T | 0.7 | 17 | 21.6
70 | 65 | 1350 | 59 | ∆T | 17 | 15 | 20.7
70 | 65 | 1350 | 59 | kW | 2.04 | 10 | 18.47
70 | 65 | 1350 | 59 | Amps | 7.7 | 5 | 16.24
75 | 65 | 1050 | 59 | MBh | 35.7 | 0 | 14.01
75 | 65 | 1050 | 59 | S/T | 0.74 | -5 | 11.77
75 | 65 | 1050 | 59 | ∆T | 23
75 | 65 | 1050 | 59 | kW | 2.02
75 | 65 | 1050 | 59 | Amps | 7.6
75 | 65 | 1190 | 59 | MBh | 36.1
75 | 65 | 1190 | 59 | S/T | 0.8
75 | 65 | 1190 | 59 | ∆T | 22
75 | 65 | 1190 | 59 | kW | 2.03
75 | 65 | 1190 | 59 | Amps | 7.6
75 | 65 | 1350 | 59 | MBh | 36.7
75 | 65 | 1350 | 59 | S/T | 0.83
75 | 65 | 1350 | 59 | ∆T | 21
75 | 65 | 1350 | 59 | kW | -
75 | 65 | 1350 | 59 | Amps | -
80 | 65 | 1050 | 59 | MBh | 35.8
80 | 65 | 1050 | 59 | S/T | 0.87
80 | 65 | 1050 | 59 | ∆T | 27
80 | 65 | 1050 | 59 | kW | 2.02
80 | 65 | 1050 | 59 | Amps | 7.6
80 | 65 | 1190 | 59 | MBh | 36.3
80 | 65 | 1190 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1190 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 1190 | 59 | kW | 2.03
80 | 65 | 1190 | 59 | Amps | 7.6
80 | 65 | 1350 | 59 | MBh | 36.9
80 | 65 | 1350 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1350 | 59 | ∆T | 25
80 | 65 | 1350 | 59 | kW | 2.04
80 | 65 | 1350 | 59 | Amps | 7.7
85 | 65 | 1050 | 59 | MBh | 36.4
85 | 65 | 1050 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1050 | 59 | ∆T | 31
85 | 65 | 1050 | 59 | kW | 2.03
85 | 65 | 1050 | 59 | Amps | 7.6
85 | 65 | 1190 | 59 | MBh | 36.9
85 | 65 | 1190 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1190 | 59 | ∆T | 30
85 | 65 | 1190 | 59 | kW | 2.04
85 | 65 | 1190 | 59 | Amps | 7.6
85 | 65 | 1350 | 59 | MBh | 37.5
85 | 65 | 1350 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1350 | 59 | ∆T | 29
85 | 65 | 1350 | 59 | kW | 2.05
85 | 65 | 1350 | 59 | Amps | 7.6
70 | 75 | 1050 | 59 | MBh | 35.3
70 | 75 | 1050 | 59 | S/T | 0.62
70 | 75 | 1050 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1050 | 59 | kW | 2.26
70 | 75 | 1050 | 59 | Amps | 8.7
70 | 75 | 1190 | 59 | MBh | 35.8
70 | 75 | 1190 | 59 | S/T | 0.67
70 | 75 | 1190 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 1190 | 59 | kW | 2.27
70 | 75 | 1190 | 59 | Amps | 8.7
70 | 75 | 1350 | 59 | MBh | 36.4
70 | 75 | 1350 | 59 | S/T | 0.71
70 | 75 | 1350 | 59 | ∆T | 17
70 | 75 | 1350 | 59 | kW | 2.28
70 | 75 | 1350 | 59 | Amps | 8.8
75 | 75 | 1050 | 59 | MBh | 35.3
75 | 75 | 1050 | 59 | S/T | 0.75
75 | 75 | 1050 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 1050 | 59 | kW | 2.26
75 | 75 | 1050 | 59 | Amps | 8.6
75 | 75 | 1190 | 59 | MBh | 35.8
75 | 75 | 1190 | 59 | S/T | 0.8
75 | 75 | 1190 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 1190 | 59 | kW | 2.27
75 | 75 | 1190 | 59 | Amps | 8.7
75 | 75 | 1350 | 59 | MBh | 36.4
75 | 75 | 1350 | 59 | S/T | 0.84
75 | 75 | 1350 | 59 | ∆T | 21
75 | 75 | 1350 | 59 | kW | -
75 | 75 | 1350 | 59 | Amps | -
80 | 75 | 1050 | 59 | MBh | 35.5
80 | 75 | 1050 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1050 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 1050 | 59 | kW | 2.26
80 | 75 | 1050 | 59 | Amps | 8.7
80 | 75 | 1190 | 59 | MBh | 36
80 | 75 | 1190 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1190 | 59 | ∆T | 26
80 | 75 | 1190 | 59 | kW | 2.27
80 | 75 | 1190 | 59 | Amps | 8.7
80 | 75 | 1350 | 59 | MBh | 36.6
80 | 75 | 1350 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1350 | 59 | ∆T | 25
80 | 75 | 1350 | 59 | kW | 2.28
80 | 75 | 1350 | 59 | Amps | 8.8
85 | 75 | 1050 | 59 | MBh | 36.1
85 | 75 | 1050 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1050 | 59 | ∆T | 31
85 | 75 | 1050 | 59 | kW | 2.27
85 | 75 | 1050 | 59 | Amps | 8.7
85 | 75 | 1190 | 59 | MBh | 36.6
85 | 75 | 1190 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1190 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 1190 | 59 | kW | 2.28
85 | 75 | 1190 | 59 | Amps | 8.7
85 | 75 | 1350 | 59 | MBh | 37.2
85 | 75 | 1350 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1350 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 1350 | 59 | kW | 2.29
85 | 75 | 1350 | 59 | Amps | 8.7
70 | 85 | 1050 | 59 | MBh | 34.4
70 | 85 | 1050 | 59 | S/T | 0.64
70 | 85 | 1050 | 59 | ∆T | 20
70 | 85 | 1050 | 59 | kW | 2.53
70 | 85 | 1050 | 59 | Amps | 9.9
70 | 85 | 1190 | 59 | MBh | 34.8
70 | 85 | 1190 | 59 | S/T | 0.7
70 | 85 | 1190 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 1190 | 59 | kW | 2.54
70 | 85 | 1190 | 59 | Amps | 9.9
70 | 85 | 1350 | 59 | MBh | 35.4
70 | 85 | 1350 | 59 | S/T | 0.73
70 | 85 | 1350 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 1350 | 59 | kW | 2.55
70 | 85 | 1350 | 59 | Amps | 10
75 | 85 | 1050 | 59 | MBh | 34.4
75 | 85 | 1050 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1050 | 59 | ∆T | 24
75 | 85 | 1050 | 59 | kW | 2.53
75 | 85 | 1050 | 59 | Amps | 9.9
75 | 85 | 1190 | 59 | MBh | 34.8
75 | 85 | 1190 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1190 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 1190 | 59 | kW | 2.54
75 | 85 | 1190 | 59 | Amps | 9.9
75 | 85 | 1350 | 59 | MBh | 35.5
75 | 85 | 1350 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1350 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 1350 | 59 | kW | -
75 | 85 | 1350 | 59 | Amps | -
80 | 85 | 1050 | 59 | MBh | 34.6
80 | 85 | 1050 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1050 | 59 | ∆T | 28
80 | 85 | 1050 | 59 | kW | 2.53
80 | 85 | 1050 | 59 | Amps | 9.9
80 | 85 | 1190 | 59 | MBh | 35
80 | 85 | 1190 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1190 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 1190 | 59 | kW | 2.54
80 | 85 | 1190 | 59 | Amps | 9.9
80 | 85 | 1350 | 59 | MBh | 35.6
80 | 85 | 1350 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1350 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 1350 | 59 | kW | 2.55
80 | 85 | 1350 | 59 | Amps | 10
85 | 85 | 1050 | 59 | MBh | 35.2
85 | 85 | 1050 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1050 | 59 | ∆T | 31
85 | 85 | 1050 | 59 | kW | 2.53
85 | 85 | 1050 | 59 | Amps | 9.9
85 | 85 | 1190 | 59 | MBh | 35.6
85 | 85 | 1190 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1190 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 1190 | 59 | kW | 2.54
85 | 85 | 1190 | 59 | Amps | 9.9
85 | 85 | 1350 | 59 | MBh | 36.2
85 | 85 | 1350 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1350 | 59 | ∆T | 29
85 | 85 | 1350 | 59 | kW | 2.55
85 | 85 | 1350 | 59 | Amps | 9.9
70 | 95 | 1050 | 59 | MBh | 32.8
70 | 95 | 1050 | 59 | S/T | 0.66
70 | 95 | 1050 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1050 | 59 | kW | 2.82
70 | 95 | 1050 | 59 | Amps | 11.2
70 | 95 | 1190 | 59 | MBh | 33.2
70 | 95 | 1190 | 59 | S/T | 0.72
70 | 95 | 1190 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1190 | 59 | kW | 2.83
70 | 95 | 1190 | 59 | Amps | 11.2
70 | 95 | 1350 | 59 | MBh | 33.8
70 | 95 | 1350 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 1350 | 59 | ∆T | 17
70 | 95 | 1350 | 59 | kW | 2.84
70 | 95 | 1350 | 59 | Amps | 11.3
75 | 95 | 1050 | 59 | MBh | 32.8
75 | 95 | 1050 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1050 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 1050 | 59 | kW | 2.81
75 | 95 | 1050 | 59 | Amps | 11.2
75 | 95 | 1190 | 59 | MBh | 33.2
75 | 95 | 1190 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1190 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 1190 | 59 | kW | 2.83
75 | 95 | 1190 | 59 | Amps | 11.2
75 | 95 | 1350 | 59 | MBh | 33.9
75 | 95 | 1350 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1350 | 59 | ∆T | 21
75 | 95 | 1350 | 59 | kW | -
75 | 95 | 1350 | 59 | Amps | -
80 | 95 | 1050 | 59 | MBh | 33
80 | 95 | 1050 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1050 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 1050 | 59 | kW | 2.82
80 | 95 | 1050 | 59 | Amps | 11.2
80 | 95 | 1190 | 59 | MBh | 33.4
80 | 95 | 1190 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1190 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 1190 | 59 | kW | 2.83
80 | 95 | 1190 | 59 | Amps | 11.2
80 | 95 | 1350 | 59 | MBh | 34
80 | 95 | 1350 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1350 | 59 | ∆T | 25
80 | 95 | 1350 | 59 | kW | 2.84
80 | 95 | 1350 | 59 | Amps | 11.3
85 | 95 | 1050 | 59 | MBh | 33.6
85 | 95 | 1050 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1050 | 59 | ∆T | 31
85 | 95 | 1050 | 59 | kW | 2.82
85 | 95 | 1050 | 59 | Amps | 11.2
85 | 95 | 1190 | 59 | MBh | 34
85 | 95 | 1190 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1190 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 1190 | 59 | kW | 2.83
85 | 95 | 1190 | 59 | Amps | 11.3
85 | 95 | 1350 | 59 | MBh | 34.6
85 | 95 | 1350 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1350 | 59 | ∆T | 29
85 | 95 | 1350 | 59 | kW | 2.84
85 | 95 | 1350 | 59 | Amps | 11.3
70 | 105 | 1050 | 59 | MBh | 30.8
70 | 105 | 1050 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1050 | 59 | ∆T | 19
70 | 105 | 1050 | 59 | kW | 3.14
70 | 105 | 1050 | 59 | Amps | 12.7
70 | 105 | 1190 | 59 | MBh | 31.3
70 | 105 | 1190 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1190 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1190 | 59 | kW | 3.15
70 | 105 | 1190 | 59 | Amps | 12.7
70 | 105 | 1350 | 59 | MBh | 31.9
70 | 105 | 1350 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1350 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 1350 | 59 | kW | 3.16
70 | 105 | 1350 | 59 | Amps | 12.8
75 | 105 | 1050 | 59 | MBh | 30.9
75 | 105 | 1050 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1050 | 59 | ∆T | 23
75 | 105 | 1050 | 59 | kW | 3.14
75 | 105 | 1050 | 59 | Amps | 12.7
75 | 105 | 1190 | 59 | MBh | 31.3
75 | 105 | 1190 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1190 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 1190 | 59 | kW | 3.15
75 | 105 | 1190 | 59 | Amps | 12.7
75 | 105 | 1350 | 59 | MBh | 31.9
75 | 105 | 1350 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1350 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 1350 | 59 | kW | -
75 | 105 | 1350 | 59 | Amps | -
80 | 105 | 1050 | 59 | MBh | 31
80 | 105 | 1050 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1050 | 59 | ∆T | 27
80 | 105 | 1050 | 59 | kW | 3.14
80 | 105 | 1050 | 59 | Amps | 12.7
80 | 105 | 1190 | 59 | MBh | 31.5
80 | 105 | 1190 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1190 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 1190 | 59 | kW | 3.15
80 | 105 | 1190 | 59 | Amps | 12.7
80 | 105 | 1350 | 59 | MBh | 32.1
80 | 105 | 1350 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1350 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 1350 | 59 | kW | 3.16
80 | 105 | 1350 | 59 | Amps | 12.8
85 | 105 | 1050 | 59 | MBh | 31.6
85 | 105 | 1050 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1050 | 59 | ∆T | 31
85 | 105 | 1050 | 59 | kW | 3.14
85 | 105 | 1050 | 59 | Amps | 12.7
85 | 105 | 1190 | 59 | MBh | 32.1
85 | 105 | 1190 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1190 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 1190 | 59 | kW | 3.15
85 | 105 | 1190 | 59 | Amps | 12.7
85 | 105 | 1350 | 59 | MBh | 32.7
85 | 105 | 1350 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1350 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 1350 | 59 | kW | 3.17
85 | 105 | 1350 | 59 | Amps | 12.7
70 | 115 | 1050 | 59 | MBh | 29
70 | 115 | 1050 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1050 | 59 | ∆T | 20
70 | 115 | 1050 | 59 | kW | 3.52
70 | 115 | 1050 | 59 | Amps | 14.4
70 | 115 | 1190 | 59 | MBh | 29.5
70 | 115 | 1190 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1190 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1190 | 59 | kW | 3.53
70 | 115 | 1190 | 59 | Amps | 14.5
70 | 115 | 1350 | 59 | MBh | 30.1
70 | 115 | 1350 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1350 | 59 | ∆T | 18
70 | 115 | 1350 | 59 | kW | 3.54
70 | 115 | 1350 | 59 | Amps | 14.5
75 | 115 | 1050 | 59 | MBh | 29.1
75 | 115 | 1050 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1050 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 1050 | 59 | kW | 3.52
75 | 115 | 1050 | 59 | Amps | 14.4
75 | 115 | 1190 | 59 | MBh | 29.5
75 | 115 | 1190 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1190 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1190 | 59 | kW | 3.53
75 | 115 | 1190 | 59 | Amps | 14.4
75 | 115 | 1350 | 59 | MBh | 30.1
75 | 115 | 1350 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1350 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 1350 | 59 | kW | -
75 | 115 | 1350 | 59 | Amps | -
80 | 115 | 1050 | 59 | MBh | 29.3
80 | 115 | 1050 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1050 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 1050 | 59 | kW | 3.52
80 | 115 | 1050 | 59 | Amps | 14.4
80 | 115 | 1190 | 59 | MBh | 29.7
80 | 115 | 1190 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1190 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 1190 | 59 | kW | 3.53
80 | 115 | 1190 | 59 | Amps | 14.5
80 | 115 | 1350 | 59 | MBh | 30.3
80 | 115 | 1350 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1350 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 1350 | 59 | kW | 3.54
80 | 115 | 1350 | 59 | Amps | 14.5
85 | 115 | 1050 | 59 | MBh | 29.9
85 | 115 | 1050 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1050 | 59 | ∆T | 32
85 | 115 | 1050 | 59 | kW | 3.52
85 | 115 | 1050 | 59 | Amps | 14.4
85 | 115 | 1190 | 59 | MBh | 30.3
85 | 115 | 1190 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1190 | 59 | ∆T | 31
85 | 115 | 1190 | 59 | kW | 3.53
85 | 115 | 1190 | 59 | Amps | 14.5
85 | 115 | 1350 | 59 | MBh | 30.9
85 | 115 | 1350 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1350 | 59 | ∆T | 30
85 | 115 | 1350 | 59 | kW | 3.54
85 | 115 | 1350 | 59 | Amps | 14.5
70 | 65 | 1050 | 63 | MBh | 36.1
70 | 65 | 1050 | 63 | S/T | 0.53
70 | 65 | 1050 | 63 | ∆T | 18
70 | 65 | 1050 | 63 | kW | 2.02
70 | 65 | 1050 | 63 | Amps | 7.6
70 | 65 | 1190 | 63 | MBh | 36.6
70 | 65 | 1190 | 63 | S/T | 0.59
70 | 65 | 1190 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 1190 | 63 | kW | 2.03
70 | 65 | 1190 | 63 | Amps | 7.6
70 | 65 | 1350 | 63 | MBh | 37.2
70 | 65 | 1350 | 63 | S/T | 0.63
70 | 65 | 1350 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 1350 | 63 | kW | 2.04
70 | 65 | 1350 | 63 | Amps | 7.7
75 | 65 | 1050 | 63 | MBh | 36.2
75 | 65 | 1050 | 63 | S/T | 0.66
75 | 65 | 1050 | 63 | ∆T | 22
75 | 65 | 1050 | 63 | kW | 2.02
75 | 65 | 1050 | 63 | Amps | 7.5
75 | 65 | 1190 | 63 | MBh | 36.6
75 | 65 | 1190 | 63 | S/T | 0.72
75 | 65 | 1190 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 1190 | 63 | kW | 2.03
75 | 65 | 1190 | 63 | Amps | 7.6
75 | 65 | 1350 | 63 | MBh | 37.2
75 | 65 | 1350 | 63 | S/T | 0.76
75 | 65 | 1350 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 1350 | 63 | kW | -
75 | 65 | 1350 | 63 | Amps | -
80 | 65 | 1050 | 63 | MBh | 36.3
80 | 65 | 1050 | 63 | S/T | 0.79
80 | 65 | 1050 | 63 | ∆T | 26
80 | 65 | 1050 | 63 | kW | 2.02
80 | 65 | 1050 | 63 | Amps | 7.6
80 | 65 | 1190 | 63 | MBh | 36.8
80 | 65 | 1190 | 63 | S/T | 0.85
80 | 65 | 1190 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 1190 | 63 | kW | 2.03
80 | 65 | 1190 | 63 | Amps | 7.6
80 | 65 | 1350 | 63 | MBh | 37.4
80 | 65 | 1350 | 63 | S/T | 0.88
80 | 65 | 1350 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 1350 | 63 | kW | 2.04
80 | 65 | 1350 | 63 | Amps | 7.7
85 | 65 | 1050 | 63 | MBh | 36.9
85 | 65 | 1050 | 63 | S/T | 0.89
85 | 65 | 1050 | 63 | ∆T | 29
85 | 65 | 1050 | 63 | kW | 2.02
85 | 65 | 1050 | 63 | Amps | 7.6
85 | 65 | 1190 | 63 | MBh | 37.4
85 | 65 | 1190 | 63 | S/T | 0.95
85 | 65 | 1190 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 1190 | 63 | kW | 2.04
85 | 65 | 1190 | 63 | Amps | 7.6
85 | 65 | 1350 | 63 | MBh | 38
85 | 65 | 1350 | 63 | S/T | 0.98
85 | 65 | 1350 | 63 | ∆T | 27
85 | 65 | 1350 | 63 | kW | 2.05
85 | 65 | 1350 | 63 | Amps | 7.6
70 | 75 | 1050 | 63 | MBh | 35.8
70 | 75 | 1050 | 63 | S/T | 0.54
70 | 75 | 1050 | 63 | ∆T | 18
70 | 75 | 1050 | 63 | kW | 2.26
70 | 75 | 1050 | 63 | Amps | 8.6
70 | 75 | 1190 | 63 | MBh | 36.3
70 | 75 | 1190 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 1190 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1190 | 63 | kW | 2.27
70 | 75 | 1190 | 63 | Amps | 8.7
70 | 75 | 1350 | 63 | MBh | 36.9
70 | 75 | 1350 | 63 | S/T | 0.63
70 | 75 | 1350 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 1350 | 63 | kW | 2.28
70 | 75 | 1350 | 63 | Amps | 8.7
75 | 75 | 1050 | 63 | MBh | 35.8
75 | 75 | 1050 | 63 | S/T | 0.67
75 | 75 | 1050 | 63 | ∆T | 22
75 | 75 | 1050 | 63 | kW | 2.26
75 | 75 | 1050 | 63 | Amps | 8.6
75 | 75 | 1190 | 63 | MBh | 36.3
75 | 75 | 1190 | 63 | S/T | 0.73
75 | 75 | 1190 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 1190 | 63 | kW | 2.27
75 | 75 | 1190 | 63 | Amps | 8.7
75 | 75 | 1350 | 63 | MBh | 36.9
75 | 75 | 1350 | 63 | S/T | 0.76
75 | 75 | 1350 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 1350 | 63 | kW | -
75 | 75 | 1350 | 63 | Amps | -
80 | 75 | 1050 | 63 | MBh | 36
80 | 75 | 1050 | 63 | S/T | 0.8
80 | 75 | 1050 | 63 | ∆T | 26
80 | 75 | 1050 | 63 | kW | 2.26
80 | 75 | 1050 | 63 | Amps | 8.6
80 | 75 | 1190 | 63 | MBh | 36.5
80 | 75 | 1190 | 63 | S/T | 0.85
80 | 75 | 1190 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 1190 | 63 | kW | 2.27
80 | 75 | 1190 | 63 | Amps | 8.7
80 | 75 | 1350 | 63 | MBh | 37.1
80 | 75 | 1350 | 63 | S/T | 0.89
80 | 75 | 1350 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 1350 | 63 | kW | 2.28
80 | 75 | 1350 | 63 | Amps | 8.7
85 | 75 | 1050 | 63 | MBh | 36.6
85 | 75 | 1050 | 63 | S/T | 0.9
85 | 75 | 1050 | 63 | ∆T | 29
85 | 75 | 1050 | 63 | kW | 2.26
85 | 75 | 1050 | 63 | Amps | 8.7
85 | 75 | 1190 | 63 | MBh | 37.1
85 | 75 | 1190 | 63 | S/T | 0.95
85 | 75 | 1190 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 1190 | 63 | kW | 2.28
85 | 75 | 1190 | 63 | Amps | 8.7
85 | 75 | 1350 | 63 | MBh | 37.7
85 | 75 | 1350 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 1350 | 63 | ∆T | 27
85 | 75 | 1350 | 63 | kW | 2.29
85 | 75 | 1350 | 63 | Amps | 8.7
70 | 85 | 1050 | 63 | MBh | 34.9
70 | 85 | 1050 | 63 | S/T | 0.57
70 | 85 | 1050 | 63 | ∆T | 18
70 | 85 | 1050 | 63 | kW | 2.53
70 | 85 | 1050 | 63 | Amps | 9.9
70 | 85 | 1190 | 63 | MBh | 35.3
70 | 85 | 1190 | 63 | S/T | 0.62
70 | 85 | 1190 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1190 | 63 | kW | 2.54
70 | 85 | 1190 | 63 | Amps | 9.9
70 | 85 | 1350 | 63 | MBh | 35.9
70 | 85 | 1350 | 63 | S/T | 0.66
70 | 85 | 1350 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 1350 | 63 | kW | 2.55
70 | 85 | 1350 | 63 | Amps | 10
75 | 85 | 1050 | 63 | MBh | 34.9
75 | 85 | 1050 | 63 | S/T | 0.7
75 | 85 | 1050 | 63 | ∆T | 22
75 | 85 | 1050 | 63 | kW | 2.52
75 | 85 | 1050 | 63 | Amps | 9.9
75 | 85 | 1190 | 63 | MBh | 35.4
75 | 85 | 1190 | 63 | S/T | 0.75
75 | 85 | 1190 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1190 | 63 | kW | 2.54
75 | 85 | 1190 | 63 | Amps | 9.9
75 | 85 | 1350 | 63 | MBh | 36
75 | 85 | 1350 | 63 | S/T | 0.79
75 | 85 | 1350 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 1350 | 63 | kW | -
75 | 85 | 1350 | 63 | Amps | -
80 | 85 | 1050 | 63 | MBh | 35.1
80 | 85 | 1050 | 63 | S/T | 0.82
80 | 85 | 1050 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 1050 | 63 | kW | 2.53
80 | 85 | 1050 | 63 | Amps | 9.9
80 | 85 | 1190 | 63 | MBh | 35.5
80 | 85 | 1190 | 63 | S/T | 0.88
80 | 85 | 1190 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 1190 | 63 | kW | 2.54
80 | 85 | 1190 | 63 | Amps | 9.9
80 | 85 | 1350 | 63 | MBh | 36.1
80 | 85 | 1350 | 63 | S/T | 0.91
80 | 85 | 1350 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 1350 | 63 | kW | 2.55
80 | 85 | 1350 | 63 | Amps | 10
85 | 85 | 1050 | 63 | MBh | 35.7
85 | 85 | 1050 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1050 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 1050 | 63 | kW | 2.53
85 | 85 | 1050 | 63 | Amps | 9.9
85 | 85 | 1190 | 63 | MBh | 36.1
85 | 85 | 1190 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1190 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 1190 | 63 | kW | 2.54
85 | 85 | 1190 | 63 | Amps | 9.9
85 | 85 | 1350 | 63 | MBh | 36.7
85 | 85 | 1350 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1350 | 63 | ∆T | 27
85 | 85 | 1350 | 63 | kW | 2.55
85 | 85 | 1350 | 63 | Amps | 9.9
70 | 95 | 1050 | 63 | MBh | 33.3
70 | 95 | 1050 | 63 | S/T | 0.59
70 | 95 | 1050 | 63 | ∆T | 18
70 | 95 | 1050 | 63 | kW | 2.81
70 | 95 | 1050 | 63 | Amps | 11.2
70 | 95 | 1190 | 63 | MBh | 33.7
70 | 95 | 1190 | 63 | S/T | 0.64
70 | 95 | 1190 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 1190 | 63 | kW | 2.83
70 | 95 | 1190 | 63 | Amps | 11.2
70 | 95 | 1350 | 63 | MBh | 34.3
70 | 95 | 1350 | 63 | S/T | 0.68
70 | 95 | 1350 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1350 | 63 | kW | 2.84
70 | 95 | 1350 | 63 | Amps | 11.3
75 | 95 | 1050 | 63 | MBh | 33.3
75 | 95 | 1050 | 63 | S/T | 0.71
75 | 95 | 1050 | 63 | ∆T | 22
75 | 95 | 1050 | 63 | kW | 2.81
75 | 95 | 1050 | 63 | Amps | 11.2
75 | 95 | 1190 | 63 | MBh | 33.8
75 | 95 | 1190 | 63 | S/T | 0.77
75 | 95 | 1190 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1190 | 63 | kW | 2.82
75 | 95 | 1190 | 63 | Amps | 11.2
75 | 95 | 1350 | 63 | MBh | 34.4
75 | 95 | 1350 | 63 | S/T | 0.81
75 | 95 | 1350 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 1350 | 63 | kW | -
75 | 95 | 1350 | 63 | Amps | -
80 | 95 | 1050 | 63 | MBh | 33.5
80 | 95 | 1050 | 63 | S/T | 0.84
80 | 95 | 1050 | 63 | ∆T | 26
80 | 95 | 1050 | 63 | kW | 2.81
80 | 95 | 1050 | 63 | Amps | 11.2
80 | 95 | 1190 | 63 | MBh | 33.9
80 | 95 | 1190 | 63 | S/T | 0.9
80 | 95 | 1190 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 1190 | 63 | kW | 2.83
80 | 95 | 1190 | 63 | Amps | 11.2
80 | 95 | 1350 | 63 | MBh | 34.5
80 | 95 | 1350 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 1350 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 1350 | 63 | kW | 2.84
80 | 95 | 1350 | 63 | Amps | 11.3
85 | 95 | 1050 | 63 | MBh | 34.1
85 | 95 | 1050 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1050 | 63 | ∆T | 29
85 | 95 | 1050 | 63 | kW | 2.82
85 | 95 | 1050 | 63 | Amps | 11.2
85 | 95 | 1190 | 63 | MBh | 34.5
85 | 95 | 1190 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1190 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 1190 | 63 | kW | 2.83
85 | 95 | 1190 | 63 | Amps | 11.3
85 | 95 | 1350 | 63 | MBh | 35.1
85 | 95 | 1350 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1350 | 63 | ∆T | 27
85 | 95 | 1350 | 63 | kW | 2.84
85 | 95 | 1350 | 63 | Amps | 11.3
70 | 105 | 1050 | 63 | MBh | 31.3
70 | 105 | 1050 | 63 | S/T | 0.61
70 | 105 | 1050 | 63 | ∆T | 17
70 | 105 | 1050 | 63 | kW | 3.14
70 | 105 | 1050 | 63 | Amps | 12.7
70 | 105 | 1190 | 63 | MBh | 31.8
70 | 105 | 1190 | 63 | S/T | 0.66
70 | 105 | 1190 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1190 | 63 | kW | 3.15
70 | 105 | 1190 | 63 | Amps | 12.7
70 | 105 | 1350 | 63 | MBh | 32.4
70 | 105 | 1350 | 63 | S/T | 0.7
70 | 105 | 1350 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 1350 | 63 | kW | 3.16
70 | 105 | 1350 | 63 | Amps | 12.8
75 | 105 | 1050 | 63 | MBh | 31.4
75 | 105 | 1050 | 63 | S/T | 0.74
75 | 105 | 1050 | 63 | ∆T | 21
75 | 105 | 1050 | 63 | kW | 3.14
75 | 105 | 1050 | 63 | Amps | 12.7
75 | 105 | 1190 | 63 | MBh | 31.8
75 | 105 | 1190 | 63 | S/T | 0.79
75 | 105 | 1190 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1190 | 63 | kW | 3.15
75 | 105 | 1190 | 63 | Amps | 12.7
75 | 105 | 1350 | 63 | MBh | 32.4
75 | 105 | 1350 | 63 | S/T | 0.83
75 | 105 | 1350 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 1350 | 63 | kW | -
75 | 105 | 1350 | 63 | Amps | -
80 | 105 | 1050 | 63 | MBh | 31.5
80 | 105 | 1050 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1050 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 1050 | 63 | kW | 3.14
80 | 105 | 1050 | 63 | Amps | 12.7
80 | 105 | 1190 | 63 | MBh | 32
80 | 105 | 1190 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1190 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 1190 | 63 | kW | 3.15
80 | 105 | 1190 | 63 | Amps | 12.7
80 | 105 | 1350 | 63 | MBh | 32.6
80 | 105 | 1350 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1350 | 63 | ∆T | 23
80 | 105 | 1350 | 63 | kW | 3.16
80 | 105 | 1350 | 63 | Amps | 12.8
85 | 105 | 1050 | 63 | MBh | 32.1
85 | 105 | 1050 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1050 | 63 | ∆T | 29
85 | 105 | 1050 | 63 | kW | 3.14
85 | 105 | 1050 | 63 | Amps | 12.7
85 | 105 | 1190 | 63 | MBh | 32.6
85 | 105 | 1190 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1190 | 63 | ∆T | 28
85 | 105 | 1190 | 63 | kW | 3.15
85 | 105 | 1190 | 63 | Amps | 12.7
85 | 105 | 1350 | 63 | MBh | 33.2
85 | 105 | 1350 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1350 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 1350 | 63 | kW | 3.16
85 | 105 | 1350 | 63 | Amps | 12.7
70 | 115 | 1050 | 63 | MBh | 29.5
70 | 115 | 1050 | 63 | S/T | 0.66
70 | 115 | 1050 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 1050 | 63 | kW | 3.51
70 | 115 | 1050 | 63 | Amps | 14.4
70 | 115 | 1190 | 63 | MBh | 30
70 | 115 | 1190 | 63 | S/T | 0.71
70 | 115 | 1190 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1190 | 63 | kW | 3.53
70 | 115 | 1190 | 63 | Amps | 14.4
70 | 115 | 1350 | 63 | MBh | 30.6
70 | 115 | 1350 | 63 | S/T | 0.75
70 | 115 | 1350 | 63 | ∆T | 16
70 | 115 | 1350 | 63 | kW | 3.54
70 | 115 | 1350 | 63 | Amps | 14.5
75 | 115 | 1050 | 63 | MBh | 29.6
75 | 115 | 1050 | 63 | S/T | 0.79
75 | 115 | 1050 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1050 | 63 | kW | 3.51
75 | 115 | 1050 | 63 | Amps | 14.4
75 | 115 | 1190 | 63 | MBh | 30
75 | 115 | 1190 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1190 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 1190 | 63 | kW | 3.53
75 | 115 | 1190 | 63 | Amps | 14.4
75 | 115 | 1350 | 63 | MBh | 30.6
75 | 115 | 1350 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1350 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 1350 | 63 | kW | -
75 | 115 | 1350 | 63 | Amps | -
80 | 115 | 1050 | 63 | MBh | 29.8
80 | 115 | 1050 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1050 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 1050 | 63 | kW | 3.51
80 | 115 | 1050 | 63 | Amps | 14.4
80 | 115 | 1190 | 63 | MBh | 30.2
80 | 115 | 1190 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1190 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 1190 | 63 | kW | 3.53
80 | 115 | 1190 | 63 | Amps | 14.4
80 | 115 | 1350 | 63 | MBh | 30.8
80 | 115 | 1350 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1350 | 63 | ∆T | 24
80 | 115 | 1350 | 63 | kW | 3.54
80 | 115 | 1350 | 63 | Amps | 14.5
85 | 115 | 1050 | 63 | MBh | 30.4
85 | 115 | 1050 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1050 | 63 | ∆T | 30
85 | 115 | 1050 | 63 | kW | 3.52
85 | 115 | 1050 | 63 | Amps | 14.4
85 | 115 | 1190 | 63 | MBh | 30.8
85 | 115 | 1190 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1190 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 1190 | 63 | kW | 3.53
85 | 115 | 1190 | 63 | Amps | 14.5
85 | 115 | 1350 | 63 | MBh | 31.4
85 | 115 | 1350 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1350 | 63 | ∆T | 28
85 | 115 | 1350 | 63 | kW | 3.54
85 | 115 | 1350 | 63 | Amps | 14.5
70 | 65 | 1050 | 67 | MBh | 37.2
70 | 65 | 1050 | 67 | S/T | 0.4
70 | 65 | 1050 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1050 | 67 | kW | 2.02
70 | 65 | 1050 | 67 | Amps | 7.5
70 | 65 | 1190 | 67 | MBh | 37.6
70 | 65 | 1190 | 67 | S/T | 0.45
70 | 65 | 1190 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1190 | 67 | kW | 2.03
70 | 65 | 1190 | 67 | Amps | 7.6
70 | 65 | 1350 | 67 | MBh | 38.3
70 | 65 | 1350 | 67 | S/T | 0.49
70 | 65 | 1350 | 67 | ∆T | 12
70 | 65 | 1350 | 67 | kW | 2.04
70 | 65 | 1350 | 67 | Amps | 7.6
75 | 65 | 1050 | 67 | MBh | 37.2
75 | 65 | 1050 | 67 | S/T | 0.53
75 | 65 | 1050 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 1050 | 67 | kW | 2.01
75 | 65 | 1050 | 67 | Amps | 7.5
75 | 65 | 1190 | 67 | MBh | 37.7
75 | 65 | 1190 | 67 | S/T | 0.58
75 | 65 | 1190 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 1190 | 67 | kW | 2.03
75 | 65 | 1190 | 67 | Amps | 7.6
75 | 65 | 1350 | 67 | MBh | 38.3
75 | 65 | 1350 | 67 | S/T | 0.62
75 | 65 | 1350 | 67 | ∆T | 16
75 | 65 | 1350 | 67 | kW | -
75 | 65 | 1350 | 67 | Amps | -
80 | 65 | 1050 | 67 | MBh | 37.4
80 | 65 | 1050 | 67 | S/T | 0.65
80 | 65 | 1050 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 1050 | 67 | kW | 2.02
80 | 65 | 1050 | 67 | Amps | 7.5
80 | 65 | 1190 | 67 | MBh | 37.8
80 | 65 | 1190 | 67 | S/T | 0.71
80 | 65 | 1190 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 1190 | 67 | kW | 2.03
80 | 65 | 1190 | 67 | Amps | 7.6
80 | 65 | 1350 | 67 | MBh | 38.5
80 | 65 | 1350 | 67 | S/T | 0.75
80 | 65 | 1350 | 67 | ∆T | 20
80 | 65 | 1350 | 67 | kW | 2.04
80 | 65 | 1350 | 67 | Amps | 7.6
85 | 65 | 1050 | 67 | MBh | 38
85 | 65 | 1050 | 67 | S/T | 0.76
85 | 65 | 1050 | 67 | ∆T | 26
85 | 65 | 1050 | 67 | kW | 2.02
85 | 65 | 1050 | 67 | Amps | 7.6
85 | 65 | 1190 | 67 | MBh | 38.4
85 | 65 | 1190 | 67 | S/T | 0.81
85 | 65 | 1190 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 1190 | 67 | kW | 2.03
85 | 65 | 1190 | 67 | Amps | 7.6
85 | 65 | 1350 | 67 | MBh | 39.1
85 | 65 | 1350 | 67 | S/T | 0.85
85 | 65 | 1350 | 67 | ∆T | 24
85 | 65 | 1350 | 67 | kW | 2.04
85 | 65 | 1350 | 67 | Amps | 7.6
70 | 75 | 1050 | 67 | MBh | 36.9
70 | 75 | 1050 | 67 | S/T | 0.41
70 | 75 | 1050 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 1050 | 67 | kW | 2.26
70 | 75 | 1050 | 67 | Amps | 8.6
70 | 75 | 1190 | 67 | MBh | 37.3
70 | 75 | 1190 | 67 | S/T | 0.46
70 | 75 | 1190 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1190 | 67 | kW | 2.27
70 | 75 | 1190 | 67 | Amps | 8.7
70 | 75 | 1350 | 67 | MBh | 37.9
70 | 75 | 1350 | 67 | S/T | 0.5
70 | 75 | 1350 | 67 | ∆T | 12
70 | 75 | 1350 | 67 | kW | 2.28
70 | 75 | 1350 | 67 | Amps | 8.7
75 | 75 | 1050 | 67 | MBh | 36.9
75 | 75 | 1050 | 67 | S/T | 0.53
75 | 75 | 1050 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 1050 | 67 | kW | 2.25
75 | 75 | 1050 | 67 | Amps | 8.6
75 | 75 | 1190 | 67 | MBh | 37.3
75 | 75 | 1190 | 67 | S/T | 0.59
75 | 75 | 1190 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1190 | 67 | kW | 2.27
75 | 75 | 1190 | 67 | Amps | 8.7
75 | 75 | 1350 | 67 | MBh | 38
75 | 75 | 1350 | 67 | S/T | 0.63
75 | 75 | 1350 | 67 | ∆T | 16
75 | 75 | 1350 | 67 | kW | -
75 | 75 | 1350 | 67 | Amps | -
80 | 75 | 1050 | 67 | MBh | 37.1
80 | 75 | 1050 | 67 | S/T | 0.66
80 | 75 | 1050 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 1050 | 67 | kW | 2.25
80 | 75 | 1050 | 67 | Amps | 8.6
80 | 75 | 1190 | 67 | MBh | 37.5
80 | 75 | 1190 | 67 | S/T | 0.72
80 | 75 | 1190 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 1190 | 67 | kW | 2.27
80 | 75 | 1190 | 67 | Amps | 8.7
80 | 75 | 1350 | 67 | MBh | 38.1
80 | 75 | 1350 | 67 | S/T | 0.75
80 | 75 | 1350 | 67 | ∆T | 20
80 | 75 | 1350 | 67 | kW | 2.28
80 | 75 | 1350 | 67 | Amps | 8.7
85 | 75 | 1050 | 67 | MBh | 37.7
85 | 75 | 1050 | 67 | S/T | 0.76
85 | 75 | 1050 | 67 | ∆T | 26
85 | 75 | 1050 | 67 | kW | 2.26
85 | 75 | 1050 | 67 | Amps | 8.6
85 | 75 | 1190 | 67 | MBh | 38.1
85 | 75 | 1190 | 67 | S/T | 0.82
85 | 75 | 1190 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 1190 | 67 | kW | 2.27
85 | 75 | 1190 | 67 | Amps | 8.7
85 | 75 | 1350 | 67 | MBh | 38.7
85 | 75 | 1350 | 67 | S/T | 0.85
85 | 75 | 1350 | 67 | ∆T | 24
85 | 75 | 1350 | 67 | kW | 2.28
85 | 75 | 1350 | 67 | Amps | 8.7
70 | 85 | 1050 | 67 | MBh | 36
70 | 85 | 1050 | 67 | S/T | 0.43
70 | 85 | 1050 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1050 | 67 | kW | 2.52
70 | 85 | 1050 | 67 | Amps | 9.8
70 | 85 | 1190 | 67 | MBh | 36.4
70 | 85 | 1190 | 67 | S/T | 0.49
70 | 85 | 1190 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1190 | 67 | kW | 2.53
70 | 85 | 1190 | 67 | Amps | 9.9
70 | 85 | 1350 | 67 | MBh | 37
70 | 85 | 1350 | 67 | S/T | 0.52
70 | 85 | 1350 | 67 | ∆T | 12
70 | 85 | 1350 | 67 | kW | 2.54
70 | 85 | 1350 | 67 | Amps | 10
75 | 85 | 1050 | 67 | MBh | 36
75 | 85 | 1050 | 67 | S/T | 0.56
75 | 85 | 1050 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1050 | 67 | kW | 2.52
75 | 85 | 1050 | 67 | Amps | 9.8
75 | 85 | 1190 | 67 | MBh | 36.4
75 | 85 | 1190 | 67 | S/T | 0.62
75 | 85 | 1190 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1190 | 67 | kW | 2.53
75 | 85 | 1190 | 67 | Amps | 9.9
75 | 85 | 1350 | 67 | MBh | 37
75 | 85 | 1350 | 67 | S/T | 0.65
75 | 85 | 1350 | 67 | ∆T | 16
75 | 85 | 1350 | 67 | kW | -
75 | 85 | 1350 | 67 | Amps | -
80 | 85 | 1050 | 67 | MBh | 36.2
80 | 85 | 1050 | 67 | S/T | 0.69
80 | 85 | 1050 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1050 | 67 | kW | 2.52
80 | 85 | 1050 | 67 | Amps | 9.8
80 | 85 | 1190 | 67 | MBh | 36.6
80 | 85 | 1190 | 67 | S/T | 0.74
80 | 85 | 1190 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1190 | 67 | kW | 2.53
80 | 85 | 1190 | 67 | Amps | 9.9
80 | 85 | 1350 | 67 | MBh | 37.2
80 | 85 | 1350 | 67 | S/T | 0.78
80 | 85 | 1350 | 67 | ∆T | 20
80 | 85 | 1350 | 67 | kW | 2.54
80 | 85 | 1350 | 67 | Amps | 10
85 | 85 | 1050 | 67 | MBh | 36.8
85 | 85 | 1050 | 67 | S/T | 0.79
85 | 85 | 1050 | 67 | ∆T | 26
85 | 85 | 1050 | 67 | kW | 2.53
85 | 85 | 1050 | 67 | Amps | 9.9
85 | 85 | 1190 | 67 | MBh | 37.2
85 | 85 | 1190 | 67 | S/T | 0.84
85 | 85 | 1190 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 1190 | 67 | kW | 2.54
85 | 85 | 1190 | 67 | Amps | 9.9
85 | 85 | 1350 | 67 | MBh | 37.8
85 | 85 | 1350 | 67 | S/T | 0.88
85 | 85 | 1350 | 67 | ∆T | 24
85 | 85 | 1350 | 67 | kW | 2.55
85 | 85 | 1350 | 67 | Amps | 9.9
70 | 95 | 1050 | 67 | MBh | 34.4
70 | 95 | 1050 | 67 | S/T | 0.45
70 | 95 | 1050 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 1050 | 67 | kW | 2.81
70 | 95 | 1050 | 67 | Amps | 11.2
70 | 95 | 1190 | 67 | MBh | 34.8
70 | 95 | 1190 | 67 | S/T | 0.51
70 | 95 | 1190 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 1190 | 67 | kW | 2.82
70 | 95 | 1190 | 67 | Amps | 11.2
70 | 95 | 1350 | 67 | MBh | 35.4
70 | 95 | 1350 | 67 | S/T | 0.54
70 | 95 | 1350 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 1350 | 67 | kW | 2.83
70 | 95 | 1350 | 67 | Amps | 11.3
75 | 95 | 1050 | 67 | MBh | 34.4
75 | 95 | 1050 | 67 | S/T | 0.58
75 | 95 | 1050 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 1050 | 67 | kW | 2.81
75 | 95 | 1050 | 67 | Amps | 11.2
75 | 95 | 1190 | 67 | MBh | 34.8
75 | 95 | 1190 | 67 | S/T | 0.63
75 | 95 | 1190 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1190 | 67 | kW | 2.82
75 | 95 | 1190 | 67 | Amps | 11.2
75 | 95 | 1350 | 67 | MBh | 35.4
75 | 95 | 1350 | 67 | S/T | 0.67
75 | 95 | 1350 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 1350 | 67 | kW | -
75 | 95 | 1350 | 67 | Amps | -
80 | 95 | 1050 | 67 | MBh | 34.6
80 | 95 | 1050 | 67 | S/T | 0.7
80 | 95 | 1050 | 67 | ∆T | 22
80 | 95 | 1050 | 67 | kW | 2.81
80 | 95 | 1050 | 67 | Amps | 11.2
80 | 95 | 1190 | 67 | MBh | 35
80 | 95 | 1190 | 67 | S/T | 0.76
80 | 95 | 1190 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1190 | 67 | kW | 2.82
80 | 95 | 1190 | 67 | Amps | 11.2
80 | 95 | 1350 | 67 | MBh | 35.6
80 | 95 | 1350 | 67 | S/T | 0.8
80 | 95 | 1350 | 67 | ∆T | 20
80 | 95 | 1350 | 67 | kW | 2.83
80 | 95 | 1350 | 67 | Amps | 11.3
85 | 95 | 1050 | 67 | MBh | 35.2
85 | 95 | 1050 | 67 | S/T | 0.81
85 | 95 | 1050 | 67 | ∆T | 26
85 | 95 | 1050 | 67 | kW | 2.81
85 | 95 | 1050 | 67 | Amps | 11.2
85 | 95 | 1190 | 67 | MBh | 35.6
85 | 95 | 1190 | 67 | S/T | 0.86
85 | 95 | 1190 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 1190 | 67 | kW | 2.83
85 | 95 | 1190 | 67 | Amps | 11.2
85 | 95 | 1350 | 67 | MBh | 36.2
85 | 95 | 1350 | 67 | S/T | 0.9
85 | 95 | 1350 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 1350 | 67 | kW | 2.84
85 | 95 | 1350 | 67 | Amps | 11.2
70 | 105 | 1050 | 67 | MBh | 32.4
70 | 105 | 1050 | 67 | S/T | 0.47
70 | 105 | 1050 | 67 | ∆T | 14
70 | 105 | 1050 | 67 | kW | 3.13
70 | 105 | 1050 | 67 | Amps | 12.6
70 | 105 | 1190 | 67 | MBh | 32.8
70 | 105 | 1190 | 67 | S/T | 0.53
70 | 105 | 1190 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1190 | 67 | kW | 3.14
70 | 105 | 1190 | 67 | Amps | 12.7
70 | 105 | 1350 | 67 | MBh | 33.4
70 | 105 | 1350 | 67 | S/T | 0.56
70 | 105 | 1350 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 1350 | 67 | kW | 3.16
70 | 105 | 1350 | 67 | Amps | 12.7
75 | 105 | 1050 | 67 | MBh | 32.4
75 | 105 | 1050 | 67 | S/T | 0.6
75 | 105 | 1050 | 67 | ∆T | 18
75 | 105 | 1050 | 67 | kW | 3.13
75 | 105 | 1050 | 67 | Amps | 12.6
75 | 105 | 1190 | 67 | MBh | 32.9
75 | 105 | 1190 | 67 | S/T | 0.66
75 | 105 | 1190 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1190 | 67 | kW | 3.14
75 | 105 | 1190 | 67 | Amps | 12.7
75 | 105 | 1350 | 67 | MBh | 33.5
75 | 105 | 1350 | 67 | S/T | 0.69
75 | 105 | 1350 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 1350 | 67 | kW | -
75 | 105 | 1350 | 67 | Amps | -
80 | 105 | 1050 | 67 | MBh | 32.6
80 | 105 | 1050 | 67 | S/T | 0.73
80 | 105 | 1050 | 67 | ∆T | 22
80 | 105 | 1050 | 67 | kW | 3.13
80 | 105 | 1050 | 67 | Amps | 12.6
80 | 105 | 1190 | 67 | MBh | 33
80 | 105 | 1190 | 67 | S/T | 0.78
80 | 105 | 1190 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1190 | 67 | kW | 3.14
80 | 105 | 1190 | 67 | Amps | 12.7
80 | 105 | 1350 | 67 | MBh | 33.7
80 | 105 | 1350 | 67 | S/T | 0.82
80 | 105 | 1350 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 1350 | 67 | kW | 3.16
80 | 105 | 1350 | 67 | Amps | 12.7
85 | 105 | 1050 | 67 | MBh | 33.2
85 | 105 | 1050 | 67 | S/T | 0.83
85 | 105 | 1050 | 67 | ∆T | 25
85 | 105 | 1050 | 67 | kW | 3.14
85 | 105 | 1050 | 67 | Amps | 12.7
85 | 105 | 1190 | 67 | MBh | 33.6
85 | 105 | 1190 | 67 | S/T | 0.88
85 | 105 | 1190 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 1190 | 67 | kW | 3.15
85 | 105 | 1190 | 67 | Amps | 12.7
85 | 105 | 1350 | 67 | MBh | 34.3
85 | 105 | 1350 | 67 | S/T | 0.92
85 | 105 | 1350 | 67 | ∆T | 23
85 | 105 | 1350 | 67 | kW | 3.16
85 | 105 | 1350 | 67 | Amps | 12.7
70 | 115 | 1050 | 67 | MBh | 30.6
70 | 115 | 1050 | 67 | S/T | 0.52
70 | 115 | 1050 | 67 | ∆T | 15
70 | 115 | 1050 | 67 | kW | 3.51
70 | 115 | 1050 | 67 | Amps | 14.4
70 | 115 | 1190 | 67 | MBh | 31.1
70 | 115 | 1190 | 67 | S/T | 0.58
70 | 115 | 1190 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1190 | 67 | kW | 3.52
70 | 115 | 1190 | 67 | Amps | 14.4
70 | 115 | 1350 | 67 | MBh | 31.7
70 | 115 | 1350 | 67 | S/T | 0.61
70 | 115 | 1350 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 1350 | 67 | kW | 3.53
70 | 115 | 1350 | 67 | Amps | 14.5
75 | 115 | 1050 | 67 | MBh | 30.6
75 | 115 | 1050 | 67 | S/T | 0.65
75 | 115 | 1050 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 1050 | 67 | kW | 3.51
75 | 115 | 1050 | 67 | Amps | 14.4
75 | 115 | 1190 | 67 | MBh | 31.1
75 | 115 | 1190 | 67 | S/T | 0.71
75 | 115 | 1190 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 1190 | 67 | kW | 3.52
75 | 115 | 1190 | 67 | Amps | 14.4
75 | 115 | 1350 | 67 | MBh | 31.7
75 | 115 | 1350 | 67 | S/T | 0.74
75 | 115 | 1350 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 1350 | 67 | kW | -
75 | 115 | 1350 | 67 | Amps | -
80 | 115 | 1050 | 67 | MBh | 30.8
80 | 115 | 1050 | 67 | S/T | 0.78
80 | 115 | 1050 | 67 | ∆T | 23
80 | 115 | 1050 | 67 | kW | 3.51
80 | 115 | 1050 | 67 | Amps | 14.4
80 | 115 | 1190 | 67 | MBh | 31.3
80 | 115 | 1190 | 67 | S/T | 0.83
80 | 115 | 1190 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 1190 | 67 | kW | 3.52
80 | 115 | 1190 | 67 | Amps | 14.4
80 | 115 | 1350 | 67 | MBh | 31.9
80 | 115 | 1350 | 67 | S/T | 0.87
80 | 115 | 1350 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 1350 | 67 | kW | 3.53
80 | 115 | 1350 | 67 | Amps | 14.5
85 | 115 | 1050 | 67 | MBh | 31.4
85 | 115 | 1050 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1050 | 67 | ∆T | 27
85 | 115 | 1050 | 67 | kW | 3.52
85 | 115 | 1050 | 67 | Amps | 14.4
85 | 115 | 1190 | 67 | MBh | 31.9
85 | 115 | 1190 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1190 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 1190 | 67 | kW | 3.53
85 | 115 | 1190 | 67 | Amps | 14.4
85 | 115 | 1350 | 67 | MBh | 32.5
85 | 115 | 1350 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1350 | 67 | ∆T | 25
85 | 115 | 1350 | 67 | kW | 3.54
85 | 115 | 1350 | 67 | Amps | 14.4
70 | 65 | 1050 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1050 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1050 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1050 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1050 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1190 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1190 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1190 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1190 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1190 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1350 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1350 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1350 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1350 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1350 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 1050 | 71 | MBh | 38.8
75 | 65 | 1050 | 71 | S/T | 0.39
75 | 65 | 1050 | 71 | ∆T | 15
75 | 65 | 1050 | 71 | kW | 2
75 | 65 | 1050 | 71 | Amps | 7.6
75 | 65 | 1190 | 71 | MBh | 39.3
75 | 65 | 1190 | 71 | S/T | 0.44
75 | 65 | 1190 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1190 | 71 | kW | 2.04
75 | 65 | 1190 | 71 | Amps | 7.7
75 | 65 | 1350 | 71 | MBh | 39.9
75 | 65 | 1350 | 71 | S/T | 0.48
75 | 65 | 1350 | 71 | ∆T | 13
75 | 65 | 1350 | 71 | kW | -
75 | 65 | 1350 | 71 | Amps | -
80 | 65 | 1050 | 71 | MBh | 39
80 | 65 | 1050 | 71 | S/T | 0.51
80 | 65 | 1050 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 1050 | 71 | kW | 2
80 | 65 | 1050 | 71 | Amps | 7.6
80 | 65 | 1190 | 71 | MBh | 39.5
80 | 65 | 1190 | 71 | S/T | 0.57
80 | 65 | 1190 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1190 | 71 | kW | 2.05
80 | 65 | 1190 | 71 | Amps | 7.7
80 | 65 | 1350 | 71 | MBh | 40.1
80 | 65 | 1350 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 1350 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 1350 | 71 | kW | 2.1
80 | 65 | 1350 | 71 | Amps | 7.7
85 | 65 | 1050 | 71 | MBh | 39.6
85 | 65 | 1050 | 71 | S/T | 0.61
85 | 65 | 1050 | 71 | ∆T | 22
85 | 65 | 1050 | 71 | kW | 2
85 | 65 | 1050 | 71 | Amps | 7.6
85 | 65 | 1190 | 71 | MBh | 40.1
85 | 65 | 1190 | 71 | S/T | 0.67
85 | 65 | 1190 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 1190 | 71 | kW | 2.05
85 | 65 | 1190 | 71 | Amps | 7.7
85 | 65 | 1350 | 71 | MBh | 40.7
85 | 65 | 1350 | 71 | S/T | 0.7
85 | 65 | 1350 | 71 | ∆T | 20
85 | 65 | 1350 | 71 | kW | 2.1
85 | 65 | 1350 | 71 | Amps | 7.7
70 | 75 | 1050 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1050 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1050 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1050 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1050 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1190 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1190 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1190 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1190 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1190 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1350 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1350 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1350 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1350 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1350 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 1050 | 71 | MBh | 38.5
75 | 75 | 1050 | 71 | S/T | 0.39
75 | 75 | 1050 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 1050 | 71 | kW | 2.3
75 | 75 | 1050 | 71 | Amps | 8.7
75 | 75 | 1190 | 71 | MBh | 39
75 | 75 | 1190 | 71 | S/T | 0.45
75 | 75 | 1190 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1190 | 71 | kW | 2.28
75 | 75 | 1190 | 71 | Amps | 8.8
75 | 75 | 1350 | 71 | MBh | 39.6
75 | 75 | 1350 | 71 | S/T | 0.48
75 | 75 | 1350 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 1350 | 71 | kW | -
75 | 75 | 1350 | 71 | Amps | -
80 | 75 | 1050 | 71 | MBh | 38.7
80 | 75 | 1050 | 71 | S/T | 0.52
80 | 75 | 1050 | 71 | ∆T | 19
80 | 75 | 1050 | 71 | kW | 2.3
80 | 75 | 1050 | 71 | Amps | 8.7
80 | 75 | 1190 | 71 | MBh | 39.2
80 | 75 | 1190 | 71 | S/T | 0.57
80 | 75 | 1190 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1190 | 71 | kW | 2.28
80 | 75 | 1190 | 71 | Amps | 8.8
80 | 75 | 1350 | 71 | MBh | 39.8
80 | 75 | 1350 | 71 | S/T | 0.61
80 | 75 | 1350 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 1350 | 71 | kW | 2.3
80 | 75 | 1350 | 71 | Amps | 8.8
85 | 75 | 1050 | 71 | MBh | 39.3
85 | 75 | 1050 | 71 | S/T | 0.62
85 | 75 | 1050 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 1050 | 71 | kW | 2.3
85 | 75 | 1050 | 71 | Amps | 8.7
85 | 75 | 1190 | 71 | MBh | 39.8
85 | 75 | 1190 | 71 | S/T | 0.67
85 | 75 | 1190 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 1190 | 71 | kW | 2.29
85 | 75 | 1190 | 71 | Amps | 8.8
85 | 75 | 1350 | 71 | MBh | 40.4
85 | 75 | 1350 | 71 | S/T | 0.71
85 | 75 | 1350 | 71 | ∆T | 20
85 | 75 | 1350 | 71 | kW | 2.3
85 | 75 | 1350 | 71 | Amps | 8.8
70 | 85 | 1050 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1050 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1050 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1050 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1050 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1190 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1190 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1190 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1190 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1190 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1350 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1350 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1350 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1350 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1350 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 1050 | 71 | MBh | 37.6
75 | 85 | 1050 | 71 | S/T | 0.42
75 | 85 | 1050 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 1050 | 71 | kW | 2.5
75 | 85 | 1050 | 71 | Amps | 9.9
75 | 85 | 1190 | 71 | MBh | 38
75 | 85 | 1190 | 71 | S/T | 0.47
75 | 85 | 1190 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1190 | 71 | kW | 2.55
75 | 85 | 1190 | 71 | Amps | 10
75 | 85 | 1350 | 71 | MBh | 38.6
75 | 85 | 1350 | 71 | S/T | 0.51
75 | 85 | 1350 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 1350 | 71 | kW | -
75 | 85 | 1350 | 71 | Amps | -
80 | 85 | 1050 | 71 | MBh | 37.8
80 | 85 | 1050 | 71 | S/T | 0.54
80 | 85 | 1050 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 1050 | 71 | kW | 2.5
80 | 85 | 1050 | 71 | Amps | 9.9
80 | 85 | 1190 | 71 | MBh | 38.2
80 | 85 | 1190 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 1190 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1190 | 71 | kW | 2.55
80 | 85 | 1190 | 71 | Amps | 10
80 | 85 | 1350 | 71 | MBh | 38.8
80 | 85 | 1350 | 71 | S/T | 0.63
80 | 85 | 1350 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 1350 | 71 | kW | 2.6
80 | 85 | 1350 | 71 | Amps | 10
85 | 85 | 1050 | 71 | MBh | 38.4
85 | 85 | 1050 | 71 | S/T | 0.64
85 | 85 | 1050 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 1050 | 71 | kW | 2.5
85 | 85 | 1050 | 71 | Amps | 10
85 | 85 | 1190 | 71 | MBh | 38.8
85 | 85 | 1190 | 71 | S/T | 0.7
85 | 85 | 1190 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 1190 | 71 | kW | 2.56
85 | 85 | 1190 | 71 | Amps | 10
85 | 85 | 1350 | 71 | MBh | 39.4
85 | 85 | 1350 | 71 | S/T | 0.73
85 | 85 | 1350 | 71 | ∆T | 20
85 | 85 | 1350 | 71 | kW | 2.6
85 | 85 | 1350 | 71 | Amps | 10
70 | 95 | 1050 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1050 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1050 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1050 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1050 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1190 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1190 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1190 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1190 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1190 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1350 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1350 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1350 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1350 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1350 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 1050 | 71 | MBh | 36
75 | 95 | 1050 | 71 | S/T | 0.44
75 | 95 | 1050 | 71 | ∆T | 15
75 | 95 | 1050 | 71 | kW | 2.8
75 | 95 | 1050 | 71 | Amps | 11.2
75 | 95 | 1190 | 71 | MBh | 36.4
75 | 95 | 1190 | 71 | S/T | 0.49
75 | 95 | 1190 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1190 | 71 | kW | 2.84
75 | 95 | 1190 | 71 | Amps | 11.3
75 | 95 | 1350 | 71 | MBh | 37
75 | 95 | 1350 | 71 | S/T | 0.53
75 | 95 | 1350 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1350 | 71 | kW | -
75 | 95 | 1350 | 71 | Amps | -
80 | 95 | 1050 | 71 | MBh | 36.2
80 | 95 | 1050 | 71 | S/T | 0.56
80 | 95 | 1050 | 71 | ∆T | 19
80 | 95 | 1050 | 71 | kW | 2.8
80 | 95 | 1050 | 71 | Amps | 11.3
80 | 95 | 1190 | 71 | MBh | 36.6
80 | 95 | 1190 | 71 | S/T | 0.62
80 | 95 | 1190 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1190 | 71 | kW | 2.84
80 | 95 | 1190 | 71 | Amps | 11.3
80 | 95 | 1350 | 71 | MBh | 37.2
80 | 95 | 1350 | 71 | S/T | 0.65
80 | 95 | 1350 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1350 | 71 | kW | 2.9
80 | 95 | 1350 | 71 | Amps | 11.4
85 | 95 | 1050 | 71 | MBh | 36.8
85 | 95 | 1050 | 71 | S/T | 0.66
85 | 95 | 1050 | 71 | ∆T | 22
85 | 95 | 1050 | 71 | kW | 2.8
85 | 95 | 1050 | 71 | Amps | 11.3
85 | 95 | 1190 | 71 | MBh | 37.2
85 | 95 | 1190 | 71 | S/T | 0.72
85 | 95 | 1190 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1190 | 71 | kW | 2.84
85 | 95 | 1190 | 71 | Amps | 11.3
85 | 95 | 1350 | 71 | MBh | 37.8
85 | 95 | 1350 | 71 | S/T | 0.75
85 | 95 | 1350 | 71 | ∆T | 20
85 | 95 | 1350 | 71 | kW | 2.9
85 | 95 | 1350 | 71 | Amps | 11.3
70 | 105 | 1050 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1050 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1050 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1050 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1050 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1190 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1190 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1190 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1190 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1190 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1350 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1350 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1350 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1350 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1350 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 1050 | 71 | MBh | 34
75 | 105 | 1050 | 71 | S/T | 0.46
75 | 105 | 1050 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1050 | 71 | kW | 3.1
75 | 105 | 1050 | 71 | Amps | 12.7
75 | 105 | 1190 | 71 | MBh | 34.5
75 | 105 | 1190 | 71 | S/T | 0.51
75 | 105 | 1190 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1190 | 71 | kW | 3.16
75 | 105 | 1190 | 71 | Amps | 12.8
75 | 105 | 1350 | 71 | MBh | 35.1
75 | 105 | 1350 | 71 | S/T | 0.55
75 | 105 | 1350 | 71 | ∆T | 12
75 | 105 | 1350 | 71 | kW | -
75 | 105 | 1350 | 71 | Amps | -
80 | 105 | 1050 | 71 | MBh | 34.2
80 | 105 | 1050 | 71 | S/T | 0.58
80 | 105 | 1050 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1050 | 71 | kW | 3.2
80 | 105 | 1050 | 71 | Amps | 12.7
80 | 105 | 1190 | 71 | MBh | 34.7
80 | 105 | 1190 | 71 | S/T | 0.64
80 | 105 | 1190 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 1190 | 71 | kW | 3.16
80 | 105 | 1190 | 71 | Amps | 12.8
80 | 105 | 1350 | 71 | MBh | 35.3
80 | 105 | 1350 | 71 | S/T | 0.67
80 | 105 | 1350 | 71 | ∆T | 16
80 | 105 | 1350 | 71 | kW | 3.2
80 | 105 | 1350 | 71 | Amps | 12.8
85 | 105 | 1050 | 71 | MBh | 34.8
85 | 105 | 1050 | 71 | S/T | 0.68
85 | 105 | 1050 | 71 | ∆T | 22
85 | 105 | 1050 | 71 | kW | 3.2
85 | 105 | 1050 | 71 | Amps | 12.7
85 | 105 | 1190 | 71 | MBh | 35.3
85 | 105 | 1190 | 71 | S/T | 0.74
85 | 105 | 1190 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 1190 | 71 | kW | 3.17
85 | 105 | 1190 | 71 | Amps | 12.8
85 | 105 | 1350 | 71 | MBh | 35.9
85 | 105 | 1350 | 71 | S/T | 0.78
85 | 105 | 1350 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 1350 | 71 | kW | 3.2
85 | 105 | 1350 | 71 | Amps | 12.8
70 | 115 | 1050 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1050 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1050 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1050 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1050 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1190 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1190 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1190 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1190 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1190 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1350 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1350 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1350 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1350 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1350 | 71 | Amps | -
75 | 115 | 1050 | 71 | MBh | 32.3
75 | 115 | 1050 | 71 | S/T | 0.51
75 | 115 | 1050 | 71 | ∆T | 16
75 | 115 | 1050 | 71 | kW | 3.5
75 | 115 | 1050 | 71 | Amps | 14.5
75 | 115 | 1190 | 71 | MBh | 32.7
75 | 115 | 1190 | 71 | S/T | 0.57
75 | 115 | 1190 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 1190 | 71 | kW | 3.54
75 | 115 | 1190 | 71 | Amps | 14.5
75 | 115 | 1350 | 71 | MBh | 33.3
75 | 115 | 1350 | 71 | S/T | 0.6
75 | 115 | 1350 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 1350 | 71 | kW | -
75 | 115 | 1350 | 71 | Amps | -
80 | 115 | 1050 | 71 | MBh | 32.4
80 | 115 | 1050 | 71 | S/T | 0.64
80 | 115 | 1050 | 71 | ∆T | 20
80 | 115 | 1050 | 71 | kW | 3.5
80 | 115 | 1050 | 71 | Amps | 14.5
80 | 115 | 1190 | 71 | MBh | 32.9
80 | 115 | 1190 | 71 | S/T | 0.69
80 | 115 | 1190 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 1190 | 71 | kW | 3.54
80 | 115 | 1190 | 71 | Amps | 14.5
80 | 115 | 1350 | 71 | MBh | 33.5
80 | 115 | 1350 | 71 | S/T | 0.73
80 | 115 | 1350 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 1350 | 71 | kW | 3.6
80 | 115 | 1350 | 71 | Amps | 14.6
85 | 115 | 1050 | 71 | MBh | 33
85 | 115 | 1050 | 71 | S/T | 0.74
85 | 115 | 1050 | 71 | ∆T | 23
85 | 115 | 1050 | 71 | kW | 3.5
85 | 115 | 1050 | 71 | Amps | 14.5
85 | 115 | 1190 | 71 | MBh | 33.5
85 | 115 | 1190 | 71 | S/T | 0.79
85 | 115 | 1190 | 71 | ∆T | 22
85 | 115 | 1190 | 71 | kW | 3.55
85 | 115 | 1190 | 71 | Amps | 14.5
85 | 115 | 1350 | 71 | MBh | 34.1
85 | 115 | 1350 | 71 | S/T | 0.83
85 | 115 | 1350 | 71 | ∆T | 21

## DH4SEA4210 - AMST42CU1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 1225 | 59 | MBh | 40.9 | 65 | 50.5
70 | 65 | 1225 | 59 | S/T | 0.63 | 60 | 47.42
70 | 65 | 1225 | 59 | ∆T | 19 | 55 | 44.4
70 | 65 | 1225 | 59 | kW | 2.33 | 50 | 41.42
70 | 65 | 1225 | 59 | Amps | 8.6 | 47 | 39.5
70 | 65 | 1340 | 59 | MBh | 41.2 | 45 | 38.11
70 | 65 | 1340 | 59 | S/T | 0.67 | 40 | 34.61
70 | 65 | 1340 | 59 | ∆T | 18 | 35 | 31.31
70 | 65 | 1340 | 59 | kW | 2.34 | 30 | 28.6
70 | 65 | 1340 | 59 | Amps | 8.7 | 25 | 26.62
70 | 65 | 1575 | 59 | MBh | 42.2 | 20 | 25.18
70 | 65 | 1575 | 59 | S/T | 0.71 | 17 | 24.4
70 | 65 | 1575 | 59 | ∆T | 17 | 15 | 23.39
70 | 65 | 1575 | 59 | kW | 2.36 | 10 | 20.88
70 | 65 | 1575 | 59 | Amps | 8.7 | 5 | 18.36
75 | 65 | 1225 | 59 | MBh | 40.9 | 0 | 15.84
75 | 65 | 1225 | 59 | S/T | 0.76 | -5 | 13.33
75 | 65 | 1225 | 59 | ∆T | 23
75 | 65 | 1225 | 59 | kW | 2.33
75 | 65 | 1225 | 59 | Amps | 8.6
75 | 65 | 1340 | 59 | MBh | 41.3
75 | 65 | 1340 | 59 | S/T | 0.8
75 | 65 | 1340 | 59 | ∆T | 22
75 | 65 | 1340 | 59 | kW | 2.34
75 | 65 | 1340 | 59 | Amps | 8.7
75 | 65 | 1575 | 59 | MBh | 42.2
75 | 65 | 1575 | 59 | S/T | 0.84
75 | 65 | 1575 | 59 | ∆T | 21
75 | 65 | 1575 | 59 | kW | 2.36
75 | 65 | 1575 | 59 | Amps | 8.6
80 | 65 | 1225 | 59 | MBh | 41.1
80 | 65 | 1225 | 59 | S/T | 0.88
80 | 65 | 1225 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 1225 | 59 | kW | 2.33
80 | 65 | 1225 | 59 | Amps | 8.6
80 | 65 | 1340 | 59 | MBh | 41.5
80 | 65 | 1340 | 59 | S/T | 0.92
80 | 65 | 1340 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 1340 | 59 | kW | 2.34
80 | 65 | 1340 | 59 | Amps | 8.7
80 | 65 | 1575 | 59 | MBh | 42.4
80 | 65 | 1575 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1575 | 59 | ∆T | 24
80 | 65 | 1575 | 59 | kW | 2.36
80 | 65 | 1575 | 59 | Amps | 8.7
85 | 65 | 1225 | 59 | MBh | 41.8
85 | 65 | 1225 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1225 | 59 | ∆T | 30
85 | 65 | 1225 | 59 | kW | 2.34
85 | 65 | 1225 | 59 | Amps | 8.6
85 | 65 | 1340 | 59 | MBh | 42.2
85 | 65 | 1340 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1340 | 59 | ∆T | 29
85 | 65 | 1340 | 59 | kW | 2.35
85 | 65 | 1340 | 59 | Amps | 8.7
85 | 65 | 1575 | 59 | MBh | 43.1
85 | 65 | 1575 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1575 | 59 | ∆T | 28
85 | 65 | 1575 | 59 | kW | 2.36
85 | 65 | 1575 | 59 | Amps | 8.8
70 | 75 | 1225 | 59 | MBh | 40.5
70 | 75 | 1225 | 59 | S/T | 0.63
70 | 75 | 1225 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1225 | 59 | kW | 2.6
70 | 75 | 1225 | 59 | Amps | 9.8
70 | 75 | 1340 | 59 | MBh | 40.9
70 | 75 | 1340 | 59 | S/T | 0.67
70 | 75 | 1340 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 1340 | 59 | kW | 2.61
70 | 75 | 1340 | 59 | Amps | 9.9
70 | 75 | 1575 | 59 | MBh | 41.8
70 | 75 | 1575 | 59 | S/T | 0.71
70 | 75 | 1575 | 59 | ∆T | 17
70 | 75 | 1575 | 59 | kW | 2.63
70 | 75 | 1575 | 59 | Amps | 10
75 | 75 | 1225 | 59 | MBh | 40.5
75 | 75 | 1225 | 59 | S/T | 0.76
75 | 75 | 1225 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 1225 | 59 | kW | 2.6
75 | 75 | 1225 | 59 | Amps | 9.8
75 | 75 | 1340 | 59 | MBh | 40.9
75 | 75 | 1340 | 59 | S/T | 0.8
75 | 75 | 1340 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 1340 | 59 | kW | 2.61
75 | 75 | 1340 | 59 | Amps | 9.9
75 | 75 | 1575 | 59 | MBh | 41.8
75 | 75 | 1575 | 59 | S/T | 0.84
75 | 75 | 1575 | 59 | ∆T | 21
75 | 75 | 1575 | 59 | kW | 2.62
75 | 75 | 1575 | 59 | Amps | 9.8
80 | 75 | 1225 | 59 | MBh | 40.7
80 | 75 | 1225 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1225 | 59 | ∆T | 26
80 | 75 | 1225 | 59 | kW | 2.6
80 | 75 | 1225 | 59 | Amps | 9.8
80 | 75 | 1340 | 59 | MBh | 41.1
80 | 75 | 1340 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1340 | 59 | ∆T | 26
80 | 75 | 1340 | 59 | kW | 2.61
80 | 75 | 1340 | 59 | Amps | 9.9
80 | 75 | 1575 | 59 | MBh | 42
80 | 75 | 1575 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1575 | 59 | ∆T | 24
80 | 75 | 1575 | 59 | kW | 2.63
80 | 75 | 1575 | 59 | Amps | 10
85 | 75 | 1225 | 59 | MBh | 41.4
85 | 75 | 1225 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1225 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 1225 | 59 | kW | 2.61
85 | 75 | 1225 | 59 | Amps | 9.9
85 | 75 | 1340 | 59 | MBh | 41.8
85 | 75 | 1340 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1340 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 1340 | 59 | kW | 2.62
85 | 75 | 1340 | 59 | Amps | 9.9
85 | 75 | 1575 | 59 | MBh | 42.7
85 | 75 | 1575 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1575 | 59 | ∆T | 28
85 | 75 | 1575 | 59 | kW | 2.63
85 | 75 | 1575 | 59 | Amps | 10
70 | 85 | 1225 | 59 | MBh | 39.4
70 | 85 | 1225 | 59 | S/T | 0.66
70 | 85 | 1225 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 1225 | 59 | kW | 2.9
70 | 85 | 1225 | 59 | Amps | 11.2
70 | 85 | 1340 | 59 | MBh | 39.8
70 | 85 | 1340 | 59 | S/T | 0.7
70 | 85 | 1340 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 1340 | 59 | kW | 2.91
70 | 85 | 1340 | 59 | Amps | 11.2
70 | 85 | 1575 | 59 | MBh | 40.7
70 | 85 | 1575 | 59 | S/T | 0.74
70 | 85 | 1575 | 59 | ∆T | 17
70 | 85 | 1575 | 59 | kW | 2.92
70 | 85 | 1575 | 59 | Amps | 11.3
75 | 85 | 1225 | 59 | MBh | 39.4
75 | 85 | 1225 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1225 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 1225 | 59 | kW | 2.9
75 | 85 | 1225 | 59 | Amps | 11.2
75 | 85 | 1340 | 59 | MBh | 39.8
75 | 85 | 1340 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1340 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 1340 | 59 | kW | 2.91
75 | 85 | 1340 | 59 | Amps | 11.2
75 | 85 | 1575 | 59 | MBh | 40.8
75 | 85 | 1575 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1575 | 59 | ∆T | 21
75 | 85 | 1575 | 59 | kW | 2.92
75 | 85 | 1575 | 59 | Amps | 11.2
80 | 85 | 1225 | 59 | MBh | 39.7
80 | 85 | 1225 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1225 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 1225 | 59 | kW | 2.9
80 | 85 | 1225 | 59 | Amps | 11.2
80 | 85 | 1340 | 59 | MBh | 40
80 | 85 | 1340 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1340 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 1340 | 59 | kW | 2.91
80 | 85 | 1340 | 59 | Amps | 11.2
80 | 85 | 1575 | 59 | MBh | 41
80 | 85 | 1575 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1575 | 59 | ∆T | 25
80 | 85 | 1575 | 59 | kW | 2.92
80 | 85 | 1575 | 59 | Amps | 11.3
85 | 85 | 1225 | 59 | MBh | 40.3
85 | 85 | 1225 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1225 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 1225 | 59 | kW | 2.9
85 | 85 | 1225 | 59 | Amps | 11.2
85 | 85 | 1340 | 59 | MBh | 40.7
85 | 85 | 1340 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1340 | 59 | ∆T | 29
85 | 85 | 1340 | 59 | kW | 2.91
85 | 85 | 1340 | 59 | Amps | 11.3
85 | 85 | 1575 | 59 | MBh | 41.7
85 | 85 | 1575 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1575 | 59 | ∆T | 28
85 | 85 | 1575 | 59 | kW | 2.93
85 | 85 | 1575 | 59 | Amps | 11.3
70 | 95 | 1225 | 59 | MBh | 37.6
70 | 95 | 1225 | 59 | S/T | 0.68
70 | 95 | 1225 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1225 | 59 | kW | 3.22
70 | 95 | 1225 | 59 | Amps | 12.7
70 | 95 | 1340 | 59 | MBh | 38
70 | 95 | 1340 | 59 | S/T | 0.72
70 | 95 | 1340 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1340 | 59 | kW | 3.23
70 | 95 | 1340 | 59 | Amps | 12.7
70 | 95 | 1575 | 59 | MBh | 38.9
70 | 95 | 1575 | 59 | S/T | 0.76
70 | 95 | 1575 | 59 | ∆T | 17
70 | 95 | 1575 | 59 | kW | 3.25
70 | 95 | 1575 | 59 | Amps | 12.8
75 | 95 | 1225 | 59 | MBh | 37.6
75 | 95 | 1225 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1225 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 1225 | 59 | kW | 3.22
75 | 95 | 1225 | 59 | Amps | 12.7
75 | 95 | 1340 | 59 | MBh | 38
75 | 95 | 1340 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1340 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 1340 | 59 | kW | 3.23
75 | 95 | 1340 | 59 | Amps | 12.7
75 | 95 | 1575 | 59 | MBh | 38.9
75 | 95 | 1575 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1575 | 59 | ∆T | 21
75 | 95 | 1575 | 59 | kW | 3.25
75 | 95 | 1575 | 59 | Amps | 12.7
80 | 95 | 1225 | 59 | MBh | 37.8
80 | 95 | 1225 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1225 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 1225 | 59 | kW | 3.22
80 | 95 | 1225 | 59 | Amps | 12.7
80 | 95 | 1340 | 59 | MBh | 38.2
80 | 95 | 1340 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1340 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 1340 | 59 | kW | 3.23
80 | 95 | 1340 | 59 | Amps | 12.7
80 | 95 | 1575 | 59 | MBh | 39.1
80 | 95 | 1575 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1575 | 59 | ∆T | 24
80 | 95 | 1575 | 59 | kW | 3.25
80 | 95 | 1575 | 59 | Amps | 12.8
85 | 95 | 1225 | 59 | MBh | 38.5
85 | 95 | 1225 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1225 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 1225 | 59 | kW | 3.23
85 | 95 | 1225 | 59 | Amps | 12.7
85 | 95 | 1340 | 59 | MBh | 38.9
85 | 95 | 1340 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1340 | 59 | ∆T | 29
85 | 95 | 1340 | 59 | kW | 3.24
85 | 95 | 1340 | 59 | Amps | 12.7
85 | 95 | 1575 | 59 | MBh | 39.8
85 | 95 | 1575 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1575 | 59 | ∆T | 28
85 | 95 | 1575 | 59 | kW | 3.25
85 | 95 | 1575 | 59 | Amps | 12.8
70 | 105 | 1225 | 59 | MBh | 35.4
70 | 105 | 1225 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1225 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1225 | 59 | kW | 3.58
70 | 105 | 1225 | 59 | Amps | 14.3
70 | 105 | 1340 | 59 | MBh | 35.7
70 | 105 | 1340 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1340 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1340 | 59 | kW | 3.59
70 | 105 | 1340 | 59 | Amps | 14.4
70 | 105 | 1575 | 59 | MBh | 36.7
70 | 105 | 1575 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1575 | 59 | ∆T | 16
70 | 105 | 1575 | 59 | kW | 3.61
70 | 105 | 1575 | 59 | Amps | 14.4
75 | 105 | 1225 | 59 | MBh | 35.4
75 | 105 | 1225 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1225 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 1225 | 59 | kW | 3.58
75 | 105 | 1225 | 59 | Amps | 14.3
75 | 105 | 1340 | 59 | MBh | 35.8
75 | 105 | 1340 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1340 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 1340 | 59 | kW | 3.59
75 | 105 | 1340 | 59 | Amps | 14.4
75 | 105 | 1575 | 59 | MBh | 36.7
75 | 105 | 1575 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1575 | 59 | ∆T | 20
75 | 105 | 1575 | 59 | kW | 3.61
75 | 105 | 1575 | 59 | Amps | 14.3
80 | 105 | 1225 | 59 | MBh | 35.6
80 | 105 | 1225 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1225 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 1225 | 59 | kW | 3.58
80 | 105 | 1225 | 59 | Amps | 14.3
80 | 105 | 1340 | 59 | MBh | 36
80 | 105 | 1340 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1340 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 1340 | 59 | kW | 3.59
80 | 105 | 1340 | 59 | Amps | 14.4
80 | 105 | 1575 | 59 | MBh | 36.9
80 | 105 | 1575 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1575 | 59 | ∆T | 24
80 | 105 | 1575 | 59 | kW | 3.61
80 | 105 | 1575 | 59 | Amps | 14.4
85 | 105 | 1225 | 59 | MBh | 36.3
85 | 105 | 1225 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1225 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 1225 | 59 | kW | 3.59
85 | 105 | 1225 | 59 | Amps | 14.4
85 | 105 | 1340 | 59 | MBh | 36.7
85 | 105 | 1340 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1340 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 1340 | 59 | kW | 3.6
85 | 105 | 1340 | 59 | Amps | 14.4
85 | 105 | 1575 | 59 | MBh | 37.6
85 | 105 | 1575 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1575 | 59 | ∆T | 28
85 | 105 | 1575 | 59 | kW | 3.61
85 | 105 | 1575 | 59 | Amps | 14.5
70 | 115 | 1225 | 59 | MBh | 33.3
70 | 115 | 1225 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1225 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1225 | 59 | kW | 4.01
70 | 115 | 1225 | 59 | Amps | 16.3
70 | 115 | 1340 | 59 | MBh | 33.7
70 | 115 | 1340 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1340 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1340 | 59 | kW | 4.01
70 | 115 | 1340 | 59 | Amps | 16.3
70 | 115 | 1575 | 59 | MBh | 34.6
70 | 115 | 1575 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1575 | 59 | ∆T | 18
70 | 115 | 1575 | 59 | kW | 4.03
70 | 115 | 1575 | 59 | Amps | 16.4
75 | 115 | 1225 | 59 | MBh | 33.3
75 | 115 | 1225 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1225 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1225 | 59 | kW | 4
75 | 115 | 1225 | 59 | Amps | 16.3
75 | 115 | 1340 | 59 | MBh | 33.7
75 | 115 | 1340 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1340 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1340 | 59 | kW | 4.01
75 | 115 | 1340 | 59 | Amps | 16.3
75 | 115 | 1575 | 59 | MBh | 34.7
75 | 115 | 1575 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1575 | 59 | ∆T | 21
75 | 115 | 1575 | 59 | kW | 4.03
75 | 115 | 1575 | 59 | Amps | 16.3
80 | 115 | 1225 | 59 | MBh | 33.6
80 | 115 | 1225 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1225 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 1225 | 59 | kW | 4
80 | 115 | 1225 | 59 | Amps | 16.3
80 | 115 | 1340 | 59 | MBh | 33.9
80 | 115 | 1340 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1340 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 1340 | 59 | kW | 4.01
80 | 115 | 1340 | 59 | Amps | 16.3
80 | 115 | 1575 | 59 | MBh | 34.9
80 | 115 | 1575 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1575 | 59 | ∆T | 25
80 | 115 | 1575 | 59 | kW | 4.03
80 | 115 | 1575 | 59 | Amps | 16.4
85 | 115 | 1225 | 59 | MBh | 34.2
85 | 115 | 1225 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1225 | 59 | ∆T | 31
85 | 115 | 1225 | 59 | kW | 4.01
85 | 115 | 1225 | 59 | Amps | 16.3
85 | 115 | 1340 | 59 | MBh | 34.6
85 | 115 | 1340 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1340 | 59 | ∆T | 30
85 | 115 | 1340 | 59 | kW | 4.02
85 | 115 | 1340 | 59 | Amps | 16.3
85 | 115 | 1575 | 59 | MBh | 35.6
85 | 115 | 1575 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1575 | 59 | ∆T | 29
85 | 115 | 1575 | 59 | kW | 4.04
85 | 115 | 1575 | 59 | Amps | 16.4
70 | 65 | 1225 | 63 | MBh | 41.4
70 | 65 | 1225 | 63 | S/T | 0.55
70 | 65 | 1225 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 1225 | 63 | kW | 2.33
70 | 65 | 1225 | 63 | Amps | 8.6
70 | 65 | 1340 | 63 | MBh | 41.8
70 | 65 | 1340 | 63 | S/T | 0.59
70 | 65 | 1340 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 1340 | 63 | kW | 2.34
70 | 65 | 1340 | 63 | Amps | 8.7
70 | 65 | 1575 | 63 | MBh | 42.7
70 | 65 | 1575 | 63 | S/T | 0.63
70 | 65 | 1575 | 63 | ∆T | 15
70 | 65 | 1575 | 63 | kW | 2.36
70 | 65 | 1575 | 63 | Amps | 8.7
75 | 65 | 1225 | 63 | MBh | 41.5
75 | 65 | 1225 | 63 | S/T | 0.68
75 | 65 | 1225 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 1225 | 63 | kW | 2.33
75 | 65 | 1225 | 63 | Amps | 8.6
75 | 65 | 1340 | 63 | MBh | 41.8
75 | 65 | 1340 | 63 | S/T | 0.72
75 | 65 | 1340 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 1340 | 63 | kW | 2.34
75 | 65 | 1340 | 63 | Amps | 8.6
75 | 65 | 1575 | 63 | MBh | 42.8
75 | 65 | 1575 | 63 | S/T | 0.76
75 | 65 | 1575 | 63 | ∆T | 19
75 | 65 | 1575 | 63 | kW | 2.36
75 | 65 | 1575 | 63 | Amps | 8.6
80 | 65 | 1225 | 63 | MBh | 41.7
80 | 65 | 1225 | 63 | S/T | 0.81
80 | 65 | 1225 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 1225 | 63 | kW | 2.33
80 | 65 | 1225 | 63 | Amps | 8.6
80 | 65 | 1340 | 63 | MBh | 42
80 | 65 | 1340 | 63 | S/T | 0.85
80 | 65 | 1340 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 1340 | 63 | kW | 2.34
80 | 65 | 1340 | 63 | Amps | 8.6
80 | 65 | 1575 | 63 | MBh | 43
80 | 65 | 1575 | 63 | S/T | 0.89
80 | 65 | 1575 | 63 | ∆T | 23
80 | 65 | 1575 | 63 | kW | 2.36
80 | 65 | 1575 | 63 | Amps | 8.7
85 | 65 | 1225 | 63 | MBh | 42.3
85 | 65 | 1225 | 63 | S/T | 0.91
85 | 65 | 1225 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 1225 | 63 | kW | 2.34
85 | 65 | 1225 | 63 | Amps | 8.6
85 | 65 | 1340 | 63 | MBh | 42.7
85 | 65 | 1340 | 63 | S/T | 0.95
85 | 65 | 1340 | 63 | ∆T | 27
85 | 65 | 1340 | 63 | kW | 2.35
85 | 65 | 1340 | 63 | Amps | 8.7
85 | 65 | 1575 | 63 | MBh | 43.7
85 | 65 | 1575 | 63 | S/T | 0.99
85 | 65 | 1575 | 63 | ∆T | 26
85 | 65 | 1575 | 63 | kW | 2.36
85 | 65 | 1575 | 63 | Amps | 8.7
70 | 75 | 1225 | 63 | MBh | 41.1
70 | 75 | 1225 | 63 | S/T | 0.56
70 | 75 | 1225 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1225 | 63 | kW | 2.6
70 | 75 | 1225 | 63 | Amps | 9.8
70 | 75 | 1340 | 63 | MBh | 41.4
70 | 75 | 1340 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 1340 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 1340 | 63 | kW | 2.61
70 | 75 | 1340 | 63 | Amps | 9.9
70 | 75 | 1575 | 63 | MBh | 42.4
70 | 75 | 1575 | 63 | S/T | 0.64
70 | 75 | 1575 | 63 | ∆T | 15
70 | 75 | 1575 | 63 | kW | 2.62
70 | 75 | 1575 | 63 | Amps | 9.9
75 | 75 | 1225 | 63 | MBh | 41.1
75 | 75 | 1225 | 63 | S/T | 0.69
75 | 75 | 1225 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 1225 | 63 | kW | 2.6
75 | 75 | 1225 | 63 | Amps | 9.8
75 | 75 | 1340 | 63 | MBh | 41.5
75 | 75 | 1340 | 63 | S/T | 0.73
75 | 75 | 1340 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 1340 | 63 | kW | 2.61
75 | 75 | 1340 | 63 | Amps | 9.9
75 | 75 | 1575 | 63 | MBh | 42.4
75 | 75 | 1575 | 63 | S/T | 0.77
75 | 75 | 1575 | 63 | ∆T | 19
75 | 75 | 1575 | 63 | kW | 2.62
75 | 75 | 1575 | 63 | Amps | 9.8
80 | 75 | 1225 | 63 | MBh | 41.3
80 | 75 | 1225 | 63 | S/T | 0.81
80 | 75 | 1225 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 1225 | 63 | kW | 2.6
80 | 75 | 1225 | 63 | Amps | 9.8
80 | 75 | 1340 | 63 | MBh | 41.7
80 | 75 | 1340 | 63 | S/T | 0.85
80 | 75 | 1340 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 1340 | 63 | kW | 2.61
80 | 75 | 1340 | 63 | Amps | 9.9
80 | 75 | 1575 | 63 | MBh | 42.6
80 | 75 | 1575 | 63 | S/T | 0.89
80 | 75 | 1575 | 63 | ∆T | 23
80 | 75 | 1575 | 63 | kW | 2.62
80 | 75 | 1575 | 63 | Amps | 9.9
85 | 75 | 1225 | 63 | MBh | 42
85 | 75 | 1225 | 63 | S/T | 0.91
85 | 75 | 1225 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 1225 | 63 | kW | 2.6
85 | 75 | 1225 | 63 | Amps | 9.9
85 | 75 | 1340 | 63 | MBh | 42.4
85 | 75 | 1340 | 63 | S/T | 0.95
85 | 75 | 1340 | 63 | ∆T | 27
85 | 75 | 1340 | 63 | kW | 2.61
85 | 75 | 1340 | 63 | Amps | 9.9
85 | 75 | 1575 | 63 | MBh | 43.3
85 | 75 | 1575 | 63 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1575 | 63 | ∆T | 26
85 | 75 | 1575 | 63 | kW | 2.63
85 | 75 | 1575 | 63 | Amps | 10
70 | 85 | 1225 | 63 | MBh | 40
70 | 85 | 1225 | 63 | S/T | 0.58
70 | 85 | 1225 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1225 | 63 | kW | 2.9
70 | 85 | 1225 | 63 | Amps | 11.2
70 | 85 | 1340 | 63 | MBh | 40.4
70 | 85 | 1340 | 63 | S/T | 0.62
70 | 85 | 1340 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 1340 | 63 | kW | 2.91
70 | 85 | 1340 | 63 | Amps | 11.2
70 | 85 | 1575 | 63 | MBh | 41.3
70 | 85 | 1575 | 63 | S/T | 0.66
70 | 85 | 1575 | 63 | ∆T | 15
70 | 85 | 1575 | 63 | kW | 2.92
70 | 85 | 1575 | 63 | Amps | 11.3
75 | 85 | 1225 | 63 | MBh | 40
75 | 85 | 1225 | 63 | S/T | 0.71
75 | 85 | 1225 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1225 | 63 | kW | 2.9
75 | 85 | 1225 | 63 | Amps | 11.2
75 | 85 | 1340 | 63 | MBh | 40.4
75 | 85 | 1340 | 63 | S/T | 0.75
75 | 85 | 1340 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 1340 | 63 | kW | 2.9
75 | 85 | 1340 | 63 | Amps | 11.2
75 | 85 | 1575 | 63 | MBh | 41.3
75 | 85 | 1575 | 63 | S/T | 0.79
75 | 85 | 1575 | 63 | ∆T | 19
75 | 85 | 1575 | 63 | kW | 2.92
75 | 85 | 1575 | 63 | Amps | 11.2
80 | 85 | 1225 | 63 | MBh | 40.2
80 | 85 | 1225 | 63 | S/T | 0.84
80 | 85 | 1225 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 1225 | 63 | kW | 2.9
80 | 85 | 1225 | 63 | Amps | 11.2
80 | 85 | 1340 | 63 | MBh | 40.6
80 | 85 | 1340 | 63 | S/T | 0.88
80 | 85 | 1340 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 1340 | 63 | kW | 2.91
80 | 85 | 1340 | 63 | Amps | 11.2
80 | 85 | 1575 | 63 | MBh | 41.5
80 | 85 | 1575 | 63 | S/T | 0.92
80 | 85 | 1575 | 63 | ∆T | 23
80 | 85 | 1575 | 63 | kW | 2.92
80 | 85 | 1575 | 63 | Amps | 11.3
85 | 85 | 1225 | 63 | MBh | 40.9
85 | 85 | 1225 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1225 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 1225 | 63 | kW | 2.9
85 | 85 | 1225 | 63 | Amps | 11.2
85 | 85 | 1340 | 63 | MBh | 41.3
85 | 85 | 1340 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1340 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 1340 | 63 | kW | 2.91
85 | 85 | 1340 | 63 | Amps | 11.3
85 | 85 | 1575 | 63 | MBh | 42.2
85 | 85 | 1575 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1575 | 63 | ∆T | 26
85 | 85 | 1575 | 63 | kW | 2.93
85 | 85 | 1575 | 63 | Amps | 11.3
70 | 95 | 1225 | 63 | MBh | 38.2
70 | 95 | 1225 | 63 | S/T | 0.6
70 | 95 | 1225 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 1225 | 63 | kW | 3.22
70 | 95 | 1225 | 63 | Amps | 12.7
70 | 95 | 1340 | 63 | MBh | 38.5
70 | 95 | 1340 | 63 | S/T | 0.64
70 | 95 | 1340 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1340 | 63 | kW | 3.23
70 | 95 | 1340 | 63 | Amps | 12.7
70 | 95 | 1575 | 63 | MBh | 39.5
70 | 95 | 1575 | 63 | S/T | 0.68
70 | 95 | 1575 | 63 | ∆T | 15
70 | 95 | 1575 | 63 | kW | 3.24
70 | 95 | 1575 | 63 | Amps | 12.8
75 | 95 | 1225 | 63 | MBh | 38.2
75 | 95 | 1225 | 63 | S/T | 0.73
75 | 95 | 1225 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1225 | 63 | kW | 3.22
75 | 95 | 1225 | 63 | Amps | 12.7
75 | 95 | 1340 | 63 | MBh | 38.6
75 | 95 | 1340 | 63 | S/T | 0.77
75 | 95 | 1340 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 1340 | 63 | kW | 3.23
75 | 95 | 1340 | 63 | Amps | 12.7
75 | 95 | 1575 | 63 | MBh | 39.5
75 | 95 | 1575 | 63 | S/T | 0.81
75 | 95 | 1575 | 63 | ∆T | 19
75 | 95 | 1575 | 63 | kW | 3.24
75 | 95 | 1575 | 63 | Amps | 12.7
80 | 95 | 1225 | 63 | MBh | 38.4
80 | 95 | 1225 | 63 | S/T | 0.86
80 | 95 | 1225 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 1225 | 63 | kW | 3.22
80 | 95 | 1225 | 63 | Amps | 12.7
80 | 95 | 1340 | 63 | MBh | 38.8
80 | 95 | 1340 | 63 | S/T | 0.9
80 | 95 | 1340 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 1340 | 63 | kW | 3.23
80 | 95 | 1340 | 63 | Amps | 12.7
80 | 95 | 1575 | 63 | MBh | 39.7
80 | 95 | 1575 | 63 | S/T | 0.94
80 | 95 | 1575 | 63 | ∆T | 23
80 | 95 | 1575 | 63 | kW | 3.24
80 | 95 | 1575 | 63 | Amps | 12.8
85 | 95 | 1225 | 63 | MBh | 39.1
85 | 95 | 1225 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1225 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 1225 | 63 | kW | 3.22
85 | 95 | 1225 | 63 | Amps | 12.7
85 | 95 | 1340 | 63 | MBh | 39.5
85 | 95 | 1340 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1340 | 63 | ∆T | 27
85 | 95 | 1340 | 63 | kW | 3.23
85 | 95 | 1340 | 63 | Amps | 12.7
85 | 95 | 1575 | 63 | MBh | 40.4
85 | 95 | 1575 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1575 | 63 | ∆T | 26
85 | 95 | 1575 | 63 | kW | 3.25
85 | 95 | 1575 | 63 | Amps | 12.8
70 | 105 | 1225 | 63 | MBh | 35.9
70 | 105 | 1225 | 63 | S/T | 0.63
70 | 105 | 1225 | 63 | ∆T | 17
70 | 105 | 1225 | 63 | kW | 3.58
70 | 105 | 1225 | 63 | Amps | 14.3
70 | 105 | 1340 | 63 | MBh | 36.3
70 | 105 | 1340 | 63 | S/T | 0.66
70 | 105 | 1340 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1340 | 63 | kW | 3.59
70 | 105 | 1340 | 63 | Amps | 14.4
70 | 105 | 1575 | 63 | MBh | 37.3
70 | 105 | 1575 | 63 | S/T | 0.7
70 | 105 | 1575 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 1575 | 63 | kW | 3.61
70 | 105 | 1575 | 63 | Amps | 14.4
75 | 105 | 1225 | 63 | MBh | 36
75 | 105 | 1225 | 63 | S/T | 0.75
75 | 105 | 1225 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1225 | 63 | kW | 3.58
75 | 105 | 1225 | 63 | Amps | 14.3
75 | 105 | 1340 | 63 | MBh | 36.3
75 | 105 | 1340 | 63 | S/T | 0.79
75 | 105 | 1340 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1340 | 63 | kW | 3.59
75 | 105 | 1340 | 63 | Amps | 14.4
75 | 105 | 1575 | 63 | MBh | 37.3
75 | 105 | 1575 | 63 | S/T | 0.83
75 | 105 | 1575 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 1575 | 63 | kW | 3.6
75 | 105 | 1575 | 63 | Amps | 14.3
80 | 105 | 1225 | 63 | MBh | 36.2
80 | 105 | 1225 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1225 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 1225 | 63 | kW | 3.58
80 | 105 | 1225 | 63 | Amps | 14.3
80 | 105 | 1340 | 63 | MBh | 36.5
80 | 105 | 1340 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1340 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 1340 | 63 | kW | 3.59
80 | 105 | 1340 | 63 | Amps | 14.4
80 | 105 | 1575 | 63 | MBh | 37.5
80 | 105 | 1575 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1575 | 63 | ∆T | 22
80 | 105 | 1575 | 63 | kW | 3.61
80 | 105 | 1575 | 63 | Amps | 14.4
85 | 105 | 1225 | 63 | MBh | 36.9
85 | 105 | 1225 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1225 | 63 | ∆T | 28
85 | 105 | 1225 | 63 | kW | 3.59
85 | 105 | 1225 | 63 | Amps | 14.3
85 | 105 | 1340 | 63 | MBh | 37.2
85 | 105 | 1340 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1340 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 1340 | 63 | kW | 3.59
85 | 105 | 1340 | 63 | Amps | 14.4
85 | 105 | 1575 | 63 | MBh | 38.2
85 | 105 | 1575 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1575 | 63 | ∆T | 26
85 | 105 | 1575 | 63 | kW | 3.61
85 | 105 | 1575 | 63 | Amps | 14.5
70 | 115 | 1225 | 63 | MBh | 33.9
70 | 115 | 1225 | 63 | S/T | 0.68
70 | 115 | 1225 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 1225 | 63 | kW | 4
70 | 115 | 1225 | 63 | Amps | 16.3
70 | 115 | 1340 | 63 | MBh | 34.3
70 | 115 | 1340 | 63 | S/T | 0.71
70 | 115 | 1340 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1340 | 63 | kW | 4.01
70 | 115 | 1340 | 63 | Amps | 16.3
70 | 115 | 1575 | 63 | MBh | 35.2
70 | 115 | 1575 | 63 | S/T | 0.76
70 | 115 | 1575 | 63 | ∆T | 16
70 | 115 | 1575 | 63 | kW | 4.03
70 | 115 | 1575 | 63 | Amps | 16.4
75 | 115 | 1225 | 63 | MBh | 33.9
75 | 115 | 1225 | 63 | S/T | 0.81
75 | 115 | 1225 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1225 | 63 | kW | 4
75 | 115 | 1225 | 63 | Amps | 16.2
75 | 115 | 1340 | 63 | MBh | 34.3
75 | 115 | 1340 | 63 | S/T | 0.84
75 | 115 | 1340 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 1340 | 63 | kW | 4.01
75 | 115 | 1340 | 63 | Amps | 16.3
75 | 115 | 1575 | 63 | MBh | 35.2
75 | 115 | 1575 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1575 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 1575 | 63 | kW | 4.03
75 | 115 | 1575 | 63 | Amps | 16.2
80 | 115 | 1225 | 63 | MBh | 34.1
80 | 115 | 1225 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1225 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 1225 | 63 | kW | 4
80 | 115 | 1225 | 63 | Amps | 16.3
80 | 115 | 1340 | 63 | MBh | 34.5
80 | 115 | 1340 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1340 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 1340 | 63 | kW | 4.01
80 | 115 | 1340 | 63 | Amps | 16.3
80 | 115 | 1575 | 63 | MBh | 35.4
80 | 115 | 1575 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1575 | 63 | ∆T | 24
80 | 115 | 1575 | 63 | kW | 4.03
80 | 115 | 1575 | 63 | Amps | 16.4
85 | 115 | 1225 | 63 | MBh | 34.8
85 | 115 | 1225 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1225 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 1225 | 63 | kW | 4.01
85 | 115 | 1225 | 63 | Amps | 16.3
85 | 115 | 1340 | 63 | MBh | 35.2
85 | 115 | 1340 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1340 | 63 | ∆T | 28
85 | 115 | 1340 | 63 | kW | 4.02
85 | 115 | 1340 | 63 | Amps | 16.3
85 | 115 | 1575 | 63 | MBh | 36.1
85 | 115 | 1575 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1575 | 63 | ∆T | 27
85 | 115 | 1575 | 63 | kW | 4.03
85 | 115 | 1575 | 63 | Amps | 16.4
70 | 65 | 1225 | 67 | MBh | 42.6
70 | 65 | 1225 | 67 | S/T | 0.42
70 | 65 | 1225 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1225 | 67 | kW | 2.33
70 | 65 | 1225 | 67 | Amps | 8.6
70 | 65 | 1340 | 67 | MBh | 43
70 | 65 | 1340 | 67 | S/T | 0.45
70 | 65 | 1340 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1340 | 67 | kW | 2.34
70 | 65 | 1340 | 67 | Amps | 8.6
70 | 65 | 1575 | 67 | MBh | 44
70 | 65 | 1575 | 67 | S/T | 0.5
70 | 65 | 1575 | 67 | ∆T | 12
70 | 65 | 1575 | 67 | kW | 2.35
70 | 65 | 1575 | 67 | Amps | 8.7
75 | 65 | 1225 | 67 | MBh | 42.7
75 | 65 | 1225 | 67 | S/T | 0.55
75 | 65 | 1225 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 1225 | 67 | kW | 2.33
75 | 65 | 1225 | 67 | Amps | 8.6
75 | 65 | 1340 | 67 | MBh | 43
75 | 65 | 1340 | 67 | S/T | 0.58
75 | 65 | 1340 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 1340 | 67 | kW | 2.33
75 | 65 | 1340 | 67 | Amps | 8.6
75 | 65 | 1575 | 67 | MBh | 44
75 | 65 | 1575 | 67 | S/T | 0.63
75 | 65 | 1575 | 67 | ∆T | 16
75 | 65 | 1575 | 67 | kW | 2.35
75 | 65 | 1575 | 67 | Amps | 8.6
80 | 65 | 1225 | 67 | MBh | 42.9
80 | 65 | 1225 | 67 | S/T | 0.67
80 | 65 | 1225 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 1225 | 67 | kW | 2.33
80 | 65 | 1225 | 67 | Amps | 8.6
80 | 65 | 1340 | 67 | MBh | 43.3
80 | 65 | 1340 | 67 | S/T | 0.71
80 | 65 | 1340 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 1340 | 67 | kW | 2.34
80 | 65 | 1340 | 67 | Amps | 8.6
80 | 65 | 1575 | 67 | MBh | 44.2
80 | 65 | 1575 | 67 | S/T | 0.75
80 | 65 | 1575 | 67 | ∆T | 19
80 | 65 | 1575 | 67 | kW | 2.35
80 | 65 | 1575 | 67 | Amps | 8.7
85 | 65 | 1225 | 67 | MBh | 43.6
85 | 65 | 1225 | 67 | S/T | 0.77
85 | 65 | 1225 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 1225 | 67 | kW | 2.33
85 | 65 | 1225 | 67 | Amps | 8.6
85 | 65 | 1340 | 67 | MBh | 43.9
85 | 65 | 1340 | 67 | S/T | 0.81
85 | 65 | 1340 | 67 | ∆T | 24
85 | 65 | 1340 | 67 | kW | 2.34
85 | 65 | 1340 | 67 | Amps | 8.7
85 | 65 | 1575 | 67 | MBh | 44.9
85 | 65 | 1575 | 67 | S/T | 0.85
85 | 65 | 1575 | 67 | ∆T | 23
85 | 65 | 1575 | 67 | kW | 2.36
85 | 65 | 1575 | 67 | Amps | 8.7
70 | 75 | 1225 | 67 | MBh | 42.3
70 | 75 | 1225 | 67 | S/T | 0.42
70 | 75 | 1225 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 1225 | 67 | kW | 2.59
70 | 75 | 1225 | 67 | Amps | 9.8
70 | 75 | 1340 | 67 | MBh | 42.7
70 | 75 | 1340 | 67 | S/T | 0.46
70 | 75 | 1340 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1340 | 67 | kW | 2.6
70 | 75 | 1340 | 67 | Amps | 9.9
70 | 75 | 1575 | 67 | MBh | 43.6
70 | 75 | 1575 | 67 | S/T | 0.5
70 | 75 | 1575 | 67 | ∆T | 12
70 | 75 | 1575 | 67 | kW | 2.62
70 | 75 | 1575 | 67 | Amps | 9.9
75 | 75 | 1225 | 67 | MBh | 42.3
75 | 75 | 1225 | 67 | S/T | 0.55
75 | 75 | 1225 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1225 | 67 | kW | 2.59
75 | 75 | 1225 | 67 | Amps | 9.8
75 | 75 | 1340 | 67 | MBh | 42.7
75 | 75 | 1340 | 67 | S/T | 0.59
75 | 75 | 1340 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1340 | 67 | kW | 2.6
75 | 75 | 1340 | 67 | Amps | 9.8
75 | 75 | 1575 | 67 | MBh | 43.6
75 | 75 | 1575 | 67 | S/T | 0.63
75 | 75 | 1575 | 67 | ∆T | 15
75 | 75 | 1575 | 67 | kW | 2.62
75 | 75 | 1575 | 67 | Amps | 9.8
80 | 75 | 1225 | 67 | MBh | 42.5
80 | 75 | 1225 | 67 | S/T | 0.68
80 | 75 | 1225 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 1225 | 67 | kW | 2.59
80 | 75 | 1225 | 67 | Amps | 9.8
80 | 75 | 1340 | 67 | MBh | 42.9
80 | 75 | 1340 | 67 | S/T | 0.72
80 | 75 | 1340 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 1340 | 67 | kW | 2.6
80 | 75 | 1340 | 67 | Amps | 9.9
80 | 75 | 1575 | 67 | MBh | 43.8
80 | 75 | 1575 | 67 | S/T | 0.76
80 | 75 | 1575 | 67 | ∆T | 19
80 | 75 | 1575 | 67 | kW | 2.62
80 | 75 | 1575 | 67 | Amps | 9.9
85 | 75 | 1225 | 67 | MBh | 43.2
85 | 75 | 1225 | 67 | S/T | 0.78
85 | 75 | 1225 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 1225 | 67 | kW | 2.6
85 | 75 | 1225 | 67 | Amps | 9.8
85 | 75 | 1340 | 67 | MBh | 43.6
85 | 75 | 1340 | 67 | S/T | 0.82
85 | 75 | 1340 | 67 | ∆T | 24
85 | 75 | 1340 | 67 | kW | 2.61
85 | 75 | 1340 | 67 | Amps | 9.9
85 | 75 | 1575 | 67 | MBh | 44.5
85 | 75 | 1575 | 67 | S/T | 0.86
85 | 75 | 1575 | 67 | ∆T | 23
85 | 75 | 1575 | 67 | kW | 2.62
85 | 75 | 1575 | 67 | Amps | 9.9
70 | 85 | 1225 | 67 | MBh | 41.2
70 | 85 | 1225 | 67 | S/T | 0.45
70 | 85 | 1225 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1225 | 67 | kW | 2.89
70 | 85 | 1225 | 67 | Amps | 11.2
70 | 85 | 1340 | 67 | MBh | 41.6
70 | 85 | 1340 | 67 | S/T | 0.49
70 | 85 | 1340 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1340 | 67 | kW | 2.9
70 | 85 | 1340 | 67 | Amps | 11.2
70 | 85 | 1575 | 67 | MBh | 42.5
70 | 85 | 1575 | 67 | S/T | 0.53
70 | 85 | 1575 | 67 | ∆T | 12
70 | 85 | 1575 | 67 | kW | 2.92
70 | 85 | 1575 | 67 | Amps | 11.3
75 | 85 | 1225 | 67 | MBh | 41.2
75 | 85 | 1225 | 67 | S/T | 0.58
75 | 85 | 1225 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1225 | 67 | kW | 2.89
75 | 85 | 1225 | 67 | Amps | 11.2
75 | 85 | 1340 | 67 | MBh | 41.6
75 | 85 | 1340 | 67 | S/T | 0.62
75 | 85 | 1340 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1340 | 67 | kW | 2.9
75 | 85 | 1340 | 67 | Amps | 11.2
75 | 85 | 1575 | 67 | MBh | 42.6
75 | 85 | 1575 | 67 | S/T | 0.66
75 | 85 | 1575 | 67 | ∆T | 16
75 | 85 | 1575 | 67 | kW | 2.92
75 | 85 | 1575 | 67 | Amps | 11.2
80 | 85 | 1225 | 67 | MBh | 41.5
80 | 85 | 1225 | 67 | S/T | 0.7
80 | 85 | 1225 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1225 | 67 | kW | 2.89
80 | 85 | 1225 | 67 | Amps | 11.2
80 | 85 | 1340 | 67 | MBh | 41.8
80 | 85 | 1340 | 67 | S/T | 0.74
80 | 85 | 1340 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1340 | 67 | kW | 2.9
80 | 85 | 1340 | 67 | Amps | 11.2
80 | 85 | 1575 | 67 | MBh | 42.8
80 | 85 | 1575 | 67 | S/T | 0.78
80 | 85 | 1575 | 67 | ∆T | 20
80 | 85 | 1575 | 67 | kW | 2.92
80 | 85 | 1575 | 67 | Amps | 11.3
85 | 85 | 1225 | 67 | MBh | 42.1
85 | 85 | 1225 | 67 | S/T | 0.8
85 | 85 | 1225 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 1225 | 67 | kW | 2.9
85 | 85 | 1225 | 67 | Amps | 11.2
85 | 85 | 1340 | 67 | MBh | 42.5
85 | 85 | 1340 | 67 | S/T | 0.84
85 | 85 | 1340 | 67 | ∆T | 24
85 | 85 | 1340 | 67 | kW | 2.91
85 | 85 | 1340 | 67 | Amps | 11.2
85 | 85 | 1575 | 67 | MBh | 43.4
85 | 85 | 1575 | 67 | S/T | 0.88
85 | 85 | 1575 | 67 | ∆T | 23
85 | 85 | 1575 | 67 | kW | 2.92
85 | 85 | 1575 | 67 | Amps | 11.3
70 | 95 | 1225 | 67 | MBh | 39.4
70 | 95 | 1225 | 67 | S/T | 0.47
70 | 95 | 1225 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 1225 | 67 | kW | 3.22
70 | 95 | 1225 | 67 | Amps | 12.7
70 | 95 | 1340 | 67 | MBh | 39.8
70 | 95 | 1340 | 67 | S/T | 0.51
70 | 95 | 1340 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 1340 | 67 | kW | 3.22
70 | 95 | 1340 | 67 | Amps | 12.7
70 | 95 | 1575 | 67 | MBh | 40.7
70 | 95 | 1575 | 67 | S/T | 0.55
70 | 95 | 1575 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 1575 | 67 | kW | 3.24
70 | 95 | 1575 | 67 | Amps | 12.8
75 | 95 | 1225 | 67 | MBh | 39.4
75 | 95 | 1225 | 67 | S/T | 0.6
75 | 95 | 1225 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1225 | 67 | kW | 3.21
75 | 95 | 1225 | 67 | Amps | 12.6
75 | 95 | 1340 | 67 | MBh | 39.8
75 | 95 | 1340 | 67 | S/T | 0.63
75 | 95 | 1340 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1340 | 67 | kW | 3.22
75 | 95 | 1340 | 67 | Amps | 12.7
75 | 95 | 1575 | 67 | MBh | 40.7
75 | 95 | 1575 | 67 | S/T | 0.68
75 | 95 | 1575 | 67 | ∆T | 15
75 | 95 | 1575 | 67 | kW | 3.24
75 | 95 | 1575 | 67 | Amps | 12.6
80 | 95 | 1225 | 67 | MBh | 39.6
80 | 95 | 1225 | 67 | S/T | 0.72
80 | 95 | 1225 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1225 | 67 | kW | 3.21
80 | 95 | 1225 | 67 | Amps | 12.6
80 | 95 | 1340 | 67 | MBh | 40
80 | 95 | 1340 | 67 | S/T | 0.76
80 | 95 | 1340 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1340 | 67 | kW | 3.22
80 | 95 | 1340 | 67 | Amps | 12.7
80 | 95 | 1575 | 67 | MBh | 40.9
80 | 95 | 1575 | 67 | S/T | 0.8
80 | 95 | 1575 | 67 | ∆T | 19
80 | 95 | 1575 | 67 | kW | 3.24
80 | 95 | 1575 | 67 | Amps | 12.8
85 | 95 | 1225 | 67 | MBh | 40.3
85 | 95 | 1225 | 67 | S/T | 0.82
85 | 95 | 1225 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 1225 | 67 | kW | 3.22
85 | 95 | 1225 | 67 | Amps | 12.7
85 | 95 | 1340 | 67 | MBh | 40.7
85 | 95 | 1340 | 67 | S/T | 0.86
85 | 95 | 1340 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 1340 | 67 | kW | 3.23
85 | 95 | 1340 | 67 | Amps | 12.7
85 | 95 | 1575 | 67 | MBh | 41.6
85 | 95 | 1575 | 67 | S/T | 0.9
85 | 95 | 1575 | 67 | ∆T | 23
85 | 95 | 1575 | 67 | kW | 3.25
85 | 95 | 1575 | 67 | Amps | 12.8
70 | 105 | 1225 | 67 | MBh | 37.2
70 | 105 | 1225 | 67 | S/T | 0.49
70 | 105 | 1225 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1225 | 67 | kW | 3.58
70 | 105 | 1225 | 67 | Amps | 14.3
70 | 105 | 1340 | 67 | MBh | 37.5
70 | 105 | 1340 | 67 | S/T | 0.53
70 | 105 | 1340 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1340 | 67 | kW | 3.58
70 | 105 | 1340 | 67 | Amps | 14.3
70 | 105 | 1575 | 67 | MBh | 38.5
70 | 105 | 1575 | 67 | S/T | 0.57
70 | 105 | 1575 | 67 | ∆T | 11
70 | 105 | 1575 | 67 | kW | 3.6
70 | 105 | 1575 | 67 | Amps | 14.4
75 | 105 | 1225 | 67 | MBh | 37.2
75 | 105 | 1225 | 67 | S/T | 0.62
75 | 105 | 1225 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1225 | 67 | kW | 3.57
75 | 105 | 1225 | 67 | Amps | 14.3
75 | 105 | 1340 | 67 | MBh | 37.6
75 | 105 | 1340 | 67 | S/T | 0.66
75 | 105 | 1340 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 1340 | 67 | kW | 3.58
75 | 105 | 1340 | 67 | Amps | 14.3
75 | 105 | 1575 | 67 | MBh | 38.5
75 | 105 | 1575 | 67 | S/T | 0.7
75 | 105 | 1575 | 67 | ∆T | 15
75 | 105 | 1575 | 67 | kW | 3.6
75 | 105 | 1575 | 67 | Amps | 14.3
80 | 105 | 1225 | 67 | MBh | 37.4
80 | 105 | 1225 | 67 | S/T | 0.74
80 | 105 | 1225 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1225 | 67 | kW | 3.58
80 | 105 | 1225 | 67 | Amps | 14.3
80 | 105 | 1340 | 67 | MBh | 37.8
80 | 105 | 1340 | 67 | S/T | 0.78
80 | 105 | 1340 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 1340 | 67 | kW | 3.58
80 | 105 | 1340 | 67 | Amps | 14.3
80 | 105 | 1575 | 67 | MBh | 38.7
80 | 105 | 1575 | 67 | S/T | 0.82
80 | 105 | 1575 | 67 | ∆T | 19
80 | 105 | 1575 | 67 | kW | 3.6
80 | 105 | 1575 | 67 | Amps | 14.4
85 | 105 | 1225 | 67 | MBh | 38.1
85 | 105 | 1225 | 67 | S/T | 0.85
85 | 105 | 1225 | 67 | ∆T | 25
85 | 105 | 1225 | 67 | kW | 3.58
85 | 105 | 1225 | 67 | Amps | 14.3
85 | 105 | 1340 | 67 | MBh | 38.5
85 | 105 | 1340 | 67 | S/T | 0.88
85 | 105 | 1340 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 1340 | 67 | kW | 3.59
85 | 105 | 1340 | 67 | Amps | 14.4
85 | 105 | 1575 | 67 | MBh | 39.4
85 | 105 | 1575 | 67 | S/T | 0.92
85 | 105 | 1575 | 67 | ∆T | 23
85 | 105 | 1575 | 67 | kW | 3.61
85 | 105 | 1575 | 67 | Amps | 14.4
70 | 115 | 1225 | 67 | MBh | 35.1
70 | 115 | 1225 | 67 | S/T | 0.54
70 | 115 | 1225 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1225 | 67 | kW | 4
70 | 115 | 1225 | 67 | Amps | 16.2
70 | 115 | 1340 | 67 | MBh | 35.5
70 | 115 | 1340 | 67 | S/T | 0.58
70 | 115 | 1340 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1340 | 67 | kW | 4.01
70 | 115 | 1340 | 67 | Amps | 16.3
70 | 115 | 1575 | 67 | MBh | 36.4
70 | 115 | 1575 | 67 | S/T | 0.62
70 | 115 | 1575 | 67 | ∆T | 12
70 | 115 | 1575 | 67 | kW | 4.02
70 | 115 | 1575 | 67 | Amps | 16.4
75 | 115 | 1225 | 67 | MBh | 35.1
75 | 115 | 1225 | 67 | S/T | 0.67
75 | 115 | 1225 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 1225 | 67 | kW | 4
75 | 115 | 1225 | 67 | Amps | 16.2
75 | 115 | 1340 | 67 | MBh | 35.5
75 | 115 | 1340 | 67 | S/T | 0.71
75 | 115 | 1340 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 1340 | 67 | kW | 4.01
75 | 115 | 1340 | 67 | Amps | 16.3
75 | 115 | 1575 | 67 | MBh | 36.5
75 | 115 | 1575 | 67 | S/T | 0.75
75 | 115 | 1575 | 67 | ∆T | 16
75 | 115 | 1575 | 67 | kW | 4.02
75 | 115 | 1575 | 67 | Amps | 16.2
80 | 115 | 1225 | 67 | MBh | 35.3
80 | 115 | 1225 | 67 | S/T | 0.8
80 | 115 | 1225 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 1225 | 67 | kW | 4
80 | 115 | 1225 | 67 | Amps | 16.2
80 | 115 | 1340 | 67 | MBh | 35.7
80 | 115 | 1340 | 67 | S/T | 0.83
80 | 115 | 1340 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 1340 | 67 | kW | 4.01
80 | 115 | 1340 | 67 | Amps | 16.3
80 | 115 | 1575 | 67 | MBh | 36.7
80 | 115 | 1575 | 67 | S/T | 0.87
80 | 115 | 1575 | 67 | ∆T | 20
80 | 115 | 1575 | 67 | kW | 4.02
80 | 115 | 1575 | 67 | Amps | 16.3
85 | 115 | 1225 | 67 | MBh | 36
85 | 115 | 1225 | 67 | S/T | 0.9
85 | 115 | 1225 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 1225 | 67 | kW | 4
85 | 115 | 1225 | 67 | Amps | 16.3
85 | 115 | 1340 | 67 | MBh | 36.4
85 | 115 | 1340 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1340 | 67 | ∆T | 25
85 | 115 | 1340 | 67 | kW | 4.01
85 | 115 | 1340 | 67 | Amps | 16.3
85 | 115 | 1575 | 67 | MBh | 37.3
85 | 115 | 1575 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1575 | 67 | ∆T | 24
85 | 115 | 1575 | 67 | kW | 4.03
85 | 115 | 1575 | 67 | Amps | 16.4
70 | 65 | 1225 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1225 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1225 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1225 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1225 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1340 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1340 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1340 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1340 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1340 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1575 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1575 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1575 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1575 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1575 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 1225 | 71 | MBh | 44.5
75 | 65 | 1225 | 71 | S/T | 0.4
75 | 65 | 1225 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1225 | 71 | kW | 2.3
75 | 65 | 1225 | 71 | Amps | 8.7
75 | 65 | 1340 | 71 | MBh | 44.9
75 | 65 | 1340 | 71 | S/T | 0.44
75 | 65 | 1340 | 71 | ∆T | 13
75 | 65 | 1340 | 71 | kW | 2.36
75 | 65 | 1340 | 71 | Amps | 8.7
75 | 65 | 1575 | 71 | MBh | 45.8
75 | 65 | 1575 | 71 | S/T | 0.48
75 | 65 | 1575 | 71 | ∆T | 12
75 | 65 | 1575 | 71 | kW | 2.4
75 | 65 | 1575 | 71 | Amps | 8.7
80 | 65 | 1225 | 71 | MBh | 44.7
80 | 65 | 1225 | 71 | S/T | 0.53
80 | 65 | 1225 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1225 | 71 | kW | 2.3
80 | 65 | 1225 | 71 | Amps | 8.7
80 | 65 | 1340 | 71 | MBh | 45.1
80 | 65 | 1340 | 71 | S/T | 0.57
80 | 65 | 1340 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 1340 | 71 | kW | 2.36
80 | 65 | 1340 | 71 | Amps | 8.7
80 | 65 | 1575 | 71 | MBh | 46
80 | 65 | 1575 | 71 | S/T | 0.61
80 | 65 | 1575 | 71 | ∆T | 16
80 | 65 | 1575 | 71 | kW | 2.4
80 | 65 | 1575 | 71 | Amps | 8.8
85 | 65 | 1225 | 71 | MBh | 45.4
85 | 65 | 1225 | 71 | S/T | 0.63
85 | 65 | 1225 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 1225 | 71 | kW | 2.4
85 | 65 | 1225 | 71 | Amps | 8.7
85 | 65 | 1340 | 71 | MBh | 45.8
85 | 65 | 1340 | 71 | S/T | 0.67
85 | 65 | 1340 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 1340 | 71 | kW | 2.36
85 | 65 | 1340 | 71 | Amps | 8.7
85 | 65 | 1575 | 71 | MBh | 46.7
85 | 65 | 1575 | 71 | S/T | 0.71
85 | 65 | 1575 | 71 | ∆T | 19
85 | 65 | 1575 | 71 | kW | 2.4
85 | 65 | 1575 | 71 | Amps | 8.8
70 | 75 | 1225 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1225 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1225 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1225 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1225 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1340 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1340 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1340 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1340 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1340 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1575 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1575 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1575 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1575 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1575 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 1225 | 71 | MBh | 44.2
75 | 75 | 1225 | 71 | S/T | 0.41
75 | 75 | 1225 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1225 | 71 | kW | 2.6
75 | 75 | 1225 | 71 | Amps | 9.9
75 | 75 | 1340 | 71 | MBh | 44.5
75 | 75 | 1340 | 71 | S/T | 0.45
75 | 75 | 1340 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 1340 | 71 | kW | 2.62
75 | 75 | 1340 | 71 | Amps | 9.9
75 | 75 | 1575 | 71 | MBh | 45.5
75 | 75 | 1575 | 71 | S/T | 0.49
75 | 75 | 1575 | 71 | ∆T | 12
75 | 75 | 1575 | 71 | kW | 2.6
75 | 75 | 1575 | 71 | Amps | 9.9
80 | 75 | 1225 | 71 | MBh | 44.4
80 | 75 | 1225 | 71 | S/T | 0.53
80 | 75 | 1225 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1225 | 71 | kW | 2.6
80 | 75 | 1225 | 71 | Amps | 9.9
80 | 75 | 1340 | 71 | MBh | 44.7
80 | 75 | 1340 | 71 | S/T | 0.57
80 | 75 | 1340 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 1340 | 71 | kW | 2.62
80 | 75 | 1340 | 71 | Amps | 9.9
80 | 75 | 1575 | 71 | MBh | 45.7
80 | 75 | 1575 | 71 | S/T | 0.61
80 | 75 | 1575 | 71 | ∆T | 16
80 | 75 | 1575 | 71 | kW | 2.6
80 | 75 | 1575 | 71 | Amps | 10
85 | 75 | 1225 | 71 | MBh | 45.1
85 | 75 | 1225 | 71 | S/T | 0.64
85 | 75 | 1225 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 1225 | 71 | kW | 2.6
85 | 75 | 1225 | 71 | Amps | 9.9
85 | 75 | 1340 | 71 | MBh | 45.4
85 | 75 | 1340 | 71 | S/T | 0.67
85 | 75 | 1340 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 1340 | 71 | kW | 2.63
85 | 75 | 1340 | 71 | Amps | 10
85 | 75 | 1575 | 71 | MBh | 46.4
85 | 75 | 1575 | 71 | S/T | 0.72
85 | 75 | 1575 | 71 | ∆T | 19
85 | 75 | 1575 | 71 | kW | 2.6
85 | 75 | 1575 | 71 | Amps | 10
70 | 85 | 1225 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1225 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1225 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1225 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1225 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1340 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1340 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1340 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1340 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1340 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1575 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1575 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1575 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1575 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1575 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 1225 | 71 | MBh | 43.1
75 | 85 | 1225 | 71 | S/T | 0.43
75 | 85 | 1225 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1225 | 71 | kW | 2.9
75 | 85 | 1225 | 71 | Amps | 11.3
75 | 85 | 1340 | 71 | MBh | 43.5
75 | 85 | 1340 | 71 | S/T | 0.47
75 | 85 | 1340 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1340 | 71 | kW | 2.92
75 | 85 | 1340 | 71 | Amps | 11.3
75 | 85 | 1575 | 71 | MBh | 44.4
75 | 85 | 1575 | 71 | S/T | 0.51
75 | 85 | 1575 | 71 | ∆T | 12
75 | 85 | 1575 | 71 | kW | 2.9
75 | 85 | 1575 | 71 | Amps | 11.3
80 | 85 | 1225 | 71 | MBh | 43.3
80 | 85 | 1225 | 71 | S/T | 0.56
80 | 85 | 1225 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1225 | 71 | kW | 2.9
80 | 85 | 1225 | 71 | Amps | 11.3
80 | 85 | 1340 | 71 | MBh | 43.7
80 | 85 | 1340 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 1340 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 1340 | 71 | kW | 2.92
80 | 85 | 1340 | 71 | Amps | 11.3
80 | 85 | 1575 | 71 | MBh | 44.6
80 | 85 | 1575 | 71 | S/T | 0.64
80 | 85 | 1575 | 71 | ∆T | 16
80 | 85 | 1575 | 71 | kW | 2.9
80 | 85 | 1575 | 71 | Amps | 11.4
85 | 85 | 1225 | 71 | MBh | 44
85 | 85 | 1225 | 71 | S/T | 0.66
85 | 85 | 1225 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 1225 | 71 | kW | 2.9
85 | 85 | 1225 | 71 | Amps | 11.3
85 | 85 | 1340 | 71 | MBh | 44.4
85 | 85 | 1340 | 71 | S/T | 0.7
85 | 85 | 1340 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 1340 | 71 | kW | 2.93
85 | 85 | 1340 | 71 | Amps | 11.3
85 | 85 | 1575 | 71 | MBh | 45.3
85 | 85 | 1575 | 71 | S/T | 0.74
85 | 85 | 1575 | 71 | ∆T | 20
85 | 85 | 1575 | 71 | kW | 2.9
85 | 85 | 1575 | 71 | Amps | 11.4
70 | 95 | 1225 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1225 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1225 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1225 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1225 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1340 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1340 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1340 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1340 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1340 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1575 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1575 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1575 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1575 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1575 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 1225 | 71 | MBh | 41.3
75 | 95 | 1225 | 71 | S/T | 0.45
75 | 95 | 1225 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1225 | 71 | kW | 3.2
75 | 95 | 1225 | 71 | Amps | 12.7
75 | 95 | 1340 | 71 | MBh | 41.6
75 | 95 | 1340 | 71 | S/T | 0.49
75 | 95 | 1340 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1340 | 71 | kW | 3.24
75 | 95 | 1340 | 71 | Amps | 12.8
75 | 95 | 1575 | 71 | MBh | 42.6
75 | 95 | 1575 | 71 | S/T | 0.53
75 | 95 | 1575 | 71 | ∆T | 12
75 | 95 | 1575 | 71 | kW | 3.3
75 | 95 | 1575 | 71 | Amps | 12.7
80 | 95 | 1225 | 71 | MBh | 41.5
80 | 95 | 1225 | 71 | S/T | 0.58
80 | 95 | 1225 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1225 | 71 | kW | 3.2
80 | 95 | 1225 | 71 | Amps | 12.7
80 | 95 | 1340 | 71 | MBh | 41.9
80 | 95 | 1340 | 71 | S/T | 0.62
80 | 95 | 1340 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1340 | 71 | kW | 3.24
80 | 95 | 1340 | 71 | Amps | 12.8
80 | 95 | 1575 | 71 | MBh | 42.8
80 | 95 | 1575 | 71 | S/T | 0.66
80 | 95 | 1575 | 71 | ∆T | 16
80 | 95 | 1575 | 71 | kW | 3.3
80 | 95 | 1575 | 71 | Amps | 12.9
85 | 95 | 1225 | 71 | MBh | 42.2
85 | 95 | 1225 | 71 | S/T | 0.68
85 | 95 | 1225 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1225 | 71 | kW | 3.2
85 | 95 | 1225 | 71 | Amps | 12.8
85 | 95 | 1340 | 71 | MBh | 42.5
85 | 95 | 1340 | 71 | S/T | 0.72
85 | 95 | 1340 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1340 | 71 | kW | 3.25
85 | 95 | 1340 | 71 | Amps | 12.8
85 | 95 | 1575 | 71 | MBh | 43.5
85 | 95 | 1575 | 71 | S/T | 0.76
85 | 95 | 1575 | 71 | ∆T | 19
85 | 95 | 1575 | 71 | kW | 3.3
85 | 95 | 1575 | 71 | Amps | 12.9
70 | 105 | 1225 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1225 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1225 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1225 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1225 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1340 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1340 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1340 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1340 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1340 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1575 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1575 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1575 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1575 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1575 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 1225 | 71 | MBh | 39
75 | 105 | 1225 | 71 | S/T | 0.48
75 | 105 | 1225 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1225 | 71 | kW | 3.6
75 | 105 | 1225 | 71 | Amps | 14.4
75 | 105 | 1340 | 71 | MBh | 39.4
75 | 105 | 1340 | 71 | S/T | 0.51
75 | 105 | 1340 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1340 | 71 | kW | 3.6
75 | 105 | 1340 | 71 | Amps | 14.4
75 | 105 | 1575 | 71 | MBh | 40.3
75 | 105 | 1575 | 71 | S/T | 0.55
75 | 105 | 1575 | 71 | ∆T | 12
75 | 105 | 1575 | 71 | kW | 3.6
75 | 105 | 1575 | 71 | Amps | 14.4
80 | 105 | 1225 | 71 | MBh | 39.2
80 | 105 | 1225 | 71 | S/T | 0.6
80 | 105 | 1225 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1225 | 71 | kW | 3.6
80 | 105 | 1225 | 71 | Amps | 14.4
80 | 105 | 1340 | 71 | MBh | 39.6
80 | 105 | 1340 | 71 | S/T | 0.64
80 | 105 | 1340 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 1340 | 71 | kW | 3.61
80 | 105 | 1340 | 71 | Amps | 14.4
80 | 105 | 1575 | 71 | MBh | 40.6
80 | 105 | 1575 | 71 | S/T | 0.68
80 | 105 | 1575 | 71 | ∆T | 16
80 | 105 | 1575 | 71 | kW | 3.6
80 | 105 | 1575 | 71 | Amps | 14.5
85 | 105 | 1225 | 71 | MBh | 39.9
85 | 105 | 1225 | 71 | S/T | 0.7
85 | 105 | 1225 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 1225 | 71 | kW | 3.6
85 | 105 | 1225 | 71 | Amps | 14.4
85 | 105 | 1340 | 71 | MBh | 40.3
85 | 105 | 1340 | 71 | S/T | 0.74
85 | 105 | 1340 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 1340 | 71 | kW | 3.61
85 | 105 | 1340 | 71 | Amps | 14.5
85 | 105 | 1575 | 71 | MBh | 41.2
85 | 105 | 1575 | 71 | S/T | 0.78
85 | 105 | 1575 | 71 | ∆T | 19
85 | 105 | 1575 | 71 | kW | 3.6
85 | 105 | 1575 | 71 | Amps | 14.5
70 | 115 | 1225 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1225 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1225 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1225 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1225 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1340 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1340 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1340 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1340 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1340 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1575 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1575 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1575 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1575 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1575 | 71 | Amps | -
75 | 115 | 1225 | 71 | MBh | 37
75 | 115 | 1225 | 71 | S/T | 0.53
75 | 115 | 1225 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 1225 | 71 | kW | 4
75 | 115 | 1225 | 71 | Amps | 16.3
75 | 115 | 1340 | 71 | MBh | 37.4
75 | 115 | 1340 | 71 | S/T | 0.57
75 | 115 | 1340 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 1340 | 71 | kW | 4.03
75 | 115 | 1340 | 71 | Amps | 16.4
75 | 115 | 1575 | 71 | MBh | 38.3
75 | 115 | 1575 | 71 | S/T | 0.61
75 | 115 | 1575 | 71 | ∆T | 13
75 | 115 | 1575 | 71 | kW | 4
75 | 115 | 1575 | 71 | Amps | 16.3
80 | 115 | 1225 | 71 | MBh | 37.2
80 | 115 | 1225 | 71 | S/T | 0.65
80 | 115 | 1225 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 1225 | 71 | kW | 4
80 | 115 | 1225 | 71 | Amps | 16.3
80 | 115 | 1340 | 71 | MBh | 37.6
80 | 115 | 1340 | 71 | S/T | 0.69
80 | 115 | 1340 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 1340 | 71 | kW | 4.03
80 | 115 | 1340 | 71 | Amps | 16.4
80 | 115 | 1575 | 71 | MBh | 38.5
80 | 115 | 1575 | 71 | S/T | 0.73
80 | 115 | 1575 | 71 | ∆T | 17
80 | 115 | 1575 | 71 | kW | 4
80 | 115 | 1575 | 71 | Amps | 16.4
85 | 115 | 1225 | 71 | MBh | 37.9
85 | 115 | 1225 | 71 | S/T | 0.75
85 | 115 | 1225 | 71 | ∆T | 22
85 | 115 | 1225 | 71 | kW | 4
85 | 115 | 1225 | 71 | Amps | 16.4
85 | 115 | 1340 | 71 | MBh | 38.3
85 | 115 | 1340 | 71 | S/T | 0.79
85 | 115 | 1340 | 71 | ∆T | 22
85 | 115 | 1340 | 71 | kW | 4.03
85 | 115 | 1340 | 71 | Amps | 16.4
85 | 115 | 1575 | 71 | MBh | 39.2
85 | 115 | 1575 | 71 | S/T | 0.83
85 | 115 | 1575 | 71 | ∆T | 20

## DH4SEA4810 - AMST48CU1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 46.9 | 65 | 59.2
70 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 0.67 | 60 | 55.5
70 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 19 | 55 | 51.87
70 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.63 | 50 | 48.3
70 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 10 | 47 | 46
70 | 65 | 1600 | 59 | MBh | 47.5 | 45 | 44.34
70 | 65 | 1600 | 59 | S/T | 0.7 | 40 | 40.09
70 | 65 | 1600 | 59 | ∆T | 18 | 35 | 36.12
70 | 65 | 1600 | 59 | kW | 2.64 | 30 | 32.88
70 | 65 | 1600 | 59 | Amps | 10 | 25 | 30.47
70 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 48.4 | 20 | 28.74
70 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 0.71 | 17 | 27.8
70 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 17 | 15 | 26.59
70 | 65 | 1800 | 59 | kW | 2.66 | 10 | 23.55
70 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 10.1 | 5 | 20.52
75 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 46.9 | 0 | 17.47
75 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 0.8 | -5 | 14.45
75 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 23
75 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.63
75 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 10
75 | 65 | 1600 | 59 | MBh | 47.5
75 | 65 | 1600 | 59 | S/T | 0.83
75 | 65 | 1600 | 59 | ∆T | 22
75 | 65 | 1600 | 59 | kW | 2.64
75 | 65 | 1600 | 59 | Amps | 10
75 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 48.5
75 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 0.84
75 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 21
75 | 65 | 1800 | 59 | kW | 2.66
75 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 10.1
80 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 47.2
80 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 0.92
80 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 27
80 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.63
80 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 10
80 | 65 | 1600 | 59 | MBh | 47.8
80 | 65 | 1600 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1600 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 1600 | 59 | kW | 2.64
80 | 65 | 1600 | 59 | Amps | 10
80 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 48.7
80 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 25
80 | 65 | 1800 | 59 | kW | 2.66
80 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 47.9
85 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 30
85 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.64
85 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 10
85 | 65 | 1600 | 59 | MBh | 48.5
85 | 65 | 1600 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1600 | 59 | ∆T | 29
85 | 65 | 1600 | 59 | kW | 2.65
85 | 65 | 1600 | 59 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 49.5
85 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 29
85 | 65 | 1800 | 59 | kW | 2.66
85 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 10.1
70 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 46.5
70 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 0.67
70 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1450 | 59 | kW | 2.95
70 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 11.4
70 | 75 | 1600 | 59 | MBh | 47.1
70 | 75 | 1600 | 59 | S/T | 0.7
70 | 75 | 1600 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 1600 | 59 | kW | 2.96
70 | 75 | 1600 | 59 | Amps | 11.5
70 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 48
70 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 0.72
70 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 17
70 | 75 | 1800 | 59 | kW | 2.97
70 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 46.5
75 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 0.8
75 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 1450 | 59 | kW | 2.94
75 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 11.4
75 | 75 | 1600 | 59 | MBh | 47.1
75 | 75 | 1600 | 59 | S/T | 0.83
75 | 75 | 1600 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 1600 | 59 | kW | 2.96
75 | 75 | 1600 | 59 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 48.1
75 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 0.85
75 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 21
75 | 75 | 1800 | 59 | kW | 2.97
75 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 11.5
80 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 46.8
80 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 1450 | 59 | kW | 2.95
80 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 11.4
80 | 75 | 1600 | 59 | MBh | 47.3
80 | 75 | 1600 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1600 | 59 | ∆T | 26
80 | 75 | 1600 | 59 | kW | 2.96
80 | 75 | 1600 | 59 | Amps | 11.5
80 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 48.3
80 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 25
80 | 75 | 1800 | 59 | kW | 2.97
80 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 47.5
85 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 1450 | 59 | kW | 2.95
85 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 11.4
85 | 75 | 1600 | 59 | MBh | 48.1
85 | 75 | 1600 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1600 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 1600 | 59 | kW | 2.96
85 | 75 | 1600 | 59 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 49.1
85 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 1800 | 59 | kW | 2.98
85 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 11.6
70 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 45.3
70 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 0.7
70 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 1450 | 59 | kW | 3.3
70 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 13
70 | 85 | 1600 | 59 | MBh | 45.9
70 | 85 | 1600 | 59 | S/T | 0.73
70 | 85 | 1600 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 1600 | 59 | kW | 3.31
70 | 85 | 1600 | 59 | Amps | 13.1
70 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 46.8
70 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 0.74
70 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 17
70 | 85 | 1800 | 59 | kW | 3.32
70 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 45.3
75 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 1450 | 59 | kW | 3.3
75 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 13
75 | 85 | 1600 | 59 | MBh | 45.9
75 | 85 | 1600 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1600 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 1600 | 59 | kW | 3.31
75 | 85 | 1600 | 59 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 46.8
75 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 21
75 | 85 | 1800 | 59 | kW | 3.32
75 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 13.1
80 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 45.5
80 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 1450 | 59 | kW | 3.3
80 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 13
80 | 85 | 1600 | 59 | MBh | 46.1
80 | 85 | 1600 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1600 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 1600 | 59 | kW | 3.31
80 | 85 | 1600 | 59 | Amps | 13.1
80 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 47.1
80 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 25
80 | 85 | 1800 | 59 | kW | 3.32
80 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 46.3
85 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 1450 | 59 | kW | 3.3
85 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1600 | 59 | MBh | 46.9
85 | 85 | 1600 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1600 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 1600 | 59 | kW | 3.31
85 | 85 | 1600 | 59 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 47.9
85 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 29
85 | 85 | 1800 | 59 | kW | 3.33
85 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 13.2
70 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 43.2
70 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 0.72
70 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.68
70 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 14.8
70 | 95 | 1600 | 59 | MBh | 43.8
70 | 95 | 1600 | 59 | S/T | 0.75
70 | 95 | 1600 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1600 | 59 | kW | 3.69
70 | 95 | 1600 | 59 | Amps | 14.8
70 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 44.7
70 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 17
70 | 95 | 1800 | 59 | kW | 3.7
70 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 14.9
75 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 43.2
75 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.67
75 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1600 | 59 | MBh | 43.8
75 | 95 | 1600 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1600 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 1600 | 59 | kW | 3.69
75 | 95 | 1600 | 59 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 44.8
75 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 21
75 | 95 | 1800 | 59 | kW | 3.7
75 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 14.9
80 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 43.5
80 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.68
80 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 14.8
80 | 95 | 1600 | 59 | MBh | 44.1
80 | 95 | 1600 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1600 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 1600 | 59 | kW | 3.69
80 | 95 | 1600 | 59 | Amps | 14.8
80 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 45
80 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 25
80 | 95 | 1800 | 59 | kW | 3.7
80 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 44.2
85 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.68
85 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1600 | 59 | MBh | 44.8
85 | 95 | 1600 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1600 | 59 | ∆T | 29
85 | 95 | 1600 | 59 | kW | 3.69
85 | 95 | 1600 | 59 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 45.8
85 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 28
85 | 95 | 1800 | 59 | kW | 3.71
85 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 14.9
70 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 40.7
70 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1450 | 59 | kW | 4.1
70 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 16.7
70 | 105 | 1600 | 59 | MBh | 41.2
70 | 105 | 1600 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1600 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1600 | 59 | kW | 4.11
70 | 105 | 1600 | 59 | Amps | 16.8
70 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 42.2
70 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 1800 | 59 | kW | 4.13
70 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 16.8
75 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 40.7
75 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 1450 | 59 | kW | 4.1
75 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1600 | 59 | MBh | 41.3
75 | 105 | 1600 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1600 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 1600 | 59 | kW | 4.11
75 | 105 | 1600 | 59 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 42.2
75 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 1800 | 59 | kW | 4.12
75 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 16.8
80 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 40.9
80 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 1450 | 59 | kW | 4.1
80 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 16.7
80 | 105 | 1600 | 59 | MBh | 41.5
80 | 105 | 1600 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1600 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 1600 | 59 | kW | 4.11
80 | 105 | 1600 | 59 | Amps | 16.8
80 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 42.5
80 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 1800 | 59 | kW | 4.13
80 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 41.7
85 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 1450 | 59 | kW | 4.11
85 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 16.7
85 | 105 | 1600 | 59 | MBh | 42.3
85 | 105 | 1600 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1600 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 1600 | 59 | kW | 4.12
85 | 105 | 1600 | 59 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 43.2
85 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 28
85 | 105 | 1800 | 59 | kW | 4.13
85 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 16.8
70 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 38.3
70 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.6
70 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 19
70 | 115 | 1600 | 59 | MBh | 38.9
70 | 115 | 1600 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1600 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1600 | 59 | kW | 4.61
70 | 115 | 1600 | 59 | Amps | 19
70 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 39.9
70 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 18
70 | 115 | 1800 | 59 | kW | 4.62
70 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 19.1
75 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 38.4
75 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.6
75 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 19
75 | 115 | 1600 | 59 | MBh | 39
75 | 115 | 1600 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1600 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1600 | 59 | kW | 4.61
75 | 115 | 1600 | 59 | Amps | 19
75 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 39.9
75 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 1800 | 59 | kW | 4.62
75 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 19.1
80 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 38.6
80 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.6
80 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 19
80 | 115 | 1600 | 59 | MBh | 39.2
80 | 115 | 1600 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1600 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 1600 | 59 | kW | 4.61
80 | 115 | 1600 | 59 | Amps | 19
80 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 40.1
80 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 1800 | 59 | kW | 4.62
80 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 19.1
85 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 39.4
85 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 31
85 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.6
85 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 19
85 | 115 | 1600 | 59 | MBh | 40
85 | 115 | 1600 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1600 | 59 | ∆T | 30
85 | 115 | 1600 | 59 | kW | 4.61
85 | 115 | 1600 | 59 | Amps | 19.1
85 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 40.9
85 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 29
85 | 115 | 1800 | 59 | kW | 4.63
85 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 19.1
70 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 47.6
70 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.59
70 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.63
70 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 10
70 | 65 | 1600 | 63 | MBh | 48.1
70 | 65 | 1600 | 63 | S/T | 0.62
70 | 65 | 1600 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 1600 | 63 | kW | 2.64
70 | 65 | 1600 | 63 | Amps | 10
70 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 49.1
70 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.64
70 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 15
70 | 65 | 1800 | 63 | kW | 2.65
70 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 10.1
75 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 47.6
75 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.72
75 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.63
75 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 10
75 | 65 | 1600 | 63 | MBh | 48.2
75 | 65 | 1600 | 63 | S/T | 0.75
75 | 65 | 1600 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 1600 | 63 | kW | 2.64
75 | 65 | 1600 | 63 | Amps | 10
75 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 49.1
75 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.76
75 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 19
75 | 65 | 1800 | 63 | kW | 2.65
75 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 10.1
80 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 47.8
80 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.85
80 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.63
80 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 10
80 | 65 | 1600 | 63 | MBh | 48.4
80 | 65 | 1600 | 63 | S/T | 0.87
80 | 65 | 1600 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 1600 | 63 | kW | 2.64
80 | 65 | 1600 | 63 | Amps | 10
80 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 49.4
80 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.89
80 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 23
80 | 65 | 1800 | 63 | kW | 2.65
80 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 48.6
85 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.95
85 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.64
85 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 10
85 | 65 | 1600 | 63 | MBh | 49.2
85 | 65 | 1600 | 63 | S/T | 0.98
85 | 65 | 1600 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 1600 | 63 | kW | 2.65
85 | 65 | 1600 | 63 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 50.1
85 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.99
85 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 27
85 | 65 | 1800 | 63 | kW | 2.66
85 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 10.1
70 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 47.1
70 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1450 | 63 | kW | 2.94
70 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 11.4
70 | 75 | 1600 | 63 | MBh | 47.7
70 | 75 | 1600 | 63 | S/T | 0.63
70 | 75 | 1600 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 1600 | 63 | kW | 2.96
70 | 75 | 1600 | 63 | Amps | 11.5
70 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 48.7
70 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.64
70 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 15
70 | 75 | 1800 | 63 | kW | 2.97
70 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 47.2
75 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 0.73
75 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 1450 | 63 | kW | 2.94
75 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 11.4
75 | 75 | 1600 | 63 | MBh | 47.8
75 | 75 | 1600 | 63 | S/T | 0.76
75 | 75 | 1600 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 1600 | 63 | kW | 2.95
75 | 75 | 1600 | 63 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 48.7
75 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.77
75 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 19
75 | 75 | 1800 | 63 | kW | 2.97
75 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 11.5
80 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 47.4
80 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 0.85
80 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 1450 | 63 | kW | 2.94
80 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 11.4
80 | 75 | 1600 | 63 | MBh | 48
80 | 75 | 1600 | 63 | S/T | 0.88
80 | 75 | 1600 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 1600 | 63 | kW | 2.96
80 | 75 | 1600 | 63 | Amps | 11.5
80 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 48.9
80 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.9
80 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 23
80 | 75 | 1800 | 63 | kW | 2.97
80 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 48.2
85 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 0.95
85 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 1450 | 63 | kW | 2.95
85 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 11.4
85 | 75 | 1600 | 63 | MBh | 48.8
85 | 75 | 1600 | 63 | S/T | 0.98
85 | 75 | 1600 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 1600 | 63 | kW | 2.96
85 | 75 | 1600 | 63 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 49.7
85 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 27
85 | 75 | 1800 | 63 | kW | 2.97
85 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 11.5
70 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 45.9
70 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 0.62
70 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1450 | 63 | kW | 3.29
70 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 13
70 | 85 | 1600 | 63 | MBh | 46.5
70 | 85 | 1600 | 63 | S/T | 0.65
70 | 85 | 1600 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 1600 | 63 | kW | 3.31
70 | 85 | 1600 | 63 | Amps | 13.1
70 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 47.5
70 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 0.67
70 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 15
70 | 85 | 1800 | 63 | kW | 3.32
70 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 46
75 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 0.75
75 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1450 | 63 | kW | 3.29
75 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 13
75 | 85 | 1600 | 63 | MBh | 46.6
75 | 85 | 1600 | 63 | S/T | 0.78
75 | 85 | 1600 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 1600 | 63 | kW | 3.3
75 | 85 | 1600 | 63 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 47.5
75 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 0.8
75 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 19
75 | 85 | 1800 | 63 | kW | 3.32
75 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 13.1
80 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 46.2
80 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 0.88
80 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 1450 | 63 | kW | 3.29
80 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 13
80 | 85 | 1600 | 63 | MBh | 46.8
80 | 85 | 1600 | 63 | S/T | 0.91
80 | 85 | 1600 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 1600 | 63 | kW | 3.31
80 | 85 | 1600 | 63 | Amps | 13.1
80 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 47.7
80 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 0.92
80 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 23
80 | 85 | 1800 | 63 | kW | 3.32
80 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 47
85 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 1450 | 63 | kW | 3.3
85 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 13
85 | 85 | 1600 | 63 | MBh | 47.6
85 | 85 | 1600 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1600 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 1600 | 63 | kW | 3.31
85 | 85 | 1600 | 63 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 48.5
85 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 27
85 | 85 | 1800 | 63 | kW | 3.33
85 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 13.2
70 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 43.9
70 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 0.64
70 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.67
70 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 14.8
70 | 95 | 1600 | 63 | MBh | 44.4
70 | 95 | 1600 | 63 | S/T | 0.67
70 | 95 | 1600 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1600 | 63 | kW | 3.69
70 | 95 | 1600 | 63 | Amps | 14.8
70 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 45.4
70 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 0.69
70 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 15
70 | 95 | 1800 | 63 | kW | 3.7
70 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 14.9
75 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 43.9
75 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 0.77
75 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.67
75 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 14.7
75 | 95 | 1600 | 63 | MBh | 44.5
75 | 95 | 1600 | 63 | S/T | 0.8
75 | 95 | 1600 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 1600 | 63 | kW | 3.68
75 | 95 | 1600 | 63 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 45.4
75 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 0.82
75 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 19
75 | 95 | 1800 | 63 | kW | 3.7
75 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 14.9
80 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 44.1
80 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 0.9
80 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.67
80 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 14.7
80 | 95 | 1600 | 63 | MBh | 44.7
80 | 95 | 1600 | 63 | S/T | 0.93
80 | 95 | 1600 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 1600 | 63 | kW | 3.69
80 | 95 | 1600 | 63 | Amps | 14.8
80 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 45.7
80 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 23
80 | 95 | 1800 | 63 | kW | 3.7
80 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 44.9
85 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.68
85 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1600 | 63 | MBh | 45.5
85 | 95 | 1600 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1600 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 1600 | 63 | kW | 3.69
85 | 95 | 1600 | 63 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 46.4
85 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 27
85 | 95 | 1800 | 63 | kW | 3.7
85 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 14.9
70 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 41.3
70 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 0.66
70 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1450 | 63 | kW | 4.1
70 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 16.7
70 | 105 | 1600 | 63 | MBh | 41.9
70 | 105 | 1600 | 63 | S/T | 0.69
70 | 105 | 1600 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1600 | 63 | kW | 4.11
70 | 105 | 1600 | 63 | Amps | 16.7
70 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 42.9
70 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 0.71
70 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 1800 | 63 | kW | 4.12
70 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 16.8
75 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 41.3
75 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 0.79
75 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1450 | 63 | kW | 4.1
75 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1600 | 63 | MBh | 41.9
75 | 105 | 1600 | 63 | S/T | 0.82
75 | 105 | 1600 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1600 | 63 | kW | 4.11
75 | 105 | 1600 | 63 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 42.9
75 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 0.84
75 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 1800 | 63 | kW | 4.12
75 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 16.8
80 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 41.6
80 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 1450 | 63 | kW | 4.1
80 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 16.7
80 | 105 | 1600 | 63 | MBh | 42.2
80 | 105 | 1600 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1600 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 1600 | 63 | kW | 4.11
80 | 105 | 1600 | 63 | Amps | 16.7
80 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 43.1
80 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 23
80 | 105 | 1800 | 63 | kW | 4.12
80 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 42.4
85 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 28
85 | 105 | 1450 | 63 | kW | 4.1
85 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 16.7
85 | 105 | 1600 | 63 | MBh | 42.9
85 | 105 | 1600 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1600 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 1600 | 63 | kW | 4.12
85 | 105 | 1600 | 63 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 43.9
85 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 26
85 | 105 | 1800 | 63 | kW | 4.13
85 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 16.8
70 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 39
70 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 0.71
70 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.6
70 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 19
70 | 115 | 1600 | 63 | MBh | 39.6
70 | 115 | 1600 | 63 | S/T | 0.74
70 | 115 | 1600 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1600 | 63 | kW | 4.61
70 | 115 | 1600 | 63 | Amps | 19
70 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 40.5
70 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 0.76
70 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 16
70 | 115 | 1800 | 63 | kW | 4.62
70 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 19.1
75 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 39
75 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 0.84
75 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.59
75 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 19
75 | 115 | 1600 | 63 | MBh | 39.6
75 | 115 | 1600 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1600 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 1600 | 63 | kW | 4.6
75 | 115 | 1600 | 63 | Amps | 19
75 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 40.6
75 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 1800 | 63 | kW | 4.62
75 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 19.1
80 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 39.3
80 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.6
80 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 19
80 | 115 | 1600 | 63 | MBh | 39.8
80 | 115 | 1600 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1600 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 1600 | 63 | kW | 4.61
80 | 115 | 1600 | 63 | Amps | 19
80 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 40.8
80 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 24
80 | 115 | 1800 | 63 | kW | 4.62
80 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 19.1
85 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 40
85 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.6
85 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 19
85 | 115 | 1600 | 63 | MBh | 40.6
85 | 115 | 1600 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1600 | 63 | ∆T | 28
85 | 115 | 1600 | 63 | kW | 4.61
85 | 115 | 1600 | 63 | Amps | 19
85 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 41.6
85 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 28
85 | 115 | 1800 | 63 | kW | 4.63
85 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 19.1
70 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 48.9
70 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.45
70 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.62
70 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 9.9
70 | 65 | 1600 | 67 | MBh | 49.5
70 | 65 | 1600 | 67 | S/T | 0.48
70 | 65 | 1600 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1600 | 67 | kW | 2.64
70 | 65 | 1600 | 67 | Amps | 10
70 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 50.5
70 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.5
70 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 12
70 | 65 | 1800 | 67 | kW | 2.65
70 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 10.1
75 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 49
75 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.58
75 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.62
75 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 9.9
75 | 65 | 1600 | 67 | MBh | 49.6
75 | 65 | 1600 | 67 | S/T | 0.61
75 | 65 | 1600 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 1600 | 67 | kW | 2.63
75 | 65 | 1600 | 67 | Amps | 10
75 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 50.5
75 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.63
75 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 16
75 | 65 | 1800 | 67 | kW | 2.65
75 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 10.1
80 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 49.2
80 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.71
80 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.62
80 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 9.9
80 | 65 | 1600 | 67 | MBh | 49.8
80 | 65 | 1600 | 67 | S/T | 0.74
80 | 65 | 1600 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 1600 | 67 | kW | 2.64
80 | 65 | 1600 | 67 | Amps | 10
80 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 50.7
80 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.75
80 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 20
80 | 65 | 1800 | 67 | kW | 2.65
80 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 50
85 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.81
85 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.63
85 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 10
85 | 65 | 1600 | 67 | MBh | 50.6
85 | 65 | 1600 | 67 | S/T | 0.84
85 | 65 | 1600 | 67 | ∆T | 24
85 | 65 | 1600 | 67 | kW | 2.64
85 | 65 | 1600 | 67 | Amps | 10
85 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 51.5
85 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.86
85 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 23
85 | 65 | 1800 | 67 | kW | 2.66
85 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 10.1
70 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 48.5
70 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.46
70 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1450 | 67 | kW | 2.94
70 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 11.4
70 | 75 | 1600 | 67 | MBh | 49.1
70 | 75 | 1600 | 67 | S/T | 0.49
70 | 75 | 1600 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1600 | 67 | kW | 2.95
70 | 75 | 1600 | 67 | Amps | 11.4
70 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 50.1
70 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.51
70 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 12
70 | 75 | 1800 | 67 | kW | 2.96
70 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 48.5
75 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.59
75 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1450 | 67 | kW | 2.94
75 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 11.4
75 | 75 | 1600 | 67 | MBh | 49.1
75 | 75 | 1600 | 67 | S/T | 0.62
75 | 75 | 1600 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1600 | 67 | kW | 2.95
75 | 75 | 1600 | 67 | Amps | 11.4
75 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 50.1
75 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.64
75 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 16
75 | 75 | 1800 | 67 | kW | 2.96
75 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 11.5
80 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 48.8
80 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.72
80 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 1450 | 67 | kW | 2.94
80 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 11.4
80 | 75 | 1600 | 67 | MBh | 49.4
80 | 75 | 1600 | 67 | S/T | 0.75
80 | 75 | 1600 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 1600 | 67 | kW | 2.95
80 | 75 | 1600 | 67 | Amps | 11.4
80 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 50.3
80 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.76
80 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 20
80 | 75 | 1800 | 67 | kW | 2.96
80 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 49.6
85 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.82
85 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 1450 | 67 | kW | 2.94
85 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 11.4
85 | 75 | 1600 | 67 | MBh | 50.2
85 | 75 | 1600 | 67 | S/T | 0.85
85 | 75 | 1600 | 67 | ∆T | 24
85 | 75 | 1600 | 67 | kW | 2.96
85 | 75 | 1600 | 67 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 51.1
85 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.86
85 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 23
85 | 75 | 1800 | 67 | kW | 2.97
85 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 11.5
70 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 47.3
70 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.49
70 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1450 | 67 | kW | 3.29
70 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 13
70 | 85 | 1600 | 67 | MBh | 47.9
70 | 85 | 1600 | 67 | S/T | 0.52
70 | 85 | 1600 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1600 | 67 | kW | 3.3
70 | 85 | 1600 | 67 | Amps | 13
70 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 48.9
70 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.53
70 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 12
70 | 85 | 1800 | 67 | kW | 3.31
70 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 47.3
75 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.62
75 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1450 | 67 | kW | 3.29
75 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 13
75 | 85 | 1600 | 67 | MBh | 47.9
75 | 85 | 1600 | 67 | S/T | 0.65
75 | 85 | 1600 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1600 | 67 | kW | 3.3
75 | 85 | 1600 | 67 | Amps | 13
75 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 48.9
75 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.66
75 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 16
75 | 85 | 1800 | 67 | kW | 3.31
75 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 13.1
80 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 47.6
80 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.74
80 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1450 | 67 | kW | 3.29
80 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 13
80 | 85 | 1600 | 67 | MBh | 48.2
80 | 85 | 1600 | 67 | S/T | 0.77
80 | 85 | 1600 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1600 | 67 | kW | 3.3
80 | 85 | 1600 | 67 | Amps | 13
80 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 49.1
80 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.79
80 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 20
80 | 85 | 1800 | 67 | kW | 3.31
80 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 48.4
85 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.84
85 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 1450 | 67 | kW | 3.29
85 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 13
85 | 85 | 1600 | 67 | MBh | 49
85 | 85 | 1600 | 67 | S/T | 0.87
85 | 85 | 1600 | 67 | ∆T | 24
85 | 85 | 1600 | 67 | kW | 3.31
85 | 85 | 1600 | 67 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 49.9
85 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.89
85 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 24
85 | 85 | 1800 | 67 | kW | 3.32
85 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 13.1
70 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 45.2
70 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.51
70 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.67
70 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 14.7
70 | 95 | 1600 | 67 | MBh | 45.8
70 | 95 | 1600 | 67 | S/T | 0.54
70 | 95 | 1600 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 1600 | 67 | kW | 3.68
70 | 95 | 1600 | 67 | Amps | 14.8
70 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 46.8
70 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.55
70 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 1800 | 67 | kW | 3.69
70 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 45.3
75 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.63
75 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.67
75 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 14.7
75 | 95 | 1600 | 67 | MBh | 45.9
75 | 95 | 1600 | 67 | S/T | 0.66
75 | 95 | 1600 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1600 | 67 | kW | 3.68
75 | 95 | 1600 | 67 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 46.8
75 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.68
75 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 1800 | 67 | kW | 3.69
75 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 14.8
80 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 45.5
80 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.76
80 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.67
80 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 14.7
80 | 95 | 1600 | 67 | MBh | 46.1
80 | 95 | 1600 | 67 | S/T | 0.79
80 | 95 | 1600 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1600 | 67 | kW | 3.68
80 | 95 | 1600 | 67 | Amps | 14.8
80 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 47
80 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.81
80 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 20
80 | 95 | 1800 | 67 | kW | 3.69
80 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 46.3
85 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.86
85 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.67
85 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1600 | 67 | MBh | 46.9
85 | 95 | 1600 | 67 | S/T | 0.89
85 | 95 | 1600 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 1600 | 67 | kW | 3.69
85 | 95 | 1600 | 67 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 47.8
85 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.91
85 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 23
85 | 95 | 1800 | 67 | kW | 3.7
85 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 14.9
70 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 42.7
70 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.53
70 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1450 | 67 | kW | 4.09
70 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 16.7
70 | 105 | 1600 | 67 | MBh | 43.3
70 | 105 | 1600 | 67 | S/T | 0.56
70 | 105 | 1600 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 1600 | 67 | kW | 4.1
70 | 105 | 1600 | 67 | Amps | 16.7
70 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 44.2
70 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.57
70 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 11
70 | 105 | 1800 | 67 | kW | 4.12
70 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 16.8
75 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 42.7
75 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.66
75 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1450 | 67 | kW | 4.09
75 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1600 | 67 | MBh | 43.3
75 | 105 | 1600 | 67 | S/T | 0.69
75 | 105 | 1600 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 1600 | 67 | kW | 4.1
75 | 105 | 1600 | 67 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 44.3
75 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.7
75 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 15
75 | 105 | 1800 | 67 | kW | 4.12
75 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 16.8
80 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 43
80 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.78
80 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1450 | 67 | kW | 4.09
80 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 16.7
80 | 105 | 1600 | 67 | MBh | 43.6
80 | 105 | 1600 | 67 | S/T | 0.81
80 | 105 | 1600 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 1600 | 67 | kW | 4.1
80 | 105 | 1600 | 67 | Amps | 16.7
80 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 44.5
80 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.83
80 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 19
80 | 105 | 1800 | 67 | kW | 4.12
80 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 43.7
85 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.88
85 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 25
85 | 105 | 1450 | 67 | kW | 4.1
85 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 16.7
85 | 105 | 1600 | 67 | MBh | 44.3
85 | 105 | 1600 | 67 | S/T | 0.91
85 | 105 | 1600 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 1600 | 67 | kW | 4.11
85 | 105 | 1600 | 67 | Amps | 16.7
85 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 45.3
85 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.93
85 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 23
85 | 105 | 1800 | 67 | kW | 4.12
85 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 16.8
70 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 40.4
70 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 0.58
70 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1450 | 67 | kW | 4.59
70 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 18.9
70 | 115 | 1600 | 67 | MBh | 41
70 | 115 | 1600 | 67 | S/T | 0.61
70 | 115 | 1600 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 1600 | 67 | kW | 4.6
70 | 115 | 1600 | 67 | Amps | 19
70 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 41.9
70 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 0.62
70 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 1800 | 67 | kW | 4.61
70 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 19.1
75 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 40.4
75 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 0.71
75 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 1450 | 67 | kW | 4.59
75 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 18.9
75 | 115 | 1600 | 67 | MBh | 41
75 | 115 | 1600 | 67 | S/T | 0.74
75 | 115 | 1600 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 1600 | 67 | kW | 4.6
75 | 115 | 1600 | 67 | Amps | 19
75 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 41.9
75 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 0.75
75 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 1800 | 67 | kW | 4.61
75 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 19
80 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 40.6
80 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 0.83
80 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 1450 | 67 | kW | 4.59
80 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 18.9
80 | 115 | 1600 | 67 | MBh | 41.2
80 | 115 | 1600 | 67 | S/T | 0.86
80 | 115 | 1600 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 1600 | 67 | kW | 4.6
80 | 115 | 1600 | 67 | Amps | 19
80 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 42.2
80 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 0.88
80 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 1800 | 67 | kW | 4.61
80 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 19.1
85 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 41.4
85 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 1450 | 67 | kW | 4.6
85 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 19
85 | 115 | 1600 | 67 | MBh | 42
85 | 115 | 1600 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1600 | 67 | ∆T | 25
85 | 115 | 1600 | 67 | kW | 4.61
85 | 115 | 1600 | 67 | Amps | 19
85 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 43
85 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 24
85 | 115 | 1800 | 67 | kW | 4.62
85 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 19.1
70 | 65 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1600 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1600 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1600 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1600 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1600 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1800 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 1450 | 71 | MBh | 51.1
75 | 65 | 1450 | 71 | S/T | 0.44
75 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1450 | 71 | kW | 2.6
75 | 65 | 1450 | 71 | Amps | 10
75 | 65 | 1600 | 71 | MBh | 51.7
75 | 65 | 1600 | 71 | S/T | 0.47
75 | 65 | 1600 | 71 | ∆T | 13
75 | 65 | 1600 | 71 | kW | 2.66
75 | 65 | 1600 | 71 | Amps | 10.1
75 | 65 | 1800 | 71 | MBh | 52.6
75 | 65 | 1800 | 71 | S/T | 0.49
75 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | 12
75 | 65 | 1800 | 71 | kW | 2.7
75 | 65 | 1800 | 71 | Amps | 10.2
80 | 65 | 1450 | 71 | MBh | 51.3
80 | 65 | 1450 | 71 | S/T | 0.57
80 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1450 | 71 | kW | 2.6
80 | 65 | 1450 | 71 | Amps | 10.1
80 | 65 | 1600 | 71 | MBh | 51.9
80 | 65 | 1600 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 1600 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 1600 | 71 | kW | 2.66
80 | 65 | 1600 | 71 | Amps | 10.1
80 | 65 | 1800 | 71 | MBh | 52.9
80 | 65 | 1800 | 71 | S/T | 0.61
80 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | 16
80 | 65 | 1800 | 71 | kW | 2.7
80 | 65 | 1800 | 71 | Amps | 10.2
85 | 65 | 1450 | 71 | MBh | 52.1
85 | 65 | 1450 | 71 | S/T | 0.67
85 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 1450 | 71 | kW | 2.7
85 | 65 | 1450 | 71 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1600 | 71 | MBh | 52.7
85 | 65 | 1600 | 71 | S/T | 0.7
85 | 65 | 1600 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 1600 | 71 | kW | 2.67
85 | 65 | 1600 | 71 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1800 | 71 | MBh | 53.6
85 | 65 | 1800 | 71 | S/T | 0.71
85 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | 20
85 | 65 | 1800 | 71 | kW | 2.7
85 | 65 | 1800 | 71 | Amps | 10.2
70 | 75 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1600 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1600 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1600 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1600 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1600 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1800 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 1450 | 71 | MBh | 50.7
75 | 75 | 1450 | 71 | S/T | 0.45
75 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1450 | 71 | kW | 3
75 | 75 | 1450 | 71 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1600 | 71 | MBh | 51.3
75 | 75 | 1600 | 71 | S/T | 0.48
75 | 75 | 1600 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 1600 | 71 | kW | 2.97
75 | 75 | 1600 | 71 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1800 | 71 | MBh | 52.2
75 | 75 | 1800 | 71 | S/T | 0.49
75 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | 12
75 | 75 | 1800 | 71 | kW | 3
75 | 75 | 1800 | 71 | Amps | 11.6
80 | 75 | 1450 | 71 | MBh | 50.9
80 | 75 | 1450 | 71 | S/T | 0.57
80 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1450 | 71 | kW | 3
80 | 75 | 1450 | 71 | Amps | 11.5
80 | 75 | 1600 | 71 | MBh | 51.5
80 | 75 | 1600 | 71 | S/T | 0.6
80 | 75 | 1600 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 1600 | 71 | kW | 2.97
80 | 75 | 1600 | 71 | Amps | 11.5
80 | 75 | 1800 | 71 | MBh | 52.4
80 | 75 | 1800 | 71 | S/T | 0.62
80 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | 16
80 | 75 | 1800 | 71 | kW | 3
80 | 75 | 1800 | 71 | Amps | 11.6
85 | 75 | 1450 | 71 | MBh | 51.7
85 | 75 | 1450 | 71 | S/T | 0.67
85 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 1450 | 71 | kW | 3
85 | 75 | 1450 | 71 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1600 | 71 | MBh | 52.3
85 | 75 | 1600 | 71 | S/T | 0.7
85 | 75 | 1600 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 1600 | 71 | kW | 2.98
85 | 75 | 1600 | 71 | Amps | 11.6
85 | 75 | 1800 | 71 | MBh | 53.2
85 | 75 | 1800 | 71 | S/T | 0.72
85 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | 20
85 | 75 | 1800 | 71 | kW | 3
85 | 75 | 1800 | 71 | Amps | 11.6
70 | 85 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1600 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1600 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1600 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1600 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1600 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1800 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 1450 | 71 | MBh | 49.5
75 | 85 | 1450 | 71 | S/T | 0.47
75 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1450 | 71 | kW | 3.3
75 | 85 | 1450 | 71 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1600 | 71 | MBh | 50
75 | 85 | 1600 | 71 | S/T | 0.5
75 | 85 | 1600 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 1600 | 71 | kW | 3.32
75 | 85 | 1600 | 71 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1800 | 71 | MBh | 51
75 | 85 | 1800 | 71 | S/T | 0.52
75 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | 12
75 | 85 | 1800 | 71 | kW | 3.3
75 | 85 | 1800 | 71 | Amps | 13.2
80 | 85 | 1450 | 71 | MBh | 49.7
80 | 85 | 1450 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1450 | 71 | kW | 3.3
80 | 85 | 1450 | 71 | Amps | 13.1
80 | 85 | 1600 | 71 | MBh | 50.3
80 | 85 | 1600 | 71 | S/T | 0.63
80 | 85 | 1600 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 1600 | 71 | kW | 3.32
80 | 85 | 1600 | 71 | Amps | 13.2
80 | 85 | 1800 | 71 | MBh | 51.2
80 | 85 | 1800 | 71 | S/T | 0.64
80 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | 16
80 | 85 | 1800 | 71 | kW | 3.3
80 | 85 | 1800 | 71 | Amps | 13.2
85 | 85 | 1450 | 71 | MBh | 50.5
85 | 85 | 1450 | 71 | S/T | 0.7
85 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 1450 | 71 | kW | 3.3
85 | 85 | 1450 | 71 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1600 | 71 | MBh | 51.1
85 | 85 | 1600 | 71 | S/T | 0.73
85 | 85 | 1600 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 1600 | 71 | kW | 3.33
85 | 85 | 1600 | 71 | Amps | 13.2
85 | 85 | 1800 | 71 | MBh | 52
85 | 85 | 1800 | 71 | S/T | 0.74
85 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | 20
85 | 85 | 1800 | 71 | kW | 3.3
85 | 85 | 1800 | 71 | Amps | 13.2
70 | 95 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1600 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1600 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1600 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1600 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1600 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1800 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 1450 | 71 | MBh | 47.4
75 | 95 | 1450 | 71 | S/T | 0.49
75 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1450 | 71 | kW | 3.7
75 | 95 | 1450 | 71 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1600 | 71 | MBh | 48
75 | 95 | 1600 | 71 | S/T | 0.52
75 | 95 | 1600 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1600 | 71 | kW | 3.7
75 | 95 | 1600 | 71 | Amps | 14.9
75 | 95 | 1800 | 71 | MBh | 48.9
75 | 95 | 1800 | 71 | S/T | 0.54
75 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | 12
75 | 95 | 1800 | 71 | kW | 3.7
75 | 95 | 1800 | 71 | Amps | 14.9
80 | 95 | 1450 | 71 | MBh | 47.6
80 | 95 | 1450 | 71 | S/T | 0.62
80 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1450 | 71 | kW | 3.7
80 | 95 | 1450 | 71 | Amps | 14.8
80 | 95 | 1600 | 71 | MBh | 48.2
80 | 95 | 1600 | 71 | S/T | 0.65
80 | 95 | 1600 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1600 | 71 | kW | 3.7
80 | 95 | 1600 | 71 | Amps | 14.9
80 | 95 | 1800 | 71 | MBh | 49.2
80 | 95 | 1800 | 71 | S/T | 0.66
80 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | 16
80 | 95 | 1800 | 71 | kW | 3.7
80 | 95 | 1800 | 71 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1450 | 71 | MBh | 48.4
85 | 95 | 1450 | 71 | S/T | 0.72
85 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1450 | 71 | kW | 3.7
85 | 95 | 1450 | 71 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1600 | 71 | MBh | 49
85 | 95 | 1600 | 71 | S/T | 0.75
85 | 95 | 1600 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1600 | 71 | kW | 3.71
85 | 95 | 1600 | 71 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1800 | 71 | MBh | 49.9
85 | 95 | 1800 | 71 | S/T | 0.76
85 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | 20
85 | 95 | 1800 | 71 | kW | 3.7
85 | 95 | 1800 | 71 | Amps | 15
70 | 105 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1600 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1600 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1600 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1600 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1600 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1800 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 1450 | 71 | MBh | 44.8
75 | 105 | 1450 | 71 | S/T | 0.51
75 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1450 | 71 | kW | 4.1
75 | 105 | 1450 | 71 | Amps | 16.8
75 | 105 | 1600 | 71 | MBh | 45.4
75 | 105 | 1600 | 71 | S/T | 0.54
75 | 105 | 1600 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1600 | 71 | kW | 4.13
75 | 105 | 1600 | 71 | Amps | 16.8
75 | 105 | 1800 | 71 | MBh | 46.4
75 | 105 | 1800 | 71 | S/T | 0.56
75 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | 12
75 | 105 | 1800 | 71 | kW | 4.1
75 | 105 | 1800 | 71 | Amps | 16.9
80 | 105 | 1450 | 71 | MBh | 45.1
80 | 105 | 1450 | 71 | S/T | 0.64
80 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1450 | 71 | kW | 4.1
80 | 105 | 1450 | 71 | Amps | 16.8
80 | 105 | 1600 | 71 | MBh | 45.7
80 | 105 | 1600 | 71 | S/T | 0.67
80 | 105 | 1600 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 1600 | 71 | kW | 4.13
80 | 105 | 1600 | 71 | Amps | 16.8
80 | 105 | 1800 | 71 | MBh | 46.6
80 | 105 | 1800 | 71 | S/T | 0.68
80 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | 16
80 | 105 | 1800 | 71 | kW | 4.1
80 | 105 | 1800 | 71 | Amps | 16.9
85 | 105 | 1450 | 71 | MBh | 45.9
85 | 105 | 1450 | 71 | S/T | 0.74
85 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 1450 | 71 | kW | 4.1
85 | 105 | 1450 | 71 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1600 | 71 | MBh | 46.4
85 | 105 | 1600 | 71 | S/T | 0.77
85 | 105 | 1600 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 1600 | 71 | kW | 4.13
85 | 105 | 1600 | 71 | Amps | 16.9
85 | 105 | 1800 | 71 | MBh | 47.4
85 | 105 | 1800 | 71 | S/T | 0.79
85 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | 19
85 | 105 | 1800 | 71 | kW | 4.1
85 | 105 | 1800 | 71 | Amps | 16.9
70 | 115 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1600 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1600 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1600 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1600 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1600 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1800 | 71 | Amps | -
75 | 115 | 1450 | 71 | MBh | 42.5
75 | 115 | 1450 | 71 | S/T | 0.57
75 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 1450 | 71 | kW | 4.6
75 | 115 | 1450 | 71 | Amps | 19
75 | 115 | 1600 | 71 | MBh | 43.1
75 | 115 | 1600 | 71 | S/T | 0.6
75 | 115 | 1600 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 1600 | 71 | kW | 4.62
75 | 115 | 1600 | 71 | Amps | 19.1
75 | 115 | 1800 | 71 | MBh | 44.1
75 | 115 | 1800 | 71 | S/T | 0.61
75 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | 13
75 | 115 | 1800 | 71 | kW | 4.6
75 | 115 | 1800 | 71 | Amps | 19.2
80 | 115 | 1450 | 71 | MBh | 42.8
80 | 115 | 1450 | 71 | S/T | 0.69
80 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 1450 | 71 | kW | 4.6
80 | 115 | 1450 | 71 | Amps | 19.1
80 | 115 | 1600 | 71 | MBh | 43.3
80 | 115 | 1600 | 71 | S/T | 0.72
80 | 115 | 1600 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 1600 | 71 | kW | 4.63
80 | 115 | 1600 | 71 | Amps | 19.1
80 | 115 | 1800 | 71 | MBh | 44.3
80 | 115 | 1800 | 71 | S/T | 0.74
80 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | 17
80 | 115 | 1800 | 71 | kW | 4.6
80 | 115 | 1800 | 71 | Amps | 19.2
85 | 115 | 1450 | 71 | MBh | 43.5
85 | 115 | 1450 | 71 | S/T | 0.79
85 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | 22
85 | 115 | 1450 | 71 | kW | 4.6
85 | 115 | 1450 | 71 | Amps | 19.1
85 | 115 | 1600 | 71 | MBh | 44.1
85 | 115 | 1600 | 71 | S/T | 0.82
85 | 115 | 1600 | 71 | ∆T | 22
85 | 115 | 1600 | 71 | kW | 4.63
85 | 115 | 1600 | 71 | Amps | 19.1
85 | 115 | 1800 | 71 | MBh | 45.1
85 | 115 | 1800 | 71 | S/T | 0.84
85 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | 21

## DH4SEA6010 - AMST60DU1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 58.2 | 65 | 73.01
70 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 0.65 | 60 | 68.53
70 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 19 | 55 | 64.12
70 | 65 | 1800 | 59 | kW | 3.21 | 50 | 59.79
70 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 12.6 | 47 | 57
70 | 65 | 2000 | 59 | MBh | 59 | 45 | 54.98
70 | 65 | 2000 | 59 | S/T | 0.68 | 40 | 49.87
70 | 65 | 2000 | 59 | ∆T | 18 | 35 | 45.06
70 | 65 | 2000 | 59 | kW | 3.23 | 30 | 41.13
70 | 65 | 2000 | 59 | Amps | 12.7 | 25 | 38.24
70 | 65 | 2250 | 59 | MBh | 60.2 | 20 | 36.13
70 | 65 | 2250 | 59 | S/T | 0.69 | 17 | 35
70 | 65 | 2250 | 59 | ∆T | 17 | 15 | 33.53
70 | 65 | 2250 | 59 | kW | 3.24 | 10 | 29.87
70 | 65 | 2250 | 59 | Amps | 12.8 | 5 | 26.2
75 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 58.3 | 0 | 22.53
75 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 0.77 | -5 | 18.87
75 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 23
75 | 65 | 1800 | 59 | kW | 3.21
75 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 12.6
75 | 65 | 2000 | 59 | MBh | 59.1
75 | 65 | 2000 | 59 | S/T | 0.81
75 | 65 | 2000 | 59 | ∆T | 22
75 | 65 | 2000 | 59 | kW | 3.22
75 | 65 | 2000 | 59 | Amps | 12.7
75 | 65 | 2250 | 59 | MBh | 60.3
75 | 65 | 2250 | 59 | S/T | 0.82
75 | 65 | 2250 | 59 | ∆T | 21
75 | 65 | 2250 | 59 | kW | 3.24
75 | 65 | 2250 | 59 | Amps | 12.8
80 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 58.6
80 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 0.9
80 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 27
80 | 65 | 1800 | 59 | kW | 3.21
80 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 12.6
80 | 65 | 2000 | 59 | MBh | 59.4
80 | 65 | 2000 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 2000 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 2000 | 59 | kW | 3.23
80 | 65 | 2000 | 59 | Amps | 12.7
80 | 65 | 2250 | 59 | MBh | 60.6
80 | 65 | 2250 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 2250 | 59 | ∆T | 25
80 | 65 | 2250 | 59 | kW | 3.24
80 | 65 | 2250 | 59 | Amps | 12.8
85 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 59.5
85 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 31
85 | 65 | 1800 | 59 | kW | 3.22
85 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 12.7
85 | 65 | 2000 | 59 | MBh | 60.3
85 | 65 | 2000 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 2000 | 59 | ∆T | 30
85 | 65 | 2000 | 59 | kW | 3.23
85 | 65 | 2000 | 59 | Amps | 12.7
85 | 65 | 2250 | 59 | MBh | 61.5
85 | 65 | 2250 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 2250 | 59 | ∆T | 29
85 | 65 | 2250 | 59 | kW | 3.25
85 | 65 | 2250 | 59 | Amps | -
70 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 57.7
70 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 0.66
70 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1800 | 59 | kW | 3.62
70 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 14.5
70 | 75 | 2000 | 59 | MBh | 58.5
70 | 75 | 2000 | 59 | S/T | 0.69
70 | 75 | 2000 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 2000 | 59 | kW | 3.63
70 | 75 | 2000 | 59 | Amps | 14.6
70 | 75 | 2250 | 59 | MBh | 59.7
70 | 75 | 2250 | 59 | S/T | 0.7
70 | 75 | 2250 | 59 | ∆T | 17
70 | 75 | 2250 | 59 | kW | 3.65
70 | 75 | 2250 | 59 | Amps | 14.7
75 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 57.8
75 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 0.78
75 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 1800 | 59 | kW | 3.62
75 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 14.5
75 | 75 | 2000 | 59 | MBh | 58.6
75 | 75 | 2000 | 59 | S/T | 0.81
75 | 75 | 2000 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 2000 | 59 | kW | 3.63
75 | 75 | 2000 | 59 | Amps | 14.6
75 | 75 | 2250 | 59 | MBh | 59.8
75 | 75 | 2250 | 59 | S/T | 0.82
75 | 75 | 2250 | 59 | ∆T | 21
75 | 75 | 2250 | 59 | kW | 3.65
75 | 75 | 2250 | 59 | Amps | 14.6
80 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 58.1
80 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 1800 | 59 | kW | 3.62
80 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 14.5
80 | 75 | 2000 | 59 | MBh | 58.9
80 | 75 | 2000 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 2000 | 59 | ∆T | 26
80 | 75 | 2000 | 59 | kW | 3.63
80 | 75 | 2000 | 59 | Amps | 14.6
80 | 75 | 2250 | 59 | MBh | 60.1
80 | 75 | 2250 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 2250 | 59 | ∆T | 25
80 | 75 | 2250 | 59 | kW | 3.65
80 | 75 | 2250 | 59 | Amps | 14.6
85 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 59
85 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 31
85 | 75 | 1800 | 59 | kW | 3.63
85 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 14.5
85 | 75 | 2000 | 59 | MBh | 59.8
85 | 75 | 2000 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 2000 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 2000 | 59 | kW | 3.64
85 | 75 | 2000 | 59 | Amps | 14.6
85 | 75 | 2250 | 59 | MBh | 61
85 | 75 | 2250 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 2250 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 2250 | 59 | kW | 3.66
85 | 75 | 2250 | 59 | Amps | -
70 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 56.2
70 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 0.68
70 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 1800 | 59 | kW | 4.07
70 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 16.6
70 | 85 | 2000 | 59 | MBh | 57
70 | 85 | 2000 | 59 | S/T | 0.71
70 | 85 | 2000 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 2000 | 59 | kW | 4.09
70 | 85 | 2000 | 59 | Amps | 16.7
70 | 85 | 2250 | 59 | MBh | 58.2
70 | 85 | 2250 | 59 | S/T | 0.72
70 | 85 | 2250 | 59 | ∆T | 17
70 | 85 | 2250 | 59 | kW | 4.11
70 | 85 | 2250 | 59 | Amps | 16.7
75 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 56.3
75 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 1800 | 59 | kW | 4.07
75 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 16.6
75 | 85 | 2000 | 59 | MBh | 57.1
75 | 85 | 2000 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 2000 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 2000 | 59 | kW | 4.09
75 | 85 | 2000 | 59 | Amps | 16.6
75 | 85 | 2250 | 59 | MBh | 58.3
75 | 85 | 2250 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 2250 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 2250 | 59 | kW | 4.11
75 | 85 | 2250 | 59 | Amps | 16.7
80 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 56.6
80 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 1800 | 59 | kW | 4.07
80 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 16.6
80 | 85 | 2000 | 59 | MBh | 57.4
80 | 85 | 2000 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 2000 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 2000 | 59 | kW | 4.09
80 | 85 | 2000 | 59 | Amps | 16.7
80 | 85 | 2250 | 59 | MBh | 58.5
80 | 85 | 2250 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 2250 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 2250 | 59 | kW | 4.11
80 | 85 | 2250 | 59 | Amps | 16.7
85 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 57.5
85 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 31
85 | 85 | 1800 | 59 | kW | 4.08
85 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 16.6
85 | 85 | 2000 | 59 | MBh | 58.3
85 | 85 | 2000 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 2000 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 2000 | 59 | kW | 4.1
85 | 85 | 2000 | 59 | Amps | 16.7
85 | 85 | 2250 | 59 | MBh | 59.5
85 | 85 | 2250 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 2250 | 59 | ∆T | 29
85 | 85 | 2250 | 59 | kW | 4.12
85 | 85 | 2250 | 59 | Amps | -
70 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 53.6
70 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 0.7
70 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1800 | 59 | kW | 4.57
70 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 18.8
70 | 95 | 2000 | 59 | MBh | 54.4
70 | 95 | 2000 | 59 | S/T | 0.73
70 | 95 | 2000 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 2000 | 59 | kW | 4.58
70 | 95 | 2000 | 59 | Amps | 18.9
70 | 95 | 2250 | 59 | MBh | 55.6
70 | 95 | 2250 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 2250 | 59 | ∆T | 17
70 | 95 | 2250 | 59 | kW | 4.6
70 | 95 | 2250 | 59 | Amps | 19
75 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 53.7
75 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 1800 | 59 | kW | 4.56
75 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 18.8
75 | 95 | 2000 | 59 | MBh | 54.5
75 | 95 | 2000 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 2000 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 2000 | 59 | kW | 4.58
75 | 95 | 2000 | 59 | Amps | 18.9
75 | 95 | 2250 | 59 | MBh | 55.7
75 | 95 | 2250 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 2250 | 59 | ∆T | 21
75 | 95 | 2250 | 59 | kW | 4.6
75 | 95 | 2250 | 59 | Amps | 19
80 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 54
80 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 1800 | 59 | kW | 4.57
80 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 18.8
80 | 95 | 2000 | 59 | MBh | 54.8
80 | 95 | 2000 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 2000 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 2000 | 59 | kW | 4.58
80 | 95 | 2000 | 59 | Amps | 18.9
80 | 95 | 2250 | 59 | MBh | 56
80 | 95 | 2250 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 2250 | 59 | ∆T | 25
80 | 95 | 2250 | 59 | kW | 4.6
80 | 95 | 2250 | 59 | Amps | 19
85 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 54.9
85 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 31
85 | 95 | 1800 | 59 | kW | 4.57
85 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 18.9
85 | 95 | 2000 | 59 | MBh | 55.7
85 | 95 | 2000 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 2000 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 2000 | 59 | kW | 4.59
85 | 95 | 2000 | 59 | Amps | 18.9
85 | 95 | 2250 | 59 | MBh | 56.9
85 | 95 | 2250 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 2250 | 59 | ∆T | 29
85 | 95 | 2250 | 59 | kW | 4.61
85 | 95 | 2250 | 59 | Amps | -
70 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 50.5
70 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 19
70 | 105 | 1800 | 59 | kW | 5.12
70 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 21.4
70 | 105 | 2000 | 59 | MBh | 51.3
70 | 105 | 2000 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 2000 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 2000 | 59 | kW | 5.13
70 | 105 | 2000 | 59 | Amps | 21.4
70 | 105 | 2250 | 59 | MBh | 52.5
70 | 105 | 2250 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 2250 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 2250 | 59 | kW | 5.15
70 | 105 | 2250 | 59 | Amps | 21.5
75 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 50.5
75 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 23
75 | 105 | 1800 | 59 | kW | 5.12
75 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 21.3
75 | 105 | 2000 | 59 | MBh | 51.3
75 | 105 | 2000 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 2000 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 2000 | 59 | kW | 5.13
75 | 105 | 2000 | 59 | Amps | 21.4
75 | 105 | 2250 | 59 | MBh | 52.5
75 | 105 | 2250 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 2250 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 2250 | 59 | kW | 5.15
75 | 105 | 2250 | 59 | Amps | 21.5
80 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 50.8
80 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 27
80 | 105 | 1800 | 59 | kW | 5.12
80 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 21.4
80 | 105 | 2000 | 59 | MBh | 51.6
80 | 105 | 2000 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 2000 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 2000 | 59 | kW | 5.13
80 | 105 | 2000 | 59 | Amps | 21.4
80 | 105 | 2250 | 59 | MBh | 52.8
80 | 105 | 2250 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 2250 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 2250 | 59 | kW | 5.15
80 | 105 | 2250 | 59 | Amps | 21.5
85 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 51.8
85 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 31
85 | 105 | 1800 | 59 | kW | 5.13
85 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 21.4
85 | 105 | 2000 | 59 | MBh | 52.6
85 | 105 | 2000 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 2000 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 2000 | 59 | kW | 5.14
85 | 105 | 2000 | 59 | Amps | 21.5
85 | 105 | 2250 | 59 | MBh | 53.8
85 | 105 | 2250 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 2250 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 2250 | 59 | kW | 5.16
85 | 105 | 2250 | 59 | Amps | -
70 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 47.6
70 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 20
70 | 115 | 1800 | 59 | kW | 5.76
70 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 24.3
70 | 115 | 2000 | 59 | MBh | 48.4
70 | 115 | 2000 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 2000 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 2000 | 59 | kW | 5.78
70 | 115 | 2000 | 59 | Amps | 24.4
70 | 115 | 2250 | 59 | MBh | 49.6
70 | 115 | 2250 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 2250 | 59 | ∆T | 18
70 | 115 | 2250 | 59 | kW | 5.8
70 | 115 | 2250 | 59 | Amps | 24.5
75 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 47.6
75 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 1800 | 59 | kW | 5.76
75 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 24.3
75 | 115 | 2000 | 59 | MBh | 48.4
75 | 115 | 2000 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 2000 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 2000 | 59 | kW | 5.78
75 | 115 | 2000 | 59 | Amps | 24.4
75 | 115 | 2250 | 59 | MBh | 49.6
75 | 115 | 2250 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 2250 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 2250 | 59 | kW | 5.8
75 | 115 | 2250 | 59 | Amps | 24.5
80 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 47.9
80 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 1800 | 59 | kW | 5.76
80 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 24.3
80 | 115 | 2000 | 59 | MBh | 48.7
80 | 115 | 2000 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 2000 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 2000 | 59 | kW | 5.78
80 | 115 | 2000 | 59 | Amps | 24.4
80 | 115 | 2250 | 59 | MBh | 49.9
80 | 115 | 2250 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 2250 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 2250 | 59 | kW | 5.8
80 | 115 | 2250 | 59 | Amps | 24.5
85 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 48.9
85 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 32
85 | 115 | 1800 | 59 | kW | 5.77
85 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 24.4
85 | 115 | 2000 | 59 | MBh | 49.7
85 | 115 | 2000 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 2000 | 59 | ∆T | 31
85 | 115 | 2000 | 59 | kW | 5.79
85 | 115 | 2000 | 59 | Amps | 24.4
85 | 115 | 2250 | 59 | MBh | 50.9
85 | 115 | 2250 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 2250 | 59 | ∆T | 30
85 | 115 | 2250 | 59 | kW | 5.81
85 | 115 | 2250 | 59 | Amps | -
70 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 59
70 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.57
70 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 1800 | 63 | kW | 3.21
70 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 12.6
70 | 65 | 2000 | 63 | MBh | 59.8
70 | 65 | 2000 | 63 | S/T | 0.61
70 | 65 | 2000 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 2000 | 63 | kW | 3.22
70 | 65 | 2000 | 63 | Amps | 12.7
70 | 65 | 2250 | 63 | MBh | 61
70 | 65 | 2250 | 63 | S/T | 0.62
70 | 65 | 2250 | 63 | ∆T | 15
70 | 65 | 2250 | 63 | kW | 3.24
70 | 65 | 2250 | 63 | Amps | 12.8
75 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 59.1
75 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.7
75 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 1800 | 63 | kW | 3.2
75 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 12.6
75 | 65 | 2000 | 63 | MBh | 59.9
75 | 65 | 2000 | 63 | S/T | 0.73
75 | 65 | 2000 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 2000 | 63 | kW | 3.22
75 | 65 | 2000 | 63 | Amps | 12.7
75 | 65 | 2250 | 63 | MBh | 61.1
75 | 65 | 2250 | 63 | S/T | 0.74
75 | 65 | 2250 | 63 | ∆T | 19
75 | 65 | 2250 | 63 | kW | 3.24
75 | 65 | 2250 | 63 | Amps | 12.8
80 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 59.4
80 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.82
80 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 1800 | 63 | kW | 3.21
80 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 12.6
80 | 65 | 2000 | 63 | MBh | 60.2
80 | 65 | 2000 | 63 | S/T | 0.85
80 | 65 | 2000 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 2000 | 63 | kW | 3.22
80 | 65 | 2000 | 63 | Amps | 12.7
80 | 65 | 2250 | 63 | MBh | 61.4
80 | 65 | 2250 | 63 | S/T | 0.87
80 | 65 | 2250 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 2250 | 63 | kW | 3.24
80 | 65 | 2250 | 63 | Amps | 12.8
85 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 60.3
85 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.92
85 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 29
85 | 65 | 1800 | 63 | kW | 3.21
85 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 12.6
85 | 65 | 2000 | 63 | MBh | 61.1
85 | 65 | 2000 | 63 | S/T | 0.95
85 | 65 | 2000 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 2000 | 63 | kW | 3.23
85 | 65 | 2000 | 63 | Amps | 12.7
85 | 65 | 2250 | 63 | MBh | 62.3
85 | 65 | 2250 | 63 | S/T | 0.97
85 | 65 | 2250 | 63 | ∆T | 27
85 | 65 | 2250 | 63 | kW | 3.25
85 | 65 | 2250 | 63 | Amps | -
70 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 58.5
70 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.58
70 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1800 | 63 | kW | 3.62
70 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 14.5
70 | 75 | 2000 | 63 | MBh | 59.3
70 | 75 | 2000 | 63 | S/T | 0.61
70 | 75 | 2000 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 2000 | 63 | kW | 3.63
70 | 75 | 2000 | 63 | Amps | 14.6
70 | 75 | 2250 | 63 | MBh | 60.5
70 | 75 | 2250 | 63 | S/T | 0.62
70 | 75 | 2250 | 63 | ∆T | 15
70 | 75 | 2250 | 63 | kW | 3.65
70 | 75 | 2250 | 63 | Amps | 14.6
75 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 58.6
75 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.71
75 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 1800 | 63 | kW | 3.61
75 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 14.5
75 | 75 | 2000 | 63 | MBh | 59.4
75 | 75 | 2000 | 63 | S/T | 0.74
75 | 75 | 2000 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 2000 | 63 | kW | 3.63
75 | 75 | 2000 | 63 | Amps | 14.5
75 | 75 | 2250 | 63 | MBh | 60.6
75 | 75 | 2250 | 63 | S/T | 0.75
75 | 75 | 2250 | 63 | ∆T | 19
75 | 75 | 2250 | 63 | kW | 3.65
75 | 75 | 2250 | 63 | Amps | 14.6
80 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 58.9
80 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.83
80 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 1800 | 63 | kW | 3.62
80 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 14.5
80 | 75 | 2000 | 63 | MBh | 59.7
80 | 75 | 2000 | 63 | S/T | 0.86
80 | 75 | 2000 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 2000 | 63 | kW | 3.63
80 | 75 | 2000 | 63 | Amps | 14.6
80 | 75 | 2250 | 63 | MBh | 60.9
80 | 75 | 2250 | 63 | S/T | 0.87
80 | 75 | 2250 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 2250 | 63 | kW | 3.65
80 | 75 | 2250 | 63 | Amps | 14.6
85 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 59.8
85 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.93
85 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 29
85 | 75 | 1800 | 63 | kW | 3.62
85 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 14.5
85 | 75 | 2000 | 63 | MBh | 60.6
85 | 75 | 2000 | 63 | S/T | 0.96
85 | 75 | 2000 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 2000 | 63 | kW | 3.64
85 | 75 | 2000 | 63 | Amps | 14.6
85 | 75 | 2250 | 63 | MBh | 61.8
85 | 75 | 2250 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 2250 | 63 | ∆T | 27
85 | 75 | 2250 | 63 | kW | 3.66
85 | 75 | 2250 | 63 | Amps | -
70 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 57
70 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 0.61
70 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1800 | 63 | kW | 4.07
70 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 16.6
70 | 85 | 2000 | 63 | MBh | 57.8
70 | 85 | 2000 | 63 | S/T | 0.64
70 | 85 | 2000 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 2000 | 63 | kW | 4.09
70 | 85 | 2000 | 63 | Amps | 16.6
70 | 85 | 2250 | 63 | MBh | 59
70 | 85 | 2250 | 63 | S/T | 0.65
70 | 85 | 2250 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 2250 | 63 | kW | 4.1
70 | 85 | 2250 | 63 | Amps | 16.7
75 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 57.1
75 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 0.73
75 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1800 | 63 | kW | 4.07
75 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 16.6
75 | 85 | 2000 | 63 | MBh | 57.9
75 | 85 | 2000 | 63 | S/T | 0.76
75 | 85 | 2000 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 2000 | 63 | kW | 4.08
75 | 85 | 2000 | 63 | Amps | 16.6
75 | 85 | 2250 | 63 | MBh | 59.1
75 | 85 | 2250 | 63 | S/T | 0.78
75 | 85 | 2250 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 2250 | 63 | kW | 4.1
75 | 85 | 2250 | 63 | Amps | 16.7
80 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 57.4
80 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 0.85
80 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 1800 | 63 | kW | 4.07
80 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 16.6
80 | 85 | 2000 | 63 | MBh | 58.2
80 | 85 | 2000 | 63 | S/T | 0.88
80 | 85 | 2000 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 2000 | 63 | kW | 4.09
80 | 85 | 2000 | 63 | Amps | 16.6
80 | 85 | 2250 | 63 | MBh | 59.4
80 | 85 | 2250 | 63 | S/T | 0.9
80 | 85 | 2250 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 2250 | 63 | kW | 4.1
80 | 85 | 2250 | 63 | Amps | 16.7
85 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 58.3
85 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 1800 | 63 | kW | 4.08
85 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 16.6
85 | 85 | 2000 | 63 | MBh | 59.1
85 | 85 | 2000 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 2000 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 2000 | 63 | kW | 4.09
85 | 85 | 2000 | 63 | Amps | 16.7
85 | 85 | 2250 | 63 | MBh | 60.3
85 | 85 | 2250 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 2250 | 63 | ∆T | 27
85 | 85 | 2250 | 63 | kW | 4.11
85 | 85 | 2250 | 63 | Amps | -
70 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 54.5
70 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 0.62
70 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 1800 | 63 | kW | 4.56
70 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 18.8
70 | 95 | 2000 | 63 | MBh | 55.2
70 | 95 | 2000 | 63 | S/T | 0.65
70 | 95 | 2000 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 2000 | 63 | kW | 4.58
70 | 95 | 2000 | 63 | Amps | 18.9
70 | 95 | 2250 | 63 | MBh | 56.4
70 | 95 | 2250 | 63 | S/T | 0.67
70 | 95 | 2250 | 63 | ∆T | 15
70 | 95 | 2250 | 63 | kW | 4.6
70 | 95 | 2250 | 63 | Amps | 19
75 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 54.5
75 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 0.75
75 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1800 | 63 | kW | 4.56
75 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 18.8
75 | 95 | 2000 | 63 | MBh | 55.3
75 | 95 | 2000 | 63 | S/T | 0.78
75 | 95 | 2000 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 2000 | 63 | kW | 4.58
75 | 95 | 2000 | 63 | Amps | 18.9
75 | 95 | 2250 | 63 | MBh | 56.5
75 | 95 | 2250 | 63 | S/T | 0.79
75 | 95 | 2250 | 63 | ∆T | 19
75 | 95 | 2250 | 63 | kW | 4.6
75 | 95 | 2250 | 63 | Amps | 19
80 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 54.8
80 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 0.87
80 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 1800 | 63 | kW | 4.56
80 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 18.8
80 | 95 | 2000 | 63 | MBh | 55.6
80 | 95 | 2000 | 63 | S/T | 0.9
80 | 95 | 2000 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 2000 | 63 | kW | 4.58
80 | 95 | 2000 | 63 | Amps | 18.9
80 | 95 | 2250 | 63 | MBh | 56.8
80 | 95 | 2250 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 2250 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 2250 | 63 | kW | 4.6
80 | 95 | 2250 | 63 | Amps | 19
85 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 55.8
85 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 29
85 | 95 | 1800 | 63 | kW | 4.57
85 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 18.9
85 | 95 | 2000 | 63 | MBh | 56.5
85 | 95 | 2000 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 2000 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 2000 | 63 | kW | 4.59
85 | 95 | 2000 | 63 | Amps | 18.9
85 | 95 | 2250 | 63 | MBh | 57.7
85 | 95 | 2250 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 2250 | 63 | ∆T | 27
85 | 95 | 2250 | 63 | kW | 4.61
85 | 95 | 2250 | 63 | Amps | -
70 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 51.3
70 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 0.65
70 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 17
70 | 105 | 1800 | 63 | kW | 5.12
70 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 21.3
70 | 105 | 2000 | 63 | MBh | 52.1
70 | 105 | 2000 | 63 | S/T | 0.68
70 | 105 | 2000 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 2000 | 63 | kW | 5.13
70 | 105 | 2000 | 63 | Amps | 21.4
70 | 105 | 2250 | 63 | MBh | 53.3
70 | 105 | 2250 | 63 | S/T | 0.69
70 | 105 | 2250 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 2250 | 63 | kW | 5.15
70 | 105 | 2250 | 63 | Amps | 21.5
75 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 51.3
75 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 0.77
75 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 21
75 | 105 | 1800 | 63 | kW | 5.11
75 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 21.3
75 | 105 | 2000 | 63 | MBh | 52.1
75 | 105 | 2000 | 63 | S/T | 0.8
75 | 105 | 2000 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 2000 | 63 | kW | 5.13
75 | 105 | 2000 | 63 | Amps | 21.4
75 | 105 | 2250 | 63 | MBh | 53.3
75 | 105 | 2250 | 63 | S/T | 0.82
75 | 105 | 2250 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 2250 | 63 | kW | 5.15
75 | 105 | 2250 | 63 | Amps | 21.5
80 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 51.6
80 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 1800 | 63 | kW | 5.11
80 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 21.3
80 | 105 | 2000 | 63 | MBh | 52.4
80 | 105 | 2000 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 2000 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 2000 | 63 | kW | 5.13
80 | 105 | 2000 | 63 | Amps | 21.4
80 | 105 | 2250 | 63 | MBh | 53.6
80 | 105 | 2250 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 2250 | 63 | ∆T | 23
80 | 105 | 2250 | 63 | kW | 5.15
80 | 105 | 2250 | 63 | Amps | 21.5
85 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 52.6
85 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 29
85 | 105 | 1800 | 63 | kW | 5.12
85 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 21.4
85 | 105 | 2000 | 63 | MBh | 53.4
85 | 105 | 2000 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 2000 | 63 | ∆T | 28
85 | 105 | 2000 | 63 | kW | 5.14
85 | 105 | 2000 | 63 | Amps | 21.5
85 | 105 | 2250 | 63 | MBh | 54.6
85 | 105 | 2250 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 2250 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 2250 | 63 | kW | 5.16
85 | 105 | 2250 | 63 | Amps | -
70 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 48.4
70 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 0.7
70 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 1800 | 63 | kW | 5.76
70 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 24.3
70 | 115 | 2000 | 63 | MBh | 49.2
70 | 115 | 2000 | 63 | S/T | 0.73
70 | 115 | 2000 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 2000 | 63 | kW | 5.78
70 | 115 | 2000 | 63 | Amps | 24.4
70 | 115 | 2250 | 63 | MBh | 50.4
70 | 115 | 2250 | 63 | S/T | 0.74
70 | 115 | 2250 | 63 | ∆T | 16
70 | 115 | 2250 | 63 | kW | 5.79
70 | 115 | 2250 | 63 | Amps | 24.5
75 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 48.4
75 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 0.82
75 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1800 | 63 | kW | 5.76
75 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 24.3
75 | 115 | 2000 | 63 | MBh | 49.2
75 | 115 | 2000 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 2000 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 2000 | 63 | kW | 5.77
75 | 115 | 2000 | 63 | Amps | 24.4
75 | 115 | 2250 | 63 | MBh | 50.4
75 | 115 | 2250 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 2250 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 2250 | 63 | kW | 5.79
75 | 115 | 2250 | 63 | Amps | 24.4
80 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 48.7
80 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 1800 | 63 | kW | 5.76
80 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 24.3
80 | 115 | 2000 | 63 | MBh | 49.5
80 | 115 | 2000 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 2000 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 2000 | 63 | kW | 5.78
80 | 115 | 2000 | 63 | Amps | 24.4
80 | 115 | 2250 | 63 | MBh | 50.7
80 | 115 | 2250 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 2250 | 63 | ∆T | 24
80 | 115 | 2250 | 63 | kW | 5.79
80 | 115 | 2250 | 63 | Amps | 24.5
85 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 49.7
85 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 30
85 | 115 | 1800 | 63 | kW | 5.77
85 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 24.3
85 | 115 | 2000 | 63 | MBh | 50.5
85 | 115 | 2000 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 2000 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 2000 | 63 | kW | 5.78
85 | 115 | 2000 | 63 | Amps | 24.4
85 | 115 | 2250 | 63 | MBh | 51.7
85 | 115 | 2250 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 2250 | 63 | ∆T | 28
85 | 115 | 2250 | 63 | kW | 5.8
85 | 115 | 2250 | 63 | Amps | -
70 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 60.8
70 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.44
70 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1800 | 67 | kW | 3.2
70 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 12.6
70 | 65 | 2000 | 67 | MBh | 61.6
70 | 65 | 2000 | 67 | S/T | 0.47
70 | 65 | 2000 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 2000 | 67 | kW | 3.22
70 | 65 | 2000 | 67 | Amps | 12.7
70 | 65 | 2250 | 67 | MBh | 62.8
70 | 65 | 2250 | 67 | S/T | 0.49
70 | 65 | 2250 | 67 | ∆T | 12
70 | 65 | 2250 | 67 | kW | 3.23
70 | 65 | 2250 | 67 | Amps | 12.7
75 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 60.8
75 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.57
75 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 1800 | 67 | kW | 3.2
75 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 12.6
75 | 65 | 2000 | 67 | MBh | 61.6
75 | 65 | 2000 | 67 | S/T | 0.6
75 | 65 | 2000 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 2000 | 67 | kW | 3.21
75 | 65 | 2000 | 67 | Amps | 12.6
75 | 65 | 2250 | 67 | MBh | 62.8
75 | 65 | 2250 | 67 | S/T | 0.61
75 | 65 | 2250 | 67 | ∆T | 16
75 | 65 | 2250 | 67 | kW | 3.23
75 | 65 | 2250 | 67 | Amps | 12.7
80 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 61.1
80 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.69
80 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 1800 | 67 | kW | 3.2
80 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 12.6
80 | 65 | 2000 | 67 | MBh | 61.9
80 | 65 | 2000 | 67 | S/T | 0.72
80 | 65 | 2000 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 2000 | 67 | kW | 3.22
80 | 65 | 2000 | 67 | Amps | 12.7
80 | 65 | 2250 | 67 | MBh | 63.1
80 | 65 | 2250 | 67 | S/T | 0.73
80 | 65 | 2250 | 67 | ∆T | 20
80 | 65 | 2250 | 67 | kW | 3.23
80 | 65 | 2250 | 67 | Amps | 12.7
85 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 62.1
85 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.79
85 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 26
85 | 65 | 1800 | 67 | kW | 3.21
85 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 12.6
85 | 65 | 2000 | 67 | MBh | 62.9
85 | 65 | 2000 | 67 | S/T | 0.82
85 | 65 | 2000 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 2000 | 67 | kW | 3.22
85 | 65 | 2000 | 67 | Amps | 12.7
85 | 65 | 2250 | 67 | MBh | 64.1
85 | 65 | 2250 | 67 | S/T | 0.83
85 | 65 | 2250 | 67 | ∆T | 24
85 | 65 | 2250 | 67 | kW | 3.24
85 | 65 | 2250 | 67 | Amps | -
70 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 60.3
70 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.45
70 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 1800 | 67 | kW | 3.61
70 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 14.5
70 | 75 | 2000 | 67 | MBh | 61
70 | 75 | 2000 | 67 | S/T | 0.48
70 | 75 | 2000 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 2000 | 67 | kW | 3.62
70 | 75 | 2000 | 67 | Amps | 14.5
70 | 75 | 2250 | 67 | MBh | 62.2
70 | 75 | 2250 | 67 | S/T | 0.49
70 | 75 | 2250 | 67 | ∆T | 12
70 | 75 | 2250 | 67 | kW | 3.64
70 | 75 | 2250 | 67 | Amps | 14.6
75 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 60.3
75 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.57
75 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 1800 | 67 | kW | 3.61
75 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 14.4
75 | 75 | 2000 | 67 | MBh | 61.1
75 | 75 | 2000 | 67 | S/T | 0.61
75 | 75 | 2000 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 2000 | 67 | kW | 3.62
75 | 75 | 2000 | 67 | Amps | 14.5
75 | 75 | 2250 | 67 | MBh | 62.3
75 | 75 | 2250 | 67 | S/T | 0.62
75 | 75 | 2250 | 67 | ∆T | 16
75 | 75 | 2250 | 67 | kW | 3.64
75 | 75 | 2250 | 67 | Amps | 14.6
80 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 60.6
80 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.7
80 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 1800 | 67 | kW | 3.61
80 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 14.4
80 | 75 | 2000 | 67 | MBh | 61.4
80 | 75 | 2000 | 67 | S/T | 0.73
80 | 75 | 2000 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 2000 | 67 | kW | 3.62
80 | 75 | 2000 | 67 | Amps | 14.5
80 | 75 | 2250 | 67 | MBh | 62.6
80 | 75 | 2250 | 67 | S/T | 0.74
80 | 75 | 2250 | 67 | ∆T | 20
80 | 75 | 2250 | 67 | kW | 3.64
80 | 75 | 2250 | 67 | Amps | 14.6
85 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 61.6
85 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.8
85 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 26
85 | 75 | 1800 | 67 | kW | 3.62
85 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 14.5
85 | 75 | 2000 | 67 | MBh | 62.3
85 | 75 | 2000 | 67 | S/T | 0.83
85 | 75 | 2000 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 2000 | 67 | kW | 3.63
85 | 75 | 2000 | 67 | Amps | 14.6
85 | 75 | 2250 | 67 | MBh | 63.5
85 | 75 | 2250 | 67 | S/T | 0.84
85 | 75 | 2250 | 67 | ∆T | 24
85 | 75 | 2250 | 67 | kW | 3.65
85 | 75 | 2250 | 67 | Amps | -
70 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 58.8
70 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.47
70 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1800 | 67 | kW | 4.06
70 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 16.5
70 | 85 | 2000 | 67 | MBh | 59.5
70 | 85 | 2000 | 67 | S/T | 0.5
70 | 85 | 2000 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 2000 | 67 | kW | 4.08
70 | 85 | 2000 | 67 | Amps | 16.6
70 | 85 | 2250 | 67 | MBh | 60.7
70 | 85 | 2250 | 67 | S/T | 0.52
70 | 85 | 2250 | 67 | ∆T | 12
70 | 85 | 2250 | 67 | kW | 4.1
70 | 85 | 2250 | 67 | Amps | 16.7
75 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 58.8
75 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.6
75 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1800 | 67 | kW | 4.06
75 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 16.5
75 | 85 | 2000 | 67 | MBh | 59.6
75 | 85 | 2000 | 67 | S/T | 0.63
75 | 85 | 2000 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 2000 | 67 | kW | 4.08
75 | 85 | 2000 | 67 | Amps | 16.6
75 | 85 | 2250 | 67 | MBh | 60.8
75 | 85 | 2250 | 67 | S/T | 0.64
75 | 85 | 2250 | 67 | ∆T | 16
75 | 85 | 2250 | 67 | kW | 4.1
75 | 85 | 2250 | 67 | Amps | 16.7
80 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 59.1
80 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.72
80 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1800 | 67 | kW | 4.06
80 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 16.5
80 | 85 | 2000 | 67 | MBh | 59.9
80 | 85 | 2000 | 67 | S/T | 0.75
80 | 85 | 2000 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 2000 | 67 | kW | 4.08
80 | 85 | 2000 | 67 | Amps | 16.6
80 | 85 | 2250 | 67 | MBh | 61.1
80 | 85 | 2250 | 67 | S/T | 0.77
80 | 85 | 2250 | 67 | ∆T | 20
80 | 85 | 2250 | 67 | kW | 4.1
80 | 85 | 2250 | 67 | Amps | 16.7
85 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 60.1
85 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.82
85 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 26
85 | 85 | 1800 | 67 | kW | 4.07
85 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 16.6
85 | 85 | 2000 | 67 | MBh | 60.8
85 | 85 | 2000 | 67 | S/T | 0.85
85 | 85 | 2000 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 2000 | 67 | kW | 4.09
85 | 85 | 2000 | 67 | Amps | 16.6
85 | 85 | 2250 | 67 | MBh | 62
85 | 85 | 2250 | 67 | S/T | 0.86
85 | 85 | 2250 | 67 | ∆T | 24
85 | 85 | 2250 | 67 | kW | 4.1
85 | 85 | 2250 | 67 | Amps | -
70 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 56.2
70 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.49
70 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 1800 | 67 | kW | 4.56
70 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 18.8
70 | 95 | 2000 | 67 | MBh | 57
70 | 95 | 2000 | 67 | S/T | 0.52
70 | 95 | 2000 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 2000 | 67 | kW | 4.57
70 | 95 | 2000 | 67 | Amps | 18.9
70 | 95 | 2250 | 67 | MBh | 58.2
70 | 95 | 2250 | 67 | S/T | 0.54
70 | 95 | 2250 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 2250 | 67 | kW | 4.59
70 | 95 | 2250 | 67 | Amps | 18.9
75 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 56.2
75 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.62
75 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 1800 | 67 | kW | 4.55
75 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 18.8
75 | 95 | 2000 | 67 | MBh | 57
75 | 95 | 2000 | 67 | S/T | 0.65
75 | 95 | 2000 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 2000 | 67 | kW | 4.57
75 | 95 | 2000 | 67 | Amps | 18.9
75 | 95 | 2250 | 67 | MBh | 58.2
75 | 95 | 2250 | 67 | S/T | 0.66
75 | 95 | 2250 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 2250 | 67 | kW | 4.59
75 | 95 | 2250 | 67 | Amps | 18.9
80 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 56.5
80 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.74
80 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 22
80 | 95 | 1800 | 67 | kW | 4.56
80 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 18.8
80 | 95 | 2000 | 67 | MBh | 57.3
80 | 95 | 2000 | 67 | S/T | 0.77
80 | 95 | 2000 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 2000 | 67 | kW | 4.57
80 | 95 | 2000 | 67 | Amps | 18.9
80 | 95 | 2250 | 67 | MBh | 58.5
80 | 95 | 2250 | 67 | S/T | 0.78
80 | 95 | 2250 | 67 | ∆T | 20
80 | 95 | 2250 | 67 | kW | 4.59
80 | 95 | 2250 | 67 | Amps | 18.9
85 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 57.5
85 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.84
85 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 26
85 | 95 | 1800 | 67 | kW | 4.56
85 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 18.8
85 | 95 | 2000 | 67 | MBh | 58.3
85 | 95 | 2000 | 67 | S/T | 0.87
85 | 95 | 2000 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 2000 | 67 | kW | 4.58
85 | 95 | 2000 | 67 | Amps | 18.9
85 | 95 | 2250 | 67 | MBh | 59.5
85 | 95 | 2250 | 67 | S/T | 0.88
85 | 95 | 2250 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 2250 | 67 | kW | 4.6
85 | 95 | 2250 | 67 | Amps | -
70 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 53
70 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.51
70 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1800 | 67 | kW | 5.11
70 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 21.3
70 | 105 | 2000 | 67 | MBh | 53.8
70 | 105 | 2000 | 67 | S/T | 0.54
70 | 105 | 2000 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 2000 | 67 | kW | 5.12
70 | 105 | 2000 | 67 | Amps | 21.4
70 | 105 | 2250 | 67 | MBh | 55
70 | 105 | 2250 | 67 | S/T | 0.56
70 | 105 | 2250 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 2250 | 67 | kW | 5.14
70 | 105 | 2250 | 67 | Amps | 21.5
75 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 53
75 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.64
75 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1800 | 67 | kW | 5.11
75 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 21.3
75 | 105 | 2000 | 67 | MBh | 53.8
75 | 105 | 2000 | 67 | S/T | 0.67
75 | 105 | 2000 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 2000 | 67 | kW | 5.12
75 | 105 | 2000 | 67 | Amps | 21.4
75 | 105 | 2250 | 67 | MBh | 55
75 | 105 | 2250 | 67 | S/T | 0.68
75 | 105 | 2250 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 2250 | 67 | kW | 5.14
75 | 105 | 2250 | 67 | Amps | 21.5
80 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 53.3
80 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.76
80 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 22
80 | 105 | 1800 | 67 | kW | 5.11
80 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 21.3
80 | 105 | 2000 | 67 | MBh | 54.1
80 | 105 | 2000 | 67 | S/T | 0.79
80 | 105 | 2000 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 2000 | 67 | kW | 5.12
80 | 105 | 2000 | 67 | Amps | 21.4
80 | 105 | 2250 | 67 | MBh | 55.3
80 | 105 | 2250 | 67 | S/T | 0.81
80 | 105 | 2250 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 2250 | 67 | kW | 5.14
80 | 105 | 2250 | 67 | Amps | 21.5
85 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 54.3
85 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.86
85 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 25
85 | 105 | 1800 | 67 | kW | 5.12
85 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 21.3
85 | 105 | 2000 | 67 | MBh | 55.1
85 | 105 | 2000 | 67 | S/T | 0.89
85 | 105 | 2000 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 2000 | 67 | kW | 5.13
85 | 105 | 2000 | 67 | Amps | 21.4
85 | 105 | 2250 | 67 | MBh | 56.3
85 | 105 | 2250 | 67 | S/T | 0.9
85 | 105 | 2250 | 67 | ∆T | 23
85 | 105 | 2250 | 67 | kW | 5.15
85 | 105 | 2250 | 67 | Amps | -
70 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 50.1
70 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 0.56
70 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 15
70 | 115 | 1800 | 67 | kW | 5.75
70 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 24.3
70 | 115 | 2000 | 67 | MBh | 50.9
70 | 115 | 2000 | 67 | S/T | 0.59
70 | 115 | 2000 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 2000 | 67 | kW | 5.77
70 | 115 | 2000 | 67 | Amps | 24.3
70 | 115 | 2250 | 67 | MBh | 52.1
70 | 115 | 2250 | 67 | S/T | 0.61
70 | 115 | 2250 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 2250 | 67 | kW | 5.79
70 | 115 | 2250 | 67 | Amps | 24.4
75 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 50.2
75 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 0.69
75 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 1800 | 67 | kW | 5.75
75 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 24.3
75 | 115 | 2000 | 67 | MBh | 51
75 | 115 | 2000 | 67 | S/T | 0.72
75 | 115 | 2000 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 2000 | 67 | kW | 5.77
75 | 115 | 2000 | 67 | Amps | 24.3
75 | 115 | 2250 | 67 | MBh | 52.2
75 | 115 | 2250 | 67 | S/T | 0.73
75 | 115 | 2250 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 2250 | 67 | kW | 5.79
75 | 115 | 2250 | 67 | Amps | 24.4
80 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 50.5
80 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 0.81
80 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 23
80 | 115 | 1800 | 67 | kW | 5.75
80 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 24.3
80 | 115 | 2000 | 67 | MBh | 51.3
80 | 115 | 2000 | 67 | S/T | 0.84
80 | 115 | 2000 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 2000 | 67 | kW | 5.77
80 | 115 | 2000 | 67 | Amps | 24.3
80 | 115 | 2250 | 67 | MBh | 52.5
80 | 115 | 2250 | 67 | S/T | 0.86
80 | 115 | 2250 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 2250 | 67 | kW | 5.79
80 | 115 | 2250 | 67 | Amps | 24.4
85 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 51.4
85 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 1800 | 67 | kW | 5.76
85 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 24.3
85 | 115 | 2000 | 67 | MBh | 52.2
85 | 115 | 2000 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 2000 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 2000 | 67 | kW | 5.78
85 | 115 | 2000 | 67 | Amps | 24.4
85 | 115 | 2250 | 67 | MBh | 53.4
85 | 115 | 2250 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 2250 | 67 | ∆T | 25
85 | 115 | 2250 | 67 | kW | 5.8
85 | 115 | 2250 | 67 | Amps | -
70 | 65 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 2000 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 2000 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 2000 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 2000 | 71 | kW | -
70 | 65 | 2000 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 2250 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 2250 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 2250 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 2250 | 71 | kW | -
70 | 65 | 2250 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 1800 | 71 | MBh | 63.4
75 | 65 | 1800 | 71 | S/T | 0.43
75 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1800 | 71 | kW | 3.2
75 | 65 | 1800 | 71 | Amps | 12.7
75 | 65 | 2000 | 71 | MBh | 64.2
75 | 65 | 2000 | 71 | S/T | 0.46
75 | 65 | 2000 | 71 | ∆T | 13
75 | 65 | 2000 | 71 | kW | 3.24
75 | 65 | 2000 | 71 | Amps | 12.8
75 | 65 | 2250 | 71 | MBh | 65.4
75 | 65 | 2250 | 71 | S/T | 0.47
75 | 65 | 2250 | 71 | ∆T | 12
75 | 65 | 2250 | 71 | kW | 3.3
75 | 65 | 2250 | 71 | Amps | 12.9
80 | 65 | 1800 | 71 | MBh | 63.7
80 | 65 | 1800 | 71 | S/T | 0.55
80 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1800 | 71 | kW | 3.2
80 | 65 | 1800 | 71 | Amps | 12.7
80 | 65 | 2000 | 71 | MBh | 64.5
80 | 65 | 2000 | 71 | S/T | 0.58
80 | 65 | 2000 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 2000 | 71 | kW | 3.25
80 | 65 | 2000 | 71 | Amps | 12.8
80 | 65 | 2250 | 71 | MBh | 65.7
80 | 65 | 2250 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 2250 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 2250 | 71 | kW | 3.3
80 | 65 | 2250 | 71 | Amps | 12.9
85 | 65 | 1800 | 71 | MBh | 64.7
85 | 65 | 1800 | 71 | S/T | 0.65
85 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | 22
85 | 65 | 1800 | 71 | kW | 3.2
85 | 65 | 1800 | 71 | Amps | 12.8
85 | 65 | 2000 | 71 | MBh | 65.5
85 | 65 | 2000 | 71 | S/T | 0.68
85 | 65 | 2000 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 2000 | 71 | kW | 3.25
85 | 65 | 2000 | 71 | Amps | 12.8
85 | 65 | 2250 | 71 | MBh | 66.7
85 | 65 | 2250 | 71 | S/T | 0.69
85 | 65 | 2250 | 71 | ∆T | 20
85 | 65 | 2250 | 71 | kW | 3.3
85 | 65 | 2250 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 2000 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 2000 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 2000 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 2000 | 71 | kW | -
70 | 75 | 2000 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 2250 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 2250 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 2250 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 2250 | 71 | kW | -
70 | 75 | 2250 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 1800 | 71 | MBh | 62.9
75 | 75 | 1800 | 71 | S/T | 0.44
75 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1800 | 71 | kW | 3.6
75 | 75 | 1800 | 71 | Amps | 14.6
75 | 75 | 2000 | 71 | MBh | 63.7
75 | 75 | 2000 | 71 | S/T | 0.47
75 | 75 | 2000 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 2000 | 71 | kW | 3.65
75 | 75 | 2000 | 71 | Amps | 14.7
75 | 75 | 2250 | 71 | MBh | 64.9
75 | 75 | 2250 | 71 | S/T | 0.48
75 | 75 | 2250 | 71 | ∆T | 12
75 | 75 | 2250 | 71 | kW | 3.7
75 | 75 | 2250 | 71 | Amps | 14.7
80 | 75 | 1800 | 71 | MBh | 63.2
80 | 75 | 1800 | 71 | S/T | 0.56
80 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1800 | 71 | kW | 3.6
80 | 75 | 1800 | 71 | Amps | 14.6
80 | 75 | 2000 | 71 | MBh | 64
80 | 75 | 2000 | 71 | S/T | 0.59
80 | 75 | 2000 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 2000 | 71 | kW | 3.66
80 | 75 | 2000 | 71 | Amps | 14.7
80 | 75 | 2250 | 71 | MBh | 65.2
80 | 75 | 2250 | 71 | S/T | 0.6
80 | 75 | 2250 | 71 | ∆T | 16
80 | 75 | 2250 | 71 | kW | 3.7
80 | 75 | 2250 | 71 | Amps | 14.7
85 | 75 | 1800 | 71 | MBh | 64.2
85 | 75 | 1800 | 71 | S/T | 0.66
85 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 1800 | 71 | kW | 3.6
85 | 75 | 1800 | 71 | Amps | 14.6
85 | 75 | 2000 | 71 | MBh | 65
85 | 75 | 2000 | 71 | S/T | 0.69
85 | 75 | 2000 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 2000 | 71 | kW | 3.66
85 | 75 | 2000 | 71 | Amps | 14.7
85 | 75 | 2250 | 71 | MBh | 66.2
85 | 75 | 2250 | 71 | S/T | 0.7
85 | 75 | 2250 | 71 | ∆T | 20
85 | 75 | 2250 | 71 | kW | 3.7
85 | 75 | 2250 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 2000 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 2000 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 2000 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 2000 | 71 | kW | -
70 | 85 | 2000 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 2250 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 2250 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 2250 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 2250 | 71 | kW | -
70 | 85 | 2250 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 1800 | 71 | MBh | 61.4
75 | 85 | 1800 | 71 | S/T | 0.46
75 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1800 | 71 | kW | 4.1
75 | 85 | 1800 | 71 | Amps | 16.7
75 | 85 | 2000 | 71 | MBh | 62.2
75 | 85 | 2000 | 71 | S/T | 0.49
75 | 85 | 2000 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 2000 | 71 | kW | 4.11
75 | 85 | 2000 | 71 | Amps | 16.7
75 | 85 | 2250 | 71 | MBh | 63.4
75 | 85 | 2250 | 71 | S/T | 0.5
75 | 85 | 2250 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 2250 | 71 | kW | 4.1
75 | 85 | 2250 | 71 | Amps | 16.8
80 | 85 | 1800 | 71 | MBh | 61.7
80 | 85 | 1800 | 71 | S/T | 0.58
80 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 1800 | 71 | kW | 4.1
80 | 85 | 1800 | 71 | Amps | 16.7
80 | 85 | 2000 | 71 | MBh | 62.5
80 | 85 | 2000 | 71 | S/T | 0.61
80 | 85 | 2000 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 2000 | 71 | kW | 4.11
80 | 85 | 2000 | 71 | Amps | 16.8
80 | 85 | 2250 | 71 | MBh | 63.7
80 | 85 | 2250 | 71 | S/T | 0.63
80 | 85 | 2250 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 2250 | 71 | kW | 4.1
80 | 85 | 2250 | 71 | Amps | 16.8
85 | 85 | 1800 | 71 | MBh | 62.7
85 | 85 | 1800 | 71 | S/T | 0.68
85 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 1800 | 71 | kW | 4.1
85 | 85 | 1800 | 71 | Amps | 16.7
85 | 85 | 2000 | 71 | MBh | 63.5
85 | 85 | 2000 | 71 | S/T | 0.71
85 | 85 | 2000 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 2000 | 71 | kW | 4.12
85 | 85 | 2000 | 71 | Amps | 16.8
85 | 85 | 2250 | 71 | MBh | 64.7
85 | 85 | 2250 | 71 | S/T | 0.72
85 | 85 | 2250 | 71 | ∆T | 20
85 | 85 | 2250 | 71 | kW | 4.1
85 | 85 | 2250 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 2000 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 2000 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 2000 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 2000 | 71 | kW | -
70 | 95 | 2000 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 2250 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 2250 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 2250 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 2250 | 71 | kW | -
70 | 95 | 2250 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 1800 | 71 | MBh | 58.8
75 | 95 | 1800 | 71 | S/T | 0.48
75 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1800 | 71 | kW | 4.6
75 | 95 | 1800 | 71 | Amps | 18.9
75 | 95 | 2000 | 71 | MBh | 59.6
75 | 95 | 2000 | 71 | S/T | 0.51
75 | 95 | 2000 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 2000 | 71 | kW | 4.6
75 | 95 | 2000 | 71 | Amps | 19
75 | 95 | 2250 | 71 | MBh | 60.8
75 | 95 | 2250 | 71 | S/T | 0.52
75 | 95 | 2250 | 71 | ∆T | 12
75 | 95 | 2250 | 71 | kW | 4.6
75 | 95 | 2250 | 71 | Amps | 19.1
80 | 95 | 1800 | 71 | MBh | 59.1
80 | 95 | 1800 | 71 | S/T | 0.6
80 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1800 | 71 | kW | 4.6
80 | 95 | 1800 | 71 | Amps | 18.9
80 | 95 | 2000 | 71 | MBh | 59.9
80 | 95 | 2000 | 71 | S/T | 0.63
80 | 95 | 2000 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 2000 | 71 | kW | 4.6
80 | 95 | 2000 | 71 | Amps | 19
80 | 95 | 2250 | 71 | MBh | 61.1
80 | 95 | 2250 | 71 | S/T | 0.64
80 | 95 | 2250 | 71 | ∆T | 16
80 | 95 | 2250 | 71 | kW | 4.6
80 | 95 | 2250 | 71 | Amps | 19.1
85 | 95 | 1800 | 71 | MBh | 60.1
85 | 95 | 1800 | 71 | S/T | 0.7
85 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | 22
85 | 95 | 1800 | 71 | kW | 4.6
85 | 95 | 1800 | 71 | Amps | 19
85 | 95 | 2000 | 71 | MBh | 60.9
85 | 95 | 2000 | 71 | S/T | 0.73
85 | 95 | 2000 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 2000 | 71 | kW | 4.61
85 | 95 | 2000 | 71 | Amps | 19
85 | 95 | 2250 | 71 | MBh | 62.1
85 | 95 | 2250 | 71 | S/T | 0.74
85 | 95 | 2250 | 71 | ∆T | 20
85 | 95 | 2250 | 71 | kW | 4.6
85 | 95 | 2250 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 2000 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 2000 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 2000 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 2000 | 71 | kW | -
70 | 105 | 2000 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 2250 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 2250 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 2250 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 2250 | 71 | kW | -
70 | 105 | 2250 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 1800 | 71 | MBh | 55.7
75 | 105 | 1800 | 71 | S/T | 0.5
75 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1800 | 71 | kW | 5.1
75 | 105 | 1800 | 71 | Amps | 21.4
75 | 105 | 2000 | 71 | MBh | 56.5
75 | 105 | 2000 | 71 | S/T | 0.53
75 | 105 | 2000 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 2000 | 71 | kW | 5.15
75 | 105 | 2000 | 71 | Amps | 21.5
75 | 105 | 2250 | 71 | MBh | 57.7
75 | 105 | 2250 | 71 | S/T | 0.54
75 | 105 | 2250 | 71 | ∆T | 12
75 | 105 | 2250 | 71 | kW | 5.2
75 | 105 | 2250 | 71 | Amps | 21.6
80 | 105 | 1800 | 71 | MBh | 56
80 | 105 | 1800 | 71 | S/T | 0.62
80 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1800 | 71 | kW | 5.1
80 | 105 | 1800 | 71 | Amps | 21.5
80 | 105 | 2000 | 71 | MBh | 56.8
80 | 105 | 2000 | 71 | S/T | 0.65
80 | 105 | 2000 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 2000 | 71 | kW | 5.15
80 | 105 | 2000 | 71 | Amps | 21.5
80 | 105 | 2250 | 71 | MBh | 58
80 | 105 | 2250 | 71 | S/T | 0.67
80 | 105 | 2250 | 71 | ∆T | 16
80 | 105 | 2250 | 71 | kW | 5.2
80 | 105 | 2250 | 71 | Amps | 21.6
85 | 105 | 1800 | 71 | MBh | 56.9
85 | 105 | 1800 | 71 | S/T | 0.72
85 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | 22
85 | 105 | 1800 | 71 | kW | 5.1
85 | 105 | 1800 | 71 | Amps | 21.5
85 | 105 | 2000 | 71 | MBh | 57.7
85 | 105 | 2000 | 71 | S/T | 0.75
85 | 105 | 2000 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 2000 | 71 | kW | 5.16
85 | 105 | 2000 | 71 | Amps | 21.6
85 | 105 | 2250 | 71 | MBh | 58.9
85 | 105 | 2250 | 71 | S/T | 0.77
85 | 105 | 2250 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 2250 | 71 | kW | 5.2
85 | 105 | 2250 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 2000 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 2000 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 2000 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 2000 | 71 | kW | -
70 | 115 | 2000 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 2250 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 2250 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 2250 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 2250 | 71 | kW | -
70 | 115 | 2250 | 71 | Amps | -
75 | 115 | 1800 | 71 | MBh | 52.8
75 | 115 | 1800 | 71 | S/T | 0.55
75 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 1800 | 71 | kW | 5.8
75 | 115 | 1800 | 71 | Amps | 24.4
75 | 115 | 2000 | 71 | MBh | 53.6
75 | 115 | 2000 | 71 | S/T | 0.58
75 | 115 | 2000 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 2000 | 71 | kW | 5.8
75 | 115 | 2000 | 71 | Amps | 24.5
75 | 115 | 2250 | 71 | MBh | 54.8
75 | 115 | 2250 | 71 | S/T | 0.59
75 | 115 | 2250 | 71 | ∆T | 13
75 | 115 | 2250 | 71 | kW | 5.8
75 | 115 | 2250 | 71 | Amps | 24.6
80 | 115 | 1800 | 71 | MBh | 53.1
80 | 115 | 1800 | 71 | S/T | 0.67
80 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 1800 | 71 | kW | 5.8
80 | 115 | 1800 | 71 | Amps | 24.4
80 | 115 | 2000 | 71 | MBh | 53.9
80 | 115 | 2000 | 71 | S/T | 0.7
80 | 115 | 2000 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 2000 | 71 | kW | 5.8
80 | 115 | 2000 | 71 | Amps | 24.5
80 | 115 | 2250 | 71 | MBh | 55.1
80 | 115 | 2250 | 71 | S/T | 0.72
80 | 115 | 2250 | 71 | ∆T | 17
80 | 115 | 2250 | 71 | kW | 5.8
80 | 115 | 2250 | 71 | Amps | 24.6
85 | 115 | 1800 | 71 | MBh | 54.1
85 | 115 | 1800 | 71 | S/T | 0.77
85 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | 23
85 | 115 | 1800 | 71 | kW | 5.8
85 | 115 | 1800 | 71 | Amps | 24.4
85 | 115 | 2000 | 71 | MBh | 54.9
85 | 115 | 2000 | 71 | S/T | 0.8
85 | 115 | 2000 | 71 | ∆T | 22
85 | 115 | 2000 | 71 | kW | 5.81
85 | 115 | 2000 | 71 | Amps | 24.5
85 | 115 | 2250 | 71 | MBh | 56.1
85 | 115 | 2250 | 71 | S/T | 0.82
85 | 115 | 2250 | 71 | ∆T | 21

## DH5SEA1810 - AMST24BU1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 525 | 59 | MBh | 18.2 | 65 | 24.4
70 | 65 | 525 | 59 | S/T | 0.54 | 60 | 22.8
70 | 65 | 525 | 59 | ∆T | 22 | 55 | 21.3
70 | 65 | 635 | 59 | MBh | 18.6 | 50 | 19.8
70 | 65 | 635 | 59 | S/T | 0.62 | 47 | 18.8
70 | 65 | 635 | 59 | ∆T | 20 | 45 | 18.1
70 | 65 | 675 | 59 | MBh | 18.7 | 40 | 16.2
70 | 65 | 675 | 59 | S/T | 0.64 | 35 | 14.6
70 | 65 | 675 | 59 | ∆T | 20 | 30 | 13.2
75 | 65 | 525 | 59 | MBh | 18.2 | 25 | 12.2
75 | 65 | 525 | 59 | S/T | 0.66 | 20 | 11.4
75 | 65 | 525 | 59 | ∆T | 26 | 17 | 11
75 | 65 | 635 | 59 | MBh | 18.6 | 15 | 10.5
75 | 65 | 635 | 59 | S/T | 0.74 | 10 | 9.2
75 | 65 | 635 | 59 | ∆T | 25 | 5 | 7.9
75 | 65 | 675 | 59 | MBh | 18.7 | 0 | 6.6
75 | 65 | 675 | 59 | S/T | 0.76 | -5 | 5.3
75 | 65 | 675 | 59 | ∆T | 24
80 | 65 | 525 | 59 | MBh | 18.3
80 | 65 | 525 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 525 | 59 | ∆T | 31
80 | 65 | 635 | 59 | MBh | 18.7
80 | 65 | 635 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 635 | 59 | ∆T | 29
80 | 65 | 675 | 59 | MBh | 18.8
80 | 65 | 675 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 675 | 59 | ∆T | 29
85 | 65 | 525 | 59 | MBh | 18.6
85 | 65 | 525 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 525 | 59 | ∆T | 35
85 | 65 | 635 | 59 | MBh | 19
85 | 65 | 635 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 635 | 59 | ∆T | 33
85 | 65 | 675 | 59 | MBh | 19.1
85 | 65 | 675 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 675 | 59 | ∆T | 33
70 | 75 | 525 | 59 | MBh | 18.1
70 | 75 | 525 | 59 | S/T | 0.54
70 | 75 | 525 | 59 | ∆T | 22
70 | 75 | 635 | 59 | MBh | 18.4
70 | 75 | 635 | 59 | S/T | 0.63
70 | 75 | 635 | 59 | ∆T | 20
70 | 75 | 675 | 59 | MBh | 18.5
70 | 75 | 675 | 59 | S/T | 0.65
70 | 75 | 675 | 59 | ∆T | 20
75 | 75 | 525 | 59 | MBh | 18.1
75 | 75 | 525 | 59 | S/T | 0.66
75 | 75 | 525 | 59 | ∆T | 26
75 | 75 | 635 | 59 | MBh | 18.4
75 | 75 | 635 | 59 | S/T | 0.75
75 | 75 | 635 | 59 | ∆T | 25
75 | 75 | 675 | 59 | MBh | 18.5
75 | 75 | 675 | 59 | S/T | 1
75 | 75 | 675 | 59 | ∆T | 24
80 | 75 | 525 | 59 | MBh | 18.2
80 | 75 | 525 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 525 | 59 | ∆T | 31
80 | 75 | 635 | 59 | MBh | 18.5
80 | 75 | 635 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 635 | 59 | ∆T | 29
80 | 75 | 675 | 59 | MBh | 18.6
80 | 75 | 675 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 675 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 525 | 59 | MBh | 18.5
85 | 75 | 525 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 525 | 59 | ∆T | 35
85 | 75 | 635 | 59 | MBh | 18.8
85 | 75 | 635 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 635 | 59 | ∆T | 33
85 | 75 | 675 | 59 | MBh | 18.9
85 | 75 | 675 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 675 | 59 | ∆T | 33
70 | 85 | 525 | 59 | MBh | 17.6
70 | 85 | 525 | 59 | S/T | 0.57
70 | 85 | 525 | 59 | ∆T | 22
70 | 85 | 635 | 59 | MBh | 17.9
70 | 85 | 635 | 59 | S/T | 0.65
70 | 85 | 635 | 59 | ∆T | 21
70 | 85 | 675 | 59 | MBh | 18.1
70 | 85 | 675 | 59 | S/T | 0.67
70 | 85 | 675 | 59 | ∆T | 20
75 | 85 | 525 | 59 | MBh | 17.6
75 | 85 | 525 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 525 | 59 | ∆T | 27
75 | 85 | 635 | 59 | MBh | 17.9
75 | 85 | 635 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 635 | 59 | ∆T | 25
75 | 85 | 675 | 59 | MBh | 18.1
75 | 85 | 675 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 675 | 59 | ∆T | 24
80 | 85 | 525 | 59 | MBh | 17.7
80 | 85 | 525 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 525 | 59 | ∆T | 31
80 | 85 | 635 | 59 | MBh | 18
80 | 85 | 635 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 635 | 59 | ∆T | 29
80 | 85 | 675 | 59 | MBh | 18.2
80 | 85 | 675 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 675 | 59 | ∆T | 29
85 | 85 | 525 | 59 | MBh | 18
85 | 85 | 525 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 525 | 59 | ∆T | 35
85 | 85 | 635 | 59 | MBh | 18.3
85 | 85 | 635 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 635 | 59 | ∆T | 33
85 | 85 | 675 | 59 | MBh | 18.5
85 | 85 | 675 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 675 | 59 | ∆T | 33
70 | 95 | 525 | 59 | MBh | 16.8
70 | 95 | 525 | 59 | S/T | 0.58
70 | 95 | 525 | 59 | ∆T | 22
70 | 95 | 635 | 59 | MBh | 17.1
70 | 95 | 635 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 635 | 59 | ∆T | 20
70 | 95 | 675 | 59 | MBh | 17.2
70 | 95 | 675 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 675 | 59 | ∆T | 20
75 | 95 | 525 | 59 | MBh | 16.8
75 | 95 | 525 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 525 | 59 | ∆T | 26
75 | 95 | 635 | 59 | MBh | 17.1
75 | 95 | 635 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 635 | 59 | ∆T | 25
75 | 95 | 675 | 59 | MBh | 17.2
75 | 95 | 675 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 675 | 59 | ∆T | 24
80 | 95 | 525 | 59 | MBh | 16.9
80 | 95 | 525 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 525 | 59 | ∆T | 31
80 | 95 | 635 | 59 | MBh | 17.2
80 | 95 | 635 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 635 | 59 | ∆T | 29
80 | 95 | 675 | 59 | MBh | 17.3
80 | 95 | 675 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 675 | 59 | ∆T | 29
85 | 95 | 525 | 59 | MBh | 17.2
85 | 95 | 525 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 525 | 59 | ∆T | 35
85 | 95 | 635 | 59 | MBh | 17.5
85 | 95 | 635 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 635 | 59 | ∆T | 33
85 | 95 | 675 | 59 | MBh | 17.6
85 | 95 | 675 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 675 | 59 | ∆T | 32
70 | 105 | 525 | 59 | MBh | 15.8
70 | 105 | 525 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 525 | 59 | ∆T | 22
70 | 105 | 635 | 59 | MBh | 16.1
70 | 105 | 635 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 635 | 59 | ∆T | 20
70 | 105 | 675 | 59 | MBh | 16.2
70 | 105 | 675 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 675 | 59 | ∆T | 19
75 | 105 | 525 | 59 | MBh | 15.8
75 | 105 | 525 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 525 | 59 | ∆T | 26
75 | 105 | 635 | 59 | MBh | 16.1
75 | 105 | 635 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 635 | 59 | ∆T | 24
75 | 105 | 675 | 59 | MBh | 16.2
75 | 105 | 675 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 675 | 59 | ∆T | 24
80 | 105 | 525 | 59 | MBh | 15.9
80 | 105 | 525 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 525 | 59 | ∆T | 31
80 | 105 | 635 | 59 | MBh | 16.2
80 | 105 | 635 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 635 | 59 | ∆T | 29
80 | 105 | 675 | 59 | MBh | 16.3
80 | 105 | 675 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 675 | 59 | ∆T | 28
85 | 105 | 525 | 59 | MBh | 16.2
85 | 105 | 525 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 525 | 59 | ∆T | 34
85 | 105 | 635 | 59 | MBh | 16.5
85 | 105 | 635 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 635 | 59 | ∆T | 33
85 | 105 | 675 | 59 | MBh | 16.6
85 | 105 | 675 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 675 | 59 | ∆T | 32
70 | 115 | 525 | 59 | MBh | 14.8
70 | 115 | 525 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 525 | 59 | ∆T | 23
70 | 115 | 635 | 59 | MBh | 15.2
70 | 115 | 635 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 635 | 59 | ∆T | 21
70 | 115 | 675 | 59 | MBh | 15.3
70 | 115 | 675 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 675 | 59 | ∆T | 21
75 | 115 | 525 | 59 | MBh | 14.9
75 | 115 | 525 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 525 | 59 | ∆T | 27
75 | 115 | 635 | 59 | MBh | 15.2
75 | 115 | 635 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 635 | 59 | ∆T | 26
75 | 115 | 675 | 59 | MBh | 15.3
75 | 115 | 675 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 675 | 59 | ∆T | 25
80 | 115 | 525 | 59 | MBh | 14.9
80 | 115 | 525 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 525 | 59 | ∆T | 32
80 | 115 | 635 | 59 | MBh | 15.3
80 | 115 | 635 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 635 | 59 | ∆T | 30
80 | 115 | 675 | 59 | MBh | 15.4
80 | 115 | 675 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 675 | 59 | ∆T | 30
85 | 115 | 525 | 59 | MBh | 15.3
85 | 115 | 525 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 525 | 59 | ∆T | 36
85 | 115 | 635 | 59 | MBh | 15.6
85 | 115 | 635 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 635 | 59 | ∆T | 34
85 | 115 | 675 | 59 | MBh | 15.7
85 | 115 | 675 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 675 | 59 | ∆T | 33
70 | 65 | 525 | 63 | MBh | 18.5
70 | 65 | 525 | 63 | S/T | 0.47
70 | 65 | 525 | 63 | ∆T | 20
70 | 65 | 635 | 63 | MBh | 18.8
70 | 65 | 635 | 63 | S/T | 0.55
70 | 65 | 635 | 63 | ∆T | 18
70 | 65 | 675 | 63 | MBh | 19
70 | 65 | 675 | 63 | S/T | 0.57
70 | 65 | 675 | 63 | ∆T | 18
75 | 65 | 525 | 63 | MBh | 18.5
75 | 65 | 525 | 63 | S/T | 0.59
75 | 65 | 525 | 63 | ∆T | 25
75 | 65 | 635 | 63 | MBh | 18.8
75 | 65 | 635 | 63 | S/T | 0.67
75 | 65 | 635 | 63 | ∆T | 23
75 | 65 | 675 | 63 | MBh | 19
75 | 65 | 675 | 63 | S/T | 0.69
75 | 65 | 675 | 63 | ∆T | 22
80 | 65 | 525 | 63 | MBh | 18.6
80 | 65 | 525 | 63 | S/T | 0.7
80 | 65 | 525 | 63 | ∆T | 29
80 | 65 | 635 | 63 | MBh | 18.9
80 | 65 | 635 | 63 | S/T | 0.79
80 | 65 | 635 | 63 | ∆T | 27
80 | 65 | 675 | 63 | MBh | 19.1
80 | 65 | 675 | 63 | S/T | 0.81
80 | 65 | 675 | 63 | ∆T | 27
85 | 65 | 525 | 63 | MBh | 18.9
85 | 65 | 525 | 63 | S/T | 0.8
85 | 65 | 525 | 63 | ∆T | 33
85 | 65 | 635 | 63 | MBh | 19.2
85 | 65 | 635 | 63 | S/T | 0.88
85 | 65 | 635 | 63 | ∆T | 31
85 | 65 | 675 | 63 | MBh | 19.4
85 | 65 | 675 | 63 | S/T | 0.9
85 | 65 | 675 | 63 | ∆T | 31
70 | 75 | 525 | 63 | MBh | 18.3
70 | 75 | 525 | 63 | S/T | 0.47
70 | 75 | 525 | 63 | ∆T | 20
70 | 75 | 635 | 63 | MBh | 18.6
70 | 75 | 635 | 63 | S/T | 0.56
70 | 75 | 635 | 63 | ∆T | 18
70 | 75 | 675 | 63 | MBh | 18.8
70 | 75 | 675 | 63 | S/T | 0.58
70 | 75 | 675 | 63 | ∆T | 18
75 | 75 | 525 | 63 | MBh | 18.3
75 | 75 | 525 | 63 | S/T | 0.59
75 | 75 | 525 | 63 | ∆T | 24
75 | 75 | 635 | 63 | MBh | 18.7
75 | 75 | 635 | 63 | S/T | 0.68
75 | 75 | 635 | 63 | ∆T | 23
75 | 75 | 675 | 63 | MBh | 18.8
75 | 75 | 675 | 63 | S/T | 0.7
75 | 75 | 675 | 63 | ∆T | 22
80 | 75 | 525 | 63 | MBh | 18.4
80 | 75 | 525 | 63 | S/T | 0.71
80 | 75 | 525 | 63 | ∆T | 29
80 | 75 | 635 | 63 | MBh | 18.8
80 | 75 | 635 | 63 | S/T | 0.8
80 | 75 | 635 | 63 | ∆T | 27
80 | 75 | 675 | 63 | MBh | 18.9
80 | 75 | 675 | 63 | S/T | 0.81
80 | 75 | 675 | 63 | ∆T | 27
85 | 75 | 525 | 63 | MBh | 18.7
85 | 75 | 525 | 63 | S/T | 0.8
85 | 75 | 525 | 63 | ∆T | 33
85 | 75 | 635 | 63 | MBh | 19.1
85 | 75 | 635 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 635 | 63 | ∆T | 31
85 | 75 | 675 | 63 | MBh | 19.2
85 | 75 | 675 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 675 | 63 | ∆T | 31
70 | 85 | 525 | 63 | MBh | 17.8
70 | 85 | 525 | 63 | S/T | 0.5
70 | 85 | 525 | 63 | ∆T | 20
70 | 85 | 635 | 63 | MBh | 18.2
70 | 85 | 635 | 63 | S/T | 0.58
70 | 85 | 635 | 63 | ∆T | 19
70 | 85 | 675 | 63 | MBh | 18.3
70 | 85 | 675 | 63 | S/T | 0.6
70 | 85 | 675 | 63 | ∆T | 18
75 | 85 | 525 | 63 | MBh | 17.9
75 | 85 | 525 | 63 | S/T | 0.62
75 | 85 | 525 | 63 | ∆T | 25
75 | 85 | 635 | 63 | MBh | 18.2
75 | 85 | 635 | 63 | S/T | 0.7
75 | 85 | 635 | 63 | ∆T | 23
75 | 85 | 675 | 63 | MBh | 18.3
75 | 85 | 675 | 63 | S/T | 0.72
75 | 85 | 675 | 63 | ∆T | 22
80 | 85 | 525 | 63 | MBh | 18
80 | 85 | 525 | 63 | S/T | 0.73
80 | 85 | 525 | 63 | ∆T | 29
80 | 85 | 635 | 63 | MBh | 18.3
80 | 85 | 635 | 63 | S/T | 0.82
80 | 85 | 635 | 63 | ∆T | 27
80 | 85 | 675 | 63 | MBh | 18.4
80 | 85 | 675 | 63 | S/T | 0.84
80 | 85 | 675 | 63 | ∆T | 27
85 | 85 | 525 | 63 | MBh | 18.3
85 | 85 | 525 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 525 | 63 | ∆T | 33
85 | 85 | 635 | 63 | MBh | 18.6
85 | 85 | 635 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 635 | 63 | ∆T | 31
85 | 85 | 675 | 63 | MBh | 18.7
85 | 85 | 675 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 675 | 63 | ∆T | 31
70 | 95 | 525 | 63 | MBh | 17
70 | 95 | 525 | 63 | S/T | 0.51
70 | 95 | 525 | 63 | ∆T | 20
70 | 95 | 635 | 63 | MBh | 17.3
70 | 95 | 635 | 63 | S/T | 0.6
70 | 95 | 635 | 63 | ∆T | 18
70 | 95 | 675 | 63 | MBh | 17.5
70 | 95 | 675 | 63 | S/T | 0.62
70 | 95 | 675 | 63 | ∆T | 18
75 | 95 | 525 | 63 | MBh | 17
75 | 95 | 525 | 63 | S/T | 0.63
75 | 95 | 525 | 63 | ∆T | 24
75 | 95 | 635 | 63 | MBh | 17.4
75 | 95 | 635 | 63 | S/T | 0.72
75 | 95 | 635 | 63 | ∆T | 23
75 | 95 | 675 | 63 | MBh | 17.5
75 | 95 | 675 | 63 | S/T | 0.74
75 | 95 | 675 | 63 | ∆T | 22
80 | 95 | 525 | 63 | MBh | 17.1
80 | 95 | 525 | 63 | S/T | 0.75
80 | 95 | 525 | 63 | ∆T | 29
80 | 95 | 635 | 63 | MBh | 17.5
80 | 95 | 635 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 635 | 63 | ∆T | 27
80 | 95 | 675 | 63 | MBh | 17.6
80 | 95 | 675 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 675 | 63 | ∆T | 27
85 | 95 | 525 | 63 | MBh | 17.4
85 | 95 | 525 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 525 | 63 | ∆T | 33
85 | 95 | 635 | 63 | MBh | 17.8
85 | 95 | 635 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 635 | 63 | ∆T | 31
85 | 95 | 675 | 63 | MBh | 17.9
85 | 95 | 675 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 675 | 63 | ∆T | 30
70 | 105 | 525 | 63 | MBh | 16
70 | 105 | 525 | 63 | S/T | 0.53
70 | 105 | 525 | 63 | ∆T | 20
70 | 105 | 635 | 63 | MBh | 16.3
70 | 105 | 635 | 63 | S/T | 0.62
70 | 105 | 635 | 63 | ∆T | 18
70 | 105 | 675 | 63 | MBh | 16.5
70 | 105 | 675 | 63 | S/T | 0.64
70 | 105 | 675 | 63 | ∆T | 18
75 | 105 | 525 | 63 | MBh | 16
75 | 105 | 525 | 63 | S/T | 0.65
75 | 105 | 525 | 63 | ∆T | 24
75 | 105 | 635 | 63 | MBh | 16.4
75 | 105 | 635 | 63 | S/T | 0.74
75 | 105 | 635 | 63 | ∆T | 22
75 | 105 | 675 | 63 | MBh | 16.5
75 | 105 | 675 | 63 | S/T | 0.76
75 | 105 | 675 | 63 | ∆T | 22
80 | 105 | 525 | 63 | MBh | 16.1
80 | 105 | 525 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 525 | 63 | ∆T | 29
80 | 105 | 635 | 63 | MBh | 16.4
80 | 105 | 635 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 635 | 63 | ∆T | 27
80 | 105 | 675 | 63 | MBh | 16.6
80 | 105 | 675 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 675 | 63 | ∆T | 26
85 | 105 | 525 | 63 | MBh | 16.4
85 | 105 | 525 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 525 | 63 | ∆T | 32
85 | 105 | 635 | 63 | MBh | 16.8
85 | 105 | 635 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 635 | 63 | ∆T | 31
85 | 105 | 675 | 63 | MBh | 16.9
85 | 105 | 675 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 675 | 63 | ∆T | 30
70 | 115 | 525 | 63 | MBh | 15.1
70 | 115 | 525 | 63 | S/T | 0.58
70 | 115 | 525 | 63 | ∆T | 21
70 | 115 | 635 | 63 | MBh | 15.4
70 | 115 | 635 | 63 | S/T | 0.67
70 | 115 | 635 | 63 | ∆T | 19
70 | 115 | 675 | 63 | MBh | 15.6
70 | 115 | 675 | 63 | S/T | 0.69
70 | 115 | 675 | 63 | ∆T | 19
75 | 115 | 525 | 63 | MBh | 15.1
75 | 115 | 525 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 525 | 63 | ∆T | 25
75 | 115 | 635 | 63 | MBh | 15.4
75 | 115 | 635 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 635 | 63 | ∆T | 24
75 | 115 | 675 | 63 | MBh | 15.6
75 | 115 | 675 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 675 | 63 | ∆T | 23
80 | 115 | 525 | 63 | MBh | 15.2
80 | 115 | 525 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 525 | 63 | ∆T | 30
80 | 115 | 635 | 63 | MBh | 15.5
80 | 115 | 635 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 635 | 63 | ∆T | 28
80 | 115 | 675 | 63 | MBh | 15.7
80 | 115 | 675 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 675 | 63 | ∆T | 28
85 | 115 | 525 | 63 | MBh | 15.5
85 | 115 | 525 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 525 | 63 | ∆T | 34
85 | 115 | 635 | 63 | MBh | 15.8
85 | 115 | 635 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 635 | 63 | ∆T | 32
85 | 115 | 675 | 63 | MBh | 16
85 | 115 | 675 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 675 | 63 | ∆T | 31
70 | 65 | 525 | 67 | MBh | 19
70 | 65 | 525 | 67 | S/T | 0.34
70 | 65 | 525 | 67 | ∆T | 16
70 | 65 | 635 | 67 | MBh | 19.4
70 | 65 | 635 | 67 | S/T | 0.42
70 | 65 | 635 | 67 | ∆T | 15
70 | 65 | 675 | 67 | MBh | 19.5
70 | 65 | 675 | 67 | S/T | 0.44
70 | 65 | 675 | 67 | ∆T | 14
75 | 65 | 525 | 67 | MBh | 19
75 | 65 | 525 | 67 | S/T | 0.46
75 | 65 | 525 | 67 | ∆T | 21
75 | 65 | 635 | 67 | MBh | 19.4
75 | 65 | 635 | 67 | S/T | 0.55
75 | 65 | 635 | 67 | ∆T | 19
75 | 65 | 675 | 67 | MBh | 19.5
75 | 65 | 675 | 67 | S/T | 0.56
75 | 65 | 675 | 67 | ∆T | 19
80 | 65 | 525 | 67 | MBh | 19.1
80 | 65 | 525 | 67 | S/T | 0.58
80 | 65 | 525 | 67 | ∆T | 25
80 | 65 | 635 | 67 | MBh | 19.5
80 | 65 | 635 | 67 | S/T | 0.66
80 | 65 | 635 | 67 | ∆T | 23
80 | 65 | 675 | 67 | MBh | 19.6
80 | 65 | 675 | 67 | S/T | 0.68
80 | 65 | 675 | 67 | ∆T | 23
85 | 65 | 525 | 67 | MBh | 19.5
85 | 65 | 525 | 67 | S/T | 0.67
85 | 65 | 525 | 67 | ∆T | 29
85 | 65 | 635 | 67 | MBh | 19.8
85 | 65 | 635 | 67 | S/T | 0.76
85 | 65 | 635 | 67 | ∆T | 27
85 | 65 | 675 | 67 | MBh | 19.9
85 | 65 | 675 | 67 | S/T | 0.78
85 | 65 | 675 | 67 | ∆T | 27
70 | 75 | 525 | 67 | MBh | 18.9
70 | 75 | 525 | 67 | S/T | 0.35
70 | 75 | 525 | 67 | ∆T | 16
70 | 75 | 635 | 67 | MBh | 19.2
70 | 75 | 635 | 67 | S/T | 0.43
70 | 75 | 635 | 67 | ∆T | 15
70 | 75 | 675 | 67 | MBh | 19.3
70 | 75 | 675 | 67 | S/T | 0.45
70 | 75 | 675 | 67 | ∆T | 14
75 | 75 | 525 | 67 | MBh | 18.9
75 | 75 | 525 | 67 | S/T | 0.47
75 | 75 | 525 | 67 | ∆T | 21
75 | 75 | 635 | 67 | MBh | 19.2
75 | 75 | 635 | 67 | S/T | 0.55
75 | 75 | 635 | 67 | ∆T | 19
75 | 75 | 675 | 67 | MBh | 19.3
75 | 75 | 675 | 67 | S/T | 0.57
75 | 75 | 675 | 67 | ∆T | 18
80 | 75 | 525 | 67 | MBh | 19
80 | 75 | 525 | 67 | S/T | 0.58
80 | 75 | 525 | 67 | ∆T | 25
80 | 75 | 635 | 67 | MBh | 19.3
80 | 75 | 635 | 67 | S/T | 0.67
80 | 75 | 635 | 67 | ∆T | 23
80 | 75 | 675 | 67 | MBh | 19.4
80 | 75 | 675 | 67 | S/T | 0.69
80 | 75 | 675 | 67 | ∆T | 23
85 | 75 | 525 | 67 | MBh | 19.3
85 | 75 | 525 | 67 | S/T | 0.68
85 | 75 | 525 | 67 | ∆T | 29
85 | 75 | 635 | 67 | MBh | 19.6
85 | 75 | 635 | 67 | S/T | 0.76
85 | 75 | 635 | 67 | ∆T | 27
85 | 75 | 675 | 67 | MBh | 19.7
85 | 75 | 675 | 67 | S/T | 0.78
85 | 75 | 675 | 67 | ∆T | 27
70 | 85 | 525 | 67 | MBh | 18.4
70 | 85 | 525 | 67 | S/T | 0.37
70 | 85 | 525 | 67 | ∆T | 17
70 | 85 | 635 | 67 | MBh | 18.7
70 | 85 | 635 | 67 | S/T | 0.45
70 | 85 | 635 | 67 | ∆T | 15
70 | 85 | 675 | 67 | MBh | 18.9
70 | 85 | 675 | 67 | S/T | 0.47
70 | 85 | 675 | 67 | ∆T | 14
75 | 85 | 525 | 67 | MBh | 18.4
75 | 85 | 525 | 67 | S/T | 0.49
75 | 85 | 525 | 67 | ∆T | 21
75 | 85 | 635 | 67 | MBh | 18.7
75 | 85 | 635 | 67 | S/T | 0.57
75 | 85 | 635 | 67 | ∆T | 19
75 | 85 | 675 | 67 | MBh | 18.9
75 | 85 | 675 | 67 | S/T | 0.59
75 | 85 | 675 | 67 | ∆T | 19
80 | 85 | 525 | 67 | MBh | 18.5
80 | 85 | 525 | 67 | S/T | 0.61
80 | 85 | 525 | 67 | ∆T | 25
80 | 85 | 635 | 67 | MBh | 18.8
80 | 85 | 635 | 67 | S/T | 0.69
80 | 85 | 635 | 67 | ∆T | 24
80 | 85 | 675 | 67 | MBh | 19
80 | 85 | 675 | 67 | S/T | 0.71
80 | 85 | 675 | 67 | ∆T | 23
85 | 85 | 525 | 67 | MBh | 18.8
85 | 85 | 525 | 67 | S/T | 0.7
85 | 85 | 525 | 67 | ∆T | 29
85 | 85 | 635 | 67 | MBh | 19.1
85 | 85 | 635 | 67 | S/T | 0.79
85 | 85 | 635 | 67 | ∆T | 28
85 | 85 | 675 | 67 | MBh | 19.3
85 | 85 | 675 | 67 | S/T | 0.81
85 | 85 | 675 | 67 | ∆T | 27
70 | 95 | 525 | 67 | MBh | 17.6
70 | 95 | 525 | 67 | S/T | 0.39
70 | 95 | 525 | 67 | ∆T | 16
70 | 95 | 635 | 67 | MBh | 17.9
70 | 95 | 635 | 67 | S/T | 0.47
70 | 95 | 635 | 67 | ∆T | 15
70 | 95 | 675 | 67 | MBh | 18
70 | 95 | 675 | 67 | S/T | 0.49
70 | 95 | 675 | 67 | ∆T | 14
75 | 95 | 525 | 67 | MBh | 17.6
75 | 95 | 525 | 67 | S/T | 0.51
75 | 95 | 525 | 67 | ∆T | 21
75 | 95 | 635 | 67 | MBh | 17.9
75 | 95 | 635 | 67 | S/T | 0.59
75 | 95 | 635 | 67 | ∆T | 19
75 | 95 | 675 | 67 | MBh | 18
75 | 95 | 675 | 67 | S/T | 0.61
75 | 95 | 675 | 67 | ∆T | 18
80 | 95 | 525 | 67 | MBh | 17.7
80 | 95 | 525 | 67 | S/T | 0.62
80 | 95 | 525 | 67 | ∆T | 25
80 | 95 | 635 | 67 | MBh | 18
80 | 95 | 635 | 67 | S/T | 0.71
80 | 95 | 635 | 67 | ∆T | 23
80 | 95 | 675 | 67 | MBh | 18.1
80 | 95 | 675 | 67 | S/T | 0.73
80 | 95 | 675 | 67 | ∆T | 23
85 | 95 | 525 | 67 | MBh | 18
85 | 95 | 525 | 67 | S/T | 0.72
85 | 95 | 525 | 67 | ∆T | 29
85 | 95 | 635 | 67 | MBh | 18.3
85 | 95 | 635 | 67 | S/T | 0.8
85 | 95 | 635 | 67 | ∆T | 27
85 | 95 | 675 | 67 | MBh | 18.4
85 | 95 | 675 | 67 | S/T | 0.82
85 | 95 | 675 | 67 | ∆T | 27
70 | 105 | 525 | 67 | MBh | 16.6
70 | 105 | 525 | 67 | S/T | 0.41
70 | 105 | 525 | 67 | ∆T | 16
70 | 105 | 635 | 67 | MBh | 16.9
70 | 105 | 635 | 67 | S/T | 0.49
70 | 105 | 635 | 67 | ∆T | 14
70 | 105 | 675 | 67 | MBh | 17
70 | 105 | 675 | 67 | S/T | 0.51
70 | 105 | 675 | 67 | ∆T | 14
75 | 105 | 525 | 67 | MBh | 16.6
75 | 105 | 525 | 67 | S/T | 0.53
75 | 105 | 525 | 67 | ∆T | 20
75 | 105 | 635 | 67 | MBh | 16.9
75 | 105 | 635 | 67 | S/T | 0.61
75 | 105 | 635 | 67 | ∆T | 19
75 | 105 | 675 | 67 | MBh | 17
75 | 105 | 675 | 67 | S/T | 0.63
75 | 105 | 675 | 67 | ∆T | 18
80 | 105 | 525 | 67 | MBh | 16.7
80 | 105 | 525 | 67 | S/T | 0.65
80 | 105 | 525 | 67 | ∆T | 25
80 | 105 | 635 | 67 | MBh | 17
80 | 105 | 635 | 67 | S/T | 0.73
80 | 105 | 635 | 67 | ∆T | 23
80 | 105 | 675 | 67 | MBh | 17.1
80 | 105 | 675 | 67 | S/T | 0.75
80 | 105 | 675 | 67 | ∆T | 23
85 | 105 | 525 | 67 | MBh | 17
85 | 105 | 525 | 67 | S/T | 0.74
85 | 105 | 525 | 67 | ∆T | 29
85 | 105 | 635 | 67 | MBh | 17.3
85 | 105 | 635 | 67 | S/T | 0.83
85 | 105 | 635 | 67 | ∆T | 27
85 | 105 | 675 | 67 | MBh | 17.4
85 | 105 | 675 | 67 | S/T | 1
85 | 105 | 675 | 67 | ∆T | 26
70 | 115 | 525 | 67 | MBh | 15.6
70 | 115 | 525 | 67 | S/T | 0.46
70 | 115 | 525 | 67 | ∆T | 17
70 | 115 | 635 | 67 | MBh | 16
70 | 115 | 635 | 67 | S/T | 0.54
70 | 115 | 635 | 67 | ∆T | 16
70 | 115 | 675 | 67 | MBh | 16.1
70 | 115 | 675 | 67 | S/T | 0.56
70 | 115 | 675 | 67 | ∆T | 15
75 | 115 | 525 | 67 | MBh | 15.7
75 | 115 | 525 | 67 | S/T | 0.58
75 | 115 | 525 | 67 | ∆T | 22
75 | 115 | 635 | 67 | MBh | 16
75 | 115 | 635 | 67 | S/T | 0.66
75 | 115 | 635 | 67 | ∆T | 20
75 | 115 | 675 | 67 | MBh | 16.1
75 | 115 | 675 | 67 | S/T | 0.68
75 | 115 | 675 | 67 | ∆T | 19
80 | 115 | 525 | 67 | MBh | 15.8
80 | 115 | 525 | 67 | S/T | 0.69
80 | 115 | 525 | 67 | ∆T | 26
80 | 115 | 635 | 67 | MBh | 16.1
80 | 115 | 635 | 67 | S/T | 0.78
80 | 115 | 635 | 67 | ∆T | 24
80 | 115 | 675 | 67 | MBh | 16.2
80 | 115 | 675 | 67 | S/T | 0.8
80 | 115 | 675 | 67 | ∆T | 24
85 | 115 | 525 | 67 | MBh | 16.1
85 | 115 | 525 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 525 | 67 | ∆T | 30
85 | 115 | 635 | 67 | MBh | 16.4
85 | 115 | 635 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 635 | 67 | ∆T | 28
85 | 115 | 675 | 67 | MBh | 16.5
85 | 115 | 675 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 675 | 67 | ∆T | 28
70 | 65 | 525 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 525 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 525 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 635 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 635 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 635 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 675 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 675 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 675 | 71 | ∆T | -
75 | 65 | 525 | 71 | MBh | 19.9
75 | 65 | 525 | 71 | S/T | 0.33
75 | 65 | 525 | 71 | ∆T | 17
75 | 65 | 635 | 71 | MBh | 20.2
75 | 65 | 635 | 71 | S/T | 0.41
75 | 65 | 635 | 71 | ∆T | 15
75 | 65 | 675 | 71 | MBh | 20.3
75 | 65 | 675 | 71 | S/T | 0.43
75 | 65 | 675 | 71 | ∆T | 15
80 | 65 | 525 | 71 | MBh | 20
80 | 65 | 525 | 71 | S/T | 0.44
80 | 65 | 525 | 71 | ∆T | 21
80 | 65 | 635 | 71 | MBh | 20.3
80 | 65 | 635 | 71 | S/T | 0.53
80 | 65 | 635 | 71 | ∆T | 20
80 | 65 | 675 | 71 | MBh | 20.4
80 | 65 | 675 | 71 | S/T | 0.55
80 | 65 | 675 | 71 | ∆T | 19
85 | 65 | 525 | 71 | MBh | 20.3
85 | 65 | 525 | 71 | S/T | 0.54
85 | 65 | 525 | 71 | ∆T | 25
85 | 65 | 635 | 71 | MBh | 20.6
85 | 65 | 635 | 71 | S/T | 0.62
85 | 65 | 635 | 71 | ∆T | 24
85 | 65 | 675 | 71 | MBh | 20.7
85 | 65 | 675 | 71 | S/T | 0.64
85 | 65 | 675 | 71 | ∆T | 23
70 | 75 | 525 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 525 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 525 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 635 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 635 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 635 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 675 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 675 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 675 | 71 | ∆T | -
75 | 75 | 525 | 71 | MBh | 19.7
75 | 75 | 525 | 71 | S/T | 0.33
75 | 75 | 525 | 71 | ∆T | 17
75 | 75 | 635 | 71 | MBh | 20
75 | 75 | 635 | 71 | S/T | 0.42
75 | 75 | 635 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 675 | 71 | MBh | 20.2
75 | 75 | 675 | 71 | S/T | 0.44
75 | 75 | 675 | 71 | ∆T | 15
80 | 75 | 525 | 71 | MBh | 19.8
80 | 75 | 525 | 71 | S/T | 0.45
80 | 75 | 525 | 71 | ∆T | 21
80 | 75 | 635 | 71 | MBh | 20.1
80 | 75 | 635 | 71 | S/T | 0.53
80 | 75 | 635 | 71 | ∆T | 20
80 | 75 | 675 | 71 | MBh | 20.3
80 | 75 | 675 | 71 | S/T | 0.55
80 | 75 | 675 | 71 | ∆T | 19
85 | 75 | 525 | 71 | MBh | 20.1
85 | 75 | 525 | 71 | S/T | 0.54
85 | 75 | 525 | 71 | ∆T | 25
85 | 75 | 635 | 71 | MBh | 20.4
85 | 75 | 635 | 71 | S/T | 0.63
85 | 75 | 635 | 71 | ∆T | 23
85 | 75 | 675 | 71 | MBh | 20.6
85 | 75 | 675 | 71 | S/T | 0.65
85 | 75 | 675 | 71 | ∆T | 23
70 | 85 | 525 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 525 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 525 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 635 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 635 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 635 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 675 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 675 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 675 | 71 | ∆T | -
75 | 85 | 525 | 71 | MBh | 19.2
75 | 85 | 525 | 71 | S/T | 0.36
75 | 85 | 525 | 71 | ∆T | 17
75 | 85 | 635 | 71 | MBh | 19.6
75 | 85 | 635 | 71 | S/T | 0.44
75 | 85 | 635 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 675 | 71 | MBh | 19.7
75 | 85 | 675 | 71 | S/T | 0.46
75 | 85 | 675 | 71 | ∆T | 15
80 | 85 | 525 | 71 | MBh | 19.3
80 | 85 | 525 | 71 | S/T | 0.47
80 | 85 | 525 | 71 | ∆T | 22
80 | 85 | 635 | 71 | MBh | 19.7
80 | 85 | 635 | 71 | S/T | 0.56
80 | 85 | 635 | 71 | ∆T | 20
80 | 85 | 675 | 71 | MBh | 19.8
80 | 85 | 675 | 71 | S/T | 0.58
80 | 85 | 675 | 71 | ∆T | 19
85 | 85 | 525 | 71 | MBh | 19.6
85 | 85 | 525 | 71 | S/T | 0.57
85 | 85 | 525 | 71 | ∆T | 25
85 | 85 | 635 | 71 | MBh | 20
85 | 85 | 635 | 71 | S/T | 0.65
85 | 85 | 635 | 71 | ∆T | 24
85 | 85 | 675 | 71 | MBh | 20.1
85 | 85 | 675 | 71 | S/T | 0.67
85 | 85 | 675 | 71 | ∆T | 23
70 | 95 | 525 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 525 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 525 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 635 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 635 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 635 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 675 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 675 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 675 | 71 | ∆T | -
75 | 95 | 525 | 71 | MBh | 18.4
75 | 95 | 525 | 71 | S/T | 0.37
75 | 95 | 525 | 71 | ∆T | 17
75 | 95 | 635 | 71 | MBh | 18.7
75 | 95 | 635 | 71 | S/T | 0.46
75 | 95 | 635 | 71 | ∆T | 15
75 | 95 | 675 | 71 | MBh | 18.9
75 | 95 | 675 | 71 | S/T | 0.48
75 | 95 | 675 | 71 | ∆T | 15
80 | 95 | 525 | 71 | MBh | 18.5
80 | 95 | 525 | 71 | S/T | 0.49
80 | 95 | 525 | 71 | ∆T | 21
80 | 95 | 635 | 71 | MBh | 18.8
80 | 95 | 635 | 71 | S/T | 0.58
80 | 95 | 635 | 71 | ∆T | 20
80 | 95 | 675 | 71 | MBh | 19
80 | 95 | 675 | 71 | S/T | 0.6
80 | 95 | 675 | 71 | ∆T | 19
85 | 95 | 525 | 71 | MBh | 18.8
85 | 95 | 525 | 71 | S/T | 0.59
85 | 95 | 525 | 71 | ∆T | 25
85 | 95 | 635 | 71 | MBh | 19.1
85 | 95 | 635 | 71 | S/T | 0.67
85 | 95 | 635 | 71 | ∆T | 23
85 | 95 | 675 | 71 | MBh | 19.3
85 | 95 | 675 | 71 | S/T | 0.69
85 | 95 | 675 | 71 | ∆T | 23
70 | 105 | 525 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 525 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 525 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 635 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 635 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 635 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 675 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 675 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 675 | 71 | ∆T | -
75 | 105 | 525 | 71 | MBh | 17.4
75 | 105 | 525 | 71 | S/T | 0.39
75 | 105 | 525 | 71 | ∆T | 17
75 | 105 | 635 | 71 | MBh | 17.7
75 | 105 | 635 | 71 | S/T | 0.48
75 | 105 | 635 | 71 | ∆T | 15
75 | 105 | 675 | 71 | MBh | 17.9
75 | 105 | 675 | 71 | S/T | 0.5
75 | 105 | 675 | 71 | ∆T | 14
80 | 105 | 525 | 71 | MBh | 17.5
80 | 105 | 525 | 71 | S/T | 0.51
80 | 105 | 525 | 71 | ∆T | 21
80 | 105 | 635 | 71 | MBh | 17.8
80 | 105 | 635 | 71 | S/T | 0.6
80 | 105 | 635 | 71 | ∆T | 19
80 | 105 | 675 | 71 | MBh | 18
80 | 105 | 675 | 71 | S/T | 0.62
80 | 105 | 675 | 71 | ∆T | 19
85 | 105 | 525 | 71 | MBh | 17.8
85 | 105 | 525 | 71 | S/T | 0.61
85 | 105 | 525 | 71 | ∆T | 25
85 | 105 | 635 | 71 | MBh | 18.1
85 | 105 | 635 | 71 | S/T | 0.69
85 | 105 | 635 | 71 | ∆T | 23
85 | 105 | 675 | 71 | MBh | 18.3
85 | 105 | 675 | 71 | S/T | 0.71
85 | 105 | 675 | 71 | ∆T | 23
70 | 115 | 525 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 525 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 525 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 635 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 635 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 635 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 675 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 675 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 675 | 71 | ∆T | -
75 | 115 | 525 | 71 | MBh | 16.5
75 | 115 | 525 | 71 | S/T | 0.44
75 | 115 | 525 | 71 | ∆T | 18
75 | 115 | 635 | 71 | MBh | 16.8
75 | 115 | 635 | 71 | S/T | 0.53
75 | 115 | 635 | 71 | ∆T | 16
75 | 115 | 675 | 71 | MBh | 17
75 | 115 | 675 | 71 | S/T | 0.55
75 | 115 | 675 | 71 | ∆T | 16
80 | 115 | 525 | 71 | MBh | 16.6
80 | 115 | 525 | 71 | S/T | 0.56
80 | 115 | 525 | 71 | ∆T | 22
80 | 115 | 635 | 71 | MBh | 16.9
80 | 115 | 635 | 71 | S/T | 0.65
80 | 115 | 635 | 71 | ∆T | 20
80 | 115 | 675 | 71 | MBh | 17.1
80 | 115 | 675 | 71 | S/T | 0.66
80 | 115 | 675 | 71 | ∆T | 20
85 | 115 | 525 | 71 | MBh | 16.9
85 | 115 | 525 | 71 | S/T | 0.65
85 | 115 | 525 | 71 | ∆T | 26
85 | 115 | 635 | 71 | MBh | 17.2
85 | 115 | 635 | 71 | S/T | 0.74
85 | 115 | 635 | 71 | ∆T | 24
85 | 115 | 675 | 71 | MBh | 17.4
85 | 115 | 675 | 71 | S/T | 0.76
85 | 115 | 675 | 71 | ∆T | 24

## DH5SEA2410 - AMST24BU1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 700 | 59 | MBh | 24.5 | 65 | 31.1
70 | 65 | 700 | 59 | S/T | 0.61 | 60 | 29.2
70 | 65 | 700 | 59 | ∆T | 19 | 55 | 27.3
70 | 65 | 700 | 59 | kW | 1.38 | 50 | 25.4
70 | 65 | 700 | 59 | Amps | 5.4 | 47 | 24.2
70 | 65 | 775 | 59 | MBh | 24.7 | 45 | 23.4
70 | 65 | 775 | 59 | S/T | 0.66 | 40 | 21.2
70 | 65 | 775 | 59 | ∆T | 19 | 35 | 19.1
70 | 65 | 775 | 59 | kW | 1.39 | 30 | 17.4
70 | 65 | 775 | 59 | Amps | 5.4 | 25 | 16.1
70 | 65 | 900 | 59 | MBh | 25.2 | 20 | 15.2
70 | 65 | 900 | 59 | S/T | 0.7 | 17 | 14.7
70 | 65 | 900 | 59 | ∆T | 17 | 15 | 14.1
70 | 65 | 900 | 59 | kW | 1.39 | 10 | 12.5
70 | 65 | 900 | 59 | Amps | 5.5 | 5 | 10.9
75 | 65 | 700 | 59 | MBh | 24.5 | 0 | 9.4
75 | 65 | 700 | 59 | S/T | 0.74 | -5 | 7.8
75 | 65 | 700 | 59 | ∆T | 23
75 | 65 | 700 | 59 | kW | 1.38
75 | 65 | 700 | 59 | Amps | 5.4
75 | 65 | 775 | 59 | MBh | 24.8
75 | 65 | 775 | 59 | S/T | 0.79
75 | 65 | 775 | 59 | ∆T | 23
75 | 65 | 775 | 59 | kW | 1.38
75 | 65 | 775 | 59 | Amps | 5.4
75 | 65 | 900 | 59 | MBh | 25.3
75 | 65 | 900 | 59 | S/T | 0.82
75 | 65 | 900 | 59 | ∆T | 21
75 | 65 | 900 | 59 | kW | 1.39
75 | 65 | 900 | 59 | Amps | -
80 | 65 | 700 | 59 | MBh | 24.6
80 | 65 | 700 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 700 | 59 | ∆T | 27
80 | 65 | 700 | 59 | kW | 1.38
80 | 65 | 700 | 59 | Amps | 5.4
80 | 65 | 775 | 59 | MBh | 24.9
80 | 65 | 775 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 775 | 59 | ∆T | 27
80 | 65 | 775 | 59 | kW | 1.39
80 | 65 | 775 | 59 | Amps | 5.4
80 | 65 | 900 | 59 | MBh | 25.4
80 | 65 | 900 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 900 | 59 | ∆T | 25
80 | 65 | 900 | 59 | kW | 1.39
80 | 65 | 900 | 59 | Amps | 5.5
85 | 65 | 700 | 59 | MBh | 25
85 | 65 | 700 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 700 | 59 | ∆T | 31
85 | 65 | 700 | 59 | kW | 1.38
85 | 65 | 700 | 59 | Amps | 5.4
85 | 65 | 775 | 59 | MBh | 25.3
85 | 65 | 775 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 775 | 59 | ∆T | 30
85 | 65 | 775 | 59 | kW | 1.39
85 | 65 | 775 | 59 | Amps | 5.4
85 | 65 | 900 | 59 | MBh | 25.8
85 | 65 | 900 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 900 | 59 | ∆T | 29
85 | 65 | 900 | 59 | kW | 1.4
85 | 65 | 900 | 59 | Amps | -
70 | 75 | 700 | 59 | MBh | 24.3
70 | 75 | 700 | 59 | S/T | 0.62
70 | 75 | 700 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 700 | 59 | kW | 1.55
70 | 75 | 700 | 59 | Amps | 6.2
70 | 75 | 775 | 59 | MBh | 24.5
70 | 75 | 775 | 59 | S/T | 0.66
70 | 75 | 775 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 775 | 59 | kW | 1.55
70 | 75 | 775 | 59 | Amps | 6.2
70 | 75 | 900 | 59 | MBh | 25
70 | 75 | 900 | 59 | S/T | 0.7
70 | 75 | 900 | 59 | ∆T | 17
70 | 75 | 900 | 59 | kW | 1.56
70 | 75 | 900 | 59 | Amps | 6.2
75 | 75 | 700 | 59 | MBh | 24.3
75 | 75 | 700 | 59 | S/T | 1
75 | 75 | 700 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 700 | 59 | kW | 1.54
75 | 75 | 700 | 59 | Amps | 6.2
75 | 75 | 775 | 59 | MBh | 24.5
75 | 75 | 775 | 59 | S/T | 1
75 | 75 | 775 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 775 | 59 | kW | 1.55
75 | 75 | 775 | 59 | Amps | 6.2
75 | 75 | 900 | 59 | MBh | 25
75 | 75 | 900 | 59 | S/T | 1
75 | 75 | 900 | 59 | ∆T | 21
75 | 75 | 900 | 59 | kW | 1.56
75 | 75 | 900 | 59 | Amps | -
80 | 75 | 700 | 59 | MBh | 24.4
80 | 75 | 700 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 700 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 700 | 59 | kW | 1.55
80 | 75 | 700 | 59 | Amps | 6.2
80 | 75 | 775 | 59 | MBh | 24.7
80 | 75 | 775 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 775 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 775 | 59 | kW | 1.55
80 | 75 | 775 | 59 | Amps | 6.2
80 | 75 | 900 | 59 | MBh | 25.2
80 | 75 | 900 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 900 | 59 | ∆T | 25
80 | 75 | 900 | 59 | kW | 1.56
80 | 75 | 900 | 59 | Amps | 6.2
85 | 75 | 700 | 59 | MBh | 24.8
85 | 75 | 700 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 700 | 59 | ∆T | 31
85 | 75 | 700 | 59 | kW | 1.55
85 | 75 | 700 | 59 | Amps | 6.2
85 | 75 | 775 | 59 | MBh | 25.1
85 | 75 | 775 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 775 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 775 | 59 | kW | 1.55
85 | 75 | 775 | 59 | Amps | 6.2
85 | 75 | 900 | 59 | MBh | 25.6
85 | 75 | 900 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 900 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 900 | 59 | kW | 1.56
85 | 75 | 900 | 59 | Amps | -
70 | 85 | 700 | 59 | MBh | 23.6
70 | 85 | 700 | 59 | S/T | 0.65
70 | 85 | 700 | 59 | ∆T | 20
70 | 85 | 700 | 59 | kW | 1.73
70 | 85 | 700 | 59 | Amps | 7
70 | 85 | 775 | 59 | MBh | 23.9
70 | 85 | 775 | 59 | S/T | 0.69
70 | 85 | 775 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 775 | 59 | kW | 1.74
70 | 85 | 775 | 59 | Amps | 7
70 | 85 | 900 | 59 | MBh | 24.4
70 | 85 | 900 | 59 | S/T | 1
70 | 85 | 900 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 900 | 59 | kW | 1.75
70 | 85 | 900 | 59 | Amps | 7.1
75 | 85 | 700 | 59 | MBh | 23.6
75 | 85 | 700 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 700 | 59 | ∆T | 24
75 | 85 | 700 | 59 | kW | 1.73
75 | 85 | 700 | 59 | Amps | 7
75 | 85 | 775 | 59 | MBh | 23.9
75 | 85 | 775 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 775 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 775 | 59 | kW | 1.74
75 | 85 | 775 | 59 | Amps | 7
75 | 85 | 900 | 59 | MBh | 24.4
75 | 85 | 900 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 900 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 900 | 59 | kW | 1.75
75 | 85 | 900 | 59 | Amps | -
80 | 85 | 700 | 59 | MBh | 23.8
80 | 85 | 700 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 700 | 59 | ∆T | 28
80 | 85 | 700 | 59 | kW | 1.73
80 | 85 | 700 | 59 | Amps | 7
80 | 85 | 775 | 59 | MBh | 24
80 | 85 | 775 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 775 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 775 | 59 | kW | 1.74
80 | 85 | 775 | 59 | Amps | 7
80 | 85 | 900 | 59 | MBh | 24.5
80 | 85 | 900 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 900 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 900 | 59 | kW | 1.75
80 | 85 | 900 | 59 | Amps | 7.1
85 | 85 | 700 | 59 | MBh | 24.2
85 | 85 | 700 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 700 | 59 | ∆T | 31
85 | 85 | 700 | 59 | kW | 1.73
85 | 85 | 700 | 59 | Amps | 7
85 | 85 | 775 | 59 | MBh | 24.4
85 | 85 | 775 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 775 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 775 | 59 | kW | 1.74
85 | 85 | 775 | 59 | Amps | 7.1
85 | 85 | 900 | 59 | MBh | 24.9
85 | 85 | 900 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 900 | 59 | ∆T | 29
85 | 85 | 900 | 59 | kW | 1.75
85 | 85 | 900 | 59 | Amps | -
70 | 95 | 700 | 59 | MBh | 22.5
70 | 95 | 700 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 700 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 700 | 59 | kW | 1.93
70 | 95 | 700 | 59 | Amps | 7.9
70 | 95 | 775 | 59 | MBh | 22.8
70 | 95 | 775 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 775 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 775 | 59 | kW | 1.94
70 | 95 | 775 | 59 | Amps | 8
70 | 95 | 900 | 59 | MBh | 23.3
70 | 95 | 900 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 900 | 59 | ∆T | 17
70 | 95 | 900 | 59 | kW | 1.95
70 | 95 | 900 | 59 | Amps | 8
75 | 95 | 700 | 59 | MBh | 22.5
75 | 95 | 700 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 700 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 700 | 59 | kW | 1.93
75 | 95 | 700 | 59 | Amps | 7.9
75 | 95 | 775 | 59 | MBh | 22.8
75 | 95 | 775 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 775 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 775 | 59 | kW | 1.94
75 | 95 | 775 | 59 | Amps | 8
75 | 95 | 900 | 59 | MBh | 23.3
75 | 95 | 900 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 900 | 59 | ∆T | 21
75 | 95 | 900 | 59 | kW | 1.95
75 | 95 | 900 | 59 | Amps | -
80 | 95 | 700 | 59 | MBh | 22.7
80 | 95 | 700 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 700 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 700 | 59 | kW | 1.93
80 | 95 | 700 | 59 | Amps | 7.9
80 | 95 | 775 | 59 | MBh | 22.9
80 | 95 | 775 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 775 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 775 | 59 | kW | 1.94
80 | 95 | 775 | 59 | Amps | 8
80 | 95 | 900 | 59 | MBh | 23.4
80 | 95 | 900 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 900 | 59 | ∆T | 25
80 | 95 | 900 | 59 | kW | 1.95
80 | 95 | 900 | 59 | Amps | 8
85 | 95 | 700 | 59 | MBh | 23.1
85 | 95 | 700 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 700 | 59 | ∆T | 31
85 | 95 | 700 | 59 | kW | 1.94
85 | 95 | 700 | 59 | Amps | 7.9
85 | 95 | 775 | 59 | MBh | 23.3
85 | 95 | 775 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 775 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 775 | 59 | kW | 1.94
85 | 95 | 775 | 59 | Amps | 8
85 | 95 | 900 | 59 | MBh | 23.8
85 | 95 | 900 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 900 | 59 | ∆T | 29
85 | 95 | 900 | 59 | kW | 1.95
85 | 95 | 900 | 59 | Amps | -
70 | 105 | 700 | 59 | MBh | 21.2
70 | 105 | 700 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 700 | 59 | ∆T | 19
70 | 105 | 700 | 59 | kW | 2.16
70 | 105 | 700 | 59 | Amps | 9
70 | 105 | 775 | 59 | MBh | 21.4
70 | 105 | 775 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 775 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 775 | 59 | kW | 2.16
70 | 105 | 775 | 59 | Amps | 9
70 | 105 | 900 | 59 | MBh | 22
70 | 105 | 900 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 900 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 900 | 59 | kW | 2.17
70 | 105 | 900 | 59 | Amps | 9
75 | 105 | 700 | 59 | MBh | 21.2
75 | 105 | 700 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 700 | 59 | ∆T | 23
75 | 105 | 700 | 59 | kW | 2.16
75 | 105 | 700 | 59 | Amps | 9
75 | 105 | 775 | 59 | MBh | 21.5
75 | 105 | 775 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 775 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 775 | 59 | kW | 2.16
75 | 105 | 775 | 59 | Amps | 9
75 | 105 | 900 | 59 | MBh | 22
75 | 105 | 900 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 900 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 900 | 59 | kW | 2.17
75 | 105 | 900 | 59 | Amps | -
80 | 105 | 700 | 59 | MBh | 21.3
80 | 105 | 700 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 700 | 59 | ∆T | 27
80 | 105 | 700 | 59 | kW | 2.16
80 | 105 | 700 | 59 | Amps | 9
80 | 105 | 775 | 59 | MBh | 21.6
80 | 105 | 775 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 775 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 775 | 59 | kW | 2.16
80 | 105 | 775 | 59 | Amps | 9
80 | 105 | 900 | 59 | MBh | 22.1
80 | 105 | 900 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 900 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 900 | 59 | kW | 2.17
80 | 105 | 900 | 59 | Amps | 9
85 | 105 | 700 | 59 | MBh | 21.7
85 | 105 | 700 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 700 | 59 | ∆T | 31
85 | 105 | 700 | 59 | kW | 2.16
85 | 105 | 700 | 59 | Amps | 9
85 | 105 | 775 | 59 | MBh | 22
85 | 105 | 775 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 775 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 775 | 59 | kW | 2.17
85 | 105 | 775 | 59 | Amps | 9
85 | 105 | 900 | 59 | MBh | 22.5
85 | 105 | 900 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 900 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 900 | 59 | kW | 2.18
85 | 105 | 900 | 59 | Amps | -
70 | 115 | 700 | 59 | MBh | 20
70 | 115 | 700 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 700 | 59 | ∆T | 20
70 | 115 | 700 | 59 | kW | 2.42
70 | 115 | 700 | 59 | Amps | 10.2
70 | 115 | 775 | 59 | MBh | 20.2
70 | 115 | 775 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 775 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 775 | 59 | kW | 2.43
70 | 115 | 775 | 59 | Amps | 10.2
70 | 115 | 900 | 59 | MBh | 20.7
70 | 115 | 900 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 900 | 59 | ∆T | 18
70 | 115 | 900 | 59 | kW | 2.44
70 | 115 | 900 | 59 | Amps | 10.2
75 | 115 | 700 | 59 | MBh | 20
75 | 115 | 700 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 700 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 700 | 59 | kW | 2.42
75 | 115 | 700 | 59 | Amps | 10.2
75 | 115 | 775 | 59 | MBh | 20.2
75 | 115 | 775 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 775 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 775 | 59 | kW | 2.43
75 | 115 | 775 | 59 | Amps | 10.2
75 | 115 | 900 | 59 | MBh | 20.7
75 | 115 | 900 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 900 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 900 | 59 | kW | 2.44
75 | 115 | 900 | 59 | Amps | -
80 | 115 | 700 | 59 | MBh | 20.1
80 | 115 | 700 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 700 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 700 | 59 | kW | 2.42
80 | 115 | 700 | 59 | Amps | 10.2
80 | 115 | 775 | 59 | MBh | 20.4
80 | 115 | 775 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 775 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 775 | 59 | kW | 2.43
80 | 115 | 775 | 59 | Amps | 10.2
80 | 115 | 900 | 59 | MBh | 20.9
80 | 115 | 900 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 900 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 900 | 59 | kW | 2.44
80 | 115 | 900 | 59 | Amps | 10.2
85 | 115 | 700 | 59 | MBh | 20.5
85 | 115 | 700 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 700 | 59 | ∆T | 32
85 | 115 | 700 | 59 | kW | 2.42
85 | 115 | 700 | 59 | Amps | 10.2
85 | 115 | 775 | 59 | MBh | 20.8
85 | 115 | 775 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 775 | 59 | ∆T | 31
85 | 115 | 775 | 59 | kW | 2.43
85 | 115 | 775 | 59 | Amps | 10.2
85 | 115 | 900 | 59 | MBh | 21.3
85 | 115 | 900 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 900 | 59 | ∆T | 30
85 | 115 | 900 | 59 | kW | 2.44
85 | 115 | 900 | 59 | Amps | -
70 | 65 | 700 | 63 | MBh | 24.8
70 | 65 | 700 | 63 | S/T | 0.54
70 | 65 | 700 | 63 | ∆T | 18
70 | 65 | 700 | 63 | kW | 1.38
70 | 65 | 700 | 63 | Amps | 5.4
70 | 65 | 775 | 63 | MBh | 25.1
70 | 65 | 775 | 63 | S/T | 0.58
70 | 65 | 775 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 775 | 63 | kW | 1.38
70 | 65 | 775 | 63 | Amps | 5.4
70 | 65 | 900 | 63 | MBh | 25.6
70 | 65 | 900 | 63 | S/T | 0.62
70 | 65 | 900 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 900 | 63 | kW | 1.39
70 | 65 | 900 | 63 | Amps | 5.5
75 | 65 | 700 | 63 | MBh | 24.8
75 | 65 | 700 | 63 | S/T | 0.67
75 | 65 | 700 | 63 | ∆T | 22
75 | 65 | 700 | 63 | kW | 1.38
75 | 65 | 700 | 63 | Amps | 5.4
75 | 65 | 775 | 63 | MBh | 25.1
75 | 65 | 775 | 63 | S/T | 0.71
75 | 65 | 775 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 775 | 63 | kW | 1.38
75 | 65 | 775 | 63 | Amps | 5.4
75 | 65 | 900 | 63 | MBh | 25.6
75 | 65 | 900 | 63 | S/T | 0.75
75 | 65 | 900 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 900 | 63 | kW | 1.39
75 | 65 | 900 | 63 | Amps | -
80 | 65 | 700 | 63 | MBh | 25
80 | 65 | 700 | 63 | S/T | 0.79
80 | 65 | 700 | 63 | ∆T | 26
80 | 65 | 700 | 63 | kW | 1.38
80 | 65 | 700 | 63 | Amps | 5.4
80 | 65 | 775 | 63 | MBh | 25.2
80 | 65 | 775 | 63 | S/T | 0.83
80 | 65 | 775 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 775 | 63 | kW | 1.38
80 | 65 | 775 | 63 | Amps | 5.4
80 | 65 | 900 | 63 | MBh | 25.7
80 | 65 | 900 | 63 | S/T | 0.87
80 | 65 | 900 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 900 | 63 | kW | 1.39
80 | 65 | 900 | 63 | Amps | 5.5
85 | 65 | 700 | 63 | MBh | 25.4
85 | 65 | 700 | 63 | S/T | 0.89
85 | 65 | 700 | 63 | ∆T | 29
85 | 65 | 700 | 63 | kW | 1.38
85 | 65 | 700 | 63 | Amps | 5.4
85 | 65 | 775 | 63 | MBh | 25.6
85 | 65 | 775 | 63 | S/T | 0.93
85 | 65 | 775 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 775 | 63 | kW | 1.39
85 | 65 | 775 | 63 | Amps | 5.4
85 | 65 | 900 | 63 | MBh | 26.1
85 | 65 | 900 | 63 | S/T | 0.97
85 | 65 | 900 | 63 | ∆T | 27
85 | 65 | 900 | 63 | kW | 1.4
85 | 65 | 900 | 63 | Amps | -
70 | 75 | 700 | 63 | MBh | 24.6
70 | 75 | 700 | 63 | S/T | 0.55
70 | 75 | 700 | 63 | ∆T | 18
70 | 75 | 700 | 63 | kW | 1.54
70 | 75 | 700 | 63 | Amps | 6.2
70 | 75 | 775 | 63 | MBh | 24.9
70 | 75 | 775 | 63 | S/T | 0.59
70 | 75 | 775 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 775 | 63 | kW | 1.55
70 | 75 | 775 | 63 | Amps | 6.2
70 | 75 | 900 | 63 | MBh | 25.4
70 | 75 | 900 | 63 | S/T | 0.63
70 | 75 | 900 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 900 | 63 | kW | 1.56
70 | 75 | 900 | 63 | Amps | 6.2
75 | 75 | 700 | 63 | MBh | 24.6
75 | 75 | 700 | 63 | S/T | 0.67
75 | 75 | 700 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 700 | 63 | kW | 1.54
75 | 75 | 700 | 63 | Amps | 6.1
75 | 75 | 775 | 63 | MBh | 24.9
75 | 75 | 775 | 63 | S/T | 0.72
75 | 75 | 775 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 775 | 63 | kW | 1.55
75 | 75 | 775 | 63 | Amps | 6.2
75 | 75 | 900 | 63 | MBh | 25.4
75 | 75 | 900 | 63 | S/T | 0.76
75 | 75 | 900 | 63 | ∆T | 19
75 | 75 | 900 | 63 | kW | 1.56
75 | 75 | 900 | 63 | Amps | -
80 | 75 | 700 | 63 | MBh | 24.8
80 | 75 | 700 | 63 | S/T | 0.8
80 | 75 | 700 | 63 | ∆T | 26
80 | 75 | 700 | 63 | kW | 1.54
80 | 75 | 700 | 63 | Amps | 6.1
80 | 75 | 775 | 63 | MBh | 25
80 | 75 | 775 | 63 | S/T | 0.84
80 | 75 | 775 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 775 | 63 | kW | 1.55
80 | 75 | 775 | 63 | Amps | 6.2
80 | 75 | 900 | 63 | MBh | 25.5
80 | 75 | 900 | 63 | S/T | 0.88
80 | 75 | 900 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 900 | 63 | kW | 1.56
80 | 75 | 900 | 63 | Amps | 6.2
85 | 75 | 700 | 63 | MBh | 25.2
85 | 75 | 700 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 700 | 63 | ∆T | 29
85 | 75 | 700 | 63 | kW | 1.55
85 | 75 | 700 | 63 | Amps | 6.2
85 | 75 | 775 | 63 | MBh | 25.4
85 | 75 | 775 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 775 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 775 | 63 | kW | 1.55
85 | 75 | 775 | 63 | Amps | 6.2
85 | 75 | 900 | 63 | MBh | 25.9
85 | 75 | 900 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 900 | 63 | ∆T | 27
85 | 75 | 900 | 63 | kW | 1.56
85 | 75 | 900 | 63 | Amps | -
70 | 85 | 700 | 63 | MBh | 24
70 | 85 | 700 | 63 | S/T | 0.57
70 | 85 | 700 | 63 | ∆T | 18
70 | 85 | 700 | 63 | kW | 1.73
70 | 85 | 700 | 63 | Amps | 7
70 | 85 | 775 | 63 | MBh | 24.2
70 | 85 | 775 | 63 | S/T | 0.61
70 | 85 | 775 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 775 | 63 | kW | 1.74
70 | 85 | 775 | 63 | Amps | 7
70 | 85 | 900 | 63 | MBh | 24.7
70 | 85 | 900 | 63 | S/T | 0.65
70 | 85 | 900 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 900 | 63 | kW | 1.75
70 | 85 | 900 | 63 | Amps | 7.1
75 | 85 | 700 | 63 | MBh | 24
75 | 85 | 700 | 63 | S/T | 0.7
75 | 85 | 700 | 63 | ∆T | 22
75 | 85 | 700 | 63 | kW | 1.73
75 | 85 | 700 | 63 | Amps | 7
75 | 85 | 775 | 63 | MBh | 24.2
75 | 85 | 775 | 63 | S/T | 0.74
75 | 85 | 775 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 775 | 63 | kW | 1.74
75 | 85 | 775 | 63 | Amps | 7
75 | 85 | 900 | 63 | MBh | 24.8
75 | 85 | 900 | 63 | S/T | 0.78
75 | 85 | 900 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 900 | 63 | kW | 1.74
75 | 85 | 900 | 63 | Amps | -
80 | 85 | 700 | 63 | MBh | 24.1
80 | 85 | 700 | 63 | S/T | 0.82
80 | 85 | 700 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 700 | 63 | kW | 1.73
80 | 85 | 700 | 63 | Amps | 7
80 | 85 | 775 | 63 | MBh | 24.4
80 | 85 | 775 | 63 | S/T | 0.86
80 | 85 | 775 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 775 | 63 | kW | 1.74
80 | 85 | 775 | 63 | Amps | 7
80 | 85 | 900 | 63 | MBh | 24.9
80 | 85 | 900 | 63 | S/T | 1
80 | 85 | 900 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 900 | 63 | kW | 1.75
80 | 85 | 900 | 63 | Amps | 7.1
85 | 85 | 700 | 63 | MBh | 24.5
85 | 85 | 700 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 700 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 700 | 63 | kW | 1.73
85 | 85 | 700 | 63 | Amps | 7
85 | 85 | 775 | 63 | MBh | 24.8
85 | 85 | 775 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 775 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 775 | 63 | kW | 1.74
85 | 85 | 775 | 63 | Amps | 7
85 | 85 | 900 | 63 | MBh | 25.3
85 | 85 | 900 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 900 | 63 | ∆T | 27
85 | 85 | 900 | 63 | kW | 1.75
85 | 85 | 900 | 63 | Amps | -
70 | 95 | 700 | 63 | MBh | 22.9
70 | 95 | 700 | 63 | S/T | 0.59
70 | 95 | 700 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 700 | 63 | kW | 1.93
70 | 95 | 700 | 63 | Amps | 7.9
70 | 95 | 775 | 63 | MBh | 23.1
70 | 95 | 775 | 63 | S/T | 0.63
70 | 95 | 775 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 775 | 63 | kW | 1.94
70 | 95 | 775 | 63 | Amps | 8
70 | 95 | 900 | 63 | MBh | 23.6
70 | 95 | 900 | 63 | S/T | 0.67
70 | 95 | 900 | 63 | ∆T | 15
70 | 95 | 900 | 63 | kW | 1.95
70 | 95 | 900 | 63 | Amps | 8
75 | 95 | 700 | 63 | MBh | 22.9
75 | 95 | 700 | 63 | S/T | 0.72
75 | 95 | 700 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 700 | 63 | kW | 1.93
75 | 95 | 700 | 63 | Amps | 7.9
75 | 95 | 775 | 63 | MBh | 23.1
75 | 95 | 775 | 63 | S/T | 0.76
75 | 95 | 775 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 775 | 63 | kW | 1.94
75 | 95 | 775 | 63 | Amps | 7.9
75 | 95 | 900 | 63 | MBh | 23.7
75 | 95 | 900 | 63 | S/T | 0.8
75 | 95 | 900 | 63 | ∆T | 19
75 | 95 | 900 | 63 | kW | 1.95
75 | 95 | 900 | 63 | Amps | -
80 | 95 | 700 | 63 | MBh | 23
80 | 95 | 700 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 700 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 700 | 63 | kW | 1.93
80 | 95 | 700 | 63 | Amps | 7.9
80 | 95 | 775 | 63 | MBh | 23.3
80 | 95 | 775 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 775 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 775 | 63 | kW | 1.94
80 | 95 | 775 | 63 | Amps | 8
80 | 95 | 900 | 63 | MBh | 23.8
80 | 95 | 900 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 900 | 63 | ∆T | 23
80 | 95 | 900 | 63 | kW | 1.95
80 | 95 | 900 | 63 | Amps | 8
85 | 95 | 700 | 63 | MBh | 23.4
85 | 95 | 700 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 700 | 63 | ∆T | 29
85 | 95 | 700 | 63 | kW | 1.93
85 | 95 | 700 | 63 | Amps | 7.9
85 | 95 | 775 | 63 | MBh | 23.7
85 | 95 | 775 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 775 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 775 | 63 | kW | 1.94
85 | 95 | 775 | 63 | Amps | 8
85 | 95 | 900 | 63 | MBh | 24.2
85 | 95 | 900 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 900 | 63 | ∆T | 27
85 | 95 | 900 | 63 | kW | 1.95
85 | 95 | 900 | 63 | Amps | -
70 | 105 | 700 | 63 | MBh | 21.5
70 | 105 | 700 | 63 | S/T | 0.61
70 | 105 | 700 | 63 | ∆T | 17
70 | 105 | 700 | 63 | kW | 2.16
70 | 105 | 700 | 63 | Amps | 9
70 | 105 | 775 | 63 | MBh | 21.8
70 | 105 | 775 | 63 | S/T | 0.65
70 | 105 | 775 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 775 | 63 | kW | 2.16
70 | 105 | 775 | 63 | Amps | 9
70 | 105 | 900 | 63 | MBh | 22.3
70 | 105 | 900 | 63 | S/T | 0.69
70 | 105 | 900 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 900 | 63 | kW | 2.17
70 | 105 | 900 | 63 | Amps | 9
75 | 105 | 700 | 63 | MBh | 21.6
75 | 105 | 700 | 63 | S/T | 0.74
75 | 105 | 700 | 63 | ∆T | 21
75 | 105 | 700 | 63 | kW | 2.16
75 | 105 | 700 | 63 | Amps | 8.9
75 | 105 | 775 | 63 | MBh | 21.8
75 | 105 | 775 | 63 | S/T | 0.78
75 | 105 | 775 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 775 | 63 | kW | 2.16
75 | 105 | 775 | 63 | Amps | 9
75 | 105 | 900 | 63 | MBh | 22.3
75 | 105 | 900 | 63 | S/T | 1
75 | 105 | 900 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 900 | 63 | kW | 2.17
75 | 105 | 900 | 63 | Amps | -
80 | 105 | 700 | 63 | MBh | 21.7
80 | 105 | 700 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 700 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 700 | 63 | kW | 2.16
80 | 105 | 700 | 63 | Amps | 9
80 | 105 | 775 | 63 | MBh | 21.9
80 | 105 | 775 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 775 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 775 | 63 | kW | 2.16
80 | 105 | 775 | 63 | Amps | 9
80 | 105 | 900 | 63 | MBh | 22.4
80 | 105 | 900 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 900 | 63 | ∆T | 23
80 | 105 | 900 | 63 | kW | 2.17
80 | 105 | 900 | 63 | Amps | 9
85 | 105 | 700 | 63 | MBh | 22.1
85 | 105 | 700 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 700 | 63 | ∆T | 29
85 | 105 | 700 | 63 | kW | 2.16
85 | 105 | 700 | 63 | Amps | 9
85 | 105 | 775 | 63 | MBh | 22.3
85 | 105 | 775 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 775 | 63 | ∆T | 28
85 | 105 | 775 | 63 | kW | 2.17
85 | 105 | 775 | 63 | Amps | 9
85 | 105 | 900 | 63 | MBh | 22.9
85 | 105 | 900 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 900 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 900 | 63 | kW | 2.18
85 | 105 | 900 | 63 | Amps | -
70 | 115 | 700 | 63 | MBh | 20.3
70 | 115 | 700 | 63 | S/T | 0.66
70 | 115 | 700 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 700 | 63 | kW | 2.42
70 | 115 | 700 | 63 | Amps | 10.2
70 | 115 | 775 | 63 | MBh | 20.6
70 | 115 | 775 | 63 | S/T | 0.71
70 | 115 | 775 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 775 | 63 | kW | 2.43
70 | 115 | 775 | 63 | Amps | 10.2
70 | 115 | 900 | 63 | MBh | 21.1
70 | 115 | 900 | 63 | S/T | 1
70 | 115 | 900 | 63 | ∆T | 16
70 | 115 | 900 | 63 | kW | 2.44
70 | 115 | 900 | 63 | Amps | 10.2
75 | 115 | 700 | 63 | MBh | 20.3
75 | 115 | 700 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 700 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 700 | 63 | kW | 2.42
75 | 115 | 700 | 63 | Amps | 10.2
75 | 115 | 775 | 63 | MBh | 20.6
75 | 115 | 775 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 775 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 775 | 63 | kW | 2.43
75 | 115 | 775 | 63 | Amps | 10.2
75 | 115 | 900 | 63 | MBh | 21.1
75 | 115 | 900 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 900 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 900 | 63 | kW | 2.44
75 | 115 | 900 | 63 | Amps | -
80 | 115 | 700 | 63 | MBh | 20.5
80 | 115 | 700 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 700 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 700 | 63 | kW | 2.42
80 | 115 | 700 | 63 | Amps | 10.2
80 | 115 | 775 | 63 | MBh | 20.7
80 | 115 | 775 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 775 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 775 | 63 | kW | 2.43
80 | 115 | 775 | 63 | Amps | 10.2
80 | 115 | 900 | 63 | MBh | 21.2
80 | 115 | 900 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 900 | 63 | ∆T | 24
80 | 115 | 900 | 63 | kW | 2.44
80 | 115 | 900 | 63 | Amps | 10.2
85 | 115 | 700 | 63 | MBh | 20.9
85 | 115 | 700 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 700 | 63 | ∆T | 30
85 | 115 | 700 | 63 | kW | 2.42
85 | 115 | 700 | 63 | Amps | 10.2
85 | 115 | 775 | 63 | MBh | 21.1
85 | 115 | 775 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 775 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 775 | 63 | kW | 2.43
85 | 115 | 775 | 63 | Amps | 10.2
85 | 115 | 900 | 63 | MBh | 21.6
85 | 115 | 900 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 900 | 63 | ∆T | 28
85 | 115 | 900 | 63 | kW | 2.44
85 | 115 | 900 | 63 | Amps | -
70 | 65 | 700 | 67 | MBh | 25.6
70 | 65 | 700 | 67 | S/T | 0.41
70 | 65 | 700 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 700 | 67 | kW | 1.37
70 | 65 | 700 | 67 | Amps | 5.4
70 | 65 | 775 | 67 | MBh | 25.8
70 | 65 | 775 | 67 | S/T | 0.45
70 | 65 | 775 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 775 | 67 | kW | 1.38
70 | 65 | 775 | 67 | Amps | 5.4
70 | 65 | 900 | 67 | MBh | 26.3
70 | 65 | 900 | 67 | S/T | 0.49
70 | 65 | 900 | 67 | ∆T | 12
70 | 65 | 900 | 67 | kW | 1.39
70 | 65 | 900 | 67 | Amps | 5.4
75 | 65 | 700 | 67 | MBh | 25.6
75 | 65 | 700 | 67 | S/T | 0.53
75 | 65 | 700 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 700 | 67 | kW | 1.37
75 | 65 | 700 | 67 | Amps | 5.4
75 | 65 | 775 | 67 | MBh | 25.8
75 | 65 | 775 | 67 | S/T | 0.58
75 | 65 | 775 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 775 | 67 | kW | 1.38
75 | 65 | 775 | 67 | Amps | 5.4
75 | 65 | 900 | 67 | MBh | 26.3
75 | 65 | 900 | 67 | S/T | 0.62
75 | 65 | 900 | 67 | ∆T | 16
75 | 65 | 900 | 67 | kW | 1.39
75 | 65 | 900 | 67 | Amps | -
80 | 65 | 700 | 67 | MBh | 25.7
80 | 65 | 700 | 67 | S/T | 0.66
80 | 65 | 700 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 700 | 67 | kW | 1.37
80 | 65 | 700 | 67 | Amps | 5.4
80 | 65 | 775 | 67 | MBh | 26
80 | 65 | 775 | 67 | S/T | 0.7
80 | 65 | 775 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 775 | 67 | kW | 1.38
80 | 65 | 775 | 67 | Amps | 5.4
80 | 65 | 900 | 67 | MBh | 26.5
80 | 65 | 900 | 67 | S/T | 0.74
80 | 65 | 900 | 67 | ∆T | 20
80 | 65 | 900 | 67 | kW | 1.39
80 | 65 | 900 | 67 | Amps | 5.4
85 | 65 | 700 | 67 | MBh | 26.1
85 | 65 | 700 | 67 | S/T | 0.76
85 | 65 | 700 | 67 | ∆T | 26
85 | 65 | 700 | 67 | kW | 1.38
85 | 65 | 700 | 67 | Amps | 5.4
85 | 65 | 775 | 67 | MBh | 26.4
85 | 65 | 775 | 67 | S/T | 0.8
85 | 65 | 775 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 775 | 67 | kW | 1.38
85 | 65 | 775 | 67 | Amps | 5.4
85 | 65 | 900 | 67 | MBh | 26.9
85 | 65 | 900 | 67 | S/T | 0.84
85 | 65 | 900 | 67 | ∆T | 24
85 | 65 | 900 | 67 | kW | 1.39
85 | 65 | 900 | 67 | Amps | -
70 | 75 | 700 | 67 | MBh | 25.3
70 | 75 | 700 | 67 | S/T | 0.41
70 | 75 | 700 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 700 | 67 | kW | 1.54
70 | 75 | 700 | 67 | Amps | 6.1
70 | 75 | 775 | 67 | MBh | 25.6
70 | 75 | 775 | 67 | S/T | 0.45
70 | 75 | 775 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 775 | 67 | kW | 1.55
70 | 75 | 775 | 67 | Amps | 6.2
70 | 75 | 900 | 67 | MBh | 26.1
70 | 75 | 900 | 67 | S/T | 0.49
70 | 75 | 900 | 67 | ∆T | 12
70 | 75 | 900 | 67 | kW | 1.56
70 | 75 | 900 | 67 | Amps | 6.2
75 | 75 | 700 | 67 | MBh | 25.4
75 | 75 | 700 | 67 | S/T | 0.54
75 | 75 | 700 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 700 | 67 | kW | 1.54
75 | 75 | 700 | 67 | Amps | 6.1
75 | 75 | 775 | 67 | MBh | 25.6
75 | 75 | 775 | 67 | S/T | 0.58
75 | 75 | 775 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 775 | 67 | kW | 1.55
75 | 75 | 775 | 67 | Amps | 6.2
75 | 75 | 900 | 67 | MBh | 26.1
75 | 75 | 900 | 67 | S/T | 0.62
75 | 75 | 900 | 67 | ∆T | 16
75 | 75 | 900 | 67 | kW | 1.56
75 | 75 | 900 | 67 | Amps | -
80 | 75 | 700 | 67 | MBh | 25.5
80 | 75 | 700 | 67 | S/T | 0.66
80 | 75 | 700 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 700 | 67 | kW | 1.54
80 | 75 | 700 | 67 | Amps | 6.1
80 | 75 | 775 | 67 | MBh | 25.7
80 | 75 | 775 | 67 | S/T | 0.71
80 | 75 | 775 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 775 | 67 | kW | 1.55
80 | 75 | 775 | 67 | Amps | 6.2
80 | 75 | 900 | 67 | MBh | 26.2
80 | 75 | 900 | 67 | S/T | 0.75
80 | 75 | 900 | 67 | ∆T | 20
80 | 75 | 900 | 67 | kW | 1.56
80 | 75 | 900 | 67 | Amps | 6.2
85 | 75 | 700 | 67 | MBh | 25.9
85 | 75 | 700 | 67 | S/T | 0.76
85 | 75 | 700 | 67 | ∆T | 26
85 | 75 | 700 | 67 | kW | 1.54
85 | 75 | 700 | 67 | Amps | 6.2
85 | 75 | 775 | 67 | MBh | 26.1
85 | 75 | 775 | 67 | S/T | 0.81
85 | 75 | 775 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 775 | 67 | kW | 1.55
85 | 75 | 775 | 67 | Amps | 6.2
85 | 75 | 900 | 67 | MBh | 26.7
85 | 75 | 900 | 67 | S/T | 0.85
85 | 75 | 900 | 67 | ∆T | 24
85 | 75 | 900 | 67 | kW | 1.56
85 | 75 | 900 | 67 | Amps | -
70 | 85 | 700 | 67 | MBh | 24.7
70 | 85 | 700 | 67 | S/T | 0.44
70 | 85 | 700 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 700 | 67 | kW | 1.73
70 | 85 | 700 | 67 | Amps | 7
70 | 85 | 775 | 67 | MBh | 25
70 | 85 | 775 | 67 | S/T | 0.48
70 | 85 | 775 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 775 | 67 | kW | 1.73
70 | 85 | 775 | 67 | Amps | 7
70 | 85 | 900 | 67 | MBh | 25.5
70 | 85 | 900 | 67 | S/T | 0.52
70 | 85 | 900 | 67 | ∆T | 12
70 | 85 | 900 | 67 | kW | 1.74
70 | 85 | 900 | 67 | Amps | 7.1
75 | 85 | 700 | 67 | MBh | 24.7
75 | 85 | 700 | 67 | S/T | 0.56
75 | 85 | 700 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 700 | 67 | kW | 1.73
75 | 85 | 700 | 67 | Amps | 7
75 | 85 | 775 | 67 | MBh | 25
75 | 85 | 775 | 67 | S/T | 0.61
75 | 85 | 775 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 775 | 67 | kW | 1.73
75 | 85 | 775 | 67 | Amps | 7
75 | 85 | 900 | 67 | MBh | 25.5
75 | 85 | 900 | 67 | S/T | 0.65
75 | 85 | 900 | 67 | ∆T | 16
75 | 85 | 900 | 67 | kW | 1.74
75 | 85 | 900 | 67 | Amps | -
80 | 85 | 700 | 67 | MBh | 24.8
80 | 85 | 700 | 67 | S/T | 0.69
80 | 85 | 700 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 700 | 67 | kW | 1.73
80 | 85 | 700 | 67 | Amps | 7
80 | 85 | 775 | 67 | MBh | 25.1
80 | 85 | 775 | 67 | S/T | 0.73
80 | 85 | 775 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 775 | 67 | kW | 1.73
80 | 85 | 775 | 67 | Amps | 7
80 | 85 | 900 | 67 | MBh | 25.6
80 | 85 | 900 | 67 | S/T | 0.77
80 | 85 | 900 | 67 | ∆T | 20
80 | 85 | 900 | 67 | kW | 1.74
80 | 85 | 900 | 67 | Amps | 7.1
85 | 85 | 700 | 67 | MBh | 25.3
85 | 85 | 700 | 67 | S/T | 0.79
85 | 85 | 700 | 67 | ∆T | 26
85 | 85 | 700 | 67 | kW | 1.73
85 | 85 | 700 | 67 | Amps | 7
85 | 85 | 775 | 67 | MBh | 25.5
85 | 85 | 775 | 67 | S/T | 0.83
85 | 85 | 775 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 775 | 67 | kW | 1.74
85 | 85 | 775 | 67 | Amps | 7
85 | 85 | 900 | 67 | MBh | 26
85 | 85 | 900 | 67 | S/T | 0.87
85 | 85 | 900 | 67 | ∆T | 24
85 | 85 | 900 | 67 | kW | 1.75
85 | 85 | 900 | 67 | Amps | -
70 | 95 | 700 | 67 | MBh | 23.6
70 | 95 | 700 | 67 | S/T | 0.46
70 | 95 | 700 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 700 | 67 | kW | 1.93
70 | 95 | 700 | 67 | Amps | 7.9
70 | 95 | 775 | 67 | MBh | 23.9
70 | 95 | 775 | 67 | S/T | 0.5
70 | 95 | 775 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 775 | 67 | kW | 1.94
70 | 95 | 775 | 67 | Amps | 7.9
70 | 95 | 900 | 67 | MBh | 24.4
70 | 95 | 900 | 67 | S/T | 0.54
70 | 95 | 900 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 900 | 67 | kW | 1.94
70 | 95 | 900 | 67 | Amps | 8
75 | 95 | 700 | 67 | MBh | 23.6
75 | 95 | 700 | 67 | S/T | 0.58
75 | 95 | 700 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 700 | 67 | kW | 1.93
75 | 95 | 700 | 67 | Amps | 7.9
75 | 95 | 775 | 67 | MBh | 23.9
75 | 95 | 775 | 67 | S/T | 0.63
75 | 95 | 775 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 775 | 67 | kW | 1.93
75 | 95 | 775 | 67 | Amps | 7.9
75 | 95 | 900 | 67 | MBh | 24.4
75 | 95 | 900 | 67 | S/T | 0.67
75 | 95 | 900 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 900 | 67 | kW | 1.94
75 | 95 | 900 | 67 | Amps | -
80 | 95 | 700 | 67 | MBh | 23.7
80 | 95 | 700 | 67 | S/T | 0.71
80 | 95 | 700 | 67 | ∆T | 22
80 | 95 | 700 | 67 | kW | 1.93
80 | 95 | 700 | 67 | Amps | 7.9
80 | 95 | 775 | 67 | MBh | 24
80 | 95 | 775 | 67 | S/T | 0.75
80 | 95 | 775 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 775 | 67 | kW | 1.94
80 | 95 | 775 | 67 | Amps | 7.9
80 | 95 | 900 | 67 | MBh | 24.5
80 | 95 | 900 | 67 | S/T | 0.79
80 | 95 | 900 | 67 | ∆T | 20
80 | 95 | 900 | 67 | kW | 1.94
80 | 95 | 900 | 67 | Amps | 8
85 | 95 | 700 | 67 | MBh | 24.2
85 | 95 | 700 | 67 | S/T | 0.81
85 | 95 | 700 | 67 | ∆T | 26
85 | 95 | 700 | 67 | kW | 1.93
85 | 95 | 700 | 67 | Amps | 7.9
85 | 95 | 775 | 67 | MBh | 24.4
85 | 95 | 775 | 67 | S/T | 0.85
85 | 95 | 775 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 775 | 67 | kW | 1.94
85 | 95 | 775 | 67 | Amps | 8
85 | 95 | 900 | 67 | MBh | 24.9
85 | 95 | 900 | 67 | S/T | 0.89
85 | 95 | 900 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 900 | 67 | kW | 1.95
85 | 95 | 900 | 67 | Amps | -
70 | 105 | 700 | 67 | MBh | 22.3
70 | 105 | 700 | 67 | S/T | 0.48
70 | 105 | 700 | 67 | ∆T | 14
70 | 105 | 700 | 67 | kW | 2.15
70 | 105 | 700 | 67 | Amps | 8.9
70 | 105 | 775 | 67 | MBh | 22.5
70 | 105 | 775 | 67 | S/T | 0.52
70 | 105 | 775 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 775 | 67 | kW | 2.16
70 | 105 | 775 | 67 | Amps | 9
70 | 105 | 900 | 67 | MBh | 23
70 | 105 | 900 | 67 | S/T | 0.56
70 | 105 | 900 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 900 | 67 | kW | 2.17
70 | 105 | 900 | 67 | Amps | 9
75 | 105 | 700 | 67 | MBh | 22.3
75 | 105 | 700 | 67 | S/T | 0.6
75 | 105 | 700 | 67 | ∆T | 18
75 | 105 | 700 | 67 | kW | 2.15
75 | 105 | 700 | 67 | Amps | 8.9
75 | 105 | 775 | 67 | MBh | 22.5
75 | 105 | 775 | 67 | S/T | 0.65
75 | 105 | 775 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 775 | 67 | kW | 2.16
75 | 105 | 775 | 67 | Amps | 9
75 | 105 | 900 | 67 | MBh | 23
75 | 105 | 900 | 67 | S/T | 0.69
75 | 105 | 900 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 900 | 67 | kW | 2.17
75 | 105 | 900 | 67 | Amps | -
80 | 105 | 700 | 67 | MBh | 22.4
80 | 105 | 700 | 67 | S/T | 0.73
80 | 105 | 700 | 67 | ∆T | 22
80 | 105 | 700 | 67 | kW | 2.15
80 | 105 | 700 | 67 | Amps | 8.9
80 | 105 | 775 | 67 | MBh | 22.7
80 | 105 | 775 | 67 | S/T | 0.77
80 | 105 | 775 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 775 | 67 | kW | 2.16
80 | 105 | 775 | 67 | Amps | 9
80 | 105 | 900 | 67 | MBh | 23.2
80 | 105 | 900 | 67 | S/T | 0.81
80 | 105 | 900 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 900 | 67 | kW | 2.17
80 | 105 | 900 | 67 | Amps | 9
85 | 105 | 700 | 67 | MBh | 22.8
85 | 105 | 700 | 67 | S/T | 1
85 | 105 | 700 | 67 | ∆T | 25
85 | 105 | 700 | 67 | kW | 2.16
85 | 105 | 700 | 67 | Amps | 9
85 | 105 | 775 | 67 | MBh | 23.1
85 | 105 | 775 | 67 | S/T | 1
85 | 105 | 775 | 67 | ∆T | 25
85 | 105 | 775 | 67 | kW | 2.16
85 | 105 | 775 | 67 | Amps | 9
85 | 105 | 900 | 67 | MBh | 23.6
85 | 105 | 900 | 67 | S/T | 1
85 | 105 | 900 | 67 | ∆T | 23
85 | 105 | 900 | 67 | kW | 2.17
85 | 105 | 900 | 67 | Amps | -
70 | 115 | 700 | 67 | MBh | 21
70 | 115 | 700 | 67 | S/T | 0.53
70 | 115 | 700 | 67 | ∆T | 15
70 | 115 | 700 | 67 | kW | 2.42
70 | 115 | 700 | 67 | Amps | 10.1
70 | 115 | 775 | 67 | MBh | 21.3
70 | 115 | 775 | 67 | S/T | 0.57
70 | 115 | 775 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 775 | 67 | kW | 2.42
70 | 115 | 775 | 67 | Amps | 10.2
70 | 115 | 900 | 67 | MBh | 21.8
70 | 115 | 900 | 67 | S/T | 0.61
70 | 115 | 900 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 900 | 67 | kW | 2.43
70 | 115 | 900 | 67 | Amps | 10.2
75 | 115 | 700 | 67 | MBh | 21.1
75 | 115 | 700 | 67 | S/T | 0.66
75 | 115 | 700 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 700 | 67 | kW | 2.42
75 | 115 | 700 | 67 | Amps | 10.1
75 | 115 | 775 | 67 | MBh | 21.3
75 | 115 | 775 | 67 | S/T | 0.7
75 | 115 | 775 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 775 | 67 | kW | 2.42
75 | 115 | 775 | 67 | Amps | 10.2
75 | 115 | 900 | 67 | MBh | 21.8
75 | 115 | 900 | 67 | S/T | 0.74
75 | 115 | 900 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 900 | 67 | kW | 2.43
75 | 115 | 900 | 67 | Amps | -
80 | 115 | 700 | 67 | MBh | 21.2
80 | 115 | 700 | 67 | S/T | 0.78
80 | 115 | 700 | 67 | ∆T | 23
80 | 115 | 700 | 67 | kW | 2.42
80 | 115 | 700 | 67 | Amps | 10.1
80 | 115 | 775 | 67 | MBh | 21.4
80 | 115 | 775 | 67 | S/T | 0.82
80 | 115 | 775 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 775 | 67 | kW | 2.42
80 | 115 | 775 | 67 | Amps | 10.2
80 | 115 | 900 | 67 | MBh | 21.9
80 | 115 | 900 | 67 | S/T | 1
80 | 115 | 900 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 900 | 67 | kW | 2.43
80 | 115 | 900 | 67 | Amps | 10.2
85 | 115 | 700 | 67 | MBh | 21.6
85 | 115 | 700 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 700 | 67 | ∆T | 27
85 | 115 | 700 | 67 | kW | 2.42
85 | 115 | 700 | 67 | Amps | 10.2
85 | 115 | 775 | 67 | MBh | 21.8
85 | 115 | 775 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 775 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 775 | 67 | kW | 2.43
85 | 115 | 775 | 67 | Amps | 10.2
85 | 115 | 900 | 67 | MBh | 22.4
85 | 115 | 900 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 900 | 67 | ∆T | 25
85 | 115 | 900 | 67 | kW | 2.44
85 | 115 | 900 | 67 | Amps | -
70 | 65 | 700 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 700 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 700 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 700 | 71 | kW | -
70 | 65 | 700 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 775 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 775 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 775 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 775 | 71 | kW | -
70 | 65 | 775 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 900 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 900 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 900 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 900 | 71 | kW | -
70 | 65 | 900 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 700 | 71 | MBh | 26.7
75 | 65 | 700 | 71 | S/T | 0.39
75 | 65 | 700 | 71 | ∆T | 15
75 | 65 | 700 | 71 | kW | 1.4
75 | 65 | 700 | 71 | Amps | 5.4
75 | 65 | 775 | 71 | MBh | 26.9
75 | 65 | 775 | 71 | S/T | 0.44
75 | 65 | 775 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 775 | 71 | kW | 1.39
75 | 65 | 775 | 71 | Amps | 5.5
75 | 65 | 900 | 71 | MBh | 27.5
75 | 65 | 900 | 71 | S/T | 0.47
75 | 65 | 900 | 71 | ∆T | 13
75 | 65 | 900 | 71 | kW | 1.4
75 | 65 | 900 | 71 | Amps | -
80 | 65 | 700 | 71 | MBh | 26.8
80 | 65 | 700 | 71 | S/T | 0.52
80 | 65 | 700 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 700 | 71 | kW | 1.4
80 | 65 | 700 | 71 | Amps | 5.4
80 | 65 | 775 | 71 | MBh | 27.1
80 | 65 | 775 | 71 | S/T | 0.56
80 | 65 | 775 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 775 | 71 | kW | 1.39
80 | 65 | 775 | 71 | Amps | 5.5
80 | 65 | 900 | 71 | MBh | 27.6
80 | 65 | 900 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 900 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 900 | 71 | kW | 1.4
80 | 65 | 900 | 71 | Amps | 5.5
85 | 65 | 700 | 71 | MBh | 27.2
85 | 65 | 700 | 71 | S/T | 0.62
85 | 65 | 700 | 71 | ∆T | 22
85 | 65 | 700 | 71 | kW | 1.4
85 | 65 | 700 | 71 | Amps | 5.4
85 | 65 | 775 | 71 | MBh | 27.5
85 | 65 | 775 | 71 | S/T | 0.66
85 | 65 | 775 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 775 | 71 | kW | 1.4
85 | 65 | 775 | 71 | Amps | 5.5
85 | 65 | 900 | 71 | MBh | 28
85 | 65 | 900 | 71 | S/T | 0.7
85 | 65 | 900 | 71 | ∆T | 20
85 | 65 | 900 | 71 | kW | 1.4
85 | 65 | 900 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 700 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 700 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 700 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 700 | 71 | kW | -
70 | 75 | 700 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 775 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 775 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 775 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 775 | 71 | kW | -
70 | 75 | 775 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 900 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 900 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 900 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 900 | 71 | kW | -
70 | 75 | 900 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 700 | 71 | MBh | 26.5
75 | 75 | 700 | 71 | S/T | 0.4
75 | 75 | 700 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 700 | 71 | kW | 1.6
75 | 75 | 700 | 71 | Amps | 6.2
75 | 75 | 775 | 71 | MBh | 26.7
75 | 75 | 775 | 71 | S/T | 0.44
75 | 75 | 775 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 775 | 71 | kW | 1.56
75 | 75 | 775 | 71 | Amps | 6.2
75 | 75 | 900 | 71 | MBh | 27.2
75 | 75 | 900 | 71 | S/T | 0.48
75 | 75 | 900 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 900 | 71 | kW | 1.6
75 | 75 | 900 | 71 | Amps | -
80 | 75 | 700 | 71 | MBh | 26.6
80 | 75 | 700 | 71 | S/T | 0.52
80 | 75 | 700 | 71 | ∆T | 19
80 | 75 | 700 | 71 | kW | 1.6
80 | 75 | 700 | 71 | Amps | 6.2
80 | 75 | 775 | 71 | MBh | 26.8
80 | 75 | 775 | 71 | S/T | 0.57
80 | 75 | 775 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 775 | 71 | kW | 1.56
80 | 75 | 775 | 71 | Amps | 6.2
80 | 75 | 900 | 71 | MBh | 27.4
80 | 75 | 900 | 71 | S/T | 0.6
80 | 75 | 900 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 900 | 71 | kW | 1.6
80 | 75 | 900 | 71 | Amps | 6.3
85 | 75 | 700 | 71 | MBh | 27
85 | 75 | 700 | 71 | S/T | 0.62
85 | 75 | 700 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 700 | 71 | kW | 1.6
85 | 75 | 700 | 71 | Amps | 6.2
85 | 75 | 775 | 71 | MBh | 27.3
85 | 75 | 775 | 71 | S/T | 0.67
85 | 75 | 775 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 775 | 71 | kW | 1.56
85 | 75 | 775 | 71 | Amps | 6.2
85 | 75 | 900 | 71 | MBh | 27.8
85 | 75 | 900 | 71 | S/T | 0.7
85 | 75 | 900 | 71 | ∆T | 20
85 | 75 | 900 | 71 | kW | 1.6
85 | 75 | 900 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 700 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 700 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 700 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 700 | 71 | kW | -
70 | 85 | 700 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 775 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 775 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 775 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 775 | 71 | kW | -
70 | 85 | 775 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 900 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 900 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 900 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 900 | 71 | kW | -
70 | 85 | 900 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 700 | 71 | MBh | 24.7
75 | 85 | 700 | 71 | S/T | 0.44
75 | 85 | 700 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 700 | 71 | kW | 1.9
75 | 85 | 700 | 71 | Amps | 8
75 | 85 | 775 | 71 | MBh | 25
75 | 85 | 775 | 71 | S/T | 0.49
75 | 85 | 775 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 775 | 71 | kW | 1.95
75 | 85 | 775 | 71 | Amps | 8
75 | 85 | 900 | 71 | MBh | 25.5
75 | 85 | 900 | 71 | S/T | 0.52
75 | 85 | 900 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 900 | 71 | kW | 2
75 | 85 | 900 | 71 | Amps | -
80 | 85 | 700 | 71 | MBh | 24.9
80 | 85 | 700 | 71 | S/T | 0.57
80 | 85 | 700 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 700 | 71 | kW | 1.9
80 | 85 | 700 | 71 | Amps | 8
80 | 85 | 775 | 71 | MBh | 25.1
80 | 85 | 775 | 71 | S/T | 0.61
80 | 85 | 775 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 775 | 71 | kW | 1.95
80 | 85 | 775 | 71 | Amps | 8
80 | 85 | 900 | 71 | MBh | 25.6
80 | 85 | 900 | 71 | S/T | 0.65
80 | 85 | 900 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 900 | 71 | kW | 2
80 | 85 | 900 | 71 | Amps | 8
85 | 85 | 700 | 71 | MBh | 25.3
85 | 85 | 700 | 71 | S/T | 0.67
85 | 85 | 700 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 700 | 71 | kW | 1.9
85 | 85 | 700 | 71 | Amps | 8
85 | 85 | 775 | 71 | MBh | 25.5
85 | 85 | 775 | 71 | S/T | 0.71
85 | 85 | 775 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 775 | 71 | kW | 1.95
85 | 85 | 775 | 71 | Amps | 8
85 | 85 | 900 | 71 | MBh | 26
85 | 85 | 900 | 71 | S/T | 0.75
85 | 85 | 900 | 71 | ∆T | 20
85 | 85 | 900 | 71 | kW | 2
85 | 85 | 900 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 700 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 700 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 700 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 700 | 71 | kW | -
70 | 95 | 700 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 775 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 775 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 775 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 775 | 71 | kW | -
70 | 95 | 775 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 900 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 900 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 900 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 900 | 71 | kW | -
70 | 95 | 900 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 700 | 71 | MBh | 23.4
75 | 95 | 700 | 71 | S/T | 0.46
75 | 95 | 700 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 700 | 71 | kW | 2.2
75 | 95 | 700 | 71 | Amps | 9
75 | 95 | 775 | 71 | MBh | 23.6
75 | 95 | 775 | 71 | S/T | 0.51
75 | 95 | 775 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 775 | 71 | kW | 2.17
75 | 95 | 775 | 71 | Amps | 9
75 | 95 | 900 | 71 | MBh | 24.2
75 | 95 | 900 | 71 | S/T | 0.55
75 | 95 | 900 | 71 | ∆T | 12
75 | 95 | 900 | 71 | kW | 2.2
75 | 95 | 900 | 71 | Amps | -
80 | 95 | 700 | 71 | MBh | 23.5
80 | 95 | 700 | 71 | S/T | 0.59
80 | 95 | 700 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 700 | 71 | kW | 2.2
80 | 95 | 700 | 71 | Amps | 9
80 | 95 | 775 | 71 | MBh | 23.8
80 | 95 | 775 | 71 | S/T | 0.63
80 | 95 | 775 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 775 | 71 | kW | 2.17
80 | 95 | 775 | 71 | Amps | 9
80 | 95 | 900 | 71 | MBh | 24.3
80 | 95 | 900 | 71 | S/T | 0.67
80 | 95 | 900 | 71 | ∆T | 16
80 | 95 | 900 | 71 | kW | 2.2
80 | 95 | 900 | 71 | Amps | 9.1
85 | 95 | 700 | 71 | MBh | 23.9
85 | 95 | 700 | 71 | S/T | 0.69
85 | 95 | 700 | 71 | ∆T | 22
85 | 95 | 700 | 71 | kW | 2.2
85 | 95 | 700 | 71 | Amps | 9
85 | 95 | 775 | 71 | MBh | 24.2
85 | 95 | 775 | 71 | S/T | 0.73
85 | 95 | 775 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 775 | 71 | kW | 2.18
85 | 95 | 775 | 71 | Amps | 9
85 | 95 | 900 | 71 | MBh | 24.7
85 | 95 | 900 | 71 | S/T | 0.77
85 | 95 | 900 | 71 | ∆T | 20
85 | 95 | 900 | 71 | kW | 2.2
85 | 95 | 900 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 700 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 700 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 700 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 700 | 71 | kW | -
70 | 105 | 700 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 775 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 775 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 775 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 775 | 71 | kW | -
70 | 105 | 775 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 900 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 900 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 900 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 900 | 71 | kW | -
70 | 105 | 900 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 700 | 71 | MBh | 22.2
75 | 105 | 700 | 71 | S/T | 0.51
75 | 105 | 700 | 71 | ∆T | 15
75 | 105 | 700 | 71 | kW | 2.4
75 | 105 | 700 | 71 | Amps | 10.2
75 | 105 | 775 | 71 | MBh | 22.4
75 | 105 | 775 | 71 | S/T | 0.56
75 | 105 | 775 | 71 | ∆T | 15
75 | 105 | 775 | 71 | kW | 2.44
75 | 105 | 775 | 71 | Amps | 10.2
75 | 105 | 900 | 71 | MBh | 22.9
75 | 105 | 900 | 71 | S/T | 0.6
75 | 105 | 900 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 900 | 71 | kW | 2.4
75 | 105 | 900 | 71 | Amps | -
80 | 105 | 700 | 71 | MBh | 22.3
80 | 105 | 700 | 71 | S/T | 0.64
80 | 105 | 700 | 71 | ∆T | 19
80 | 105 | 700 | 71 | kW | 2.4
80 | 105 | 700 | 71 | Amps | 10.2
80 | 105 | 775 | 71 | MBh | 22.5
80 | 105 | 775 | 71 | S/T | 0.68
80 | 105 | 775 | 71 | ∆T | 19
80 | 105 | 775 | 71 | kW | 2.44
80 | 105 | 775 | 71 | Amps | 10.2
80 | 105 | 900 | 71 | MBh | 23.1
80 | 105 | 900 | 71 | S/T | 0.72
80 | 105 | 900 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 900 | 71 | kW | 2.4
80 | 105 | 900 | 71 | Amps | 10.3
85 | 105 | 700 | 71 | MBh | 22.7
85 | 105 | 700 | 71 | S/T | 0.74
85 | 105 | 700 | 71 | ∆T | 23
85 | 105 | 700 | 71 | kW | 2.4
85 | 105 | 700 | 71 | Amps | 10.2
85 | 105 | 775 | 71 | MBh | 23
85 | 105 | 775 | 71 | S/T | 0.78
85 | 105 | 775 | 71 | ∆T | 22
85 | 105 | 775 | 71 | kW | 2.44
85 | 105 | 775 | 71 | Amps | 10.3
85 | 105 | 900 | 71 | MBh | 23.5
85 | 105 | 900 | 71 | S/T | 0.82
85 | 105 | 900 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 900 | 71 | kW | 2.4
85 | 105 | 900 | 71 | Amps | -

## DH5SEA3010 - AMST30BU1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 875 | 59 | MBh | 30.4 | 65 | 40
70 | 65 | 875 | 59 | S/T | 0.59 | 60 | 37.6
70 | 65 | 875 | 59 | ∆T | 20 | 55 | 35.2
70 | 65 | 875 | 59 | kW | 1.74 | 50 | 32.8
70 | 65 | 875 | 59 | Amps | 6.4 | 47 | 31.2
70 | 65 | 1050 | 59 | MBh | 30.9 | 45 | 30.1
70 | 65 | 1050 | 59 | S/T | 0.68 | 40 | 27.3
70 | 65 | 1050 | 59 | ∆T | 18 | 35 | 24.6
70 | 65 | 1050 | 59 | kW | 1.75 | 30 | 22.5
70 | 65 | 1050 | 59 | Amps | 6.5 | 25 | 20.9
70 | 65 | 1125 | 59 | MBh | 31.2 | 20 | 19.7
70 | 65 | 1125 | 59 | S/T | 0.71 | 17 | 19.1
70 | 65 | 1125 | 59 | ∆T | 18 | 15 | 18.3
70 | 65 | 1125 | 59 | kW | 1.76 | 10 | 16.3
70 | 65 | 1125 | 59 | Amps | 6.5 | 5 | 14.2
75 | 65 | 875 | 59 | MBh | 30.4 | 0 | 12.2
75 | 65 | 875 | 59 | S/T | 0.73 | -5 | 10.2
75 | 65 | 875 | 59 | ∆T | 24
75 | 65 | 875 | 59 | kW | 1.74
75 | 65 | 875 | 59 | Amps | 6.4
75 | 65 | 1050 | 59 | MBh | 30.9
75 | 65 | 1050 | 59 | S/T | 0.82
75 | 65 | 1050 | 59 | ∆T | 22
75 | 65 | 1050 | 59 | kW | 1.75
75 | 65 | 1050 | 59 | Amps | 6.5
75 | 65 | 1125 | 59 | MBh | 31.2
75 | 65 | 1125 | 59 | S/T | 0.84
75 | 65 | 1125 | 59 | ∆T | 22
75 | 65 | 1125 | 59 | kW | 1.76
75 | 65 | 1125 | 59 | Amps | -
80 | 65 | 875 | 59 | MBh | 30.6
80 | 65 | 875 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 875 | 59 | ∆T | 28
80 | 65 | 875 | 59 | kW | 1.74
80 | 65 | 875 | 59 | Amps | 6.4
80 | 65 | 1050 | 59 | MBh | 31.1
80 | 65 | 1050 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1050 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 1050 | 59 | kW | 1.75
80 | 65 | 1050 | 59 | Amps | 6.5
80 | 65 | 1125 | 59 | MBh | 31.4
80 | 65 | 1125 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1125 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 1125 | 59 | kW | 1.76
80 | 65 | 1125 | 59 | Amps | 6.5
85 | 65 | 875 | 59 | MBh | 31.1
85 | 65 | 875 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 875 | 59 | ∆T | 31
85 | 65 | 875 | 59 | kW | 1.74
85 | 65 | 875 | 59 | Amps | 6.5
85 | 65 | 1050 | 59 | MBh | 31.6
85 | 65 | 1050 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1050 | 59 | ∆T | 30
85 | 65 | 1050 | 59 | kW | 1.76
85 | 65 | 1050 | 59 | Amps | 6.5
85 | 65 | 1125 | 59 | MBh | 31.9
85 | 65 | 1125 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1125 | 59 | ∆T | 29
85 | 65 | 1125 | 59 | kW | 1.76
85 | 65 | 1125 | 59 | Amps | 6.5
70 | 75 | 875 | 59 | MBh | 30.1
70 | 75 | 875 | 59 | S/T | 0.6
70 | 75 | 875 | 59 | ∆T | 20
70 | 75 | 875 | 59 | kW | 1.94
70 | 75 | 875 | 59 | Amps | 7.4
70 | 75 | 1050 | 59 | MBh | 30.6
70 | 75 | 1050 | 59 | S/T | 0.69
70 | 75 | 1050 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 1050 | 59 | kW | 1.96
70 | 75 | 1050 | 59 | Amps | 7.4
70 | 75 | 1125 | 59 | MBh | 30.9
70 | 75 | 1125 | 59 | S/T | 0.71
70 | 75 | 1125 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 1125 | 59 | kW | 1.96
70 | 75 | 1125 | 59 | Amps | 7.5
75 | 75 | 875 | 59 | MBh | 30.1
75 | 75 | 875 | 59 | S/T | 0.73
75 | 75 | 875 | 59 | ∆T | 24
75 | 75 | 875 | 59 | kW | 1.94
75 | 75 | 875 | 59 | Amps | 7.4
75 | 75 | 1050 | 59 | MBh | 30.7
75 | 75 | 1050 | 59 | S/T | 1
75 | 75 | 1050 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 1050 | 59 | kW | 1.95
75 | 75 | 1050 | 59 | Amps | 7.4
75 | 75 | 1125 | 59 | MBh | 30.9
75 | 75 | 1125 | 59 | S/T | 1
75 | 75 | 1125 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 1125 | 59 | kW | 1.96
75 | 75 | 1125 | 59 | Amps | -
80 | 75 | 875 | 59 | MBh | 30.3
80 | 75 | 875 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 875 | 59 | ∆T | 28
80 | 75 | 875 | 59 | kW | 1.94
80 | 75 | 875 | 59 | Amps | 7.4
80 | 75 | 1050 | 59 | MBh | 30.8
80 | 75 | 1050 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1050 | 59 | ∆T | 26
80 | 75 | 1050 | 59 | kW | 1.96
80 | 75 | 1050 | 59 | Amps | 7.4
80 | 75 | 1125 | 59 | MBh | 31.1
80 | 75 | 1125 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1125 | 59 | ∆T | 26
80 | 75 | 1125 | 59 | kW | 1.96
80 | 75 | 1125 | 59 | Amps | 7.5
85 | 75 | 875 | 59 | MBh | 30.8
85 | 75 | 875 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 875 | 59 | ∆T | 31
85 | 75 | 875 | 59 | kW | 1.95
85 | 75 | 875 | 59 | Amps | 7.4
85 | 75 | 1050 | 59 | MBh | 31.3
85 | 75 | 1050 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1050 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 1050 | 59 | kW | 1.96
85 | 75 | 1050 | 59 | Amps | 7.4
85 | 75 | 1125 | 59 | MBh | 31.6
85 | 75 | 1125 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1125 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 1125 | 59 | kW | 1.96
85 | 75 | 1125 | 59 | Amps | 7.5
70 | 85 | 875 | 59 | MBh | 29.3
70 | 85 | 875 | 59 | S/T | 0.63
70 | 85 | 875 | 59 | ∆T | 20
70 | 85 | 875 | 59 | kW | 2.17
70 | 85 | 875 | 59 | Amps | 8.4
70 | 85 | 1050 | 59 | MBh | 29.9
70 | 85 | 1050 | 59 | S/T | 0.72
70 | 85 | 1050 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 1050 | 59 | kW | 2.18
70 | 85 | 1050 | 59 | Amps | 8.5
70 | 85 | 1125 | 59 | MBh | 30.1
70 | 85 | 1125 | 59 | S/T | 0.74
70 | 85 | 1125 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 1125 | 59 | kW | 2.19
70 | 85 | 1125 | 59 | Amps | 8.5
75 | 85 | 875 | 59 | MBh | 29.4
75 | 85 | 875 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 875 | 59 | ∆T | 24
75 | 85 | 875 | 59 | kW | 2.16
75 | 85 | 875 | 59 | Amps | 8.4
75 | 85 | 1050 | 59 | MBh | 29.9
75 | 85 | 1050 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1050 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 1050 | 59 | kW | 2.18
75 | 85 | 1050 | 59 | Amps | 8.4
75 | 85 | 1125 | 59 | MBh | 30.1
75 | 85 | 1125 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1125 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 1125 | 59 | kW | 2.18
75 | 85 | 1125 | 59 | Amps | -
80 | 85 | 875 | 59 | MBh | 29.5
80 | 85 | 875 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 875 | 59 | ∆T | 28
80 | 85 | 875 | 59 | kW | 2.17
80 | 85 | 875 | 59 | Amps | 8.4
80 | 85 | 1050 | 59 | MBh | 30
80 | 85 | 1050 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1050 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 1050 | 59 | kW | 2.18
80 | 85 | 1050 | 59 | Amps | 8.5
80 | 85 | 1125 | 59 | MBh | 30.3
80 | 85 | 1125 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1125 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 1125 | 59 | kW | 2.19
80 | 85 | 1125 | 59 | Amps | 8.5
85 | 85 | 875 | 59 | MBh | 30
85 | 85 | 875 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 875 | 59 | ∆T | 31
85 | 85 | 875 | 59 | kW | 2.17
85 | 85 | 875 | 59 | Amps | 8.4
85 | 85 | 1050 | 59 | MBh | 30.5
85 | 85 | 1050 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1050 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 1050 | 59 | kW | 2.18
85 | 85 | 1050 | 59 | Amps | 8.5
85 | 85 | 1125 | 59 | MBh | 30.8
85 | 85 | 1125 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1125 | 59 | ∆T | 29
85 | 85 | 1125 | 59 | kW | 2.19
85 | 85 | 1125 | 59 | Amps | 8.5
70 | 95 | 875 | 59 | MBh | 28
70 | 95 | 875 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 875 | 59 | ∆T | 20
70 | 95 | 875 | 59 | kW | 2.41
70 | 95 | 875 | 59 | Amps | 9.5
70 | 95 | 1050 | 59 | MBh | 28.5
70 | 95 | 1050 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 1050 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1050 | 59 | kW | 2.42
70 | 95 | 1050 | 59 | Amps | 9.6
70 | 95 | 1125 | 59 | MBh | 28.7
70 | 95 | 1125 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 1125 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1125 | 59 | kW | 2.43
70 | 95 | 1125 | 59 | Amps | 9.6
75 | 95 | 875 | 59 | MBh | 28
75 | 95 | 875 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 875 | 59 | ∆T | 24
75 | 95 | 875 | 59 | kW | 2.41
75 | 95 | 875 | 59 | Amps | 9.5
75 | 95 | 1050 | 59 | MBh | 28.5
75 | 95 | 1050 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1050 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 1050 | 59 | kW | 2.42
75 | 95 | 1050 | 59 | Amps | 9.6
75 | 95 | 1125 | 59 | MBh | 28.8
75 | 95 | 1125 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1125 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 1125 | 59 | kW | 2.43
75 | 95 | 1125 | 59 | Amps | -
80 | 95 | 875 | 59 | MBh | 28.1
80 | 95 | 875 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 875 | 59 | ∆T | 28
80 | 95 | 875 | 59 | kW | 2.41
80 | 95 | 875 | 59 | Amps | 9.5
80 | 95 | 1050 | 59 | MBh | 28.7
80 | 95 | 1050 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1050 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 1050 | 59 | kW | 2.42
80 | 95 | 1050 | 59 | Amps | 9.6
80 | 95 | 1125 | 59 | MBh | 28.9
80 | 95 | 1125 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1125 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 1125 | 59 | kW | 2.43
80 | 95 | 1125 | 59 | Amps | 9.6
85 | 95 | 875 | 59 | MBh | 28.7
85 | 95 | 875 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 875 | 59 | ∆T | 31
85 | 95 | 875 | 59 | kW | 2.41
85 | 95 | 875 | 59 | Amps | 9.5
85 | 95 | 1050 | 59 | MBh | 29.2
85 | 95 | 1050 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1050 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 1050 | 59 | kW | 2.43
85 | 95 | 1050 | 59 | Amps | 9.6
85 | 95 | 1125 | 59 | MBh | 29.4
85 | 95 | 1125 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1125 | 59 | ∆T | 29
85 | 95 | 1125 | 59 | kW | 2.43
85 | 95 | 1125 | 59 | Amps | 9.6
70 | 105 | 875 | 59 | MBh | 26.3
70 | 105 | 875 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 875 | 59 | ∆T | 19
70 | 105 | 875 | 59 | kW | 2.68
70 | 105 | 875 | 59 | Amps | 10.7
70 | 105 | 1050 | 59 | MBh | 26.8
70 | 105 | 1050 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1050 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1050 | 59 | kW | 2.69
70 | 105 | 1050 | 59 | Amps | 10.8
70 | 105 | 1125 | 59 | MBh | 27.1
70 | 105 | 1125 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1125 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 1125 | 59 | kW | 2.7
70 | 105 | 1125 | 59 | Amps | 10.8
75 | 105 | 875 | 59 | MBh | 26.3
75 | 105 | 875 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 875 | 59 | ∆T | 23
75 | 105 | 875 | 59 | kW | 2.68
75 | 105 | 875 | 59 | Amps | 10.7
75 | 105 | 1050 | 59 | MBh | 26.8
75 | 105 | 1050 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1050 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 1050 | 59 | kW | 2.69
75 | 105 | 1050 | 59 | Amps | 10.8
75 | 105 | 1125 | 59 | MBh | 27.1
75 | 105 | 1125 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1125 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 1125 | 59 | kW | 2.7
75 | 105 | 1125 | 59 | Amps | -
80 | 105 | 875 | 59 | MBh | 26.5
80 | 105 | 875 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 875 | 59 | ∆T | 27
80 | 105 | 875 | 59 | kW | 2.68
80 | 105 | 875 | 59 | Amps | 10.7
80 | 105 | 1050 | 59 | MBh | 27
80 | 105 | 1050 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1050 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 1050 | 59 | kW | 2.69
80 | 105 | 1050 | 59 | Amps | 10.8
80 | 105 | 1125 | 59 | MBh | 27.2
80 | 105 | 1125 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1125 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 1125 | 59 | kW | 2.7
80 | 105 | 1125 | 59 | Amps | 10.8
85 | 105 | 875 | 59 | MBh | 27
85 | 105 | 875 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 875 | 59 | ∆T | 31
85 | 105 | 875 | 59 | kW | 2.68
85 | 105 | 875 | 59 | Amps | 10.8
85 | 105 | 1050 | 59 | MBh | 27.5
85 | 105 | 1050 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1050 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 1050 | 59 | kW | 2.7
85 | 105 | 1050 | 59 | Amps | 10.8
85 | 105 | 1125 | 59 | MBh | 27.8
85 | 105 | 1125 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1125 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 1125 | 59 | kW | 2.7
85 | 105 | 1125 | 59 | Amps | 10.8
70 | 115 | 875 | 59 | MBh | 24.8
70 | 115 | 875 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 875 | 59 | ∆T | 21
70 | 115 | 875 | 59 | kW | 3
70 | 115 | 875 | 59 | Amps | 12.2
70 | 115 | 1050 | 59 | MBh | 25.3
70 | 115 | 1050 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1050 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1050 | 59 | kW | 3.01
70 | 115 | 1050 | 59 | Amps | 12.3
70 | 115 | 1125 | 59 | MBh | 25.5
70 | 115 | 1125 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1125 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1125 | 59 | kW | 3.02
70 | 115 | 1125 | 59 | Amps | 12.3
75 | 115 | 875 | 59 | MBh | 24.8
75 | 115 | 875 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 875 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 875 | 59 | kW | 3
75 | 115 | 875 | 59 | Amps | 12.2
75 | 115 | 1050 | 59 | MBh | 25.3
75 | 115 | 1050 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1050 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1050 | 59 | kW | 3.01
75 | 115 | 1050 | 59 | Amps | 12.3
75 | 115 | 1125 | 59 | MBh | 25.6
75 | 115 | 1125 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1125 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 1125 | 59 | kW | 3.02
75 | 115 | 1125 | 59 | Amps | -
80 | 115 | 875 | 59 | MBh | 24.9
80 | 115 | 875 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 875 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 875 | 59 | kW | 3
80 | 115 | 875 | 59 | Amps | 12.2
80 | 115 | 1050 | 59 | MBh | 25.5
80 | 115 | 1050 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1050 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 1050 | 59 | kW | 3.01
80 | 115 | 1050 | 59 | Amps | 12.3
80 | 115 | 1125 | 59 | MBh | 25.7
80 | 115 | 1125 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1125 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 1125 | 59 | kW | 3.02
80 | 115 | 1125 | 59 | Amps | 12.3
85 | 115 | 875 | 59 | MBh | 25.4
85 | 115 | 875 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 875 | 59 | ∆T | 32
85 | 115 | 875 | 59 | kW | 3
85 | 115 | 875 | 59 | Amps | 12.2
85 | 115 | 1050 | 59 | MBh | 26
85 | 115 | 1050 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1050 | 59 | ∆T | 30
85 | 115 | 1050 | 59 | kW | 3.02
85 | 115 | 1050 | 59 | Amps | 12.3
85 | 115 | 1125 | 59 | MBh | 26.2
85 | 115 | 1125 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1125 | 59 | ∆T | 30
85 | 115 | 1125 | 59 | kW | 3.02
85 | 115 | 1125 | 59 | Amps | 12.3
70 | 65 | 875 | 63 | MBh | 30.8
70 | 65 | 875 | 63 | S/T | 0.52
70 | 65 | 875 | 63 | ∆T | 18
70 | 65 | 875 | 63 | kW | 1.74
70 | 65 | 875 | 63 | Amps | 6.4
70 | 65 | 1050 | 63 | MBh | 31.4
70 | 65 | 1050 | 63 | S/T | 0.61
70 | 65 | 1050 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 1050 | 63 | kW | 1.75
70 | 65 | 1050 | 63 | Amps | 6.5
70 | 65 | 1125 | 63 | MBh | 31.6
70 | 65 | 1125 | 63 | S/T | 0.63
70 | 65 | 1125 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 1125 | 63 | kW | 1.76
70 | 65 | 1125 | 63 | Amps | 6.5
75 | 65 | 875 | 63 | MBh | 30.9
75 | 65 | 875 | 63 | S/T | 0.65
75 | 65 | 875 | 63 | ∆T | 22
75 | 65 | 875 | 63 | kW | 1.74
75 | 65 | 875 | 63 | Amps | 6.4
75 | 65 | 1050 | 63 | MBh | 31.4
75 | 65 | 1050 | 63 | S/T | 0.74
75 | 65 | 1050 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 1050 | 63 | kW | 1.75
75 | 65 | 1050 | 63 | Amps | 6.5
75 | 65 | 1125 | 63 | MBh | 31.6
75 | 65 | 1125 | 63 | S/T | 0.76
75 | 65 | 1125 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 1125 | 63 | kW | 1.76
75 | 65 | 1125 | 63 | Amps | -
80 | 65 | 875 | 63 | MBh | 31
80 | 65 | 875 | 63 | S/T | 0.78
80 | 65 | 875 | 63 | ∆T | 26
80 | 65 | 875 | 63 | kW | 1.74
80 | 65 | 875 | 63 | Amps | 6.4
80 | 65 | 1050 | 63 | MBh | 31.5
80 | 65 | 1050 | 63 | S/T | 0.87
80 | 65 | 1050 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 1050 | 63 | kW | 1.75
80 | 65 | 1050 | 63 | Amps | 6.5
80 | 65 | 1125 | 63 | MBh | 31.8
80 | 65 | 1125 | 63 | S/T | 0.89
80 | 65 | 1125 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 1125 | 63 | kW | 1.76
80 | 65 | 1125 | 63 | Amps | 6.5
85 | 65 | 875 | 63 | MBh | 31.5
85 | 65 | 875 | 63 | S/T | 0.88
85 | 65 | 875 | 63 | ∆T | 29
85 | 65 | 875 | 63 | kW | 1.74
85 | 65 | 875 | 63 | Amps | 6.5
85 | 65 | 1050 | 63 | MBh | 32
85 | 65 | 1050 | 63 | S/T | 0.97
85 | 65 | 1050 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 1050 | 63 | kW | 1.76
85 | 65 | 1050 | 63 | Amps | 6.5
85 | 65 | 1125 | 63 | MBh | 32.3
85 | 65 | 1125 | 63 | S/T | 0.99
85 | 65 | 1125 | 63 | ∆T | 27
85 | 65 | 1125 | 63 | kW | 1.76
85 | 65 | 1125 | 63 | Amps | 6.5
70 | 75 | 875 | 63 | MBh | 30.6
70 | 75 | 875 | 63 | S/T | 0.52
70 | 75 | 875 | 63 | ∆T | 18
70 | 75 | 875 | 63 | kW | 1.94
70 | 75 | 875 | 63 | Amps | 7.4
70 | 75 | 1050 | 63 | MBh | 31.1
70 | 75 | 1050 | 63 | S/T | 0.61
70 | 75 | 1050 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 1050 | 63 | kW | 1.95
70 | 75 | 1050 | 63 | Amps | 7.4
70 | 75 | 1125 | 63 | MBh | 31.3
70 | 75 | 1125 | 63 | S/T | 0.64
70 | 75 | 1125 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 1125 | 63 | kW | 1.96
70 | 75 | 1125 | 63 | Amps | 7.4
75 | 75 | 875 | 63 | MBh | 30.6
75 | 75 | 875 | 63 | S/T | 0.66
75 | 75 | 875 | 63 | ∆T | 22
75 | 75 | 875 | 63 | kW | 1.94
75 | 75 | 875 | 63 | Amps | 7.3
75 | 75 | 1050 | 63 | MBh | 31.1
75 | 75 | 1050 | 63 | S/T | 0.74
75 | 75 | 1050 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 1050 | 63 | kW | 1.95
75 | 75 | 1050 | 63 | Amps | 7.4
75 | 75 | 1125 | 63 | MBh | 31.4
75 | 75 | 1125 | 63 | S/T | 0.77
75 | 75 | 1125 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 1125 | 63 | kW | 1.96
75 | 75 | 1125 | 63 | Amps | -
80 | 75 | 875 | 63 | MBh | 30.7
80 | 75 | 875 | 63 | S/T | 0.78
80 | 75 | 875 | 63 | ∆T | 26
80 | 75 | 875 | 63 | kW | 1.94
80 | 75 | 875 | 63 | Amps | 7.4
80 | 75 | 1050 | 63 | MBh | 31.3
80 | 75 | 1050 | 63 | S/T | 0.87
80 | 75 | 1050 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 1050 | 63 | kW | 1.95
80 | 75 | 1050 | 63 | Amps | 7.4
80 | 75 | 1125 | 63 | MBh | 31.5
80 | 75 | 1125 | 63 | S/T | 0.9
80 | 75 | 1125 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 1125 | 63 | kW | 1.96
80 | 75 | 1125 | 63 | Amps | 7.4
85 | 75 | 875 | 63 | MBh | 31.3
85 | 75 | 875 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 875 | 63 | ∆T | 29
85 | 75 | 875 | 63 | kW | 1.94
85 | 75 | 875 | 63 | Amps | 7.4
85 | 75 | 1050 | 63 | MBh | 31.8
85 | 75 | 1050 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 1050 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 1050 | 63 | kW | 1.96
85 | 75 | 1050 | 63 | Amps | 7.4
85 | 75 | 1125 | 63 | MBh | 32
85 | 75 | 1125 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 1125 | 63 | ∆T | 27
85 | 75 | 1125 | 63 | kW | 1.96
85 | 75 | 1125 | 63 | Amps | 7.5
70 | 85 | 875 | 63 | MBh | 29.8
70 | 85 | 875 | 63 | S/T | 0.55
70 | 85 | 875 | 63 | ∆T | 18
70 | 85 | 875 | 63 | kW | 2.16
70 | 85 | 875 | 63 | Amps | 8.4
70 | 85 | 1050 | 63 | MBh | 30.3
70 | 85 | 1050 | 63 | S/T | 0.64
70 | 85 | 1050 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1050 | 63 | kW | 2.18
70 | 85 | 1050 | 63 | Amps | 8.4
70 | 85 | 1125 | 63 | MBh | 30.5
70 | 85 | 1125 | 63 | S/T | 0.66
70 | 85 | 1125 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 1125 | 63 | kW | 2.18
70 | 85 | 1125 | 63 | Amps | 8.5
75 | 85 | 875 | 63 | MBh | 29.8
75 | 85 | 875 | 63 | S/T | 0.68
75 | 85 | 875 | 63 | ∆T | 22
75 | 85 | 875 | 63 | kW | 2.16
75 | 85 | 875 | 63 | Amps | 8.4
75 | 85 | 1050 | 63 | MBh | 30.3
75 | 85 | 1050 | 63 | S/T | 0.77
75 | 85 | 1050 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1050 | 63 | kW | 2.18
75 | 85 | 1050 | 63 | Amps | 8.4
75 | 85 | 1125 | 63 | MBh | 30.6
75 | 85 | 1125 | 63 | S/T | 0.79
75 | 85 | 1125 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 1125 | 63 | kW | 2.18
75 | 85 | 1125 | 63 | Amps | -
80 | 85 | 875 | 63 | MBh | 29.9
80 | 85 | 875 | 63 | S/T | 0.81
80 | 85 | 875 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 875 | 63 | kW | 2.16
80 | 85 | 875 | 63 | Amps | 8.4
80 | 85 | 1050 | 63 | MBh | 30.5
80 | 85 | 1050 | 63 | S/T | 0.9
80 | 85 | 1050 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 1050 | 63 | kW | 2.18
80 | 85 | 1050 | 63 | Amps | 8.4
80 | 85 | 1125 | 63 | MBh | 30.7
80 | 85 | 1125 | 63 | S/T | 0.92
80 | 85 | 1125 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 1125 | 63 | kW | 2.18
80 | 85 | 1125 | 63 | Amps | 8.5
85 | 85 | 875 | 63 | MBh | 30.5
85 | 85 | 875 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 875 | 63 | ∆T | 30
85 | 85 | 875 | 63 | kW | 2.17
85 | 85 | 875 | 63 | Amps | 8.4
85 | 85 | 1050 | 63 | MBh | 31
85 | 85 | 1050 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1050 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 1050 | 63 | kW | 2.18
85 | 85 | 1050 | 63 | Amps | 8.5
85 | 85 | 1125 | 63 | MBh | 31.2
85 | 85 | 1125 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1125 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 1125 | 63 | kW | 2.19
85 | 85 | 1125 | 63 | Amps | 8.5
70 | 95 | 875 | 63 | MBh | 28.4
70 | 95 | 875 | 63 | S/T | 0.57
70 | 95 | 875 | 63 | ∆T | 18
70 | 95 | 875 | 63 | kW | 2.41
70 | 95 | 875 | 63 | Amps | 9.5
70 | 95 | 1050 | 63 | MBh | 28.9
70 | 95 | 1050 | 63 | S/T | 0.66
70 | 95 | 1050 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1050 | 63 | kW | 2.42
70 | 95 | 1050 | 63 | Amps | 9.6
70 | 95 | 1125 | 63 | MBh | 29.2
70 | 95 | 1125 | 63 | S/T | 0.68
70 | 95 | 1125 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1125 | 63 | kW | 2.43
70 | 95 | 1125 | 63 | Amps | 9.6
75 | 95 | 875 | 63 | MBh | 28.4
75 | 95 | 875 | 63 | S/T | 0.7
75 | 95 | 875 | 63 | ∆T | 22
75 | 95 | 875 | 63 | kW | 2.41
75 | 95 | 875 | 63 | Amps | 9.5
75 | 95 | 1050 | 63 | MBh | 28.9
75 | 95 | 1050 | 63 | S/T | 0.79
75 | 95 | 1050 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 1050 | 63 | kW | 2.42
75 | 95 | 1050 | 63 | Amps | 9.6
75 | 95 | 1125 | 63 | MBh | 29.2
75 | 95 | 1125 | 63 | S/T | 0.81
75 | 95 | 1125 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 1125 | 63 | kW | 2.43
75 | 95 | 1125 | 63 | Amps | -
80 | 95 | 875 | 63 | MBh | 28.6
80 | 95 | 875 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 875 | 63 | ∆T | 26
80 | 95 | 875 | 63 | kW | 2.41
80 | 95 | 875 | 63 | Amps | 9.5
80 | 95 | 1050 | 63 | MBh | 29.1
80 | 95 | 1050 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 1050 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 1050 | 63 | kW | 2.42
80 | 95 | 1050 | 63 | Amps | 9.6
80 | 95 | 1125 | 63 | MBh | 29.4
80 | 95 | 1125 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 1125 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 1125 | 63 | kW | 2.43
80 | 95 | 1125 | 63 | Amps | 9.6
85 | 95 | 875 | 63 | MBh | 29.1
85 | 95 | 875 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 875 | 63 | ∆T | 29
85 | 95 | 875 | 63 | kW | 2.41
85 | 95 | 875 | 63 | Amps | 9.5
85 | 95 | 1050 | 63 | MBh | 29.6
85 | 95 | 1050 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1050 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 1050 | 63 | kW | 2.43
85 | 95 | 1050 | 63 | Amps | 9.6
85 | 95 | 1125 | 63 | MBh | 29.9
85 | 95 | 1125 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1125 | 63 | ∆T | 27
85 | 95 | 1125 | 63 | kW | 2.43
85 | 95 | 1125 | 63 | Amps | 9.6
70 | 105 | 875 | 63 | MBh | 26.7
70 | 105 | 875 | 63 | S/T | 0.59
70 | 105 | 875 | 63 | ∆T | 18
70 | 105 | 875 | 63 | kW | 2.68
70 | 105 | 875 | 63 | Amps | 10.7
70 | 105 | 1050 | 63 | MBh | 27.2
70 | 105 | 1050 | 63 | S/T | 0.68
70 | 105 | 1050 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1050 | 63 | kW | 2.69
70 | 105 | 1050 | 63 | Amps | 10.8
70 | 105 | 1125 | 63 | MBh | 27.5
70 | 105 | 1125 | 63 | S/T | 0.7
70 | 105 | 1125 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1125 | 63 | kW | 2.7
70 | 105 | 1125 | 63 | Amps | 10.8
75 | 105 | 875 | 63 | MBh | 26.7
75 | 105 | 875 | 63 | S/T | 0.72
75 | 105 | 875 | 63 | ∆T | 22
75 | 105 | 875 | 63 | kW | 2.68
75 | 105 | 875 | 63 | Amps | 10.7
75 | 105 | 1050 | 63 | MBh | 27.3
75 | 105 | 1050 | 63 | S/T | 0.81
75 | 105 | 1050 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1050 | 63 | kW | 2.69
75 | 105 | 1050 | 63 | Amps | 10.8
75 | 105 | 1125 | 63 | MBh | 27.5
75 | 105 | 1125 | 63 | S/T | 1
75 | 105 | 1125 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1125 | 63 | kW | 2.7
75 | 105 | 1125 | 63 | Amps | -
80 | 105 | 875 | 63 | MBh | 26.9
80 | 105 | 875 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 875 | 63 | ∆T | 26
80 | 105 | 875 | 63 | kW | 2.68
80 | 105 | 875 | 63 | Amps | 10.7
80 | 105 | 1050 | 63 | MBh | 27.4
80 | 105 | 1050 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1050 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 1050 | 63 | kW | 2.69
80 | 105 | 1050 | 63 | Amps | 10.8
80 | 105 | 1125 | 63 | MBh | 27.7
80 | 105 | 1125 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1125 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 1125 | 63 | kW | 2.7
80 | 105 | 1125 | 63 | Amps | 10.8
85 | 105 | 875 | 63 | MBh | 27.4
85 | 105 | 875 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 875 | 63 | ∆T | 29
85 | 105 | 875 | 63 | kW | 2.68
85 | 105 | 875 | 63 | Amps | 10.8
85 | 105 | 1050 | 63 | MBh | 27.9
85 | 105 | 1050 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1050 | 63 | ∆T | 28
85 | 105 | 1050 | 63 | kW | 2.7
85 | 105 | 1050 | 63 | Amps | 10.8
85 | 105 | 1125 | 63 | MBh | 28.2
85 | 105 | 1125 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1125 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 1125 | 63 | kW | 2.7
85 | 105 | 1125 | 63 | Amps | 10.8
70 | 115 | 875 | 63 | MBh | 25.2
70 | 115 | 875 | 63 | S/T | 0.64
70 | 115 | 875 | 63 | ∆T | 19
70 | 115 | 875 | 63 | kW | 3
70 | 115 | 875 | 63 | Amps | 12.2
70 | 115 | 1050 | 63 | MBh | 25.7
70 | 115 | 1050 | 63 | S/T | 0.73
70 | 115 | 1050 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1050 | 63 | kW | 3.01
70 | 115 | 1050 | 63 | Amps | 12.3
70 | 115 | 1125 | 63 | MBh | 26
70 | 115 | 1125 | 63 | S/T | 0.76
70 | 115 | 1125 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1125 | 63 | kW | 3.02
70 | 115 | 1125 | 63 | Amps | 12.3
75 | 115 | 875 | 63 | MBh | 25.2
75 | 115 | 875 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 875 | 63 | ∆T | 23
75 | 115 | 875 | 63 | kW | 3
75 | 115 | 875 | 63 | Amps | 12.2
75 | 115 | 1050 | 63 | MBh | 25.7
75 | 115 | 1050 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1050 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 1050 | 63 | kW | 3.01
75 | 115 | 1050 | 63 | Amps | 12.3
75 | 115 | 1125 | 63 | MBh | 26
75 | 115 | 1125 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1125 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 1125 | 63 | kW | 3.02
75 | 115 | 1125 | 63 | Amps | -
80 | 115 | 875 | 63 | MBh | 25.4
80 | 115 | 875 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 875 | 63 | ∆T | 27
80 | 115 | 875 | 63 | kW | 3
80 | 115 | 875 | 63 | Amps | 12.2
80 | 115 | 1050 | 63 | MBh | 25.9
80 | 115 | 1050 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1050 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 1050 | 63 | kW | 3.01
80 | 115 | 1050 | 63 | Amps | 12.3
80 | 115 | 1125 | 63 | MBh | 26.1
80 | 115 | 1125 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1125 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 1125 | 63 | kW | 3.02
80 | 115 | 1125 | 63 | Amps | 12.3
85 | 115 | 875 | 63 | MBh | 25.9
85 | 115 | 875 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 875 | 63 | ∆T | 30
85 | 115 | 875 | 63 | kW | 3
85 | 115 | 875 | 63 | Amps | 12.2
85 | 115 | 1050 | 63 | MBh | 26.4
85 | 115 | 1050 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1050 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 1050 | 63 | kW | 3.02
85 | 115 | 1050 | 63 | Amps | 12.3
85 | 115 | 1125 | 63 | MBh | 26.7
85 | 115 | 1125 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1125 | 63 | ∆T | 28
85 | 115 | 1125 | 63 | kW | 3.02
85 | 115 | 1125 | 63 | Amps | 12.3
70 | 65 | 875 | 67 | MBh | 31.7
70 | 65 | 875 | 67 | S/T | 0.38
70 | 65 | 875 | 67 | ∆T | 15
70 | 65 | 875 | 67 | kW | 1.74
70 | 65 | 875 | 67 | Amps | 6.4
70 | 65 | 1050 | 67 | MBh | 32.3
70 | 65 | 1050 | 67 | S/T | 0.47
70 | 65 | 1050 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1050 | 67 | kW | 1.75
70 | 65 | 1050 | 67 | Amps | 6.5
70 | 65 | 1125 | 67 | MBh | 32.5
70 | 65 | 1125 | 67 | S/T | 0.49
70 | 65 | 1125 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1125 | 67 | kW | 1.76
70 | 65 | 1125 | 67 | Amps | 6.5
75 | 65 | 875 | 67 | MBh | 31.8
75 | 65 | 875 | 67 | S/T | 0.51
75 | 65 | 875 | 67 | ∆T | 19
75 | 65 | 875 | 67 | kW | 1.73
75 | 65 | 875 | 67 | Amps | 6.4
75 | 65 | 1050 | 67 | MBh | 32.3
75 | 65 | 1050 | 67 | S/T | 0.6
75 | 65 | 1050 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 1050 | 67 | kW | 1.75
75 | 65 | 1050 | 67 | Amps | 6.5
75 | 65 | 1125 | 67 | MBh | 32.5
75 | 65 | 1125 | 67 | S/T | 0.62
75 | 65 | 1125 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 1125 | 67 | kW | 1.75
75 | 65 | 1125 | 67 | Amps | -
80 | 65 | 875 | 67 | MBh | 31.9
80 | 65 | 875 | 67 | S/T | 0.64
80 | 65 | 875 | 67 | ∆T | 23
80 | 65 | 875 | 67 | kW | 1.74
80 | 65 | 875 | 67 | Amps | 6.4
80 | 65 | 1050 | 67 | MBh | 32.4
80 | 65 | 1050 | 67 | S/T | 0.73
80 | 65 | 1050 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 1050 | 67 | kW | 1.75
80 | 65 | 1050 | 67 | Amps | 6.5
80 | 65 | 1125 | 67 | MBh | 32.7
80 | 65 | 1125 | 67 | S/T | 0.75
80 | 65 | 1125 | 67 | ∆T | 20
80 | 65 | 1125 | 67 | kW | 1.75
80 | 65 | 1125 | 67 | Amps | 6.5
85 | 65 | 875 | 67 | MBh | 32.4
85 | 65 | 875 | 67 | S/T | 0.74
85 | 65 | 875 | 67 | ∆T | 26
85 | 65 | 875 | 67 | kW | 1.74
85 | 65 | 875 | 67 | Amps | 6.4
85 | 65 | 1050 | 67 | MBh | 33
85 | 65 | 1050 | 67 | S/T | 0.83
85 | 65 | 1050 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 1050 | 67 | kW | 1.75
85 | 65 | 1050 | 67 | Amps | 6.5
85 | 65 | 1125 | 67 | MBh | 33.2
85 | 65 | 1125 | 67 | S/T | 0.86
85 | 65 | 1125 | 67 | ∆T | 24
85 | 65 | 1125 | 67 | kW | 1.76
85 | 65 | 1125 | 67 | Amps | 6.5
70 | 75 | 875 | 67 | MBh | 31.5
70 | 75 | 875 | 67 | S/T | 0.38
70 | 75 | 875 | 67 | ∆T | 15
70 | 75 | 875 | 67 | kW | 1.94
70 | 75 | 875 | 67 | Amps | 7.3
70 | 75 | 1050 | 67 | MBh | 32
70 | 75 | 1050 | 67 | S/T | 0.47
70 | 75 | 1050 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1050 | 67 | kW | 1.95
70 | 75 | 1050 | 67 | Amps | 7.4
70 | 75 | 1125 | 67 | MBh | 32.3
70 | 75 | 1125 | 67 | S/T | 0.5
70 | 75 | 1125 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1125 | 67 | kW | 1.96
70 | 75 | 1125 | 67 | Amps | 7.4
75 | 75 | 875 | 67 | MBh | 31.5
75 | 75 | 875 | 67 | S/T | 0.52
75 | 75 | 875 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 875 | 67 | kW | 1.94
75 | 75 | 875 | 67 | Amps | 7.3
75 | 75 | 1050 | 67 | MBh | 32
75 | 75 | 1050 | 67 | S/T | 0.61
75 | 75 | 1050 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1050 | 67 | kW | 1.95
75 | 75 | 1050 | 67 | Amps | 7.4
75 | 75 | 1125 | 67 | MBh | 32.3
75 | 75 | 1125 | 67 | S/T | 0.63
75 | 75 | 1125 | 67 | ∆T | 16
75 | 75 | 1125 | 67 | kW | 1.95
75 | 75 | 1125 | 67 | Amps | -
80 | 75 | 875 | 67 | MBh | 31.6
80 | 75 | 875 | 67 | S/T | 0.65
80 | 75 | 875 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 875 | 67 | kW | 1.94
80 | 75 | 875 | 67 | Amps | 7.3
80 | 75 | 1050 | 67 | MBh | 32.2
80 | 75 | 1050 | 67 | S/T | 0.73
80 | 75 | 1050 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 1050 | 67 | kW | 1.95
80 | 75 | 1050 | 67 | Amps | 7.4
80 | 75 | 1125 | 67 | MBh | 32.4
80 | 75 | 1125 | 67 | S/T | 0.76
80 | 75 | 1125 | 67 | ∆T | 20
80 | 75 | 1125 | 67 | kW | 1.96
80 | 75 | 1125 | 67 | Amps | 7.4
85 | 75 | 875 | 67 | MBh | 32.2
85 | 75 | 875 | 67 | S/T | 0.75
85 | 75 | 875 | 67 | ∆T | 26
85 | 75 | 875 | 67 | kW | 1.94
85 | 75 | 875 | 67 | Amps | 7.4
85 | 75 | 1050 | 67 | MBh | 32.7
85 | 75 | 1050 | 67 | S/T | 0.84
85 | 75 | 1050 | 67 | ∆T | 24
85 | 75 | 1050 | 67 | kW | 1.95
85 | 75 | 1050 | 67 | Amps | 7.4
85 | 75 | 1125 | 67 | MBh | 32.9
85 | 75 | 1125 | 67 | S/T | 0.86
85 | 75 | 1125 | 67 | ∆T | 24
85 | 75 | 1125 | 67 | kW | 1.96
85 | 75 | 1125 | 67 | Amps | 7.4
70 | 85 | 875 | 67 | MBh | 30.7
70 | 85 | 875 | 67 | S/T | 0.41
70 | 85 | 875 | 67 | ∆T | 15
70 | 85 | 875 | 67 | kW | 2.16
70 | 85 | 875 | 67 | Amps | 8.4
70 | 85 | 1050 | 67 | MBh | 31.2
70 | 85 | 1050 | 67 | S/T | 0.5
70 | 85 | 1050 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1050 | 67 | kW | 2.18
70 | 85 | 1050 | 67 | Amps | 8.4
70 | 85 | 1125 | 67 | MBh | 31.5
70 | 85 | 1125 | 67 | S/T | 0.52
70 | 85 | 1125 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1125 | 67 | kW | 2.18
70 | 85 | 1125 | 67 | Amps | 8.5
75 | 85 | 875 | 67 | MBh | 30.7
75 | 85 | 875 | 67 | S/T | 0.54
75 | 85 | 875 | 67 | ∆T | 19
75 | 85 | 875 | 67 | kW | 2.16
75 | 85 | 875 | 67 | Amps | 8.4
75 | 85 | 1050 | 67 | MBh | 31.2
75 | 85 | 1050 | 67 | S/T | 0.63
75 | 85 | 1050 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1050 | 67 | kW | 2.17
75 | 85 | 1050 | 67 | Amps | 8.4
75 | 85 | 1125 | 67 | MBh | 31.5
75 | 85 | 1125 | 67 | S/T | 0.65
75 | 85 | 1125 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1125 | 67 | kW | 2.18
75 | 85 | 1125 | 67 | Amps | -
80 | 85 | 875 | 67 | MBh | 30.9
80 | 85 | 875 | 67 | S/T | 0.67
80 | 85 | 875 | 67 | ∆T | 23
80 | 85 | 875 | 67 | kW | 2.16
80 | 85 | 875 | 67 | Amps | 8.4
80 | 85 | 1050 | 67 | MBh | 31.4
80 | 85 | 1050 | 67 | S/T | 0.76
80 | 85 | 1050 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1050 | 67 | kW | 2.18
80 | 85 | 1050 | 67 | Amps | 8.4
80 | 85 | 1125 | 67 | MBh | 31.6
80 | 85 | 1125 | 67 | S/T | 0.78
80 | 85 | 1125 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1125 | 67 | kW | 2.18
80 | 85 | 1125 | 67 | Amps | 8.5
85 | 85 | 875 | 67 | MBh | 31.4
85 | 85 | 875 | 67 | S/T | 0.78
85 | 85 | 875 | 67 | ∆T | 26
85 | 85 | 875 | 67 | kW | 2.16
85 | 85 | 875 | 67 | Amps | 8.4
85 | 85 | 1050 | 67 | MBh | 31.9
85 | 85 | 1050 | 67 | S/T | 0.86
85 | 85 | 1050 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 1050 | 67 | kW | 2.18
85 | 85 | 1050 | 67 | Amps | 8.4
85 | 85 | 1125 | 67 | MBh | 32.1
85 | 85 | 1125 | 67 | S/T | 0.89
85 | 85 | 1125 | 67 | ∆T | 24
85 | 85 | 1125 | 67 | kW | 2.18
85 | 85 | 1125 | 67 | Amps | 8.5
70 | 95 | 875 | 67 | MBh | 29.3
70 | 95 | 875 | 67 | S/T | 0.43
70 | 95 | 875 | 67 | ∆T | 15
70 | 95 | 875 | 67 | kW | 2.4
70 | 95 | 875 | 67 | Amps | 9.5
70 | 95 | 1050 | 67 | MBh | 29.8
70 | 95 | 1050 | 67 | S/T | 0.52
70 | 95 | 1050 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 1050 | 67 | kW | 2.42
70 | 95 | 1050 | 67 | Amps | 9.5
70 | 95 | 1125 | 67 | MBh | 30.1
70 | 95 | 1125 | 67 | S/T | 0.54
70 | 95 | 1125 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 1125 | 67 | kW | 2.42
70 | 95 | 1125 | 67 | Amps | 9.6
75 | 95 | 875 | 67 | MBh | 29.3
75 | 95 | 875 | 67 | S/T | 0.56
75 | 95 | 875 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 875 | 67 | kW | 2.4
75 | 95 | 875 | 67 | Amps | 9.5
75 | 95 | 1050 | 67 | MBh | 29.8
75 | 95 | 1050 | 67 | S/T | 0.65
75 | 95 | 1050 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1050 | 67 | kW | 2.42
75 | 95 | 1050 | 67 | Amps | 9.5
75 | 95 | 1125 | 67 | MBh | 30.1
75 | 95 | 1125 | 67 | S/T | 0.67
75 | 95 | 1125 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 1125 | 67 | kW | 2.42
75 | 95 | 1125 | 67 | Amps | -
80 | 95 | 875 | 67 | MBh | 29.5
80 | 95 | 875 | 67 | S/T | 0.69
80 | 95 | 875 | 67 | ∆T | 22
80 | 95 | 875 | 67 | kW | 2.4
80 | 95 | 875 | 67 | Amps | 9.5
80 | 95 | 1050 | 67 | MBh | 30
80 | 95 | 1050 | 67 | S/T | 0.78
80 | 95 | 1050 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1050 | 67 | kW | 2.42
80 | 95 | 1050 | 67 | Amps | 9.5
80 | 95 | 1125 | 67 | MBh | 30.3
80 | 95 | 1125 | 67 | S/T | 0.8
80 | 95 | 1125 | 67 | ∆T | 20
80 | 95 | 1125 | 67 | kW | 2.42
80 | 95 | 1125 | 67 | Amps | 9.6
85 | 95 | 875 | 67 | MBh | 30
85 | 95 | 875 | 67 | S/T | 0.8
85 | 95 | 875 | 67 | ∆T | 26
85 | 95 | 875 | 67 | kW | 2.41
85 | 95 | 875 | 67 | Amps | 9.5
85 | 95 | 1050 | 67 | MBh | 30.5
85 | 95 | 1050 | 67 | S/T | 0.88
85 | 95 | 1050 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 1050 | 67 | kW | 2.42
85 | 95 | 1050 | 67 | Amps | 9.6
85 | 95 | 1125 | 67 | MBh | 30.8
85 | 95 | 1125 | 67 | S/T | 0.91
85 | 95 | 1125 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 1125 | 67 | kW | 2.43
85 | 95 | 1125 | 67 | Amps | 9.6
70 | 105 | 875 | 67 | MBh | 27.6
70 | 105 | 875 | 67 | S/T | 0.45
70 | 105 | 875 | 67 | ∆T | 14
70 | 105 | 875 | 67 | kW | 2.68
70 | 105 | 875 | 67 | Amps | 10.7
70 | 105 | 1050 | 67 | MBh | 28.1
70 | 105 | 1050 | 67 | S/T | 0.54
70 | 105 | 1050 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1050 | 67 | kW | 2.69
70 | 105 | 1050 | 67 | Amps | 10.8
70 | 105 | 1125 | 67 | MBh | 28.4
70 | 105 | 1125 | 67 | S/T | 0.56
70 | 105 | 1125 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 1125 | 67 | kW | 2.69
70 | 105 | 1125 | 67 | Amps | 10.8
75 | 105 | 875 | 67 | MBh | 27.6
75 | 105 | 875 | 67 | S/T | 0.58
75 | 105 | 875 | 67 | ∆T | 18
75 | 105 | 875 | 67 | kW | 2.67
75 | 105 | 875 | 67 | Amps | 10.7
75 | 105 | 1050 | 67 | MBh | 28.2
75 | 105 | 1050 | 67 | S/T | 0.67
75 | 105 | 1050 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1050 | 67 | kW | 2.69
75 | 105 | 1050 | 67 | Amps | 10.8
75 | 105 | 1125 | 67 | MBh | 28.4
75 | 105 | 1125 | 67 | S/T | 0.7
75 | 105 | 1125 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 1125 | 67 | kW | 2.69
75 | 105 | 1125 | 67 | Amps | -
80 | 105 | 875 | 67 | MBh | 27.8
80 | 105 | 875 | 67 | S/T | 0.71
80 | 105 | 875 | 67 | ∆T | 22
80 | 105 | 875 | 67 | kW | 2.68
80 | 105 | 875 | 67 | Amps | 10.7
80 | 105 | 1050 | 67 | MBh | 28.3
80 | 105 | 1050 | 67 | S/T | 0.8
80 | 105 | 1050 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1050 | 67 | kW | 2.69
80 | 105 | 1050 | 67 | Amps | 10.8
80 | 105 | 1125 | 67 | MBh | 28.6
80 | 105 | 1125 | 67 | S/T | 0.83
80 | 105 | 1125 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 1125 | 67 | kW | 2.69
80 | 105 | 1125 | 67 | Amps | 10.8
85 | 105 | 875 | 67 | MBh | 28.3
85 | 105 | 875 | 67 | S/T | 0.82
85 | 105 | 875 | 67 | ∆T | 26
85 | 105 | 875 | 67 | kW | 2.68
85 | 105 | 875 | 67 | Amps | 10.7
85 | 105 | 1050 | 67 | MBh | 28.8
85 | 105 | 1050 | 67 | S/T | 1
85 | 105 | 1050 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 1050 | 67 | kW | 2.69
85 | 105 | 1050 | 67 | Amps | 10.8
85 | 105 | 1125 | 67 | MBh | 29.1
85 | 105 | 1125 | 67 | S/T | 1
85 | 105 | 1125 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 1125 | 67 | kW | 2.7
85 | 105 | 1125 | 67 | Amps | 10.8
70 | 115 | 875 | 67 | MBh | 26.1
70 | 115 | 875 | 67 | S/T | 0.51
70 | 115 | 875 | 67 | ∆T | 15
70 | 115 | 875 | 67 | kW | 2.99
70 | 115 | 875 | 67 | Amps | 12.2
70 | 115 | 1050 | 67 | MBh | 26.6
70 | 115 | 1050 | 67 | S/T | 0.59
70 | 115 | 1050 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1050 | 67 | kW | 3.01
70 | 115 | 1050 | 67 | Amps | 12.2
70 | 115 | 1125 | 67 | MBh | 26.9
70 | 115 | 1125 | 67 | S/T | 0.62
70 | 115 | 1125 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 1125 | 67 | kW | 3.01
70 | 115 | 1125 | 67 | Amps | 12.3
75 | 115 | 875 | 67 | MBh | 26.1
75 | 115 | 875 | 67 | S/T | 0.64
75 | 115 | 875 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 875 | 67 | kW | 2.99
75 | 115 | 875 | 67 | Amps | 12.2
75 | 115 | 1050 | 67 | MBh | 26.6
75 | 115 | 1050 | 67 | S/T | 0.73
75 | 115 | 1050 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 1050 | 67 | kW | 3.01
75 | 115 | 1050 | 67 | Amps | 12.2
75 | 115 | 1125 | 67 | MBh | 26.9
75 | 115 | 1125 | 67 | S/T | 0.75
75 | 115 | 1125 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 1125 | 67 | kW | 3.01
75 | 115 | 1125 | 67 | Amps | -
80 | 115 | 875 | 67 | MBh | 26.3
80 | 115 | 875 | 67 | S/T | 0.77
80 | 115 | 875 | 67 | ∆T | 23
80 | 115 | 875 | 67 | kW | 2.99
80 | 115 | 875 | 67 | Amps | 12.2
80 | 115 | 1050 | 67 | MBh | 26.8
80 | 115 | 1050 | 67 | S/T | 0.86
80 | 115 | 1050 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 1050 | 67 | kW | 3.01
80 | 115 | 1050 | 67 | Amps | 12.2
80 | 115 | 1125 | 67 | MBh | 27.1
80 | 115 | 1125 | 67 | S/T | 0.88
80 | 115 | 1125 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 1125 | 67 | kW | 3.01
80 | 115 | 1125 | 67 | Amps | 12.3
85 | 115 | 875 | 67 | MBh | 26.8
85 | 115 | 875 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 875 | 67 | ∆T | 27
85 | 115 | 875 | 67 | kW | 3
85 | 115 | 875 | 67 | Amps | 12.2
85 | 115 | 1050 | 67 | MBh | 27.3
85 | 115 | 1050 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1050 | 67 | ∆T | 25
85 | 115 | 1050 | 67 | kW | 3.01
85 | 115 | 1050 | 67 | Amps | 12.3
85 | 115 | 1125 | 67 | MBh | 27.6
85 | 115 | 1125 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1125 | 67 | ∆T | 25
85 | 115 | 1125 | 67 | kW | 3.02
85 | 115 | 1125 | 67 | Amps | 12.3
70 | 65 | 875 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 875 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 875 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 875 | 71 | kW | -
70 | 65 | 875 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1050 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1050 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1050 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1050 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1050 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1125 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1125 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1125 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1125 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1125 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 875 | 71 | MBh | 33.2
75 | 65 | 875 | 71 | S/T | 0.36
75 | 65 | 875 | 71 | ∆T | 15
75 | 65 | 875 | 71 | kW | 1.7
75 | 65 | 875 | 71 | Amps | 6.5
75 | 65 | 1050 | 71 | MBh | 33.7
75 | 65 | 1050 | 71 | S/T | 0.45
75 | 65 | 1050 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1050 | 71 | kW | 1.76
75 | 65 | 1050 | 71 | Amps | 6.5
75 | 65 | 1125 | 71 | MBh | 33.9
75 | 65 | 1125 | 71 | S/T | 0.48
75 | 65 | 1125 | 71 | ∆T | 13
75 | 65 | 1125 | 71 | kW | 1.8
75 | 65 | 1125 | 71 | Amps | -
80 | 65 | 875 | 71 | MBh | 33.3
80 | 65 | 875 | 71 | S/T | 0.49
80 | 65 | 875 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 875 | 71 | kW | 1.8
80 | 65 | 875 | 71 | Amps | 6.5
80 | 65 | 1050 | 71 | MBh | 33.8
80 | 65 | 1050 | 71 | S/T | 0.58
80 | 65 | 1050 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1050 | 71 | kW | 1.76
80 | 65 | 1050 | 71 | Amps | 6.6
80 | 65 | 1125 | 71 | MBh | 34.1
80 | 65 | 1125 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 1125 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 1125 | 71 | kW | 1.8
80 | 65 | 1125 | 71 | Amps | 6.6
85 | 65 | 875 | 71 | MBh | 33.8
85 | 65 | 875 | 71 | S/T | 0.6
85 | 65 | 875 | 71 | ∆T | 23
85 | 65 | 875 | 71 | kW | 1.8
85 | 65 | 875 | 71 | Amps | 6.5
85 | 65 | 1050 | 71 | MBh | 34.3
85 | 65 | 1050 | 71 | S/T | 0.69
85 | 65 | 1050 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 1050 | 71 | kW | 1.77
85 | 65 | 1050 | 71 | Amps | 6.6
85 | 65 | 1125 | 71 | MBh | 34.6
85 | 65 | 1125 | 71 | S/T | 0.71
85 | 65 | 1125 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 1125 | 71 | kW | 1.8
85 | 65 | 1125 | 71 | Amps | 6.6
70 | 75 | 875 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 875 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 875 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 875 | 71 | kW | -
70 | 75 | 875 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1050 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1050 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1050 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1050 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1050 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1125 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1125 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1125 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1125 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1125 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 875 | 71 | MBh | 32.9
75 | 75 | 875 | 71 | S/T | 0.37
75 | 75 | 875 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 875 | 71 | kW | 2
75 | 75 | 875 | 71 | Amps | 7.4
75 | 75 | 1050 | 71 | MBh | 33.4
75 | 75 | 1050 | 71 | S/T | 0.46
75 | 75 | 1050 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1050 | 71 | kW | 1.97
75 | 75 | 1050 | 71 | Amps | 7.5
75 | 75 | 1125 | 71 | MBh | 33.7
75 | 75 | 1125 | 71 | S/T | 0.48
75 | 75 | 1125 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 1125 | 71 | kW | 2
75 | 75 | 1125 | 71 | Amps | -
80 | 75 | 875 | 71 | MBh | 33
80 | 75 | 875 | 71 | S/T | 0.5
80 | 75 | 875 | 71 | ∆T | 19
80 | 75 | 875 | 71 | kW | 2
80 | 75 | 875 | 71 | Amps | 7.4
80 | 75 | 1050 | 71 | MBh | 33.6
80 | 75 | 1050 | 71 | S/T | 0.59
80 | 75 | 1050 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1050 | 71 | kW | 1.97
80 | 75 | 1050 | 71 | Amps | 7.5
80 | 75 | 1125 | 71 | MBh | 33.8
80 | 75 | 1125 | 71 | S/T | 0.61
80 | 75 | 1125 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 1125 | 71 | kW | 2
80 | 75 | 1125 | 71 | Amps | 7.5
85 | 75 | 875 | 71 | MBh | 33.6
85 | 75 | 875 | 71 | S/T | 0.6
85 | 75 | 875 | 71 | ∆T | 23
85 | 75 | 875 | 71 | kW | 2
85 | 75 | 875 | 71 | Amps | 7.4
85 | 75 | 1050 | 71 | MBh | 34.1
85 | 75 | 1050 | 71 | S/T | 0.69
85 | 75 | 1050 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 1050 | 71 | kW | 1.97
85 | 75 | 1050 | 71 | Amps | 7.5
85 | 75 | 1125 | 71 | MBh | 34.3
85 | 75 | 1125 | 71 | S/T | 0.71
85 | 75 | 1125 | 71 | ∆T | 20
85 | 75 | 1125 | 71 | kW | 2
85 | 75 | 1125 | 71 | Amps | 7.5
70 | 85 | 875 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 875 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 875 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 875 | 71 | kW | -
70 | 85 | 875 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1050 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1050 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1050 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1050 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1050 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1125 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1125 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1125 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1125 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1125 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 875 | 71 | MBh | 32.1
75 | 85 | 875 | 71 | S/T | 0.4
75 | 85 | 875 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 875 | 71 | kW | 2.2
75 | 85 | 875 | 71 | Amps | 8.4
75 | 85 | 1050 | 71 | MBh | 32.6
75 | 85 | 1050 | 71 | S/T | 0.48
75 | 85 | 1050 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1050 | 71 | kW | 2.19
75 | 85 | 1050 | 71 | Amps | 8.5
75 | 85 | 1125 | 71 | MBh | 32.9
75 | 85 | 1125 | 71 | S/T | 0.51
75 | 85 | 1125 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 1125 | 71 | kW | 2.2
75 | 85 | 1125 | 71 | Amps | -
80 | 85 | 875 | 71 | MBh | 32.2
80 | 85 | 875 | 71 | S/T | 0.52
80 | 85 | 875 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 875 | 71 | kW | 2.2
80 | 85 | 875 | 71 | Amps | 8.4
80 | 85 | 1050 | 71 | MBh | 32.8
80 | 85 | 1050 | 71 | S/T | 0.61
80 | 85 | 1050 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1050 | 71 | kW | 2.19
80 | 85 | 1050 | 71 | Amps | 8.5
80 | 85 | 1125 | 71 | MBh | 33
80 | 85 | 1125 | 71 | S/T | 0.64
80 | 85 | 1125 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 1125 | 71 | kW | 2.2
80 | 85 | 1125 | 71 | Amps | 8.5
85 | 85 | 875 | 71 | MBh | 32.8
85 | 85 | 875 | 71 | S/T | 0.63
85 | 85 | 875 | 71 | ∆T | 23
85 | 85 | 875 | 71 | kW | 2.2
85 | 85 | 875 | 71 | Amps | 8.5
85 | 85 | 1050 | 71 | MBh | 33.3
85 | 85 | 1050 | 71 | S/T | 0.72
85 | 85 | 1050 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 1050 | 71 | kW | 2.19
85 | 85 | 1050 | 71 | Amps | 8.5
85 | 85 | 1125 | 71 | MBh | 33.5
85 | 85 | 1125 | 71 | S/T | 0.74
85 | 85 | 1125 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 1125 | 71 | kW | 2.2
85 | 85 | 1125 | 71 | Amps | 8.5
70 | 95 | 875 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 875 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 875 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 875 | 71 | kW | -
70 | 95 | 875 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1050 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1050 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1050 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1050 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1050 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1125 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1125 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1125 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1125 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1125 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 875 | 71 | MBh | 30.7
75 | 95 | 875 | 71 | S/T | 0.42
75 | 95 | 875 | 71 | ∆T | 15
75 | 95 | 875 | 71 | kW | 2.4
75 | 95 | 875 | 71 | Amps | 9.5
75 | 95 | 1050 | 71 | MBh | 31.2
75 | 95 | 1050 | 71 | S/T | 0.5
75 | 95 | 1050 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1050 | 71 | kW | 2.43
75 | 95 | 1050 | 71 | Amps | 9.6
75 | 95 | 1125 | 71 | MBh | 31.5
75 | 95 | 1125 | 71 | S/T | 0.53
75 | 95 | 1125 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1125 | 71 | kW | 2.4
75 | 95 | 1125 | 71 | Amps | -
80 | 95 | 875 | 71 | MBh | 30.9
80 | 95 | 875 | 71 | S/T | 0.54
80 | 95 | 875 | 71 | ∆T | 19
80 | 95 | 875 | 71 | kW | 2.4
80 | 95 | 875 | 71 | Amps | 9.5
80 | 95 | 1050 | 71 | MBh | 31.4
80 | 95 | 1050 | 71 | S/T | 0.63
80 | 95 | 1050 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1050 | 71 | kW | 2.43
80 | 95 | 1050 | 71 | Amps | 9.6
80 | 95 | 1125 | 71 | MBh | 31.7
80 | 95 | 1125 | 71 | S/T | 0.66
80 | 95 | 1125 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1125 | 71 | kW | 2.4
80 | 95 | 1125 | 71 | Amps | 9.6
85 | 95 | 875 | 71 | MBh | 31.4
85 | 95 | 875 | 71 | S/T | 0.65
85 | 95 | 875 | 71 | ∆T | 22
85 | 95 | 875 | 71 | kW | 2.4
85 | 95 | 875 | 71 | Amps | 9.6
85 | 95 | 1050 | 71 | MBh | 31.9
85 | 95 | 1050 | 71 | S/T | 0.74
85 | 95 | 1050 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1050 | 71 | kW | 2.44
85 | 95 | 1050 | 71 | Amps | 9.6
85 | 95 | 1125 | 71 | MBh | 32.2
85 | 95 | 1125 | 71 | S/T | 0.76
85 | 95 | 1125 | 71 | ∆T | 20
85 | 95 | 1125 | 71 | kW | 2.4
85 | 95 | 1125 | 71 | Amps | 9.7
70 | 105 | 875 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 875 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 875 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 875 | 71 | kW | -
70 | 105 | 875 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1050 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1050 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1050 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1050 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1050 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1125 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1125 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1125 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1125 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1125 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 875 | 71 | MBh | 29
75 | 105 | 875 | 71 | S/T | 0.44
75 | 105 | 875 | 71 | ∆T | 15
75 | 105 | 875 | 71 | kW | 2.7
75 | 105 | 875 | 71 | Amps | 10.8
75 | 105 | 1050 | 71 | MBh | 29.6
75 | 105 | 1050 | 71 | S/T | 0.53
75 | 105 | 1050 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1050 | 71 | kW | 2.7
75 | 105 | 1050 | 71 | Amps | 10.9
75 | 105 | 1125 | 71 | MBh | 29.8
75 | 105 | 1125 | 71 | S/T | 0.55
75 | 105 | 1125 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1125 | 71 | kW | 2.7
75 | 105 | 1125 | 71 | Amps | -
80 | 105 | 875 | 71 | MBh | 29.2
80 | 105 | 875 | 71 | S/T | 0.57
80 | 105 | 875 | 71 | ∆T | 19
80 | 105 | 875 | 71 | kW | 2.7
80 | 105 | 875 | 71 | Amps | 10.8
80 | 105 | 1050 | 71 | MBh | 29.7
80 | 105 | 1050 | 71 | S/T | 0.66
80 | 105 | 1050 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 1050 | 71 | kW | 2.7
80 | 105 | 1050 | 71 | Amps | 10.9
80 | 105 | 1125 | 71 | MBh | 30
80 | 105 | 1125 | 71 | S/T | 0.68
80 | 105 | 1125 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 1125 | 71 | kW | 2.7
80 | 105 | 1125 | 71 | Amps | 10.9
85 | 105 | 875 | 71 | MBh | 29.7
85 | 105 | 875 | 71 | S/T | 0.67
85 | 105 | 875 | 71 | ∆T | 22
85 | 105 | 875 | 71 | kW | 2.7
85 | 105 | 875 | 71 | Amps | 10.8
85 | 105 | 1050 | 71 | MBh | 30.2
85 | 105 | 1050 | 71 | S/T | 0.76
85 | 105 | 1050 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 1050 | 71 | kW | 2.71
85 | 105 | 1050 | 71 | Amps | 10.9
85 | 105 | 1125 | 71 | MBh | 30.5
85 | 105 | 1125 | 71 | S/T | 0.78
85 | 105 | 1125 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 1125 | 71 | kW | 2.7
85 | 105 | 1125 | 71 | Amps | 10.9
70 | 115 | 875 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 875 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 875 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 875 | 71 | kW | -
70 | 115 | 875 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1050 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1050 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1050 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1050 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1050 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1125 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1125 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1125 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1125 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1125 | 71 | Amps | -
75 | 115 | 875 | 71 | MBh | 27.5
75 | 115 | 875 | 71 | S/T | 0.49
75 | 115 | 875 | 71 | ∆T | 16
75 | 115 | 875 | 71 | kW | 3
75 | 115 | 875 | 71 | Amps | 12.2
75 | 115 | 1050 | 71 | MBh | 28
75 | 115 | 1050 | 71 | S/T | 0.58
75 | 115 | 1050 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 1050 | 71 | kW | 3.02
75 | 115 | 1050 | 71 | Amps | 12.3
75 | 115 | 1125 | 71 | MBh | 28.3
75 | 115 | 1125 | 71 | S/T | 0.6
75 | 115 | 1125 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 1125 | 71 | kW | 3
75 | 115 | 1125 | 71 | Amps | -
80 | 115 | 875 | 71 | MBh | 27.7
80 | 115 | 875 | 71 | S/T | 0.62
80 | 115 | 875 | 71 | ∆T | 20
80 | 115 | 875 | 71 | kW | 3
80 | 115 | 875 | 71 | Amps | 12.2
80 | 115 | 1050 | 71 | MBh | 28.2
80 | 115 | 1050 | 71 | S/T | 0.71
80 | 115 | 1050 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 1050 | 71 | kW | 3.02
80 | 115 | 1050 | 71 | Amps | 12.3
80 | 115 | 1125 | 71 | MBh | 28.5
80 | 115 | 1125 | 71 | S/T | 0.73
80 | 115 | 1125 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 1125 | 71 | kW | 3
80 | 115 | 1125 | 71 | Amps | 12.3
85 | 115 | 875 | 71 | MBh | 28.2
85 | 115 | 875 | 71 | S/T | 0.72
85 | 115 | 875 | 71 | ∆T | 23
85 | 115 | 875 | 71 | kW | 3
85 | 115 | 875 | 71 | Amps | 12.3
85 | 115 | 1050 | 71 | MBh | 28.7
85 | 115 | 1050 | 71 | S/T | 0.81
85 | 115 | 1050 | 71 | ∆T | 22
85 | 115 | 1050 | 71 | kW | 3.03
85 | 115 | 1050 | 71 | Amps | 12.3
85 | 115 | 1125 | 71 | MBh | 29
85 | 115 | 1125 | 71 | S/T | 0.84
85 | 115 | 1125 | 71 | ∆T | 21

## DH5SEA3610 - AMST36CU1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 875 | 59 | MBh | 36.2 | 65 | 46
70 | 65 | 875 | 59 | S/T | 0.53 | 60 | 43.3
70 | 65 | 875 | 59 | ∆T | 21 | 55 | 40.6
70 | 65 | 875 | 59 | kW | 2.04 | 50 | 37.9
70 | 65 | 875 | 59 | Amps | 7.8 | 47 | 36.2
70 | 65 | 1000 | 59 | MBh | 36.6 | 45 | 35
70 | 65 | 1000 | 59 | S/T | 0.61 | 40 | 31.9
70 | 65 | 1000 | 59 | ∆T | 19 | 35 | 29
70 | 65 | 1000 | 59 | kW | 2.06 | 30 | 26.6
70 | 65 | 1000 | 59 | Amps | 7.9 | 25 | 24.8
70 | 65 | 1165 | 59 | MBh | 37.1 | 20 | 23.5
70 | 65 | 1165 | 59 | S/T | 0.68 | 17 | 22.8
70 | 65 | 1165 | 59 | ∆T | 18 | 15 | 22
70 | 65 | 1165 | 59 | kW | 2.07 | 10 | 19.7
70 | 65 | 1165 | 59 | Amps | 8 | 5 | 17.5
75 | 65 | 875 | 59 | MBh | 36.2 | 0 | 15.3
75 | 65 | 875 | 59 | S/T | 0.66 | -5 | 13
75 | 65 | 875 | 59 | ∆T | 25
75 | 65 | 875 | 59 | kW | 2.04
75 | 65 | 875 | 59 | Amps | 7.8
75 | 65 | 1000 | 59 | MBh | 36.6
75 | 65 | 1000 | 59 | S/T | 0.74
75 | 65 | 1000 | 59 | ∆T | 23
75 | 65 | 1000 | 59 | kW | 2.05
75 | 65 | 1000 | 59 | Amps | 7.9
75 | 65 | 1165 | 59 | MBh | 37.1
75 | 65 | 1165 | 59 | S/T | 0.82
75 | 65 | 1165 | 59 | ∆T | 22
75 | 65 | 1165 | 59 | kW | 2.07
75 | 65 | 1165 | 59 | Amps | -
80 | 65 | 875 | 59 | MBh | 36.4
80 | 65 | 875 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 875 | 59 | ∆T | 29
80 | 65 | 875 | 59 | kW | 2.04
80 | 65 | 875 | 59 | Amps | 7.8
80 | 65 | 1000 | 59 | MBh | 36.8
80 | 65 | 1000 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1000 | 59 | ∆T | 27
80 | 65 | 1000 | 59 | kW | 2.05
80 | 65 | 1000 | 59 | Amps | 7.9
80 | 65 | 1165 | 59 | MBh | 37.3
80 | 65 | 1165 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1165 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 1165 | 59 | kW | 2.07
80 | 65 | 1165 | 59 | Amps | 7.9
85 | 65 | 875 | 59 | MBh | 37
85 | 65 | 875 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 875 | 59 | ∆T | 32
85 | 65 | 875 | 59 | kW | 2.05
85 | 65 | 875 | 59 | Amps | 7.8
85 | 65 | 1000 | 59 | MBh | 37.4
85 | 65 | 1000 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1000 | 59 | ∆T | 31
85 | 65 | 1000 | 59 | kW | 2.06
85 | 65 | 1000 | 59 | Amps | 7.9
85 | 65 | 1165 | 59 | MBh | 37.9
85 | 65 | 1165 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1165 | 59 | ∆T | 30
85 | 65 | 1165 | 59 | kW | 2.07
85 | 65 | 1165 | 59 | Amps | -
70 | 75 | 875 | 59 | MBh | 35.9
70 | 75 | 875 | 59 | S/T | 0.53
70 | 75 | 875 | 59 | ∆T | 21
70 | 75 | 875 | 59 | kW | 2.29
70 | 75 | 875 | 59 | Amps | 9
70 | 75 | 1000 | 59 | MBh | 36.2
70 | 75 | 1000 | 59 | S/T | 0.62
70 | 75 | 1000 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1000 | 59 | kW | 2.31
70 | 75 | 1000 | 59 | Amps | 9
70 | 75 | 1165 | 59 | MBh | 36.8
70 | 75 | 1165 | 59 | S/T | 0.69
70 | 75 | 1165 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 1165 | 59 | kW | 2.32
70 | 75 | 1165 | 59 | Amps | 9.1
75 | 75 | 875 | 59 | MBh | 35.9
75 | 75 | 875 | 59 | S/T | 0.67
75 | 75 | 875 | 59 | ∆T | 25
75 | 75 | 875 | 59 | kW | 2.29
75 | 75 | 875 | 59 | Amps | 9
75 | 75 | 1000 | 59 | MBh | 36.3
75 | 75 | 1000 | 59 | S/T | 0.75
75 | 75 | 1000 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 1000 | 59 | kW | 2.31
75 | 75 | 1000 | 59 | Amps | 9
75 | 75 | 1165 | 59 | MBh | 36.8
75 | 75 | 1165 | 59 | S/T | 1
75 | 75 | 1165 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 1165 | 59 | kW | 2.32
75 | 75 | 1165 | 59 | Amps | -
80 | 75 | 875 | 59 | MBh | 36.1
80 | 75 | 875 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 875 | 59 | ∆T | 29
80 | 75 | 875 | 59 | kW | 2.29
80 | 75 | 875 | 59 | Amps | 9
80 | 75 | 1000 | 59 | MBh | 36.5
80 | 75 | 1000 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1000 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 1000 | 59 | kW | 2.31
80 | 75 | 1000 | 59 | Amps | 9
80 | 75 | 1165 | 59 | MBh | 37
80 | 75 | 1165 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1165 | 59 | ∆T | 26
80 | 75 | 1165 | 59 | kW | 2.32
80 | 75 | 1165 | 59 | Amps | 9.1
85 | 75 | 875 | 59 | MBh | 36.7
85 | 75 | 875 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 875 | 59 | ∆T | 32
85 | 75 | 875 | 59 | kW | 2.3
85 | 75 | 875 | 59 | Amps | 9
85 | 75 | 1000 | 59 | MBh | 37.1
85 | 75 | 1000 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1000 | 59 | ∆T | 31
85 | 75 | 1000 | 59 | kW | 2.31
85 | 75 | 1000 | 59 | Amps | 9.1
85 | 75 | 1165 | 59 | MBh | 37.6
85 | 75 | 1165 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1165 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 1165 | 59 | kW | 2.33
85 | 75 | 1165 | 59 | Amps | -
70 | 85 | 875 | 59 | MBh | 34.9
70 | 85 | 875 | 59 | S/T | 0.56
70 | 85 | 875 | 59 | ∆T | 21
70 | 85 | 875 | 59 | kW | 2.58
70 | 85 | 875 | 59 | Amps | 10.3
70 | 85 | 1000 | 59 | MBh | 35.3
70 | 85 | 1000 | 59 | S/T | 0.64
70 | 85 | 1000 | 59 | ∆T | 20
70 | 85 | 1000 | 59 | kW | 2.59
70 | 85 | 1000 | 59 | Amps | 10.3
70 | 85 | 1165 | 59 | MBh | 35.8
70 | 85 | 1165 | 59 | S/T | 0.72
70 | 85 | 1165 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 1165 | 59 | kW | 2.6
70 | 85 | 1165 | 59 | Amps | 10.4
75 | 85 | 875 | 59 | MBh | 35
75 | 85 | 875 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 875 | 59 | ∆T | 25
75 | 85 | 875 | 59 | kW | 2.57
75 | 85 | 875 | 59 | Amps | 10.3
75 | 85 | 1000 | 59 | MBh | 35.3
75 | 85 | 1000 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1000 | 59 | ∆T | 24
75 | 85 | 1000 | 59 | kW | 2.59
75 | 85 | 1000 | 59 | Amps | 10.3
75 | 85 | 1165 | 59 | MBh | 35.8
75 | 85 | 1165 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1165 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 1165 | 59 | kW | 2.6
75 | 85 | 1165 | 59 | Amps | -
80 | 85 | 875 | 59 | MBh | 35.1
80 | 85 | 875 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 875 | 59 | ∆T | 29
80 | 85 | 875 | 59 | kW | 2.57
80 | 85 | 875 | 59 | Amps | 10.3
80 | 85 | 1000 | 59 | MBh | 35.5
80 | 85 | 1000 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1000 | 59 | ∆T | 28
80 | 85 | 1000 | 59 | kW | 2.59
80 | 85 | 1000 | 59 | Amps | 10.3
80 | 85 | 1165 | 59 | MBh | 36
80 | 85 | 1165 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1165 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 1165 | 59 | kW | 2.6
80 | 85 | 1165 | 59 | Amps | 10.4
85 | 85 | 875 | 59 | MBh | 35.8
85 | 85 | 875 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 875 | 59 | ∆T | 32
85 | 85 | 875 | 59 | kW | 2.58
85 | 85 | 875 | 59 | Amps | 10.3
85 | 85 | 1000 | 59 | MBh | 36.1
85 | 85 | 1000 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1000 | 59 | ∆T | 31
85 | 85 | 1000 | 59 | kW | 2.59
85 | 85 | 1000 | 59 | Amps | 10.3
85 | 85 | 1165 | 59 | MBh | 36.7
85 | 85 | 1165 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1165 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 1165 | 59 | kW | 2.61
85 | 85 | 1165 | 59 | Amps | -
70 | 95 | 875 | 59 | MBh | 33.3
70 | 95 | 875 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 875 | 59 | ∆T | 21
70 | 95 | 875 | 59 | kW | 2.88
70 | 95 | 875 | 59 | Amps | 11.7
70 | 95 | 1000 | 59 | MBh | 33.6
70 | 95 | 1000 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 1000 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1000 | 59 | kW | 2.89
70 | 95 | 1000 | 59 | Amps | 11.7
70 | 95 | 1165 | 59 | MBh | 34.2
70 | 95 | 1165 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 1165 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1165 | 59 | kW | 2.91
70 | 95 | 1165 | 59 | Amps | 11.8
75 | 95 | 875 | 59 | MBh | 33.3
75 | 95 | 875 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 875 | 59 | ∆T | 25
75 | 95 | 875 | 59 | kW | 2.88
75 | 95 | 875 | 59 | Amps | 11.6
75 | 95 | 1000 | 59 | MBh | 33.7
75 | 95 | 1000 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1000 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 1000 | 59 | kW | 2.89
75 | 95 | 1000 | 59 | Amps | 11.7
75 | 95 | 1165 | 59 | MBh | 34.2
75 | 95 | 1165 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1165 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 1165 | 59 | kW | 2.91
75 | 95 | 1165 | 59 | Amps | -
80 | 95 | 875 | 59 | MBh | 33.5
80 | 95 | 875 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 875 | 59 | ∆T | 28
80 | 95 | 875 | 59 | kW | 2.88
80 | 95 | 875 | 59 | Amps | 11.7
80 | 95 | 1000 | 59 | MBh | 33.8
80 | 95 | 1000 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1000 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 1000 | 59 | kW | 2.89
80 | 95 | 1000 | 59 | Amps | 11.7
80 | 95 | 1165 | 59 | MBh | 34.4
80 | 95 | 1165 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1165 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 1165 | 59 | kW | 2.91
80 | 95 | 1165 | 59 | Amps | 11.8
85 | 95 | 875 | 59 | MBh | 34.1
85 | 95 | 875 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 875 | 59 | ∆T | 32
85 | 95 | 875 | 59 | kW | 2.88
85 | 95 | 875 | 59 | Amps | 11.7
85 | 95 | 1000 | 59 | MBh | 34.5
85 | 95 | 1000 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1000 | 59 | ∆T | 31
85 | 95 | 1000 | 59 | kW | 2.9
85 | 95 | 1000 | 59 | Amps | 11.7
85 | 95 | 1165 | 59 | MBh | 35
85 | 95 | 1165 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1165 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 1165 | 59 | kW | 2.91
85 | 95 | 1165 | 59 | Amps | -
70 | 105 | 875 | 59 | MBh | 31.3
70 | 105 | 875 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 875 | 59 | ∆T | 20
70 | 105 | 875 | 59 | kW | 3.22
70 | 105 | 875 | 59 | Amps | 13.2
70 | 105 | 1000 | 59 | MBh | 31.6
70 | 105 | 1000 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1000 | 59 | ∆T | 19
70 | 105 | 1000 | 59 | kW | 3.24
70 | 105 | 1000 | 59 | Amps | 13.3
70 | 105 | 1165 | 59 | MBh | 32.2
70 | 105 | 1165 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1165 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1165 | 59 | kW | 3.25
70 | 105 | 1165 | 59 | Amps | 13.4
75 | 105 | 875 | 59 | MBh | 31.3
75 | 105 | 875 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 875 | 59 | ∆T | 24
75 | 105 | 875 | 59 | kW | 3.22
75 | 105 | 875 | 59 | Amps | 13.2
75 | 105 | 1000 | 59 | MBh | 31.6
75 | 105 | 1000 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1000 | 59 | ∆T | 23
75 | 105 | 1000 | 59 | kW | 3.23
75 | 105 | 1000 | 59 | Amps | 13.3
75 | 105 | 1165 | 59 | MBh | 32.2
75 | 105 | 1165 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1165 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 1165 | 59 | kW | 3.25
75 | 105 | 1165 | 59 | Amps | -
80 | 105 | 875 | 59 | MBh | 31.5
80 | 105 | 875 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 875 | 59 | ∆T | 28
80 | 105 | 875 | 59 | kW | 3.22
80 | 105 | 875 | 59 | Amps | 13.2
80 | 105 | 1000 | 59 | MBh | 31.8
80 | 105 | 1000 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1000 | 59 | ∆T | 27
80 | 105 | 1000 | 59 | kW | 3.23
80 | 105 | 1000 | 59 | Amps | 13.3
80 | 105 | 1165 | 59 | MBh | 32.4
80 | 105 | 1165 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1165 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 1165 | 59 | kW | 3.25
80 | 105 | 1165 | 59 | Amps | 13.3
85 | 105 | 875 | 59 | MBh | 32.1
85 | 105 | 875 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 875 | 59 | ∆T | 32
85 | 105 | 875 | 59 | kW | 3.23
85 | 105 | 875 | 59 | Amps | 13.2
85 | 105 | 1000 | 59 | MBh | 32.5
85 | 105 | 1000 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1000 | 59 | ∆T | 31
85 | 105 | 1000 | 59 | kW | 3.24
85 | 105 | 1000 | 59 | Amps | 13.3
85 | 105 | 1165 | 59 | MBh | 33
85 | 105 | 1165 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1165 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 1165 | 59 | kW | 3.25
85 | 105 | 1165 | 59 | Amps | -
70 | 115 | 875 | 59 | MBh | 29.4
70 | 115 | 875 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 875 | 59 | ∆T | 21
70 | 115 | 875 | 59 | kW | 3.62
70 | 115 | 875 | 59 | Amps | 15
70 | 115 | 1000 | 59 | MBh | 29.8
70 | 115 | 1000 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1000 | 59 | ∆T | 20
70 | 115 | 1000 | 59 | kW | 3.63
70 | 115 | 1000 | 59 | Amps | 15.1
70 | 115 | 1165 | 59 | MBh | 30.3
70 | 115 | 1165 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1165 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1165 | 59 | kW | 3.65
70 | 115 | 1165 | 59 | Amps | 15.2
75 | 115 | 875 | 59 | MBh | 29.5
75 | 115 | 875 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 875 | 59 | ∆T | 25
75 | 115 | 875 | 59 | kW | 3.62
75 | 115 | 875 | 59 | Amps | 15
75 | 115 | 1000 | 59 | MBh | 29.8
75 | 115 | 1000 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1000 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 1000 | 59 | kW | 3.63
75 | 115 | 1000 | 59 | Amps | 15.1
75 | 115 | 1165 | 59 | MBh | 30.4
75 | 115 | 1165 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1165 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1165 | 59 | kW | 3.65
75 | 115 | 1165 | 59 | Amps | -
80 | 115 | 875 | 59 | MBh | 29.7
80 | 115 | 875 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 875 | 59 | ∆T | 29
80 | 115 | 875 | 59 | kW | 3.62
80 | 115 | 875 | 59 | Amps | 15
80 | 115 | 1000 | 59 | MBh | 30
80 | 115 | 1000 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1000 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 1000 | 59 | kW | 3.63
80 | 115 | 1000 | 59 | Amps | 15.1
80 | 115 | 1165 | 59 | MBh | 30.5
80 | 115 | 1165 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1165 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 1165 | 59 | kW | 3.65
80 | 115 | 1165 | 59 | Amps | 15.2
85 | 115 | 875 | 59 | MBh | 30.3
85 | 115 | 875 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 875 | 59 | ∆T | 33
85 | 115 | 875 | 59 | kW | 3.62
85 | 115 | 875 | 59 | Amps | 15.1
85 | 115 | 1000 | 59 | MBh | 30.6
85 | 115 | 1000 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1000 | 59 | ∆T | 32
85 | 115 | 1000 | 59 | kW | 3.64
85 | 115 | 1000 | 59 | Amps | 15.1
85 | 115 | 1165 | 59 | MBh | 31.2
85 | 115 | 1165 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1165 | 59 | ∆T | 30
85 | 115 | 1165 | 59 | kW | 3.65
85 | 115 | 1165 | 59 | Amps | -
70 | 65 | 875 | 63 | MBh | 36.7
70 | 65 | 875 | 63 | S/T | 0.45
70 | 65 | 875 | 63 | ∆T | 19
70 | 65 | 875 | 63 | kW | 2.04
70 | 65 | 875 | 63 | Amps | 7.8
70 | 65 | 1000 | 63 | MBh | 37.1
70 | 65 | 1000 | 63 | S/T | 0.53
70 | 65 | 1000 | 63 | ∆T | 18
70 | 65 | 1000 | 63 | kW | 2.05
70 | 65 | 1000 | 63 | Amps | 7.9
70 | 65 | 1165 | 63 | MBh | 37.6
70 | 65 | 1165 | 63 | S/T | 0.61
70 | 65 | 1165 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 1165 | 63 | kW | 2.07
70 | 65 | 1165 | 63 | Amps | 7.9
75 | 65 | 875 | 63 | MBh | 36.8
75 | 65 | 875 | 63 | S/T | 0.58
75 | 65 | 875 | 63 | ∆T | 23
75 | 65 | 875 | 63 | kW | 2.04
75 | 65 | 875 | 63 | Amps | 7.8
75 | 65 | 1000 | 63 | MBh | 37.1
75 | 65 | 1000 | 63 | S/T | 0.67
75 | 65 | 1000 | 63 | ∆T | 22
75 | 65 | 1000 | 63 | kW | 2.05
75 | 65 | 1000 | 63 | Amps | 7.9
75 | 65 | 1165 | 63 | MBh | 37.6
75 | 65 | 1165 | 63 | S/T | 0.74
75 | 65 | 1165 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 1165 | 63 | kW | 2.07
75 | 65 | 1165 | 63 | Amps | -
80 | 65 | 875 | 63 | MBh | 37
80 | 65 | 875 | 63 | S/T | 0.71
80 | 65 | 875 | 63 | ∆T | 27
80 | 65 | 875 | 63 | kW | 2.04
80 | 65 | 875 | 63 | Amps | 7.8
80 | 65 | 1000 | 63 | MBh | 37.3
80 | 65 | 1000 | 63 | S/T | 0.8
80 | 65 | 1000 | 63 | ∆T | 26
80 | 65 | 1000 | 63 | kW | 2.05
80 | 65 | 1000 | 63 | Amps | 7.9
80 | 65 | 1165 | 63 | MBh | 37.8
80 | 65 | 1165 | 63 | S/T | 0.87
80 | 65 | 1165 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 1165 | 63 | kW | 2.07
80 | 65 | 1165 | 63 | Amps | 7.9
85 | 65 | 875 | 63 | MBh | 37.6
85 | 65 | 875 | 63 | S/T | 0.82
85 | 65 | 875 | 63 | ∆T | 30
85 | 65 | 875 | 63 | kW | 2.04
85 | 65 | 875 | 63 | Amps | 7.8
85 | 65 | 1000 | 63 | MBh | 37.9
85 | 65 | 1000 | 63 | S/T | 0.9
85 | 65 | 1000 | 63 | ∆T | 29
85 | 65 | 1000 | 63 | kW | 2.06
85 | 65 | 1000 | 63 | Amps | 7.9
85 | 65 | 1165 | 63 | MBh | 38.5
85 | 65 | 1165 | 63 | S/T | 0.97
85 | 65 | 1165 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 1165 | 63 | kW | 2.07
85 | 65 | 1165 | 63 | Amps | -
70 | 75 | 875 | 63 | MBh | 36.4
70 | 75 | 875 | 63 | S/T | 0.46
70 | 75 | 875 | 63 | ∆T | 19
70 | 75 | 875 | 63 | kW | 2.29
70 | 75 | 875 | 63 | Amps | 9
70 | 75 | 1000 | 63 | MBh | 36.8
70 | 75 | 1000 | 63 | S/T | 0.54
70 | 75 | 1000 | 63 | ∆T | 18
70 | 75 | 1000 | 63 | kW | 2.31
70 | 75 | 1000 | 63 | Amps | 9
70 | 75 | 1165 | 63 | MBh | 37.3
70 | 75 | 1165 | 63 | S/T | 0.61
70 | 75 | 1165 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 1165 | 63 | kW | 2.32
70 | 75 | 1165 | 63 | Amps | 9.1
75 | 75 | 875 | 63 | MBh | 36.4
75 | 75 | 875 | 63 | S/T | 0.59
75 | 75 | 875 | 63 | ∆T | 23
75 | 75 | 875 | 63 | kW | 2.29
75 | 75 | 875 | 63 | Amps | 9
75 | 75 | 1000 | 63 | MBh | 36.8
75 | 75 | 1000 | 63 | S/T | 0.67
75 | 75 | 1000 | 63 | ∆T | 22
75 | 75 | 1000 | 63 | kW | 2.3
75 | 75 | 1000 | 63 | Amps | 9
75 | 75 | 1165 | 63 | MBh | 37.3
75 | 75 | 1165 | 63 | S/T | 0.74
75 | 75 | 1165 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 1165 | 63 | kW | 2.32
75 | 75 | 1165 | 63 | Amps | -
80 | 75 | 875 | 63 | MBh | 36.6
80 | 75 | 875 | 63 | S/T | 0.72
80 | 75 | 875 | 63 | ∆T | 27
80 | 75 | 875 | 63 | kW | 2.29
80 | 75 | 875 | 63 | Amps | 9
80 | 75 | 1000 | 63 | MBh | 37
80 | 75 | 1000 | 63 | S/T | 0.8
80 | 75 | 1000 | 63 | ∆T | 26
80 | 75 | 1000 | 63 | kW | 2.31
80 | 75 | 1000 | 63 | Amps | 9
80 | 75 | 1165 | 63 | MBh | 37.5
80 | 75 | 1165 | 63 | S/T | 0.87
80 | 75 | 1165 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 1165 | 63 | kW | 2.32
80 | 75 | 1165 | 63 | Amps | 9.1
85 | 75 | 875 | 63 | MBh | 37.2
85 | 75 | 875 | 63 | S/T | 0.82
85 | 75 | 875 | 63 | ∆T | 30
85 | 75 | 875 | 63 | kW | 2.3
85 | 75 | 875 | 63 | Amps | 9
85 | 75 | 1000 | 63 | MBh | 37.6
85 | 75 | 1000 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 1000 | 63 | ∆T | 29
85 | 75 | 1000 | 63 | kW | 2.31
85 | 75 | 1000 | 63 | Amps | 9
85 | 75 | 1165 | 63 | MBh | 38.1
85 | 75 | 1165 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 1165 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 1165 | 63 | kW | 2.33
85 | 75 | 1165 | 63 | Amps | -
70 | 85 | 875 | 63 | MBh | 35.5
70 | 85 | 875 | 63 | S/T | 0.48
70 | 85 | 875 | 63 | ∆T | 19
70 | 85 | 875 | 63 | kW | 2.57
70 | 85 | 875 | 63 | Amps | 10.3
70 | 85 | 1000 | 63 | MBh | 35.8
70 | 85 | 1000 | 63 | S/T | 0.57
70 | 85 | 1000 | 63 | ∆T | 18
70 | 85 | 1000 | 63 | kW | 2.59
70 | 85 | 1000 | 63 | Amps | 10.3
70 | 85 | 1165 | 63 | MBh | 36.3
70 | 85 | 1165 | 63 | S/T | 0.64
70 | 85 | 1165 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1165 | 63 | kW | 2.6
70 | 85 | 1165 | 63 | Amps | 10.4
75 | 85 | 875 | 63 | MBh | 35.5
75 | 85 | 875 | 63 | S/T | 0.61
75 | 85 | 875 | 63 | ∆T | 23
75 | 85 | 875 | 63 | kW | 2.57
75 | 85 | 875 | 63 | Amps | 10.2
75 | 85 | 1000 | 63 | MBh | 35.8
75 | 85 | 1000 | 63 | S/T | 0.7
75 | 85 | 1000 | 63 | ∆T | 22
75 | 85 | 1000 | 63 | kW | 2.59
75 | 85 | 1000 | 63 | Amps | 10.3
75 | 85 | 1165 | 63 | MBh | 36.4
75 | 85 | 1165 | 63 | S/T | 0.77
75 | 85 | 1165 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1165 | 63 | kW | 2.6
75 | 85 | 1165 | 63 | Amps | -
80 | 85 | 875 | 63 | MBh | 35.7
80 | 85 | 875 | 63 | S/T | 0.74
80 | 85 | 875 | 63 | ∆T | 27
80 | 85 | 875 | 63 | kW | 2.57
80 | 85 | 875 | 63 | Amps | 10.3
80 | 85 | 1000 | 63 | MBh | 36
80 | 85 | 1000 | 63 | S/T | 0.83
80 | 85 | 1000 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 1000 | 63 | kW | 2.59
80 | 85 | 1000 | 63 | Amps | 10.3
80 | 85 | 1165 | 63 | MBh | 36.6
80 | 85 | 1165 | 63 | S/T | 0.9
80 | 85 | 1165 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 1165 | 63 | kW | 2.6
80 | 85 | 1165 | 63 | Amps | 10.4
85 | 85 | 875 | 63 | MBh | 36.3
85 | 85 | 875 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 875 | 63 | ∆T | 30
85 | 85 | 875 | 63 | kW | 2.58
85 | 85 | 875 | 63 | Amps | 10.3
85 | 85 | 1000 | 63 | MBh | 36.6
85 | 85 | 1000 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1000 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 1000 | 63 | kW | 2.59
85 | 85 | 1000 | 63 | Amps | 10.3
85 | 85 | 1165 | 63 | MBh | 37.2
85 | 85 | 1165 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1165 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 1165 | 63 | kW | 2.61
85 | 85 | 1165 | 63 | Amps | -
70 | 95 | 875 | 63 | MBh | 33.8
70 | 95 | 875 | 63 | S/T | 0.5
70 | 95 | 875 | 63 | ∆T | 19
70 | 95 | 875 | 63 | kW | 2.88
70 | 95 | 875 | 63 | Amps | 11.6
70 | 95 | 1000 | 63 | MBh | 34.2
70 | 95 | 1000 | 63 | S/T | 0.59
70 | 95 | 1000 | 63 | ∆T | 18
70 | 95 | 1000 | 63 | kW | 2.89
70 | 95 | 1000 | 63 | Amps | 11.7
70 | 95 | 1165 | 63 | MBh | 34.7
70 | 95 | 1165 | 63 | S/T | 0.66
70 | 95 | 1165 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1165 | 63 | kW | 2.91
70 | 95 | 1165 | 63 | Amps | 11.8
75 | 95 | 875 | 63 | MBh | 33.8
75 | 95 | 875 | 63 | S/T | 0.63
75 | 95 | 875 | 63 | ∆T | 23
75 | 95 | 875 | 63 | kW | 2.88
75 | 95 | 875 | 63 | Amps | 11.6
75 | 95 | 1000 | 63 | MBh | 34.2
75 | 95 | 1000 | 63 | S/T | 0.72
75 | 95 | 1000 | 63 | ∆T | 22
75 | 95 | 1000 | 63 | kW | 2.89
75 | 95 | 1000 | 63 | Amps | 11.7
75 | 95 | 1165 | 63 | MBh | 34.7
75 | 95 | 1165 | 63 | S/T | 0.79
75 | 95 | 1165 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 1165 | 63 | kW | 2.91
75 | 95 | 1165 | 63 | Amps | -
80 | 95 | 875 | 63 | MBh | 34
80 | 95 | 875 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 875 | 63 | ∆T | 27
80 | 95 | 875 | 63 | kW | 2.88
80 | 95 | 875 | 63 | Amps | 11.6
80 | 95 | 1000 | 63 | MBh | 34.4
80 | 95 | 1000 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 1000 | 63 | ∆T | 26
80 | 95 | 1000 | 63 | kW | 2.89
80 | 95 | 1000 | 63 | Amps | 11.7
80 | 95 | 1165 | 63 | MBh | 34.9
80 | 95 | 1165 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 1165 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 1165 | 63 | kW | 2.91
80 | 95 | 1165 | 63 | Amps | 11.8
85 | 95 | 875 | 63 | MBh | 34.6
85 | 95 | 875 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 875 | 63 | ∆T | 30
85 | 95 | 875 | 63 | kW | 2.88
85 | 95 | 875 | 63 | Amps | 11.7
85 | 95 | 1000 | 63 | MBh | 35
85 | 95 | 1000 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1000 | 63 | ∆T | 29
85 | 95 | 1000 | 63 | kW | 2.9
85 | 95 | 1000 | 63 | Amps | 11.7
85 | 95 | 1165 | 63 | MBh | 35.5
85 | 95 | 1165 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1165 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 1165 | 63 | kW | 2.91
85 | 95 | 1165 | 63 | Amps | -
70 | 105 | 875 | 63 | MBh | 31.8
70 | 105 | 875 | 63 | S/T | 0.52
70 | 105 | 875 | 63 | ∆T | 19
70 | 105 | 875 | 63 | kW | 3.22
70 | 105 | 875 | 63 | Amps | 13.2
70 | 105 | 1000 | 63 | MBh | 32.1
70 | 105 | 1000 | 63 | S/T | 0.61
70 | 105 | 1000 | 63 | ∆T | 17
70 | 105 | 1000 | 63 | kW | 3.23
70 | 105 | 1000 | 63 | Amps | 13.3
70 | 105 | 1165 | 63 | MBh | 32.7
70 | 105 | 1165 | 63 | S/T | 0.68
70 | 105 | 1165 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1165 | 63 | kW | 3.25
70 | 105 | 1165 | 63 | Amps | 13.3
75 | 105 | 875 | 63 | MBh | 31.8
75 | 105 | 875 | 63 | S/T | 0.66
75 | 105 | 875 | 63 | ∆T | 23
75 | 105 | 875 | 63 | kW | 3.22
75 | 105 | 875 | 63 | Amps | 13.2
75 | 105 | 1000 | 63 | MBh | 32.2
75 | 105 | 1000 | 63 | S/T | 0.74
75 | 105 | 1000 | 63 | ∆T | 21
75 | 105 | 1000 | 63 | kW | 3.23
75 | 105 | 1000 | 63 | Amps | 13.3
75 | 105 | 1165 | 63 | MBh | 32.7
75 | 105 | 1165 | 63 | S/T | 0.81
75 | 105 | 1165 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1165 | 63 | kW | 3.25
75 | 105 | 1165 | 63 | Amps | -
80 | 105 | 875 | 63 | MBh | 32
80 | 105 | 875 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 875 | 63 | ∆T | 26
80 | 105 | 875 | 63 | kW | 3.22
80 | 105 | 875 | 63 | Amps | 13.2
80 | 105 | 1000 | 63 | MBh | 32.4
80 | 105 | 1000 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1000 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 1000 | 63 | kW | 3.23
80 | 105 | 1000 | 63 | Amps | 13.3
80 | 105 | 1165 | 63 | MBh | 32.9
80 | 105 | 1165 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1165 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 1165 | 63 | kW | 3.25
80 | 105 | 1165 | 63 | Amps | 13.3
85 | 105 | 875 | 63 | MBh | 32.6
85 | 105 | 875 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 875 | 63 | ∆T | 30
85 | 105 | 875 | 63 | kW | 3.22
85 | 105 | 875 | 63 | Amps | 13.2
85 | 105 | 1000 | 63 | MBh | 33
85 | 105 | 1000 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1000 | 63 | ∆T | 29
85 | 105 | 1000 | 63 | kW | 3.24
85 | 105 | 1000 | 63 | Amps | 13.3
85 | 105 | 1165 | 63 | MBh | 33.5
85 | 105 | 1165 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1165 | 63 | ∆T | 28
85 | 105 | 1165 | 63 | kW | 3.25
85 | 105 | 1165 | 63 | Amps | -
70 | 115 | 875 | 63 | MBh | 30
70 | 115 | 875 | 63 | S/T | 0.58
70 | 115 | 875 | 63 | ∆T | 20
70 | 115 | 875 | 63 | kW | 3.62
70 | 115 | 875 | 63 | Amps | 15
70 | 115 | 1000 | 63 | MBh | 30.3
70 | 115 | 1000 | 63 | S/T | 0.66
70 | 115 | 1000 | 63 | ∆T | 19
70 | 115 | 1000 | 63 | kW | 3.63
70 | 115 | 1000 | 63 | Amps | 15.1
70 | 115 | 1165 | 63 | MBh | 30.8
70 | 115 | 1165 | 63 | S/T | 0.73
70 | 115 | 1165 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1165 | 63 | kW | 3.65
70 | 115 | 1165 | 63 | Amps | 15.2
75 | 115 | 875 | 63 | MBh | 30
75 | 115 | 875 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 875 | 63 | ∆T | 24
75 | 115 | 875 | 63 | kW | 3.62
75 | 115 | 875 | 63 | Amps | 15
75 | 115 | 1000 | 63 | MBh | 30.3
75 | 115 | 1000 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1000 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1000 | 63 | kW | 3.63
75 | 115 | 1000 | 63 | Amps | 15.1
75 | 115 | 1165 | 63 | MBh | 30.9
75 | 115 | 1165 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1165 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 1165 | 63 | kW | 3.65
75 | 115 | 1165 | 63 | Amps | -
80 | 115 | 875 | 63 | MBh | 30.2
80 | 115 | 875 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 875 | 63 | ∆T | 28
80 | 115 | 875 | 63 | kW | 3.62
80 | 115 | 875 | 63 | Amps | 15
80 | 115 | 1000 | 63 | MBh | 30.5
80 | 115 | 1000 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1000 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 1000 | 63 | kW | 3.63
80 | 115 | 1000 | 63 | Amps | 15.1
80 | 115 | 1165 | 63 | MBh | 31.1
80 | 115 | 1165 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1165 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 1165 | 63 | kW | 3.65
80 | 115 | 1165 | 63 | Amps | 15.2
85 | 115 | 875 | 63 | MBh | 30.8
85 | 115 | 875 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 875 | 63 | ∆T | 31
85 | 115 | 875 | 63 | kW | 3.62
85 | 115 | 875 | 63 | Amps | 15.1
85 | 115 | 1000 | 63 | MBh | 31.1
85 | 115 | 1000 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1000 | 63 | ∆T | 30
85 | 115 | 1000 | 63 | kW | 3.64
85 | 115 | 1000 | 63 | Amps | 15.1
85 | 115 | 1165 | 63 | MBh | 31.7
85 | 115 | 1165 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1165 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 1165 | 63 | kW | 3.65
85 | 115 | 1165 | 63 | Amps | -
70 | 65 | 875 | 67 | MBh | 37.8
70 | 65 | 875 | 67 | S/T | 0.31
70 | 65 | 875 | 67 | ∆T | 16
70 | 65 | 875 | 67 | kW | 2.03
70 | 65 | 875 | 67 | Amps | 7.8
70 | 65 | 1000 | 67 | MBh | 38.2
70 | 65 | 1000 | 67 | S/T | 0.39
70 | 65 | 1000 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1000 | 67 | kW | 2.05
70 | 65 | 1000 | 67 | Amps | 7.9
70 | 65 | 1165 | 67 | MBh | 38.7
70 | 65 | 1165 | 67 | S/T | 0.47
70 | 65 | 1165 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1165 | 67 | kW | 2.06
70 | 65 | 1165 | 67 | Amps | 7.9
75 | 65 | 875 | 67 | MBh | 37.9
75 | 65 | 875 | 67 | S/T | 0.44
75 | 65 | 875 | 67 | ∆T | 19
75 | 65 | 875 | 67 | kW | 2.03
75 | 65 | 875 | 67 | Amps | 7.8
75 | 65 | 1000 | 67 | MBh | 38.2
75 | 65 | 1000 | 67 | S/T | 0.53
75 | 65 | 1000 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 1000 | 67 | kW | 2.05
75 | 65 | 1000 | 67 | Amps | 7.8
75 | 65 | 1165 | 67 | MBh | 38.7
75 | 65 | 1165 | 67 | S/T | 0.6
75 | 65 | 1165 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 1165 | 67 | kW | 2.06
75 | 65 | 1165 | 67 | Amps | -
80 | 65 | 875 | 67 | MBh | 38
80 | 65 | 875 | 67 | S/T | 0.57
80 | 65 | 875 | 67 | ∆T | 23
80 | 65 | 875 | 67 | kW | 2.03
80 | 65 | 875 | 67 | Amps | 7.8
80 | 65 | 1000 | 67 | MBh | 38.4
80 | 65 | 1000 | 67 | S/T | 0.66
80 | 65 | 1000 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 1000 | 67 | kW | 2.05
80 | 65 | 1000 | 67 | Amps | 7.9
80 | 65 | 1165 | 67 | MBh | 38.9
80 | 65 | 1165 | 67 | S/T | 0.73
80 | 65 | 1165 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 1165 | 67 | kW | 2.06
80 | 65 | 1165 | 67 | Amps | 7.9
85 | 65 | 875 | 67 | MBh | 38.7
85 | 65 | 875 | 67 | S/T | 0.68
85 | 65 | 875 | 67 | ∆T | 27
85 | 65 | 875 | 67 | kW | 2.04
85 | 65 | 875 | 67 | Amps | 7.8
85 | 65 | 1000 | 67 | MBh | 39
85 | 65 | 1000 | 67 | S/T | 0.76
85 | 65 | 1000 | 67 | ∆T | 26
85 | 65 | 1000 | 67 | kW | 2.05
85 | 65 | 1000 | 67 | Amps | 7.9
85 | 65 | 1165 | 67 | MBh | 39.5
85 | 65 | 1165 | 67 | S/T | 0.83
85 | 65 | 1165 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 1165 | 67 | kW | 2.07
85 | 65 | 1165 | 67 | Amps | -
70 | 75 | 875 | 67 | MBh | 37.5
70 | 75 | 875 | 67 | S/T | 0.32
70 | 75 | 875 | 67 | ∆T | 16
70 | 75 | 875 | 67 | kW | 2.29
70 | 75 | 875 | 67 | Amps | 8.9
70 | 75 | 1000 | 67 | MBh | 37.9
70 | 75 | 1000 | 67 | S/T | 0.4
70 | 75 | 1000 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 1000 | 67 | kW | 2.3
70 | 75 | 1000 | 67 | Amps | 9
70 | 75 | 1165 | 67 | MBh | 38.4
70 | 75 | 1165 | 67 | S/T | 0.47
70 | 75 | 1165 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1165 | 67 | kW | 2.32
70 | 75 | 1165 | 67 | Amps | 9.1
75 | 75 | 875 | 67 | MBh | 37.5
75 | 75 | 875 | 67 | S/T | 0.45
75 | 75 | 875 | 67 | ∆T | 19
75 | 75 | 875 | 67 | kW | 2.29
75 | 75 | 875 | 67 | Amps | 8.9
75 | 75 | 1000 | 67 | MBh | 37.9
75 | 75 | 1000 | 67 | S/T | 0.53
75 | 75 | 1000 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 1000 | 67 | kW | 2.3
75 | 75 | 1000 | 67 | Amps | 9
75 | 75 | 1165 | 67 | MBh | 38.4
75 | 75 | 1165 | 67 | S/T | 0.61
75 | 75 | 1165 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1165 | 67 | kW | 2.31
75 | 75 | 1165 | 67 | Amps | -
80 | 75 | 875 | 67 | MBh | 37.7
80 | 75 | 875 | 67 | S/T | 0.58
80 | 75 | 875 | 67 | ∆T | 23
80 | 75 | 875 | 67 | kW | 2.29
80 | 75 | 875 | 67 | Amps | 8.9
80 | 75 | 1000 | 67 | MBh | 38.1
80 | 75 | 1000 | 67 | S/T | 0.66
80 | 75 | 1000 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 1000 | 67 | kW | 2.3
80 | 75 | 1000 | 67 | Amps | 9
80 | 75 | 1165 | 67 | MBh | 38.6
80 | 75 | 1165 | 67 | S/T | 0.73
80 | 75 | 1165 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 1165 | 67 | kW | 2.32
80 | 75 | 1165 | 67 | Amps | 9.1
85 | 75 | 875 | 67 | MBh | 38.3
85 | 75 | 875 | 67 | S/T | 0.68
85 | 75 | 875 | 67 | ∆T | 27
85 | 75 | 875 | 67 | kW | 2.29
85 | 75 | 875 | 67 | Amps | 9
85 | 75 | 1000 | 67 | MBh | 38.7
85 | 75 | 1000 | 67 | S/T | 0.77
85 | 75 | 1000 | 67 | ∆T | 26
85 | 75 | 1000 | 67 | kW | 2.31
85 | 75 | 1000 | 67 | Amps | 9
85 | 75 | 1165 | 67 | MBh | 39.2
85 | 75 | 1165 | 67 | S/T | 0.84
85 | 75 | 1165 | 67 | ∆T | 24
85 | 75 | 1165 | 67 | kW | 2.32
85 | 75 | 1165 | 67 | Amps | -
70 | 85 | 875 | 67 | MBh | 36.5
70 | 85 | 875 | 67 | S/T | 0.34
70 | 85 | 875 | 67 | ∆T | 16
70 | 85 | 875 | 67 | kW | 2.57
70 | 85 | 875 | 67 | Amps | 10.2
70 | 85 | 1000 | 67 | MBh | 36.9
70 | 85 | 1000 | 67 | S/T | 0.43
70 | 85 | 1000 | 67 | ∆T | 15
70 | 85 | 1000 | 67 | kW | 2.58
70 | 85 | 1000 | 67 | Amps | 10.3
70 | 85 | 1165 | 67 | MBh | 37.4
70 | 85 | 1165 | 67 | S/T | 0.5
70 | 85 | 1165 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1165 | 67 | kW | 2.6
70 | 85 | 1165 | 67 | Amps | 10.4
75 | 85 | 875 | 67 | MBh | 36.6
75 | 85 | 875 | 67 | S/T | 0.48
75 | 85 | 875 | 67 | ∆T | 20
75 | 85 | 875 | 67 | kW | 2.57
75 | 85 | 875 | 67 | Amps | 10.2
75 | 85 | 1000 | 67 | MBh | 36.9
75 | 85 | 1000 | 67 | S/T | 0.56
75 | 85 | 1000 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1000 | 67 | kW | 2.58
75 | 85 | 1000 | 67 | Amps | 10.3
75 | 85 | 1165 | 67 | MBh | 37.5
75 | 85 | 1165 | 67 | S/T | 0.63
75 | 85 | 1165 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1165 | 67 | kW | 2.6
75 | 85 | 1165 | 67 | Amps | -
80 | 85 | 875 | 67 | MBh | 36.8
80 | 85 | 875 | 67 | S/T | 0.6
80 | 85 | 875 | 67 | ∆T | 24
80 | 85 | 875 | 67 | kW | 2.57
80 | 85 | 875 | 67 | Amps | 10.2
80 | 85 | 1000 | 67 | MBh | 37.1
80 | 85 | 1000 | 67 | S/T | 0.69
80 | 85 | 1000 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1000 | 67 | kW | 2.58
80 | 85 | 1000 | 67 | Amps | 10.3
80 | 85 | 1165 | 67 | MBh | 37.6
80 | 85 | 1165 | 67 | S/T | 0.76
80 | 85 | 1165 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1165 | 67 | kW | 2.6
80 | 85 | 1165 | 67 | Amps | 10.4
85 | 85 | 875 | 67 | MBh | 37.4
85 | 85 | 875 | 67 | S/T | 0.71
85 | 85 | 875 | 67 | ∆T | 27
85 | 85 | 875 | 67 | kW | 2.57
85 | 85 | 875 | 67 | Amps | 10.3
85 | 85 | 1000 | 67 | MBh | 37.7
85 | 85 | 1000 | 67 | S/T | 0.79
85 | 85 | 1000 | 67 | ∆T | 26
85 | 85 | 1000 | 67 | kW | 2.59
85 | 85 | 1000 | 67 | Amps | 10.3
85 | 85 | 1165 | 67 | MBh | 38.3
85 | 85 | 1165 | 67 | S/T | 0.86
85 | 85 | 1165 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 1165 | 67 | kW | 2.6
85 | 85 | 1165 | 67 | Amps | -
70 | 95 | 875 | 67 | MBh | 34.9
70 | 95 | 875 | 67 | S/T | 0.36
70 | 95 | 875 | 67 | ∆T | 15
70 | 95 | 875 | 67 | kW | 2.87
70 | 95 | 875 | 67 | Amps | 11.6
70 | 95 | 1000 | 67 | MBh | 35.2
70 | 95 | 1000 | 67 | S/T | 0.45
70 | 95 | 1000 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 1000 | 67 | kW | 2.89
70 | 95 | 1000 | 67 | Amps | 11.7
70 | 95 | 1165 | 67 | MBh | 35.8
70 | 95 | 1165 | 67 | S/T | 0.52
70 | 95 | 1165 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 1165 | 67 | kW | 2.9
70 | 95 | 1165 | 67 | Amps | 11.8
75 | 95 | 875 | 67 | MBh | 34.9
75 | 95 | 875 | 67 | S/T | 0.5
75 | 95 | 875 | 67 | ∆T | 19
75 | 95 | 875 | 67 | kW | 2.87
75 | 95 | 875 | 67 | Amps | 11.6
75 | 95 | 1000 | 67 | MBh | 35.3
75 | 95 | 1000 | 67 | S/T | 0.58
75 | 95 | 1000 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 1000 | 67 | kW | 2.89
75 | 95 | 1000 | 67 | Amps | 11.7
75 | 95 | 1165 | 67 | MBh | 35.8
75 | 95 | 1165 | 67 | S/T | 0.65
75 | 95 | 1165 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1165 | 67 | kW | 2.9
75 | 95 | 1165 | 67 | Amps | -
80 | 95 | 875 | 67 | MBh | 35.1
80 | 95 | 875 | 67 | S/T | 0.62
80 | 95 | 875 | 67 | ∆T | 23
80 | 95 | 875 | 67 | kW | 2.87
80 | 95 | 875 | 67 | Amps | 11.6
80 | 95 | 1000 | 67 | MBh | 35.5
80 | 95 | 1000 | 67 | S/T | 0.71
80 | 95 | 1000 | 67 | ∆T | 22
80 | 95 | 1000 | 67 | kW | 2.89
80 | 95 | 1000 | 67 | Amps | 11.7
80 | 95 | 1165 | 67 | MBh | 36
80 | 95 | 1165 | 67 | S/T | 0.78
80 | 95 | 1165 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1165 | 67 | kW | 2.9
80 | 95 | 1165 | 67 | Amps | 11.8
85 | 95 | 875 | 67 | MBh | 35.7
85 | 95 | 875 | 67 | S/T | 0.73
85 | 95 | 875 | 67 | ∆T | 27
85 | 95 | 875 | 67 | kW | 2.88
85 | 95 | 875 | 67 | Amps | 11.6
85 | 95 | 1000 | 67 | MBh | 36.1
85 | 95 | 1000 | 67 | S/T | 0.81
85 | 95 | 1000 | 67 | ∆T | 26
85 | 95 | 1000 | 67 | kW | 2.89
85 | 95 | 1000 | 67 | Amps | 11.7
85 | 95 | 1165 | 67 | MBh | 36.6
85 | 95 | 1165 | 67 | S/T | 0.88
85 | 95 | 1165 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 1165 | 67 | kW | 2.91
85 | 95 | 1165 | 67 | Amps | -
70 | 105 | 875 | 67 | MBh | 32.9
70 | 105 | 875 | 67 | S/T | 0.39
70 | 105 | 875 | 67 | ∆T | 15
70 | 105 | 875 | 67 | kW | 3.21
70 | 105 | 875 | 67 | Amps | 13.2
70 | 105 | 1000 | 67 | MBh | 33.2
70 | 105 | 1000 | 67 | S/T | 0.47
70 | 105 | 1000 | 67 | ∆T | 14
70 | 105 | 1000 | 67 | kW | 3.23
70 | 105 | 1000 | 67 | Amps | 13.3
70 | 105 | 1165 | 67 | MBh | 33.8
70 | 105 | 1165 | 67 | S/T | 0.54
70 | 105 | 1165 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1165 | 67 | kW | 3.24
70 | 105 | 1165 | 67 | Amps | 13.3
75 | 105 | 875 | 67 | MBh | 32.9
75 | 105 | 875 | 67 | S/T | 0.52
75 | 105 | 875 | 67 | ∆T | 19
75 | 105 | 875 | 67 | kW | 3.21
75 | 105 | 875 | 67 | Amps | 13.2
75 | 105 | 1000 | 67 | MBh | 33.3
75 | 105 | 1000 | 67 | S/T | 0.6
75 | 105 | 1000 | 67 | ∆T | 18
75 | 105 | 1000 | 67 | kW | 3.23
75 | 105 | 1000 | 67 | Amps | 13.2
75 | 105 | 1165 | 67 | MBh | 33.8
75 | 105 | 1165 | 67 | S/T | 0.67
75 | 105 | 1165 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1165 | 67 | kW | 3.24
75 | 105 | 1165 | 67 | Amps | -
80 | 105 | 875 | 67 | MBh | 33.1
80 | 105 | 875 | 67 | S/T | 0.65
80 | 105 | 875 | 67 | ∆T | 23
80 | 105 | 875 | 67 | kW | 3.21
80 | 105 | 875 | 67 | Amps | 13.2
80 | 105 | 1000 | 67 | MBh | 33.4
80 | 105 | 1000 | 67 | S/T | 0.73
80 | 105 | 1000 | 67 | ∆T | 22
80 | 105 | 1000 | 67 | kW | 3.23
80 | 105 | 1000 | 67 | Amps | 13.3
80 | 105 | 1165 | 67 | MBh | 34
80 | 105 | 1165 | 67 | S/T | 0.8
80 | 105 | 1165 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1165 | 67 | kW | 3.24
80 | 105 | 1165 | 67 | Amps | 13.3
85 | 105 | 875 | 67 | MBh | 33.7
85 | 105 | 875 | 67 | S/T | 0.75
85 | 105 | 875 | 67 | ∆T | 27
85 | 105 | 875 | 67 | kW | 3.22
85 | 105 | 875 | 67 | Amps | 13.2
85 | 105 | 1000 | 67 | MBh | 34.1
85 | 105 | 1000 | 67 | S/T | 0.83
85 | 105 | 1000 | 67 | ∆T | 25
85 | 105 | 1000 | 67 | kW | 3.23
85 | 105 | 1000 | 67 | Amps | 13.3
85 | 105 | 1165 | 67 | MBh | 34.6
85 | 105 | 1165 | 67 | S/T | 1
85 | 105 | 1165 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 1165 | 67 | kW | 3.25
85 | 105 | 1165 | 67 | Amps | -
70 | 115 | 875 | 67 | MBh | 31.1
70 | 115 | 875 | 67 | S/T | 0.44
70 | 115 | 875 | 67 | ∆T | 16
70 | 115 | 875 | 67 | kW | 3.61
70 | 115 | 875 | 67 | Amps | 15
70 | 115 | 1000 | 67 | MBh | 31.4
70 | 115 | 1000 | 67 | S/T | 0.52
70 | 115 | 1000 | 67 | ∆T | 15
70 | 115 | 1000 | 67 | kW | 3.63
70 | 115 | 1000 | 67 | Amps | 15.1
70 | 115 | 1165 | 67 | MBh | 31.9
70 | 115 | 1165 | 67 | S/T | 0.59
70 | 115 | 1165 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1165 | 67 | kW | 3.64
70 | 115 | 1165 | 67 | Amps | 15.2
75 | 115 | 875 | 67 | MBh | 31.1
75 | 115 | 875 | 67 | S/T | 0.57
75 | 115 | 875 | 67 | ∆T | 20
75 | 115 | 875 | 67 | kW | 3.61
75 | 115 | 875 | 67 | Amps | 15
75 | 115 | 1000 | 67 | MBh | 31.4
75 | 115 | 1000 | 67 | S/T | 0.65
75 | 115 | 1000 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 1000 | 67 | kW | 3.63
75 | 115 | 1000 | 67 | Amps | 15.1
75 | 115 | 1165 | 67 | MBh | 32
75 | 115 | 1165 | 67 | S/T | 0.73
75 | 115 | 1165 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 1165 | 67 | kW | 3.64
75 | 115 | 1165 | 67 | Amps | -
80 | 115 | 875 | 67 | MBh | 31.3
80 | 115 | 875 | 67 | S/T | 0.7
80 | 115 | 875 | 67 | ∆T | 24
80 | 115 | 875 | 67 | kW | 3.61
80 | 115 | 875 | 67 | Amps | 15
80 | 115 | 1000 | 67 | MBh | 31.6
80 | 115 | 1000 | 67 | S/T | 0.78
80 | 115 | 1000 | 67 | ∆T | 23
80 | 115 | 1000 | 67 | kW | 3.63
80 | 115 | 1000 | 67 | Amps | 15.1
80 | 115 | 1165 | 67 | MBh | 32.2
80 | 115 | 1165 | 67 | S/T | 0.86
80 | 115 | 1165 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 1165 | 67 | kW | 3.64
80 | 115 | 1165 | 67 | Amps | 15.1
85 | 115 | 875 | 67 | MBh | 31.9
85 | 115 | 875 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 875 | 67 | ∆T | 28
85 | 115 | 875 | 67 | kW | 3.62
85 | 115 | 875 | 67 | Amps | 15
85 | 115 | 1000 | 67 | MBh | 32.2
85 | 115 | 1000 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1000 | 67 | ∆T | 27
85 | 115 | 1000 | 67 | kW | 3.63
85 | 115 | 1000 | 67 | Amps | 15.1
85 | 115 | 1165 | 67 | MBh | 32.8
85 | 115 | 1165 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1165 | 67 | ∆T | 25
85 | 115 | 1165 | 67 | kW | 3.65
85 | 115 | 1165 | 67 | Amps | -
70 | 65 | 875 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 875 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 875 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 875 | 71 | kW | -
70 | 65 | 875 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1000 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1000 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1000 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1000 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1000 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1165 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1165 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1165 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1165 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1165 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 875 | 71 | MBh | 39.5
75 | 65 | 875 | 71 | S/T | 0.3
75 | 65 | 875 | 71 | ∆T | 16
75 | 65 | 875 | 71 | kW | 2.1
75 | 65 | 875 | 71 | Amps | 7.9
75 | 65 | 1000 | 71 | MBh | 39.9
75 | 65 | 1000 | 71 | S/T | 0.38
75 | 65 | 1000 | 71 | ∆T | 15
75 | 65 | 1000 | 71 | kW | 2.07
75 | 65 | 1000 | 71 | Amps | 7.9
75 | 65 | 1165 | 71 | MBh | 40.4
75 | 65 | 1165 | 71 | S/T | 0.45
75 | 65 | 1165 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1165 | 71 | kW | 2.1
75 | 65 | 1165 | 71 | Amps | -
80 | 65 | 875 | 71 | MBh | 39.7
80 | 65 | 875 | 71 | S/T | 0.43
80 | 65 | 875 | 71 | ∆T | 20
80 | 65 | 875 | 71 | kW | 2.1
80 | 65 | 875 | 71 | Amps | 7.9
80 | 65 | 1000 | 71 | MBh | 40.1
80 | 65 | 1000 | 71 | S/T | 0.51
80 | 65 | 1000 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 1000 | 71 | kW | 2.07
80 | 65 | 1000 | 71 | Amps | 7.9
80 | 65 | 1165 | 71 | MBh | 40.6
80 | 65 | 1165 | 71 | S/T | 0.58
80 | 65 | 1165 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1165 | 71 | kW | 2.1
80 | 65 | 1165 | 71 | Amps | 8
85 | 65 | 875 | 71 | MBh | 40.3
85 | 65 | 875 | 71 | S/T | 0.53
85 | 65 | 875 | 71 | ∆T | 23
85 | 65 | 875 | 71 | kW | 2.1
85 | 65 | 875 | 71 | Amps | 7.9
85 | 65 | 1000 | 71 | MBh | 40.7
85 | 65 | 1000 | 71 | S/T | 0.61
85 | 65 | 1000 | 71 | ∆T | 22
85 | 65 | 1000 | 71 | kW | 2.07
85 | 65 | 1000 | 71 | Amps | 8
85 | 65 | 1165 | 71 | MBh | 41.2
85 | 65 | 1165 | 71 | S/T | 0.69
85 | 65 | 1165 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 1165 | 71 | kW | 2.1
85 | 65 | 1165 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 875 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 875 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 875 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 875 | 71 | kW | -
70 | 75 | 875 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1000 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1000 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1000 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1000 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1000 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1165 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1165 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1165 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1165 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1165 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 875 | 71 | MBh | 39.2
75 | 75 | 875 | 71 | S/T | 0.3
75 | 75 | 875 | 71 | ∆T | 16
75 | 75 | 875 | 71 | kW | 2.3
75 | 75 | 875 | 71 | Amps | 9
75 | 75 | 1000 | 71 | MBh | 39.5
75 | 75 | 1000 | 71 | S/T | 0.39
75 | 75 | 1000 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 1000 | 71 | kW | 2.32
75 | 75 | 1000 | 71 | Amps | 9.1
75 | 75 | 1165 | 71 | MBh | 40.1
75 | 75 | 1165 | 71 | S/T | 0.46
75 | 75 | 1165 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1165 | 71 | kW | 2.3
75 | 75 | 1165 | 71 | Amps | -
80 | 75 | 875 | 71 | MBh | 39.4
80 | 75 | 875 | 71 | S/T | 0.43
80 | 75 | 875 | 71 | ∆T | 20
80 | 75 | 875 | 71 | kW | 2.3
80 | 75 | 875 | 71 | Amps | 9
80 | 75 | 1000 | 71 | MBh | 39.7
80 | 75 | 1000 | 71 | S/T | 0.52
80 | 75 | 1000 | 71 | ∆T | 19
80 | 75 | 1000 | 71 | kW | 2.32
80 | 75 | 1000 | 71 | Amps | 9.1
80 | 75 | 1165 | 71 | MBh | 40.3
80 | 75 | 1165 | 71 | S/T | 0.59
80 | 75 | 1165 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1165 | 71 | kW | 2.3
80 | 75 | 1165 | 71 | Amps | 9.2
85 | 75 | 875 | 71 | MBh | 40
85 | 75 | 875 | 71 | S/T | 0.54
85 | 75 | 875 | 71 | ∆T | 23
85 | 75 | 875 | 71 | kW | 2.3
85 | 75 | 875 | 71 | Amps | 9.1
85 | 75 | 1000 | 71 | MBh | 40.4
85 | 75 | 1000 | 71 | S/T | 0.62
85 | 75 | 1000 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 1000 | 71 | kW | 2.33
85 | 75 | 1000 | 71 | Amps | 9.1
85 | 75 | 1165 | 71 | MBh | 40.9
85 | 75 | 1165 | 71 | S/T | 0.69
85 | 75 | 1165 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 1165 | 71 | kW | 2.3
85 | 75 | 1165 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 875 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 875 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 875 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 875 | 71 | kW | -
70 | 85 | 875 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1000 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1000 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1000 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1000 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1000 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1165 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1165 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1165 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1165 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1165 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 875 | 71 | MBh | 38.2
75 | 85 | 875 | 71 | S/T | 0.33
75 | 85 | 875 | 71 | ∆T | 16
75 | 85 | 875 | 71 | kW | 2.6
75 | 85 | 875 | 71 | Amps | 10.3
75 | 85 | 1000 | 71 | MBh | 38.6
75 | 85 | 1000 | 71 | S/T | 0.41
75 | 85 | 1000 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 1000 | 71 | kW | 2.6
75 | 85 | 1000 | 71 | Amps | 10.4
75 | 85 | 1165 | 71 | MBh | 39.1
75 | 85 | 1165 | 71 | S/T | 0.48
75 | 85 | 1165 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1165 | 71 | kW | 2.6
75 | 85 | 1165 | 71 | Amps | -
80 | 85 | 875 | 71 | MBh | 38.4
80 | 85 | 875 | 71 | S/T | 0.46
80 | 85 | 875 | 71 | ∆T | 20
80 | 85 | 875 | 71 | kW | 2.6
80 | 85 | 875 | 71 | Amps | 10.3
80 | 85 | 1000 | 71 | MBh | 38.8
80 | 85 | 1000 | 71 | S/T | 0.54
80 | 85 | 1000 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 1000 | 71 | kW | 2.6
80 | 85 | 1000 | 71 | Amps | 10.4
80 | 85 | 1165 | 71 | MBh | 39.3
80 | 85 | 1165 | 71 | S/T | 0.61
80 | 85 | 1165 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1165 | 71 | kW | 2.6
80 | 85 | 1165 | 71 | Amps | 10.5
85 | 85 | 875 | 71 | MBh | 39
85 | 85 | 875 | 71 | S/T | 0.56
85 | 85 | 875 | 71 | ∆T | 24
85 | 85 | 875 | 71 | kW | 2.6
85 | 85 | 875 | 71 | Amps | 10.3
85 | 85 | 1000 | 71 | MBh | 39.4
85 | 85 | 1000 | 71 | S/T | 0.65
85 | 85 | 1000 | 71 | ∆T | 23
85 | 85 | 1000 | 71 | kW | 2.61
85 | 85 | 1000 | 71 | Amps | 10.4
85 | 85 | 1165 | 71 | MBh | 39.9
85 | 85 | 1165 | 71 | S/T | 0.72
85 | 85 | 1165 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 1165 | 71 | kW | 2.6
85 | 85 | 1165 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 875 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 875 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 875 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 875 | 71 | kW | -
70 | 95 | 875 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1000 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1000 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1000 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1000 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1000 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1165 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1165 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1165 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1165 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1165 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 875 | 71 | MBh | 36.6
75 | 95 | 875 | 71 | S/T | 0.35
75 | 95 | 875 | 71 | ∆T | 16
75 | 95 | 875 | 71 | kW | 2.9
75 | 95 | 875 | 71 | Amps | 11.7
75 | 95 | 1000 | 71 | MBh | 36.9
75 | 95 | 1000 | 71 | S/T | 0.43
75 | 95 | 1000 | 71 | ∆T | 15
75 | 95 | 1000 | 71 | kW | 2.91
75 | 95 | 1000 | 71 | Amps | 11.8
75 | 95 | 1165 | 71 | MBh | 37.5
75 | 95 | 1165 | 71 | S/T | 0.5
75 | 95 | 1165 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1165 | 71 | kW | 2.9
75 | 95 | 1165 | 71 | Amps | -
80 | 95 | 875 | 71 | MBh | 36.8
80 | 95 | 875 | 71 | S/T | 0.48
80 | 95 | 875 | 71 | ∆T | 20
80 | 95 | 875 | 71 | kW | 2.9
80 | 95 | 875 | 71 | Amps | 11.7
80 | 95 | 1000 | 71 | MBh | 37.1
80 | 95 | 1000 | 71 | S/T | 0.56
80 | 95 | 1000 | 71 | ∆T | 19
80 | 95 | 1000 | 71 | kW | 2.91
80 | 95 | 1000 | 71 | Amps | 11.8
80 | 95 | 1165 | 71 | MBh | 37.7
80 | 95 | 1165 | 71 | S/T | 0.63
80 | 95 | 1165 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1165 | 71 | kW | 2.9
80 | 95 | 1165 | 71 | Amps | 11.8
85 | 95 | 875 | 71 | MBh | 37.4
85 | 95 | 875 | 71 | S/T | 0.58
85 | 95 | 875 | 71 | ∆T | 23
85 | 95 | 875 | 71 | kW | 2.9
85 | 95 | 875 | 71 | Amps | 11.7
85 | 95 | 1000 | 71 | MBh | 37.7
85 | 95 | 1000 | 71 | S/T | 0.67
85 | 95 | 1000 | 71 | ∆T | 22
85 | 95 | 1000 | 71 | kW | 2.91
85 | 95 | 1000 | 71 | Amps | 11.8
85 | 95 | 1165 | 71 | MBh | 38.3
85 | 95 | 1165 | 71 | S/T | 0.74
85 | 95 | 1165 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1165 | 71 | kW | 2.9
85 | 95 | 1165 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 875 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 875 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 875 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 875 | 71 | kW | -
70 | 105 | 875 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1000 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1000 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1000 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1000 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1000 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1165 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1165 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1165 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1165 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1165 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 875 | 71 | MBh | 34.6
75 | 105 | 875 | 71 | S/T | 0.37
75 | 105 | 875 | 71 | ∆T | 16
75 | 105 | 875 | 71 | kW | 3.2
75 | 105 | 875 | 71 | Amps | 13.3
75 | 105 | 1000 | 71 | MBh | 34.9
75 | 105 | 1000 | 71 | S/T | 0.46
75 | 105 | 1000 | 71 | ∆T | 15
75 | 105 | 1000 | 71 | kW | 3.25
75 | 105 | 1000 | 71 | Amps | 13.3
75 | 105 | 1165 | 71 | MBh | 35.5
75 | 105 | 1165 | 71 | S/T | 0.53
75 | 105 | 1165 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1165 | 71 | kW | 3.3
75 | 105 | 1165 | 71 | Amps | -
80 | 105 | 875 | 71 | MBh | 34.8
80 | 105 | 875 | 71 | S/T | 0.5
80 | 105 | 875 | 71 | ∆T | 20
80 | 105 | 875 | 71 | kW | 3.2
80 | 105 | 875 | 71 | Amps | 13.3
80 | 105 | 1000 | 71 | MBh | 35.1
80 | 105 | 1000 | 71 | S/T | 0.58
80 | 105 | 1000 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1000 | 71 | kW | 3.25
80 | 105 | 1000 | 71 | Amps | 13.3
80 | 105 | 1165 | 71 | MBh | 35.7
80 | 105 | 1165 | 71 | S/T | 0.66
80 | 105 | 1165 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 1165 | 71 | kW | 3.3
80 | 105 | 1165 | 71 | Amps | 13.4
85 | 105 | 875 | 71 | MBh | 35.4
85 | 105 | 875 | 71 | S/T | 0.6
85 | 105 | 875 | 71 | ∆T | 23
85 | 105 | 875 | 71 | kW | 3.2
85 | 105 | 875 | 71 | Amps | 13.3
85 | 105 | 1000 | 71 | MBh | 35.7
85 | 105 | 1000 | 71 | S/T | 0.69
85 | 105 | 1000 | 71 | ∆T | 22
85 | 105 | 1000 | 71 | kW | 3.25
85 | 105 | 1000 | 71 | Amps | 13.4
85 | 105 | 1165 | 71 | MBh | 36.3
85 | 105 | 1165 | 71 | S/T | 0.76
85 | 105 | 1165 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 1165 | 71 | kW | 3.3
85 | 105 | 1165 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 875 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 875 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 875 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 875 | 71 | kW | -
70 | 115 | 875 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1000 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1000 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1000 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1000 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1000 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1165 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1165 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1165 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1165 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1165 | 71 | Amps | -
75 | 115 | 875 | 71 | MBh | 34.6
75 | 115 | 875 | 71 | S/T | 0.37
75 | 115 | 875 | 71 | ∆T | 16
75 | 115 | 875 | 71 | kW | 3.2
75 | 115 | 875 | 71 | Amps | 13.3
75 | 115 | 1000 | 71 | MBh | 34.9
75 | 115 | 1000 | 71 | S/T | 0.46
75 | 115 | 1000 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 1000 | 71 | kW | 3.25
75 | 115 | 1000 | 71 | Amps | 13.3
75 | 115 | 1165 | 71 | MBh | 35.5
75 | 115 | 1165 | 71 | S/T | 0.53
75 | 115 | 1165 | 71 | ∆T | 13
75 | 115 | 1165 | 71 | kW | 3.3
75 | 115 | 1165 | 71 | Amps | -
80 | 115 | 875 | 71 | MBh | 34.8
80 | 115 | 875 | 71 | S/T | 0.5
80 | 115 | 875 | 71 | ∆T | 20
80 | 115 | 875 | 71 | kW | 3.2
80 | 115 | 875 | 71 | Amps | 13.3
80 | 115 | 1000 | 71 | MBh | 35.1
80 | 115 | 1000 | 71 | S/T | 0.58
80 | 115 | 1000 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 1000 | 71 | kW | 3.25
80 | 115 | 1000 | 71 | Amps | 13.3
80 | 115 | 1165 | 71 | MBh | 35.7
80 | 115 | 1165 | 71 | S/T | 0.66
80 | 115 | 1165 | 71 | ∆T | 17
80 | 115 | 1165 | 71 | kW | 3.3
80 | 115 | 1165 | 71 | Amps | 13.4
85 | 115 | 875 | 71 | MBh | 35.4
85 | 115 | 875 | 71 | S/T | 0.6
85 | 115 | 875 | 71 | ∆T | 23
85 | 115 | 875 | 71 | kW | 3.2
85 | 115 | 875 | 71 | Amps | 13.3
85 | 115 | 1000 | 71 | MBh | 35.7
85 | 115 | 1000 | 71 | S/T | 0.69
85 | 115 | 1000 | 71 | ∆T | 22
85 | 115 | 1000 | 71 | kW | 3.25
85 | 115 | 1000 | 71 | Amps | 13.4
85 | 115 | 1165 | 71 | MBh | 36.3
85 | 115 | 1165 | 71 | S/T | 0.76
85 | 115 | 1165 | 71 | ∆T | 21

## DH5SEA4210 - AMST42CU1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 1225 | 59 | MBh | 42.9 | 65 | 50.6
70 | 65 | 1225 | 59 | S/T | 0.62 | 60 | 47.7
70 | 65 | 1225 | 59 | ∆T | 19 | 55 | 44.7
70 | 65 | 1225 | 59 | kW | 2.44 | 50 | 41.9
70 | 65 | 1225 | 59 | Amps | 9.1 | 47 | 40
70 | 65 | 1350 | 59 | MBh | 43.3 | 45 | 38.7
70 | 65 | 1350 | 59 | S/T | 0.66 | 40 | 35.4
70 | 65 | 1350 | 59 | ∆T | 18 | 35 | 32.2
70 | 65 | 1350 | 59 | kW | 2.45 | 30 | 29.6
70 | 65 | 1350 | 59 | Amps | 9.2 | 25 | 27.7
70 | 65 | 1575 | 59 | MBh | 44.2 | 20 | 26.3
70 | 65 | 1575 | 59 | S/T | 0.7 | 17 | 25.6
70 | 65 | 1575 | 59 | ∆T | 17 | 15 | 24.6
70 | 65 | 1575 | 59 | kW | 2.46 | 10 | 22.2
70 | 65 | 1575 | 59 | Amps | 9.2 | 5 | 19.8
75 | 65 | 1225 | 59 | MBh | 42.9 | 0 | 17.4
75 | 65 | 1225 | 59 | S/T | 0.75 | -5 | 15
75 | 65 | 1225 | 59 | ∆T | 23
75 | 65 | 1225 | 59 | kW | 2.43
75 | 65 | 1225 | 59 | Amps | 9.1
75 | 65 | 1350 | 59 | MBh | 43.3
75 | 65 | 1350 | 59 | S/T | 0.79
75 | 65 | 1350 | 59 | ∆T | 22
75 | 65 | 1350 | 59 | kW | 2.44
75 | 65 | 1350 | 59 | Amps | 9.1
75 | 65 | 1575 | 59 | MBh | 44.2
75 | 65 | 1575 | 59 | S/T | 0.83
75 | 65 | 1575 | 59 | ∆T | 21
75 | 65 | 1575 | 59 | kW | 2.46
75 | 65 | 1575 | 59 | Amps | 9.2
80 | 65 | 1225 | 59 | MBh | 43.1
80 | 65 | 1225 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1225 | 59 | ∆T | 27
80 | 65 | 1225 | 59 | kW | 2.44
80 | 65 | 1225 | 59 | Amps | 9.1
80 | 65 | 1350 | 59 | MBh | 43.5
80 | 65 | 1350 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1350 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 1350 | 59 | kW | 2.45
80 | 65 | 1350 | 59 | Amps | 9.2
80 | 65 | 1575 | 59 | MBh | 44.5
80 | 65 | 1575 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1575 | 59 | ∆T | 25
80 | 65 | 1575 | 59 | kW | 2.46
80 | 65 | 1575 | 59 | Amps | 9.2
85 | 65 | 1225 | 59 | MBh | 43.8
85 | 65 | 1225 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1225 | 59 | ∆T | 30
85 | 65 | 1225 | 59 | kW | 2.44
85 | 65 | 1225 | 59 | Amps | 9.1
85 | 65 | 1350 | 59 | MBh | 44.3
85 | 65 | 1350 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1350 | 59 | ∆T | 29
85 | 65 | 1350 | 59 | kW | 2.45
85 | 65 | 1350 | 59 | Amps | 9.2
85 | 65 | 1575 | 59 | MBh | 45.2
85 | 65 | 1575 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1575 | 59 | ∆T | 28
85 | 65 | 1575 | 59 | kW | 2.47
85 | 65 | 1575 | 59 | Amps | 9.2
70 | 75 | 1225 | 59 | MBh | 42.5
70 | 75 | 1225 | 59 | S/T | 0.63
70 | 75 | 1225 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1225 | 59 | kW | 2.72
70 | 75 | 1225 | 59 | Amps | 10.4
70 | 75 | 1350 | 59 | MBh | 42.9
70 | 75 | 1350 | 59 | S/T | 0.67
70 | 75 | 1350 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 1350 | 59 | kW | 2.73
70 | 75 | 1350 | 59 | Amps | 10.5
70 | 75 | 1575 | 59 | MBh | 43.8
70 | 75 | 1575 | 59 | S/T | 0.71
70 | 75 | 1575 | 59 | ∆T | 17
70 | 75 | 1575 | 59 | kW | 2.75
70 | 75 | 1575 | 59 | Amps | 10.5
75 | 75 | 1225 | 59 | MBh | 42.5
75 | 75 | 1225 | 59 | S/T | 0.76
75 | 75 | 1225 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 1225 | 59 | kW | 2.72
75 | 75 | 1225 | 59 | Amps | 10.4
75 | 75 | 1350 | 59 | MBh | 42.9
75 | 75 | 1350 | 59 | S/T | 0.8
75 | 75 | 1350 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 1350 | 59 | kW | 2.73
75 | 75 | 1350 | 59 | Amps | 10.4
75 | 75 | 1575 | 59 | MBh | 43.9
75 | 75 | 1575 | 59 | S/T | 1
75 | 75 | 1575 | 59 | ∆T | 21
75 | 75 | 1575 | 59 | kW | 2.75
75 | 75 | 1575 | 59 | Amps | 10.5
80 | 75 | 1225 | 59 | MBh | 42.7
80 | 75 | 1225 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1225 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 1225 | 59 | kW | 2.72
80 | 75 | 1225 | 59 | Amps | 10.4
80 | 75 | 1350 | 59 | MBh | 43.2
80 | 75 | 1350 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1350 | 59 | ∆T | 26
80 | 75 | 1350 | 59 | kW | 2.73
80 | 75 | 1350 | 59 | Amps | 10.5
80 | 75 | 1575 | 59 | MBh | 44.1
80 | 75 | 1575 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1575 | 59 | ∆T | 25
80 | 75 | 1575 | 59 | kW | 2.75
80 | 75 | 1575 | 59 | Amps | 10.5
85 | 75 | 1225 | 59 | MBh | 43.5
85 | 75 | 1225 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1225 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 1225 | 59 | kW | 2.73
85 | 75 | 1225 | 59 | Amps | 10.4
85 | 75 | 1350 | 59 | MBh | 43.9
85 | 75 | 1350 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1350 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 1350 | 59 | kW | 2.74
85 | 75 | 1350 | 59 | Amps | 10.5
85 | 75 | 1575 | 59 | MBh | 44.8
85 | 75 | 1575 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1575 | 59 | ∆T | 28
85 | 75 | 1575 | 59 | kW | 2.75
85 | 75 | 1575 | 59 | Amps | 10.6
70 | 85 | 1225 | 59 | MBh | 41.4
70 | 85 | 1225 | 59 | S/T | 0.65
70 | 85 | 1225 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 1225 | 59 | kW | 3.04
70 | 85 | 1225 | 59 | Amps | 11.9
70 | 85 | 1350 | 59 | MBh | 41.8
70 | 85 | 1350 | 59 | S/T | 0.69
70 | 85 | 1350 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 1350 | 59 | kW | 3.05
70 | 85 | 1350 | 59 | Amps | 11.9
70 | 85 | 1575 | 59 | MBh | 42.7
70 | 85 | 1575 | 59 | S/T | 0.73
70 | 85 | 1575 | 59 | ∆T | 17
70 | 85 | 1575 | 59 | kW | 3.07
70 | 85 | 1575 | 59 | Amps | 12
75 | 85 | 1225 | 59 | MBh | 41.4
75 | 85 | 1225 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1225 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 1225 | 59 | kW | 3.04
75 | 85 | 1225 | 59 | Amps | 11.9
75 | 85 | 1350 | 59 | MBh | 41.8
75 | 85 | 1350 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1350 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 1350 | 59 | kW | 3.05
75 | 85 | 1350 | 59 | Amps | 11.9
75 | 85 | 1575 | 59 | MBh | 42.7
75 | 85 | 1575 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1575 | 59 | ∆T | 21
75 | 85 | 1575 | 59 | kW | 3.06
75 | 85 | 1575 | 59 | Amps | 12
80 | 85 | 1225 | 59 | MBh | 41.6
80 | 85 | 1225 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1225 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 1225 | 59 | kW | 3.04
80 | 85 | 1225 | 59 | Amps | 11.9
80 | 85 | 1350 | 59 | MBh | 42
80 | 85 | 1350 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1350 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 1350 | 59 | kW | 3.05
80 | 85 | 1350 | 59 | Amps | 11.9
80 | 85 | 1575 | 59 | MBh | 43
80 | 85 | 1575 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1575 | 59 | ∆T | 25
80 | 85 | 1575 | 59 | kW | 3.06
80 | 85 | 1575 | 59 | Amps | 12
85 | 85 | 1225 | 59 | MBh | 42.3
85 | 85 | 1225 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1225 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 1225 | 59 | kW | 3.04
85 | 85 | 1225 | 59 | Amps | 11.9
85 | 85 | 1350 | 59 | MBh | 42.8
85 | 85 | 1350 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1350 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 1350 | 59 | kW | 3.05
85 | 85 | 1350 | 59 | Amps | 11.9
85 | 85 | 1575 | 59 | MBh | 43.7
85 | 85 | 1575 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1575 | 59 | ∆T | 28
85 | 85 | 1575 | 59 | kW | 3.07
85 | 85 | 1575 | 59 | Amps | 12
70 | 95 | 1225 | 59 | MBh | 39.4
70 | 95 | 1225 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 1225 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1225 | 59 | kW | 3.38
70 | 95 | 1225 | 59 | Amps | 13.4
70 | 95 | 1350 | 59 | MBh | 39.9
70 | 95 | 1350 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 1350 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1350 | 59 | kW | 3.39
70 | 95 | 1350 | 59 | Amps | 13.5
70 | 95 | 1575 | 59 | MBh | 40.8
70 | 95 | 1575 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 1575 | 59 | ∆T | 17
70 | 95 | 1575 | 59 | kW | 3.41
70 | 95 | 1575 | 59 | Amps | 13.6
75 | 95 | 1225 | 59 | MBh | 39.5
75 | 95 | 1225 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1225 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 1225 | 59 | kW | 3.38
75 | 95 | 1225 | 59 | Amps | 13.4
75 | 95 | 1350 | 59 | MBh | 39.9
75 | 95 | 1350 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1350 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 1350 | 59 | kW | 3.39
75 | 95 | 1350 | 59 | Amps | 13.5
75 | 95 | 1575 | 59 | MBh | 40.8
75 | 95 | 1575 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1575 | 59 | ∆T | 21
75 | 95 | 1575 | 59 | kW | 3.41
75 | 95 | 1575 | 59 | Amps | 13.6
80 | 95 | 1225 | 59 | MBh | 39.7
80 | 95 | 1225 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1225 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 1225 | 59 | kW | 3.38
80 | 95 | 1225 | 59 | Amps | 13.4
80 | 95 | 1350 | 59 | MBh | 40.1
80 | 95 | 1350 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1350 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 1350 | 59 | kW | 3.39
80 | 95 | 1350 | 59 | Amps | 13.5
80 | 95 | 1575 | 59 | MBh | 41
80 | 95 | 1575 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1575 | 59 | ∆T | 25
80 | 95 | 1575 | 59 | kW | 3.41
80 | 95 | 1575 | 59 | Amps | 13.6
85 | 95 | 1225 | 59 | MBh | 40.4
85 | 95 | 1225 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1225 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 1225 | 59 | kW | 3.39
85 | 95 | 1225 | 59 | Amps | 13.5
85 | 95 | 1350 | 59 | MBh | 40.8
85 | 95 | 1350 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1350 | 59 | ∆T | 29
85 | 95 | 1350 | 59 | kW | 3.4
85 | 95 | 1350 | 59 | Amps | 13.5
85 | 95 | 1575 | 59 | MBh | 41.8
85 | 95 | 1575 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1575 | 59 | ∆T | 28
85 | 95 | 1575 | 59 | kW | 3.41
85 | 95 | 1575 | 59 | Amps | 13.6
70 | 105 | 1225 | 59 | MBh | 37.1
70 | 105 | 1225 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1225 | 59 | ∆T | 19
70 | 105 | 1225 | 59 | kW | 3.77
70 | 105 | 1225 | 59 | Amps | 15.2
70 | 105 | 1350 | 59 | MBh | 37.5
70 | 105 | 1350 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1350 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1350 | 59 | kW | 3.78
70 | 105 | 1350 | 59 | Amps | 15.2
70 | 105 | 1575 | 59 | MBh | 38.5
70 | 105 | 1575 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1575 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 1575 | 59 | kW | 3.79
70 | 105 | 1575 | 59 | Amps | 15.3
75 | 105 | 1225 | 59 | MBh | 37.1
75 | 105 | 1225 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1225 | 59 | ∆T | 23
75 | 105 | 1225 | 59 | kW | 3.77
75 | 105 | 1225 | 59 | Amps | 15.2
75 | 105 | 1350 | 59 | MBh | 37.6
75 | 105 | 1350 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1350 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 1350 | 59 | kW | 3.78
75 | 105 | 1350 | 59 | Amps | 15.2
75 | 105 | 1575 | 59 | MBh | 38.5
75 | 105 | 1575 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1575 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 1575 | 59 | kW | 3.79
75 | 105 | 1575 | 59 | Amps | 15.3
80 | 105 | 1225 | 59 | MBh | 37.3
80 | 105 | 1225 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1225 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 1225 | 59 | kW | 3.77
80 | 105 | 1225 | 59 | Amps | 15.2
80 | 105 | 1350 | 59 | MBh | 37.8
80 | 105 | 1350 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1350 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 1350 | 59 | kW | 3.78
80 | 105 | 1350 | 59 | Amps | 15.2
80 | 105 | 1575 | 59 | MBh | 38.7
80 | 105 | 1575 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1575 | 59 | ∆T | 24
80 | 105 | 1575 | 59 | kW | 3.79
80 | 105 | 1575 | 59 | Amps | 15.3
85 | 105 | 1225 | 59 | MBh | 38.1
85 | 105 | 1225 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1225 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 1225 | 59 | kW | 3.77
85 | 105 | 1225 | 59 | Amps | 15.2
85 | 105 | 1350 | 59 | MBh | 38.5
85 | 105 | 1350 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1350 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 1350 | 59 | kW | 3.78
85 | 105 | 1350 | 59 | Amps | 15.3
85 | 105 | 1575 | 59 | MBh | 39.4
85 | 105 | 1575 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1575 | 59 | ∆T | 28
85 | 105 | 1575 | 59 | kW | 3.8
85 | 105 | 1575 | 59 | Amps | 15.3
70 | 115 | 1225 | 59 | MBh | 35
70 | 115 | 1225 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1225 | 59 | ∆T | 20
70 | 115 | 1225 | 59 | kW | 4.22
70 | 115 | 1225 | 59 | Amps | 17.3
70 | 115 | 1350 | 59 | MBh | 35.4
70 | 115 | 1350 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1350 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1350 | 59 | kW | 4.23
70 | 115 | 1350 | 59 | Amps | 17.3
70 | 115 | 1575 | 59 | MBh | 36.3
70 | 115 | 1575 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1575 | 59 | ∆T | 18
70 | 115 | 1575 | 59 | kW | 4.25
70 | 115 | 1575 | 59 | Amps | 17.4
75 | 115 | 1225 | 59 | MBh | 35
75 | 115 | 1225 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1225 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 1225 | 59 | kW | 4.22
75 | 115 | 1225 | 59 | Amps | 17.3
75 | 115 | 1350 | 59 | MBh | 35.4
75 | 115 | 1350 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1350 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1350 | 59 | kW | 4.23
75 | 115 | 1350 | 59 | Amps | 17.3
75 | 115 | 1575 | 59 | MBh | 36.3
75 | 115 | 1575 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1575 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 1575 | 59 | kW | 4.24
75 | 115 | 1575 | 59 | Amps | 17.4
80 | 115 | 1225 | 59 | MBh | 35.2
80 | 115 | 1225 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1225 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 1225 | 59 | kW | 4.22
80 | 115 | 1225 | 59 | Amps | 17.3
80 | 115 | 1350 | 59 | MBh | 35.6
80 | 115 | 1350 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1350 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 1350 | 59 | kW | 4.23
80 | 115 | 1350 | 59 | Amps | 17.3
80 | 115 | 1575 | 59 | MBh | 36.6
80 | 115 | 1575 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1575 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 1575 | 59 | kW | 4.24
80 | 115 | 1575 | 59 | Amps | 17.4
85 | 115 | 1225 | 59 | MBh | 35.9
85 | 115 | 1225 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1225 | 59 | ∆T | 31
85 | 115 | 1225 | 59 | kW | 4.22
85 | 115 | 1225 | 59 | Amps | 17.3
85 | 115 | 1350 | 59 | MBh | 36.4
85 | 115 | 1350 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1350 | 59 | ∆T | 30
85 | 115 | 1350 | 59 | kW | 4.23
85 | 115 | 1350 | 59 | Amps | 17.3
85 | 115 | 1575 | 59 | MBh | 37.3
85 | 115 | 1575 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1575 | 59 | ∆T | 29
85 | 115 | 1575 | 59 | kW | 4.25
85 | 115 | 1575 | 59 | Amps | 17.4
70 | 65 | 1225 | 63 | MBh | 43.5
70 | 65 | 1225 | 63 | S/T | 0.55
70 | 65 | 1225 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 1225 | 63 | kW | 2.43
70 | 65 | 1225 | 63 | Amps | 9.1
70 | 65 | 1350 | 63 | MBh | 43.9
70 | 65 | 1350 | 63 | S/T | 0.59
70 | 65 | 1350 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 1350 | 63 | kW | 2.44
70 | 65 | 1350 | 63 | Amps | 9.1
70 | 65 | 1575 | 63 | MBh | 44.8
70 | 65 | 1575 | 63 | S/T | 0.63
70 | 65 | 1575 | 63 | ∆T | 15
70 | 65 | 1575 | 63 | kW | 2.46
70 | 65 | 1575 | 63 | Amps | 9.2
75 | 65 | 1225 | 63 | MBh | 43.5
75 | 65 | 1225 | 63 | S/T | 0.67
75 | 65 | 1225 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 1225 | 63 | kW | 2.43
75 | 65 | 1225 | 63 | Amps | 9.1
75 | 65 | 1350 | 63 | MBh | 43.9
75 | 65 | 1350 | 63 | S/T | 0.71
75 | 65 | 1350 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 1350 | 63 | kW | 2.44
75 | 65 | 1350 | 63 | Amps | 9.1
75 | 65 | 1575 | 63 | MBh | 44.8
75 | 65 | 1575 | 63 | S/T | 0.75
75 | 65 | 1575 | 63 | ∆T | 19
75 | 65 | 1575 | 63 | kW | 2.46
75 | 65 | 1575 | 63 | Amps | 9.2
80 | 65 | 1225 | 63 | MBh | 43.7
80 | 65 | 1225 | 63 | S/T | 0.8
80 | 65 | 1225 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 1225 | 63 | kW | 2.43
80 | 65 | 1225 | 63 | Amps | 9.1
80 | 65 | 1350 | 63 | MBh | 44.1
80 | 65 | 1350 | 63 | S/T | 0.84
80 | 65 | 1350 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 1350 | 63 | kW | 2.44
80 | 65 | 1350 | 63 | Amps | 9.1
80 | 65 | 1575 | 63 | MBh | 45.1
80 | 65 | 1575 | 63 | S/T | 0.88
80 | 65 | 1575 | 63 | ∆T | 23
80 | 65 | 1575 | 63 | kW | 2.46
80 | 65 | 1575 | 63 | Amps | 9.2
85 | 65 | 1225 | 63 | MBh | 44.4
85 | 65 | 1225 | 63 | S/T | 0.9
85 | 65 | 1225 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 1225 | 63 | kW | 2.44
85 | 65 | 1225 | 63 | Amps | 9.1
85 | 65 | 1350 | 63 | MBh | 44.9
85 | 65 | 1350 | 63 | S/T | 0.94
85 | 65 | 1350 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 1350 | 63 | kW | 2.45
85 | 65 | 1350 | 63 | Amps | 9.2
85 | 65 | 1575 | 63 | MBh | 45.8
85 | 65 | 1575 | 63 | S/T | 0.98
85 | 65 | 1575 | 63 | ∆T | 27
85 | 65 | 1575 | 63 | kW | 2.47
85 | 65 | 1575 | 63 | Amps | 9.2
70 | 75 | 1225 | 63 | MBh | 43.1
70 | 75 | 1225 | 63 | S/T | 0.55
70 | 75 | 1225 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1225 | 63 | kW | 2.72
70 | 75 | 1225 | 63 | Amps | 10.4
70 | 75 | 1350 | 63 | MBh | 43.5
70 | 75 | 1350 | 63 | S/T | 0.59
70 | 75 | 1350 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 1350 | 63 | kW | 2.73
70 | 75 | 1350 | 63 | Amps | 10.4
70 | 75 | 1575 | 63 | MBh | 44.4
70 | 75 | 1575 | 63 | S/T | 0.63
70 | 75 | 1575 | 63 | ∆T | 15
70 | 75 | 1575 | 63 | kW | 2.74
70 | 75 | 1575 | 63 | Amps | 10.5
75 | 75 | 1225 | 63 | MBh | 43.1
75 | 75 | 1225 | 63 | S/T | 0.68
75 | 75 | 1225 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 1225 | 63 | kW | 2.72
75 | 75 | 1225 | 63 | Amps | 10.4
75 | 75 | 1350 | 63 | MBh | 43.5
75 | 75 | 1350 | 63 | S/T | 0.72
75 | 75 | 1350 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 1350 | 63 | kW | 2.73
75 | 75 | 1350 | 63 | Amps | 10.4
75 | 75 | 1575 | 63 | MBh | 44.5
75 | 75 | 1575 | 63 | S/T | 0.76
75 | 75 | 1575 | 63 | ∆T | 19
75 | 75 | 1575 | 63 | kW | 2.74
75 | 75 | 1575 | 63 | Amps | 10.5
80 | 75 | 1225 | 63 | MBh | 43.3
80 | 75 | 1225 | 63 | S/T | 0.8
80 | 75 | 1225 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 1225 | 63 | kW | 2.72
80 | 75 | 1225 | 63 | Amps | 10.4
80 | 75 | 1350 | 63 | MBh | 43.8
80 | 75 | 1350 | 63 | S/T | 0.85
80 | 75 | 1350 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 1350 | 63 | kW | 2.73
80 | 75 | 1350 | 63 | Amps | 10.4
80 | 75 | 1575 | 63 | MBh | 44.7
80 | 75 | 1575 | 63 | S/T | 0.89
80 | 75 | 1575 | 63 | ∆T | 23
80 | 75 | 1575 | 63 | kW | 2.74
80 | 75 | 1575 | 63 | Amps | 10.5
85 | 75 | 1225 | 63 | MBh | 44.1
85 | 75 | 1225 | 63 | S/T | 0.91
85 | 75 | 1225 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 1225 | 63 | kW | 2.72
85 | 75 | 1225 | 63 | Amps | 10.4
85 | 75 | 1350 | 63 | MBh | 44.5
85 | 75 | 1350 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 1350 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 1350 | 63 | kW | 2.73
85 | 75 | 1350 | 63 | Amps | 10.5
85 | 75 | 1575 | 63 | MBh | 45.4
85 | 75 | 1575 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 1575 | 63 | ∆T | 26
85 | 75 | 1575 | 63 | kW | 2.75
85 | 75 | 1575 | 63 | Amps | 10.5
70 | 85 | 1225 | 63 | MBh | 42
70 | 85 | 1225 | 63 | S/T | 0.58
70 | 85 | 1225 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1225 | 63 | kW | 3.04
70 | 85 | 1225 | 63 | Amps | 11.9
70 | 85 | 1350 | 63 | MBh | 42.4
70 | 85 | 1350 | 63 | S/T | 0.62
70 | 85 | 1350 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1350 | 63 | kW | 3.05
70 | 85 | 1350 | 63 | Amps | 11.9
70 | 85 | 1575 | 63 | MBh | 43.3
70 | 85 | 1575 | 63 | S/T | 0.66
70 | 85 | 1575 | 63 | ∆T | 15
70 | 85 | 1575 | 63 | kW | 3.06
70 | 85 | 1575 | 63 | Amps | 12
75 | 85 | 1225 | 63 | MBh | 42
75 | 85 | 1225 | 63 | S/T | 0.7
75 | 85 | 1225 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1225 | 63 | kW | 3.03
75 | 85 | 1225 | 63 | Amps | 11.8
75 | 85 | 1350 | 63 | MBh | 42.4
75 | 85 | 1350 | 63 | S/T | 0.75
75 | 85 | 1350 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 1350 | 63 | kW | 3.04
75 | 85 | 1350 | 63 | Amps | 11.9
75 | 85 | 1575 | 63 | MBh | 43.3
75 | 85 | 1575 | 63 | S/T | 0.79
75 | 85 | 1575 | 63 | ∆T | 19
75 | 85 | 1575 | 63 | kW | 3.06
75 | 85 | 1575 | 63 | Amps | 12
80 | 85 | 1225 | 63 | MBh | 42.2
80 | 85 | 1225 | 63 | S/T | 0.83
80 | 85 | 1225 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 1225 | 63 | kW | 3.04
80 | 85 | 1225 | 63 | Amps | 11.9
80 | 85 | 1350 | 63 | MBh | 42.6
80 | 85 | 1350 | 63 | S/T | 0.87
80 | 85 | 1350 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 1350 | 63 | kW | 3.05
80 | 85 | 1350 | 63 | Amps | 11.9
80 | 85 | 1575 | 63 | MBh | 43.6
80 | 85 | 1575 | 63 | S/T | 0.91
80 | 85 | 1575 | 63 | ∆T | 23
80 | 85 | 1575 | 63 | kW | 3.06
80 | 85 | 1575 | 63 | Amps | 12
85 | 85 | 1225 | 63 | MBh | 42.9
85 | 85 | 1225 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1225 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 1225 | 63 | kW | 3.04
85 | 85 | 1225 | 63 | Amps | 11.9
85 | 85 | 1350 | 63 | MBh | 43.4
85 | 85 | 1350 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1350 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 1350 | 63 | kW | 3.05
85 | 85 | 1350 | 63 | Amps | 11.9
85 | 85 | 1575 | 63 | MBh | 44.3
85 | 85 | 1575 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1575 | 63 | ∆T | 27
85 | 85 | 1575 | 63 | kW | 3.07
85 | 85 | 1575 | 63 | Amps | 12
70 | 95 | 1225 | 63 | MBh | 40.1
70 | 95 | 1225 | 63 | S/T | 0.6
70 | 95 | 1225 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 1225 | 63 | kW | 3.38
70 | 95 | 1225 | 63 | Amps | 13.4
70 | 95 | 1350 | 63 | MBh | 40.5
70 | 95 | 1350 | 63 | S/T | 0.64
70 | 95 | 1350 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1350 | 63 | kW | 3.39
70 | 95 | 1350 | 63 | Amps | 13.5
70 | 95 | 1575 | 63 | MBh | 41.4
70 | 95 | 1575 | 63 | S/T | 0.68
70 | 95 | 1575 | 63 | ∆T | 15
70 | 95 | 1575 | 63 | kW | 3.41
70 | 95 | 1575 | 63 | Amps | 13.6
75 | 95 | 1225 | 63 | MBh | 40.1
75 | 95 | 1225 | 63 | S/T | 0.72
75 | 95 | 1225 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1225 | 63 | kW | 3.38
75 | 95 | 1225 | 63 | Amps | 13.4
75 | 95 | 1350 | 63 | MBh | 40.5
75 | 95 | 1350 | 63 | S/T | 0.77
75 | 95 | 1350 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 1350 | 63 | kW | 3.39
75 | 95 | 1350 | 63 | Amps | 13.5
75 | 95 | 1575 | 63 | MBh | 41.4
75 | 95 | 1575 | 63 | S/T | 0.81
75 | 95 | 1575 | 63 | ∆T | 19
75 | 95 | 1575 | 63 | kW | 3.41
75 | 95 | 1575 | 63 | Amps | 13.5
80 | 95 | 1225 | 63 | MBh | 40.3
80 | 95 | 1225 | 63 | S/T | 0.85
80 | 95 | 1225 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 1225 | 63 | kW | 3.38
80 | 95 | 1225 | 63 | Amps | 13.4
80 | 95 | 1350 | 63 | MBh | 40.7
80 | 95 | 1350 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 1350 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 1350 | 63 | kW | 3.39
80 | 95 | 1350 | 63 | Amps | 13.5
80 | 95 | 1575 | 63 | MBh | 41.7
80 | 95 | 1575 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 1575 | 63 | ∆T | 23
80 | 95 | 1575 | 63 | kW | 3.41
80 | 95 | 1575 | 63 | Amps | 13.5
85 | 95 | 1225 | 63 | MBh | 41
85 | 95 | 1225 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1225 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 1225 | 63 | kW | 3.39
85 | 95 | 1225 | 63 | Amps | 13.5
85 | 95 | 1350 | 63 | MBh | 41.4
85 | 95 | 1350 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1350 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 1350 | 63 | kW | 3.4
85 | 95 | 1350 | 63 | Amps | 13.5
85 | 95 | 1575 | 63 | MBh | 42.4
85 | 95 | 1575 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1575 | 63 | ∆T | 26
85 | 95 | 1575 | 63 | kW | 3.41
85 | 95 | 1575 | 63 | Amps | 13.6
70 | 105 | 1225 | 63 | MBh | 37.7
70 | 105 | 1225 | 63 | S/T | 0.62
70 | 105 | 1225 | 63 | ∆T | 17
70 | 105 | 1225 | 63 | kW | 3.76
70 | 105 | 1225 | 63 | Amps | 15.2
70 | 105 | 1350 | 63 | MBh | 38.1
70 | 105 | 1350 | 63 | S/T | 0.66
70 | 105 | 1350 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1350 | 63 | kW | 3.78
70 | 105 | 1350 | 63 | Amps | 15.2
70 | 105 | 1575 | 63 | MBh | 39.1
70 | 105 | 1575 | 63 | S/T | 0.7
70 | 105 | 1575 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 1575 | 63 | kW | 3.79
70 | 105 | 1575 | 63 | Amps | 15.3
75 | 105 | 1225 | 63 | MBh | 37.7
75 | 105 | 1225 | 63 | S/T | 0.75
75 | 105 | 1225 | 63 | ∆T | 21
75 | 105 | 1225 | 63 | kW | 3.76
75 | 105 | 1225 | 63 | Amps | 15.2
75 | 105 | 1350 | 63 | MBh | 38.2
75 | 105 | 1350 | 63 | S/T | 0.79
75 | 105 | 1350 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1350 | 63 | kW | 3.77
75 | 105 | 1350 | 63 | Amps | 15.2
75 | 105 | 1575 | 63 | MBh | 39.1
75 | 105 | 1575 | 63 | S/T | 0.83
75 | 105 | 1575 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 1575 | 63 | kW | 3.79
75 | 105 | 1575 | 63 | Amps | 15.3
80 | 105 | 1225 | 63 | MBh | 38
80 | 105 | 1225 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1225 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 1225 | 63 | kW | 3.76
80 | 105 | 1225 | 63 | Amps | 15.2
80 | 105 | 1350 | 63 | MBh | 38.4
80 | 105 | 1350 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1350 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 1350 | 63 | kW | 3.78
80 | 105 | 1350 | 63 | Amps | 15.2
80 | 105 | 1575 | 63 | MBh | 39.3
80 | 105 | 1575 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1575 | 63 | ∆T | 23
80 | 105 | 1575 | 63 | kW | 3.79
80 | 105 | 1575 | 63 | Amps | 15.3
85 | 105 | 1225 | 63 | MBh | 38.7
85 | 105 | 1225 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1225 | 63 | ∆T | 28
85 | 105 | 1225 | 63 | kW | 3.77
85 | 105 | 1225 | 63 | Amps | 15.2
85 | 105 | 1350 | 63 | MBh | 39.1
85 | 105 | 1350 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1350 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 1350 | 63 | kW | 3.78
85 | 105 | 1350 | 63 | Amps | 15.3
85 | 105 | 1575 | 63 | MBh | 40
85 | 105 | 1575 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1575 | 63 | ∆T | 26
85 | 105 | 1575 | 63 | kW | 3.8
85 | 105 | 1575 | 63 | Amps | 15.3
70 | 115 | 1225 | 63 | MBh | 35.6
70 | 115 | 1225 | 63 | S/T | 0.67
70 | 115 | 1225 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 1225 | 63 | kW | 4.22
70 | 115 | 1225 | 63 | Amps | 17.3
70 | 115 | 1350 | 63 | MBh | 36
70 | 115 | 1350 | 63 | S/T | 0.71
70 | 115 | 1350 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1350 | 63 | kW | 4.23
70 | 115 | 1350 | 63 | Amps | 17.3
70 | 115 | 1575 | 63 | MBh | 36.9
70 | 115 | 1575 | 63 | S/T | 0.75
70 | 115 | 1575 | 63 | ∆T | 16
70 | 115 | 1575 | 63 | kW | 4.24
70 | 115 | 1575 | 63 | Amps | 17.4
75 | 115 | 1225 | 63 | MBh | 35.6
75 | 115 | 1225 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1225 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1225 | 63 | kW | 4.21
75 | 115 | 1225 | 63 | Amps | 17.2
75 | 115 | 1350 | 63 | MBh | 36
75 | 115 | 1350 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1350 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 1350 | 63 | kW | 4.22
75 | 115 | 1350 | 63 | Amps | 17.3
75 | 115 | 1575 | 63 | MBh | 36.9
75 | 115 | 1575 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1575 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 1575 | 63 | kW | 4.24
75 | 115 | 1575 | 63 | Amps | 17.4
80 | 115 | 1225 | 63 | MBh | 35.8
80 | 115 | 1225 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1225 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 1225 | 63 | kW | 4.22
80 | 115 | 1225 | 63 | Amps | 17.3
80 | 115 | 1350 | 63 | MBh | 36.2
80 | 115 | 1350 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1350 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 1350 | 63 | kW | 4.23
80 | 115 | 1350 | 63 | Amps | 17.3
80 | 115 | 1575 | 63 | MBh | 37.2
80 | 115 | 1575 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1575 | 63 | ∆T | 24
80 | 115 | 1575 | 63 | kW | 4.24
80 | 115 | 1575 | 63 | Amps | 17.4
85 | 115 | 1225 | 63 | MBh | 36.5
85 | 115 | 1225 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1225 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 1225 | 63 | kW | 4.22
85 | 115 | 1225 | 63 | Amps | 17.3
85 | 115 | 1350 | 63 | MBh | 37
85 | 115 | 1350 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1350 | 63 | ∆T | 28
85 | 115 | 1350 | 63 | kW | 4.23
85 | 115 | 1350 | 63 | Amps | 17.3
85 | 115 | 1575 | 63 | MBh | 37.9
85 | 115 | 1575 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1575 | 63 | ∆T | 27
85 | 115 | 1575 | 63 | kW | 4.25
85 | 115 | 1575 | 63 | Amps | 17.4
70 | 65 | 1225 | 67 | MBh | 44.7
70 | 65 | 1225 | 67 | S/T | 0.41
70 | 65 | 1225 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1225 | 67 | kW | 2.43
70 | 65 | 1225 | 67 | Amps | 9.1
70 | 65 | 1350 | 67 | MBh | 45.2
70 | 65 | 1350 | 67 | S/T | 0.45
70 | 65 | 1350 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1350 | 67 | kW | 2.44
70 | 65 | 1350 | 67 | Amps | 9.1
70 | 65 | 1575 | 67 | MBh | 46.1
70 | 65 | 1575 | 67 | S/T | 0.49
70 | 65 | 1575 | 67 | ∆T | 12
70 | 65 | 1575 | 67 | kW | 2.46
70 | 65 | 1575 | 67 | Amps | 9.2
75 | 65 | 1225 | 67 | MBh | 44.8
75 | 65 | 1225 | 67 | S/T | 0.54
75 | 65 | 1225 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 1225 | 67 | kW | 2.43
75 | 65 | 1225 | 67 | Amps | 9.1
75 | 65 | 1350 | 67 | MBh | 45.2
75 | 65 | 1350 | 67 | S/T | 0.58
75 | 65 | 1350 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 1350 | 67 | kW | 2.44
75 | 65 | 1350 | 67 | Amps | 9.1
75 | 65 | 1575 | 67 | MBh | 46.1
75 | 65 | 1575 | 67 | S/T | 0.62
75 | 65 | 1575 | 67 | ∆T | 16
75 | 65 | 1575 | 67 | kW | 2.45
75 | 65 | 1575 | 67 | Amps | 9.2
80 | 65 | 1225 | 67 | MBh | 45
80 | 65 | 1225 | 67 | S/T | 0.66
80 | 65 | 1225 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 1225 | 67 | kW | 2.43
80 | 65 | 1225 | 67 | Amps | 9.1
80 | 65 | 1350 | 67 | MBh | 45.4
80 | 65 | 1350 | 67 | S/T | 0.7
80 | 65 | 1350 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 1350 | 67 | kW | 2.44
80 | 65 | 1350 | 67 | Amps | 9.1
80 | 65 | 1575 | 67 | MBh | 46.3
80 | 65 | 1575 | 67 | S/T | 0.74
80 | 65 | 1575 | 67 | ∆T | 20
80 | 65 | 1575 | 67 | kW | 2.45
80 | 65 | 1575 | 67 | Amps | 9.2
85 | 65 | 1225 | 67 | MBh | 45.7
85 | 65 | 1225 | 67 | S/T | 0.76
85 | 65 | 1225 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 1225 | 67 | kW | 2.43
85 | 65 | 1225 | 67 | Amps | 9.1
85 | 65 | 1350 | 67 | MBh | 46.1
85 | 65 | 1350 | 67 | S/T | 0.81
85 | 65 | 1350 | 67 | ∆T | 24
85 | 65 | 1350 | 67 | kW | 2.44
85 | 65 | 1350 | 67 | Amps | 9.1
85 | 65 | 1575 | 67 | MBh | 47.1
85 | 65 | 1575 | 67 | S/T | 0.85
85 | 65 | 1575 | 67 | ∆T | 23
85 | 65 | 1575 | 67 | kW | 2.46
85 | 65 | 1575 | 67 | Amps | 9.2
70 | 75 | 1225 | 67 | MBh | 44.4
70 | 75 | 1225 | 67 | S/T | 0.42
70 | 75 | 1225 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 1225 | 67 | kW | 2.71
70 | 75 | 1225 | 67 | Amps | 10.4
70 | 75 | 1350 | 67 | MBh | 44.8
70 | 75 | 1350 | 67 | S/T | 0.46
70 | 75 | 1350 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1350 | 67 | kW | 2.72
70 | 75 | 1350 | 67 | Amps | 10.4
70 | 75 | 1575 | 67 | MBh | 45.7
70 | 75 | 1575 | 67 | S/T | 0.5
70 | 75 | 1575 | 67 | ∆T | 12
70 | 75 | 1575 | 67 | kW | 2.74
70 | 75 | 1575 | 67 | Amps | 10.5
75 | 75 | 1225 | 67 | MBh | 44.4
75 | 75 | 1225 | 67 | S/T | 0.54
75 | 75 | 1225 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 1225 | 67 | kW | 2.71
75 | 75 | 1225 | 67 | Amps | 10.4
75 | 75 | 1350 | 67 | MBh | 44.8
75 | 75 | 1350 | 67 | S/T | 0.59
75 | 75 | 1350 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1350 | 67 | kW | 2.72
75 | 75 | 1350 | 67 | Amps | 10.4
75 | 75 | 1575 | 67 | MBh | 45.7
75 | 75 | 1575 | 67 | S/T | 0.63
75 | 75 | 1575 | 67 | ∆T | 16
75 | 75 | 1575 | 67 | kW | 2.74
75 | 75 | 1575 | 67 | Amps | 10.5
80 | 75 | 1225 | 67 | MBh | 44.6
80 | 75 | 1225 | 67 | S/T | 0.67
80 | 75 | 1225 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 1225 | 67 | kW | 2.71
80 | 75 | 1225 | 67 | Amps | 10.4
80 | 75 | 1350 | 67 | MBh | 45
80 | 75 | 1350 | 67 | S/T | 0.71
80 | 75 | 1350 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 1350 | 67 | kW | 2.72
80 | 75 | 1350 | 67 | Amps | 10.4
80 | 75 | 1575 | 67 | MBh | 46
80 | 75 | 1575 | 67 | S/T | 0.75
80 | 75 | 1575 | 67 | ∆T | 20
80 | 75 | 1575 | 67 | kW | 2.74
80 | 75 | 1575 | 67 | Amps | 10.5
85 | 75 | 1225 | 67 | MBh | 45.3
85 | 75 | 1225 | 67 | S/T | 0.77
85 | 75 | 1225 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 1225 | 67 | kW | 2.72
85 | 75 | 1225 | 67 | Amps | 10.4
85 | 75 | 1350 | 67 | MBh | 45.8
85 | 75 | 1350 | 67 | S/T | 0.81
85 | 75 | 1350 | 67 | ∆T | 24
85 | 75 | 1350 | 67 | kW | 2.73
85 | 75 | 1350 | 67 | Amps | 10.4
85 | 75 | 1575 | 67 | MBh | 46.7
85 | 75 | 1575 | 67 | S/T | 0.85
85 | 75 | 1575 | 67 | ∆T | 23
85 | 75 | 1575 | 67 | kW | 2.75
85 | 75 | 1575 | 67 | Amps | 10.5
70 | 85 | 1225 | 67 | MBh | 43.2
70 | 85 | 1225 | 67 | S/T | 0.44
70 | 85 | 1225 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1225 | 67 | kW | 3.03
70 | 85 | 1225 | 67 | Amps | 11.8
70 | 85 | 1350 | 67 | MBh | 43.7
70 | 85 | 1350 | 67 | S/T | 0.48
70 | 85 | 1350 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1350 | 67 | kW | 3.04
70 | 85 | 1350 | 67 | Amps | 11.9
70 | 85 | 1575 | 67 | MBh | 44.6
70 | 85 | 1575 | 67 | S/T | 0.52
70 | 85 | 1575 | 67 | ∆T | 12
70 | 85 | 1575 | 67 | kW | 3.06
70 | 85 | 1575 | 67 | Amps | 12
75 | 85 | 1225 | 67 | MBh | 43.3
75 | 85 | 1225 | 67 | S/T | 0.57
75 | 85 | 1225 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1225 | 67 | kW | 3.03
75 | 85 | 1225 | 67 | Amps | 11.8
75 | 85 | 1350 | 67 | MBh | 43.7
75 | 85 | 1350 | 67 | S/T | 0.61
75 | 85 | 1350 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1350 | 67 | kW | 3.04
75 | 85 | 1350 | 67 | Amps | 11.9
75 | 85 | 1575 | 67 | MBh | 44.6
75 | 85 | 1575 | 67 | S/T | 0.65
75 | 85 | 1575 | 67 | ∆T | 16
75 | 85 | 1575 | 67 | kW | 3.06
75 | 85 | 1575 | 67 | Amps | 11.9
80 | 85 | 1225 | 67 | MBh | 43.5
80 | 85 | 1225 | 67 | S/T | 0.69
80 | 85 | 1225 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1225 | 67 | kW | 3.03
80 | 85 | 1225 | 67 | Amps | 11.8
80 | 85 | 1350 | 67 | MBh | 43.9
80 | 85 | 1350 | 67 | S/T | 0.74
80 | 85 | 1350 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1350 | 67 | kW | 3.04
80 | 85 | 1350 | 67 | Amps | 11.9
80 | 85 | 1575 | 67 | MBh | 44.8
80 | 85 | 1575 | 67 | S/T | 0.78
80 | 85 | 1575 | 67 | ∆T | 20
80 | 85 | 1575 | 67 | kW | 3.06
80 | 85 | 1575 | 67 | Amps | 12
85 | 85 | 1225 | 67 | MBh | 44.2
85 | 85 | 1225 | 67 | S/T | 0.8
85 | 85 | 1225 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 1225 | 67 | kW | 3.04
85 | 85 | 1225 | 67 | Amps | 11.9
85 | 85 | 1350 | 67 | MBh | 44.6
85 | 85 | 1350 | 67 | S/T | 0.84
85 | 85 | 1350 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 1350 | 67 | kW | 3.05
85 | 85 | 1350 | 67 | Amps | 11.9
85 | 85 | 1575 | 67 | MBh | 45.6
85 | 85 | 1575 | 67 | S/T | 0.88
85 | 85 | 1575 | 67 | ∆T | 23
85 | 85 | 1575 | 67 | kW | 3.06
85 | 85 | 1575 | 67 | Amps | 12
70 | 95 | 1225 | 67 | MBh | 41.3
70 | 95 | 1225 | 67 | S/T | 0.46
70 | 95 | 1225 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 1225 | 67 | kW | 3.38
70 | 95 | 1225 | 67 | Amps | 13.4
70 | 95 | 1350 | 67 | MBh | 41.8
70 | 95 | 1350 | 67 | S/T | 0.5
70 | 95 | 1350 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 1350 | 67 | kW | 3.39
70 | 95 | 1350 | 67 | Amps | 13.5
70 | 95 | 1575 | 67 | MBh | 42.7
70 | 95 | 1575 | 67 | S/T | 0.54
70 | 95 | 1575 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 1575 | 67 | kW | 3.4
70 | 95 | 1575 | 67 | Amps | 13.5
75 | 95 | 1225 | 67 | MBh | 41.4
75 | 95 | 1225 | 67 | S/T | 0.59
75 | 95 | 1225 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 1225 | 67 | kW | 3.37
75 | 95 | 1225 | 67 | Amps | 13.4
75 | 95 | 1350 | 67 | MBh | 41.8
75 | 95 | 1350 | 67 | S/T | 0.63
75 | 95 | 1350 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1350 | 67 | kW | 3.38
75 | 95 | 1350 | 67 | Amps | 13.4
75 | 95 | 1575 | 67 | MBh | 42.7
75 | 95 | 1575 | 67 | S/T | 0.67
75 | 95 | 1575 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 1575 | 67 | kW | 3.4
75 | 95 | 1575 | 67 | Amps | 13.5
80 | 95 | 1225 | 67 | MBh | 41.6
80 | 95 | 1225 | 67 | S/T | 0.71
80 | 95 | 1225 | 67 | ∆T | 22
80 | 95 | 1225 | 67 | kW | 3.38
80 | 95 | 1225 | 67 | Amps | 13.4
80 | 95 | 1350 | 67 | MBh | 42
80 | 95 | 1350 | 67 | S/T | 0.76
80 | 95 | 1350 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1350 | 67 | kW | 3.39
80 | 95 | 1350 | 67 | Amps | 13.5
80 | 95 | 1575 | 67 | MBh | 42.9
80 | 95 | 1575 | 67 | S/T | 0.8
80 | 95 | 1575 | 67 | ∆T | 20
80 | 95 | 1575 | 67 | kW | 3.4
80 | 95 | 1575 | 67 | Amps | 13.5
85 | 95 | 1225 | 67 | MBh | 42.3
85 | 95 | 1225 | 67 | S/T | 0.81
85 | 95 | 1225 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 1225 | 67 | kW | 3.38
85 | 95 | 1225 | 67 | Amps | 13.4
85 | 95 | 1350 | 67 | MBh | 42.7
85 | 95 | 1350 | 67 | S/T | 0.86
85 | 95 | 1350 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 1350 | 67 | kW | 3.39
85 | 95 | 1350 | 67 | Amps | 13.5
85 | 95 | 1575 | 67 | MBh | 43.6
85 | 95 | 1575 | 67 | S/T | 0.9
85 | 95 | 1575 | 67 | ∆T | 23
85 | 95 | 1575 | 67 | kW | 3.41
85 | 95 | 1575 | 67 | Amps | 13.6
70 | 105 | 1225 | 67 | MBh | 39
70 | 105 | 1225 | 67 | S/T | 0.48
70 | 105 | 1225 | 67 | ∆T | 14
70 | 105 | 1225 | 67 | kW | 3.76
70 | 105 | 1225 | 67 | Amps | 15.2
70 | 105 | 1350 | 67 | MBh | 39.4
70 | 105 | 1350 | 67 | S/T | 0.52
70 | 105 | 1350 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1350 | 67 | kW | 3.77
70 | 105 | 1350 | 67 | Amps | 15.2
70 | 105 | 1575 | 67 | MBh | 40.3
70 | 105 | 1575 | 67 | S/T | 0.56
70 | 105 | 1575 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 1575 | 67 | kW | 3.79
70 | 105 | 1575 | 67 | Amps | 15.3
75 | 105 | 1225 | 67 | MBh | 39
75 | 105 | 1225 | 67 | S/T | 0.61
75 | 105 | 1225 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1225 | 67 | kW | 3.76
75 | 105 | 1225 | 67 | Amps | 15.2
75 | 105 | 1350 | 67 | MBh | 39.4
75 | 105 | 1350 | 67 | S/T | 0.65
75 | 105 | 1350 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1350 | 67 | kW | 3.77
75 | 105 | 1350 | 67 | Amps | 15.2
75 | 105 | 1575 | 67 | MBh | 40.4
75 | 105 | 1575 | 67 | S/T | 0.69
75 | 105 | 1575 | 67 | ∆T | 15
75 | 105 | 1575 | 67 | kW | 3.78
75 | 105 | 1575 | 67 | Amps | 15.3
80 | 105 | 1225 | 67 | MBh | 39.2
80 | 105 | 1225 | 67 | S/T | 0.74
80 | 105 | 1225 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1225 | 67 | kW | 3.76
80 | 105 | 1225 | 67 | Amps | 15.2
80 | 105 | 1350 | 67 | MBh | 39.7
80 | 105 | 1350 | 67 | S/T | 0.78
80 | 105 | 1350 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1350 | 67 | kW | 3.77
80 | 105 | 1350 | 67 | Amps | 15.2
80 | 105 | 1575 | 67 | MBh | 40.6
80 | 105 | 1575 | 67 | S/T | 0.82
80 | 105 | 1575 | 67 | ∆T | 19
80 | 105 | 1575 | 67 | kW | 3.79
80 | 105 | 1575 | 67 | Amps | 15.3
85 | 105 | 1225 | 67 | MBh | 39.9
85 | 105 | 1225 | 67 | S/T | 0.84
85 | 105 | 1225 | 67 | ∆T | 25
85 | 105 | 1225 | 67 | kW | 3.77
85 | 105 | 1225 | 67 | Amps | 15.2
85 | 105 | 1350 | 67 | MBh | 40.4
85 | 105 | 1350 | 67 | S/T | 0.88
85 | 105 | 1350 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 1350 | 67 | kW | 3.78
85 | 105 | 1350 | 67 | Amps | 15.2
85 | 105 | 1575 | 67 | MBh | 41.3
85 | 105 | 1575 | 67 | S/T | 1
85 | 105 | 1575 | 67 | ∆T | 23
85 | 105 | 1575 | 67 | kW | 3.79
85 | 105 | 1575 | 67 | Amps | 15.3
70 | 115 | 1225 | 67 | MBh | 36.8
70 | 115 | 1225 | 67 | S/T | 0.53
70 | 115 | 1225 | 67 | ∆T | 15
70 | 115 | 1225 | 67 | kW | 4.21
70 | 115 | 1225 | 67 | Amps | 17.2
70 | 115 | 1350 | 67 | MBh | 37.3
70 | 115 | 1350 | 67 | S/T | 0.58
70 | 115 | 1350 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1350 | 67 | kW | 4.22
70 | 115 | 1350 | 67 | Amps | 17.3
70 | 115 | 1575 | 67 | MBh | 38.2
70 | 115 | 1575 | 67 | S/T | 0.62
70 | 115 | 1575 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 1575 | 67 | kW | 4.24
70 | 115 | 1575 | 67 | Amps | 17.4
75 | 115 | 1225 | 67 | MBh | 36.9
75 | 115 | 1225 | 67 | S/T | 0.66
75 | 115 | 1225 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 1225 | 67 | kW | 4.21
75 | 115 | 1225 | 67 | Amps | 17.2
75 | 115 | 1350 | 67 | MBh | 37.3
75 | 115 | 1350 | 67 | S/T | 0.7
75 | 115 | 1350 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 1350 | 67 | kW | 4.22
75 | 115 | 1350 | 67 | Amps | 17.3
75 | 115 | 1575 | 67 | MBh | 38.2
75 | 115 | 1575 | 67 | S/T | 0.74
75 | 115 | 1575 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 1575 | 67 | kW | 4.24
75 | 115 | 1575 | 67 | Amps | 17.3
80 | 115 | 1225 | 67 | MBh | 37.1
80 | 115 | 1225 | 67 | S/T | 0.79
80 | 115 | 1225 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 1225 | 67 | kW | 4.21
80 | 115 | 1225 | 67 | Amps | 17.2
80 | 115 | 1350 | 67 | MBh | 37.5
80 | 115 | 1350 | 67 | S/T | 0.83
80 | 115 | 1350 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 1350 | 67 | kW | 4.22
80 | 115 | 1350 | 67 | Amps | 17.3
80 | 115 | 1575 | 67 | MBh | 38.4
80 | 115 | 1575 | 67 | S/T | 0.87
80 | 115 | 1575 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 1575 | 67 | kW | 4.24
80 | 115 | 1575 | 67 | Amps | 17.4
85 | 115 | 1225 | 67 | MBh | 37.8
85 | 115 | 1225 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1225 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 1225 | 67 | kW | 4.22
85 | 115 | 1225 | 67 | Amps | 17.3
85 | 115 | 1350 | 67 | MBh | 38.2
85 | 115 | 1350 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1350 | 67 | ∆T | 25
85 | 115 | 1350 | 67 | kW | 4.23
85 | 115 | 1350 | 67 | Amps | 17.3
85 | 115 | 1575 | 67 | MBh | 39.2
85 | 115 | 1575 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1575 | 67 | ∆T | 24
85 | 115 | 1575 | 67 | kW | 4.24
85 | 115 | 1575 | 67 | Amps | 17.4
70 | 65 | 1225 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1225 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1225 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1225 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1225 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1350 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1350 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1350 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1350 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1350 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1575 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1575 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1575 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1575 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1575 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 1225 | 71 | MBh | 46.7
75 | 65 | 1225 | 71 | S/T | 0.4
75 | 65 | 1225 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1225 | 71 | kW | 2.4
75 | 65 | 1225 | 71 | Amps | 9.2
75 | 65 | 1350 | 71 | MBh | 47.1
75 | 65 | 1350 | 71 | S/T | 0.44
75 | 65 | 1350 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1350 | 71 | kW | 2.46
75 | 65 | 1350 | 71 | Amps | 9.2
75 | 65 | 1575 | 71 | MBh | 48.1
75 | 65 | 1575 | 71 | S/T | 0.48
75 | 65 | 1575 | 71 | ∆T | 12
75 | 65 | 1575 | 71 | kW | 2.5
75 | 65 | 1575 | 71 | Amps | 9.3
80 | 65 | 1225 | 71 | MBh | 46.9
80 | 65 | 1225 | 71 | S/T | 0.52
80 | 65 | 1225 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1225 | 71 | kW | 2.4
80 | 65 | 1225 | 71 | Amps | 9.2
80 | 65 | 1350 | 71 | MBh | 47.4
80 | 65 | 1350 | 71 | S/T | 0.56
80 | 65 | 1350 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 1350 | 71 | kW | 2.46
80 | 65 | 1350 | 71 | Amps | 9.2
80 | 65 | 1575 | 71 | MBh | 48.3
80 | 65 | 1575 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 1575 | 71 | ∆T | 16
80 | 65 | 1575 | 71 | kW | 2.5
80 | 65 | 1575 | 71 | Amps | 9.3
85 | 65 | 1225 | 71 | MBh | 47.7
85 | 65 | 1225 | 71 | S/T | 0.62
85 | 65 | 1225 | 71 | ∆T | 22
85 | 65 | 1225 | 71 | kW | 2.5
85 | 65 | 1225 | 71 | Amps | 9.2
85 | 65 | 1350 | 71 | MBh | 48.1
85 | 65 | 1350 | 71 | S/T | 0.66
85 | 65 | 1350 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 1350 | 71 | kW | 2.47
85 | 65 | 1350 | 71 | Amps | 9.2
85 | 65 | 1575 | 71 | MBh | 49
85 | 65 | 1575 | 71 | S/T | 0.7
85 | 65 | 1575 | 71 | ∆T | 20
85 | 65 | 1575 | 71 | kW | 2.5
85 | 65 | 1575 | 71 | Amps | 9.3
70 | 75 | 1225 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1225 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1225 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1225 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1225 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1350 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1350 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1350 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1350 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1350 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1575 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1575 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1575 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1575 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1575 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 1225 | 71 | MBh | 46.3
75 | 75 | 1225 | 71 | S/T | 0.4
75 | 75 | 1225 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1225 | 71 | kW | 2.7
75 | 75 | 1225 | 71 | Amps | 10.5
75 | 75 | 1350 | 71 | MBh | 46.8
75 | 75 | 1350 | 71 | S/T | 0.44
75 | 75 | 1350 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 1350 | 71 | kW | 2.74
75 | 75 | 1350 | 71 | Amps | 10.5
75 | 75 | 1575 | 71 | MBh | 47.7
75 | 75 | 1575 | 71 | S/T | 0.48
75 | 75 | 1575 | 71 | ∆T | 12
75 | 75 | 1575 | 71 | kW | 2.8
75 | 75 | 1575 | 71 | Amps | 10.6
80 | 75 | 1225 | 71 | MBh | 46.6
80 | 75 | 1225 | 71 | S/T | 0.53
80 | 75 | 1225 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1225 | 71 | kW | 2.7
80 | 75 | 1225 | 71 | Amps | 10.5
80 | 75 | 1350 | 71 | MBh | 47
80 | 75 | 1350 | 71 | S/T | 0.57
80 | 75 | 1350 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 1350 | 71 | kW | 2.75
80 | 75 | 1350 | 71 | Amps | 10.5
80 | 75 | 1575 | 71 | MBh | 47.9
80 | 75 | 1575 | 71 | S/T | 0.61
80 | 75 | 1575 | 71 | ∆T | 16
80 | 75 | 1575 | 71 | kW | 2.8
80 | 75 | 1575 | 71 | Amps | 10.6
85 | 75 | 1225 | 71 | MBh | 47.3
85 | 75 | 1225 | 71 | S/T | 0.63
85 | 75 | 1225 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 1225 | 71 | kW | 2.7
85 | 75 | 1225 | 71 | Amps | 10.5
85 | 75 | 1350 | 71 | MBh | 47.7
85 | 75 | 1350 | 71 | S/T | 0.67
85 | 75 | 1350 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 1350 | 71 | kW | 2.75
85 | 75 | 1350 | 71 | Amps | 10.5
85 | 75 | 1575 | 71 | MBh | 48.6
85 | 75 | 1575 | 71 | S/T | 0.71
85 | 75 | 1575 | 71 | ∆T | 20
85 | 75 | 1575 | 71 | kW | 2.8
85 | 75 | 1575 | 71 | Amps | 10.6
70 | 85 | 1225 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1225 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1225 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1225 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1225 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1350 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1350 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1350 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1350 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1350 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1575 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1575 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1575 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1575 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1575 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 1225 | 71 | MBh | 45.2
75 | 85 | 1225 | 71 | S/T | 0.43
75 | 85 | 1225 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1225 | 71 | kW | 3.1
75 | 85 | 1225 | 71 | Amps | 11.9
75 | 85 | 1350 | 71 | MBh | 45.6
75 | 85 | 1350 | 71 | S/T | 0.47
75 | 85 | 1350 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1350 | 71 | kW | 3.06
75 | 85 | 1350 | 71 | Amps | 12
75 | 85 | 1575 | 71 | MBh | 46.6
75 | 85 | 1575 | 71 | S/T | 0.51
75 | 85 | 1575 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 1575 | 71 | kW | 3.1
75 | 85 | 1575 | 71 | Amps | 12
80 | 85 | 1225 | 71 | MBh | 45.4
80 | 85 | 1225 | 71 | S/T | 0.55
80 | 85 | 1225 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1225 | 71 | kW | 3.1
80 | 85 | 1225 | 71 | Amps | 11.9
80 | 85 | 1350 | 71 | MBh | 45.9
80 | 85 | 1350 | 71 | S/T | 0.59
80 | 85 | 1350 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1350 | 71 | kW | 3.06
80 | 85 | 1350 | 71 | Amps | 12
80 | 85 | 1575 | 71 | MBh | 46.8
80 | 85 | 1575 | 71 | S/T | 0.63
80 | 85 | 1575 | 71 | ∆T | 16
80 | 85 | 1575 | 71 | kW | 3.1
80 | 85 | 1575 | 71 | Amps | 12.1
85 | 85 | 1225 | 71 | MBh | 46.2
85 | 85 | 1225 | 71 | S/T | 0.65
85 | 85 | 1225 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 1225 | 71 | kW | 3.1
85 | 85 | 1225 | 71 | Amps | 12
85 | 85 | 1350 | 71 | MBh | 46.6
85 | 85 | 1350 | 71 | S/T | 0.69
85 | 85 | 1350 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 1350 | 71 | kW | 3.07
85 | 85 | 1350 | 71 | Amps | 12
85 | 85 | 1575 | 71 | MBh | 47.5
85 | 85 | 1575 | 71 | S/T | 0.73
85 | 85 | 1575 | 71 | ∆T | 20
85 | 85 | 1575 | 71 | kW | 3.1
85 | 85 | 1575 | 71 | Amps | 12.1
70 | 95 | 1225 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1225 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1225 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1225 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1225 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1350 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1350 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1350 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1350 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1350 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1575 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1575 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1575 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1575 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1575 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 1225 | 71 | MBh | 43.3
75 | 95 | 1225 | 71 | S/T | 0.45
75 | 95 | 1225 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1225 | 71 | kW | 3.4
75 | 95 | 1225 | 71 | Amps | 13.5
75 | 95 | 1350 | 71 | MBh | 43.7
75 | 95 | 1350 | 71 | S/T | 0.49
75 | 95 | 1350 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1350 | 71 | kW | 3.41
75 | 95 | 1350 | 71 | Amps | 13.5
75 | 95 | 1575 | 71 | MBh | 44.7
75 | 95 | 1575 | 71 | S/T | 0.53
75 | 95 | 1575 | 71 | ∆T | 12
75 | 95 | 1575 | 71 | kW | 3.4
75 | 95 | 1575 | 71 | Amps | 13.6
80 | 95 | 1225 | 71 | MBh | 43.5
80 | 95 | 1225 | 71 | S/T | 0.57
80 | 95 | 1225 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1225 | 71 | kW | 3.4
80 | 95 | 1225 | 71 | Amps | 13.5
80 | 95 | 1350 | 71 | MBh | 43.9
80 | 95 | 1350 | 71 | S/T | 0.61
80 | 95 | 1350 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1350 | 71 | kW | 3.41
80 | 95 | 1350 | 71 | Amps | 13.6
80 | 95 | 1575 | 71 | MBh | 44.9
80 | 95 | 1575 | 71 | S/T | 0.65
80 | 95 | 1575 | 71 | ∆T | 16
80 | 95 | 1575 | 71 | kW | 3.4
80 | 95 | 1575 | 71 | Amps | 13.6
85 | 95 | 1225 | 71 | MBh | 44.2
85 | 95 | 1225 | 71 | S/T | 0.67
85 | 95 | 1225 | 71 | ∆T | 22
85 | 95 | 1225 | 71 | kW | 3.4
85 | 95 | 1225 | 71 | Amps | 13.5
85 | 95 | 1350 | 71 | MBh | 44.7
85 | 95 | 1350 | 71 | S/T | 0.71
85 | 95 | 1350 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1350 | 71 | kW | 3.41
85 | 95 | 1350 | 71 | Amps | 13.6
85 | 95 | 1575 | 71 | MBh | 45.6
85 | 95 | 1575 | 71 | S/T | 0.75
85 | 95 | 1575 | 71 | ∆T | 20
85 | 95 | 1575 | 71 | kW | 3.4
85 | 95 | 1575 | 71 | Amps | 13.7
70 | 105 | 1225 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1225 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1225 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1225 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1225 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1350 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1350 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1350 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1350 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1350 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1575 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1575 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1575 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1575 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1575 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 1225 | 71 | MBh | 41
75 | 105 | 1225 | 71 | S/T | 0.47
75 | 105 | 1225 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1225 | 71 | kW | 3.8
75 | 105 | 1225 | 71 | Amps | 15.3
75 | 105 | 1350 | 71 | MBh | 41.4
75 | 105 | 1350 | 71 | S/T | 0.51
75 | 105 | 1350 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1350 | 71 | kW | 3.79
75 | 105 | 1350 | 71 | Amps | 15.3
75 | 105 | 1575 | 71 | MBh | 42.3
75 | 105 | 1575 | 71 | S/T | 0.55
75 | 105 | 1575 | 71 | ∆T | 12
75 | 105 | 1575 | 71 | kW | 3.8
75 | 105 | 1575 | 71 | Amps | 15.4
80 | 105 | 1225 | 71 | MBh | 41.2
80 | 105 | 1225 | 71 | S/T | 0.59
80 | 105 | 1225 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1225 | 71 | kW | 3.8
80 | 105 | 1225 | 71 | Amps | 15.3
80 | 105 | 1350 | 71 | MBh | 41.6
80 | 105 | 1350 | 71 | S/T | 0.64
80 | 105 | 1350 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 1350 | 71 | kW | 3.79
80 | 105 | 1350 | 71 | Amps | 15.3
80 | 105 | 1575 | 71 | MBh | 42.5
80 | 105 | 1575 | 71 | S/T | 0.67
80 | 105 | 1575 | 71 | ∆T | 16
80 | 105 | 1575 | 71 | kW | 3.8
80 | 105 | 1575 | 71 | Amps | 15.4
85 | 105 | 1225 | 71 | MBh | 41.9
85 | 105 | 1225 | 71 | S/T | 0.69
85 | 105 | 1225 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 1225 | 71 | kW | 3.8
85 | 105 | 1225 | 71 | Amps | 15.3
85 | 105 | 1350 | 71 | MBh | 42.3
85 | 105 | 1350 | 71 | S/T | 0.74
85 | 105 | 1350 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 1350 | 71 | kW | 3.8
85 | 105 | 1350 | 71 | Amps | 15.3
85 | 105 | 1575 | 71 | MBh | 43.3
85 | 105 | 1575 | 71 | S/T | 0.78
85 | 105 | 1575 | 71 | ∆T | 19
85 | 105 | 1575 | 71 | kW | 3.8
85 | 105 | 1575 | 71 | Amps | 15.4
70 | 115 | 1225 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1225 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1225 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1225 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1225 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1350 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1350 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1350 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1350 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1350 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1575 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1575 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1575 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1575 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1575 | 71 | Amps | -
75 | 115 | 1225 | 71 | MBh | 38.8
75 | 115 | 1225 | 71 | S/T | 0.52
75 | 115 | 1225 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 1225 | 71 | kW | 4.2
75 | 115 | 1225 | 71 | Amps | 17.3
75 | 115 | 1350 | 71 | MBh | 39.2
75 | 115 | 1350 | 71 | S/T | 0.56
75 | 115 | 1350 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 1350 | 71 | kW | 4.24
75 | 115 | 1350 | 71 | Amps | 17.4
75 | 115 | 1575 | 71 | MBh | 40.2
75 | 115 | 1575 | 71 | S/T | 0.6
75 | 115 | 1575 | 71 | ∆T | 13
75 | 115 | 1575 | 71 | kW | 4.3
75 | 115 | 1575 | 71 | Amps | 17.4
80 | 115 | 1225 | 71 | MBh | 39
80 | 115 | 1225 | 71 | S/T | 0.64
80 | 115 | 1225 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 1225 | 71 | kW | 4.2
80 | 115 | 1225 | 71 | Amps | 17.3
80 | 115 | 1350 | 71 | MBh | 39.5
80 | 115 | 1350 | 71 | S/T | 0.69
80 | 115 | 1350 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 1350 | 71 | kW | 4.24
80 | 115 | 1350 | 71 | Amps | 17.4
80 | 115 | 1575 | 71 | MBh | 40.4
80 | 115 | 1575 | 71 | S/T | 0.73
80 | 115 | 1575 | 71 | ∆T | 17
80 | 115 | 1575 | 71 | kW | 4.3
80 | 115 | 1575 | 71 | Amps | 17.5
85 | 115 | 1225 | 71 | MBh | 39.8
85 | 115 | 1225 | 71 | S/T | 0.75
85 | 115 | 1225 | 71 | ∆T | 23
85 | 115 | 1225 | 71 | kW | 4.2
85 | 115 | 1225 | 71 | Amps | 17.4
85 | 115 | 1350 | 71 | MBh | 40.2
85 | 115 | 1350 | 71 | S/T | 0.79
85 | 115 | 1350 | 71 | ∆T | 22
85 | 115 | 1350 | 71 | kW | 4.25
85 | 115 | 1350 | 71 | Amps | 17.4
85 | 115 | 1575 | 71 | MBh | 41.1
85 | 115 | 1575 | 71 | S/T | 0.83
85 | 115 | 1575 | 71 | ∆T | 21

## DH5SEA4810 - AMST48CU1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 49.5 | 65 | 59.9
70 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 0.67 | 60 | 56.3
70 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 19 | 55 | 52.8
70 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.78 | 50 | 49.3
70 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 10.4 | 47 | 47.1
70 | 65 | 1600 | 59 | MBh | 50.1 | 45 | 45.5
70 | 65 | 1600 | 59 | S/T | 0.7 | 40 | 41.4
70 | 65 | 1600 | 59 | ∆T | 18 | 35 | 37.6
70 | 65 | 1600 | 59 | kW | 2.79 | 30 | 34.4
70 | 65 | 1600 | 59 | Amps | 10.4 | 25 | 32.1
70 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 51.1 | 20 | 30.5
70 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 0.71 | 17 | 29.6
70 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 17 | 15 | 28.4
70 | 65 | 1800 | 59 | kW | 2.8 | 10 | 25.5
70 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 10.5 | 5 | 22.6
75 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 49.5 | 0 | 19.6
75 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 0.8 | -5 | 16.7
75 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 23
75 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.78
75 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 10.4
75 | 65 | 1600 | 59 | MBh | 50.1
75 | 65 | 1600 | 59 | S/T | 0.83
75 | 65 | 1600 | 59 | ∆T | 22
75 | 65 | 1600 | 59 | kW | 2.79
75 | 65 | 1600 | 59 | Amps | 10.4
75 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 51.1
75 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 0.84
75 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 21
75 | 65 | 1800 | 59 | kW | -
75 | 65 | 1800 | 59 | Amps | -
80 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 49.8
80 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 27
80 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.78
80 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 10.4
80 | 65 | 1600 | 59 | MBh | 50.4
80 | 65 | 1600 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1600 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 1600 | 59 | kW | 2.79
80 | 65 | 1600 | 59 | Amps | 10.4
80 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 51.4
80 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 25
80 | 65 | 1800 | 59 | kW | 2.8
80 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 10.5
85 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 50.6
85 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 31
85 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.78
85 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 10.4
85 | 65 | 1600 | 59 | MBh | 51.2
85 | 65 | 1600 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1600 | 59 | ∆T | 30
85 | 65 | 1600 | 59 | kW | 2.8
85 | 65 | 1600 | 59 | Amps | 10.5
85 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 52.2
85 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 29
85 | 65 | 1800 | 59 | kW | 2.81
85 | 65 | 1800 | 59 | Amps | -
70 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 49
70 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 0.67
70 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1450 | 59 | kW | 3.11
70 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 11.9
70 | 75 | 1600 | 59 | MBh | 49.7
70 | 75 | 1600 | 59 | S/T | 0.7
70 | 75 | 1600 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 1600 | 59 | kW | 3.12
70 | 75 | 1600 | 59 | Amps | 12
70 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 50.7
70 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 0.72
70 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 17
70 | 75 | 1800 | 59 | kW | 3.13
70 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 12
75 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 49.1
75 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 1450 | 59 | kW | 3.11
75 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 11.9
75 | 75 | 1600 | 59 | MBh | 49.7
75 | 75 | 1600 | 59 | S/T | 1
75 | 75 | 1600 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 1600 | 59 | kW | 3.12
75 | 75 | 1600 | 59 | Amps | 11.9
75 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 50.7
75 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 21
75 | 75 | 1800 | 59 | kW | -
75 | 75 | 1800 | 59 | Amps | -
80 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 49.3
80 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 1450 | 59 | kW | 3.11
80 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 11.9
80 | 75 | 1600 | 59 | MBh | 49.9
80 | 75 | 1600 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1600 | 59 | ∆T | 26
80 | 75 | 1600 | 59 | kW | 3.12
80 | 75 | 1600 | 59 | Amps | 12
80 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 50.9
80 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 25
80 | 75 | 1800 | 59 | kW | 3.13
80 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 12
85 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 50.1
85 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 31
85 | 75 | 1450 | 59 | kW | 3.11
85 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 11.9
85 | 75 | 1600 | 59 | MBh | 50.8
85 | 75 | 1600 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1600 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 1600 | 59 | kW | 3.13
85 | 75 | 1600 | 59 | Amps | 12
85 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 51.8
85 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 1800 | 59 | kW | 3.14
85 | 75 | 1800 | 59 | Amps | -
70 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 47.8
70 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 0.7
70 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 1450 | 59 | kW | 3.48
70 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 13.6
70 | 85 | 1600 | 59 | MBh | 48.4
70 | 85 | 1600 | 59 | S/T | 0.73
70 | 85 | 1600 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 1600 | 59 | kW | 3.49
70 | 85 | 1600 | 59 | Amps | 13.6
70 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 49.4
70 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 1
70 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 17
70 | 85 | 1800 | 59 | kW | 3.5
70 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 13.7
75 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 47.8
75 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 1450 | 59 | kW | 3.48
75 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 13.6
75 | 85 | 1600 | 59 | MBh | 48.4
75 | 85 | 1600 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1600 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 1600 | 59 | kW | 3.49
75 | 85 | 1600 | 59 | Amps | 13.6
75 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 49.4
75 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 21
75 | 85 | 1800 | 59 | kW | -
75 | 85 | 1800 | 59 | Amps | -
80 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 48
80 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 1450 | 59 | kW | 3.48
80 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 13.6
80 | 85 | 1600 | 59 | MBh | 48.7
80 | 85 | 1600 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1600 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 1600 | 59 | kW | 3.49
80 | 85 | 1600 | 59 | Amps | 13.6
80 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 49.7
80 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 1800 | 59 | kW | 3.5
80 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 13.7
85 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 48.9
85 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 31
85 | 85 | 1450 | 59 | kW | 3.48
85 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 13.6
85 | 85 | 1600 | 59 | MBh | 49.5
85 | 85 | 1600 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1600 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 1600 | 59 | kW | 3.5
85 | 85 | 1600 | 59 | Amps | 13.7
85 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 50.5
85 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 29
85 | 85 | 1800 | 59 | kW | 3.51
85 | 85 | 1800 | 59 | Amps | -
70 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 45.6
70 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.88
70 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 15.4
70 | 95 | 1600 | 59 | MBh | 46.2
70 | 95 | 1600 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 1600 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1600 | 59 | kW | 3.89
70 | 95 | 1600 | 59 | Amps | 15.5
70 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 47.2
70 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 17
70 | 95 | 1800 | 59 | kW | 3.9
70 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 15.5
75 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 45.6
75 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.88
75 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 15.4
75 | 95 | 1600 | 59 | MBh | 46.2
75 | 95 | 1600 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1600 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 1600 | 59 | kW | 3.89
75 | 95 | 1600 | 59 | Amps | 15.5
75 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 47.2
75 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 21
75 | 95 | 1800 | 59 | kW | -
75 | 95 | 1800 | 59 | Amps | -
80 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 45.9
80 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.88
80 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 15.4
80 | 95 | 1600 | 59 | MBh | 46.5
80 | 95 | 1600 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1600 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 1600 | 59 | kW | 3.89
80 | 95 | 1600 | 59 | Amps | 15.5
80 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 47.5
80 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 25
80 | 95 | 1800 | 59 | kW | 3.9
80 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 15.5
85 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 46.7
85 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 31
85 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.88
85 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 15.4
85 | 95 | 1600 | 59 | MBh | 47.3
85 | 95 | 1600 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1600 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 1600 | 59 | kW | 3.9
85 | 95 | 1600 | 59 | Amps | 15.5
85 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 48.3
85 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 29
85 | 95 | 1800 | 59 | kW | 3.91
85 | 95 | 1800 | 59 | Amps | -
70 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 42.9
70 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 19
70 | 105 | 1450 | 59 | kW | 4.33
70 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 17.5
70 | 105 | 1600 | 59 | MBh | 43.5
70 | 105 | 1600 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1600 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1600 | 59 | kW | 4.34
70 | 105 | 1600 | 59 | Amps | 17.5
70 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 44.5
70 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 1800 | 59 | kW | 4.35
70 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 17.6
75 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 42.9
75 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 23
75 | 105 | 1450 | 59 | kW | 4.32
75 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 17.5
75 | 105 | 1600 | 59 | MBh | 43.5
75 | 105 | 1600 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1600 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 1600 | 59 | kW | 4.34
75 | 105 | 1600 | 59 | Amps | 17.5
75 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 44.5
75 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 1800 | 59 | kW | -
75 | 105 | 1800 | 59 | Amps | -
80 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 43.2
80 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 27
80 | 105 | 1450 | 59 | kW | 4.33
80 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 17.5
80 | 105 | 1600 | 59 | MBh | 43.8
80 | 105 | 1600 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1600 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 1600 | 59 | kW | 4.34
80 | 105 | 1600 | 59 | Amps | 17.5
80 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 44.8
80 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 1800 | 59 | kW | 4.35
80 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 17.6
85 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 44
85 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 1450 | 59 | kW | 4.33
85 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 17.5
85 | 105 | 1600 | 59 | MBh | 44.6
85 | 105 | 1600 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1600 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 1600 | 59 | kW | 4.34
85 | 105 | 1600 | 59 | Amps | 17.5
85 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 45.6
85 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 1800 | 59 | kW | 4.36
85 | 105 | 1800 | 59 | Amps | -
70 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 40.4
70 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 20
70 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.85
70 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 19.9
70 | 115 | 1600 | 59 | MBh | 41.1
70 | 115 | 1600 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1600 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1600 | 59 | kW | 4.86
70 | 115 | 1600 | 59 | Amps | 19.9
70 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 42.1
70 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 18
70 | 115 | 1800 | 59 | kW | 4.88
70 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 20
75 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 40.5
75 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.85
75 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 19.9
75 | 115 | 1600 | 59 | MBh | 41.1
75 | 115 | 1600 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1600 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1600 | 59 | kW | 4.86
75 | 115 | 1600 | 59 | Amps | 19.9
75 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 42.1
75 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 1800 | 59 | kW | -
75 | 115 | 1800 | 59 | Amps | -
80 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 40.7
80 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.85
80 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 19.9
80 | 115 | 1600 | 59 | MBh | 41.3
80 | 115 | 1600 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1600 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 1600 | 59 | kW | 4.86
80 | 115 | 1600 | 59 | Amps | 19.9
80 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 42.3
80 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 1800 | 59 | kW | 4.88
80 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 20
85 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 41.5
85 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 32
85 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.86
85 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 19.9
85 | 115 | 1600 | 59 | MBh | 42.2
85 | 115 | 1600 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1600 | 59 | ∆T | 31
85 | 115 | 1600 | 59 | kW | 4.87
85 | 115 | 1600 | 59 | Amps | 19.9
85 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 43.2
85 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 30
85 | 115 | 1800 | 59 | kW | 4.88
85 | 115 | 1800 | 59 | Amps | -
70 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 50.2
70 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.59
70 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.77
70 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 10.4
70 | 65 | 1600 | 63 | MBh | 50.8
70 | 65 | 1600 | 63 | S/T | 0.62
70 | 65 | 1600 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 1600 | 63 | kW | 2.79
70 | 65 | 1600 | 63 | Amps | 10.4
70 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 51.8
70 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.64
70 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 15
70 | 65 | 1800 | 63 | kW | 2.8
70 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 10.5
75 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 50.2
75 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.72
75 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.77
75 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 10.4
75 | 65 | 1600 | 63 | MBh | 50.8
75 | 65 | 1600 | 63 | S/T | 0.75
75 | 65 | 1600 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 1600 | 63 | kW | 2.78
75 | 65 | 1600 | 63 | Amps | 10.4
75 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 51.8
75 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.76
75 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 19
75 | 65 | 1800 | 63 | kW | -
75 | 65 | 1800 | 63 | Amps | -
80 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 50.4
80 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.85
80 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.77
80 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 10.4
80 | 65 | 1600 | 63 | MBh | 51.1
80 | 65 | 1600 | 63 | S/T | 0.87
80 | 65 | 1600 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 1600 | 63 | kW | 2.79
80 | 65 | 1600 | 63 | Amps | 10.4
80 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 52.1
80 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.89
80 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 1800 | 63 | kW | 2.8
80 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 10.5
85 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 51.3
85 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.95
85 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 29
85 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.78
85 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 10.4
85 | 65 | 1600 | 63 | MBh | 51.9
85 | 65 | 1600 | 63 | S/T | 0.98
85 | 65 | 1600 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 1600 | 63 | kW | 2.79
85 | 65 | 1600 | 63 | Amps | 10.5
85 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 52.9
85 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.99
85 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 27
85 | 65 | 1800 | 63 | kW | 2.81
85 | 65 | 1800 | 63 | Amps | -
70 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 49.7
70 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1450 | 63 | kW | 3.11
70 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 11.9
70 | 75 | 1600 | 63 | MBh | 50.4
70 | 75 | 1600 | 63 | S/T | 0.63
70 | 75 | 1600 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 1600 | 63 | kW | 3.12
70 | 75 | 1600 | 63 | Amps | 11.9
70 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 51.4
70 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.64
70 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 15
70 | 75 | 1800 | 63 | kW | 3.13
70 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 12
75 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 49.8
75 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 0.73
75 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 1450 | 63 | kW | 3.1
75 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 11.9
75 | 75 | 1600 | 63 | MBh | 50.4
75 | 75 | 1600 | 63 | S/T | 0.76
75 | 75 | 1600 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 1600 | 63 | kW | 3.12
75 | 75 | 1600 | 63 | Amps | 11.9
75 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 51.4
75 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.77
75 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 19
75 | 75 | 1800 | 63 | kW | -
75 | 75 | 1800 | 63 | Amps | -
80 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 50
80 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 0.85
80 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 1450 | 63 | kW | 3.11
80 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 11.9
80 | 75 | 1600 | 63 | MBh | 50.6
80 | 75 | 1600 | 63 | S/T | 0.88
80 | 75 | 1600 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 1600 | 63 | kW | 3.12
80 | 75 | 1600 | 63 | Amps | 11.9
80 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 51.6
80 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.9
80 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 23
80 | 75 | 1800 | 63 | kW | 3.13
80 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 12
85 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 50.8
85 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 29
85 | 75 | 1450 | 63 | kW | 3.11
85 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 11.9
85 | 75 | 1600 | 63 | MBh | 51.5
85 | 75 | 1600 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 1600 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 1600 | 63 | kW | 3.12
85 | 75 | 1600 | 63 | Amps | 12
85 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 52.5
85 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 27
85 | 75 | 1800 | 63 | kW | 3.14
85 | 75 | 1800 | 63 | Amps | -
70 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 48.5
70 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 0.62
70 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1450 | 63 | kW | 3.48
70 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 13.6
70 | 85 | 1600 | 63 | MBh | 49.1
70 | 85 | 1600 | 63 | S/T | 0.65
70 | 85 | 1600 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 1600 | 63 | kW | 3.49
70 | 85 | 1600 | 63 | Amps | 13.6
70 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 50.1
70 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 0.67
70 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 1800 | 63 | kW | 3.5
70 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 13.7
75 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 48.5
75 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 0.75
75 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1450 | 63 | kW | 3.47
75 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 13.6
75 | 85 | 1600 | 63 | MBh | 49.1
75 | 85 | 1600 | 63 | S/T | 0.78
75 | 85 | 1600 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1600 | 63 | kW | 3.49
75 | 85 | 1600 | 63 | Amps | 13.6
75 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 50.1
75 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 0.8
75 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 1800 | 63 | kW | -
75 | 85 | 1800 | 63 | Amps | -
80 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 48.7
80 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 0.88
80 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 1450 | 63 | kW | 3.48
80 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 13.6
80 | 85 | 1600 | 63 | MBh | 49.4
80 | 85 | 1600 | 63 | S/T | 0.91
80 | 85 | 1600 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 1600 | 63 | kW | 3.49
80 | 85 | 1600 | 63 | Amps | 13.6
80 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 50.4
80 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 1
80 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 1800 | 63 | kW | 3.5
80 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 13.7
85 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 49.6
85 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 1450 | 63 | kW | 3.48
85 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 13.6
85 | 85 | 1600 | 63 | MBh | 50.2
85 | 85 | 1600 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1600 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 1600 | 63 | kW | 3.49
85 | 85 | 1600 | 63 | Amps | 13.7
85 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 51.2
85 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 27
85 | 85 | 1800 | 63 | kW | 3.51
85 | 85 | 1800 | 63 | Amps | -
70 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 46.3
70 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 0.64
70 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.88
70 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 15.4
70 | 95 | 1600 | 63 | MBh | 46.9
70 | 95 | 1600 | 63 | S/T | 0.67
70 | 95 | 1600 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1600 | 63 | kW | 3.89
70 | 95 | 1600 | 63 | Amps | 15.5
70 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 47.9
70 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 0.69
70 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 15
70 | 95 | 1800 | 63 | kW | 3.9
70 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 15.5
75 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 46.3
75 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 0.77
75 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.87
75 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 15.4
75 | 95 | 1600 | 63 | MBh | 46.9
75 | 95 | 1600 | 63 | S/T | 0.8
75 | 95 | 1600 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 1600 | 63 | kW | 3.89
75 | 95 | 1600 | 63 | Amps | 15.5
75 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 47.9
75 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 0.82
75 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 19
75 | 95 | 1800 | 63 | kW | -
75 | 95 | 1800 | 63 | Amps | -
80 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 46.5
80 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.88
80 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 15.4
80 | 95 | 1600 | 63 | MBh | 47.2
80 | 95 | 1600 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 1600 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 1600 | 63 | kW | 3.89
80 | 95 | 1600 | 63 | Amps | 15.5
80 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 48.2
80 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 23
80 | 95 | 1800 | 63 | kW | 3.9
80 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 15.5
85 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 47.4
85 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 29
85 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.88
85 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 15.4
85 | 95 | 1600 | 63 | MBh | 48
85 | 95 | 1600 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1600 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 1600 | 63 | kW | 3.89
85 | 95 | 1600 | 63 | Amps | 15.5
85 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 49
85 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 27
85 | 95 | 1800 | 63 | kW | 3.91
85 | 95 | 1800 | 63 | Amps | -
70 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 43.6
70 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 0.66
70 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 17
70 | 105 | 1450 | 63 | kW | 4.32
70 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 17.5
70 | 105 | 1600 | 63 | MBh | 44.2
70 | 105 | 1600 | 63 | S/T | 0.69
70 | 105 | 1600 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1600 | 63 | kW | 4.34
70 | 105 | 1600 | 63 | Amps | 17.5
70 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 45.2
70 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 0.71
70 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 1800 | 63 | kW | 4.35
70 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 17.6
75 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 43.6
75 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 0.79
75 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 21
75 | 105 | 1450 | 63 | kW | 4.32
75 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 17.4
75 | 105 | 1600 | 63 | MBh | 44.2
75 | 105 | 1600 | 63 | S/T | 1
75 | 105 | 1600 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1600 | 63 | kW | 4.33
75 | 105 | 1600 | 63 | Amps | 17.5
75 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 45.2
75 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 1
75 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 1800 | 63 | kW | -
75 | 105 | 1800 | 63 | Amps | -
80 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 43.9
80 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 1450 | 63 | kW | 4.32
80 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 17.5
80 | 105 | 1600 | 63 | MBh | 44.5
80 | 105 | 1600 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1600 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 1600 | 63 | kW | 4.33
80 | 105 | 1600 | 63 | Amps | 17.5
80 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 45.5
80 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 23
80 | 105 | 1800 | 63 | kW | 4.35
80 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 17.6
85 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 44.7
85 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 29
85 | 105 | 1450 | 63 | kW | 4.33
85 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 17.5
85 | 105 | 1600 | 63 | MBh | 45.3
85 | 105 | 1600 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1600 | 63 | ∆T | 28
85 | 105 | 1600 | 63 | kW | 4.34
85 | 105 | 1600 | 63 | Amps | 17.5
85 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 46.3
85 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 1800 | 63 | kW | 4.36
85 | 105 | 1800 | 63 | Amps | -
70 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 41.1
70 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 0.71
70 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.85
70 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 19.9
70 | 115 | 1600 | 63 | MBh | 41.8
70 | 115 | 1600 | 63 | S/T | 0.74
70 | 115 | 1600 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1600 | 63 | kW | 4.86
70 | 115 | 1600 | 63 | Amps | 19.9
70 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 42.8
70 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 1
70 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 16
70 | 115 | 1800 | 63 | kW | 4.87
70 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 20
75 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 41.2
75 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.85
75 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 19.8
75 | 115 | 1600 | 63 | MBh | 41.8
75 | 115 | 1600 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1600 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 1600 | 63 | kW | 4.86
75 | 115 | 1600 | 63 | Amps | 19.9
75 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 42.8
75 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 1800 | 63 | kW | -
75 | 115 | 1800 | 63 | Amps | -
80 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 41.4
80 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.85
80 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 19.9
80 | 115 | 1600 | 63 | MBh | 42
80 | 115 | 1600 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1600 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 1600 | 63 | kW | 4.86
80 | 115 | 1600 | 63 | Amps | 19.9
80 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 43
80 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 24
80 | 115 | 1800 | 63 | kW | 4.87
80 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 20
85 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 42.2
85 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 30
85 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.85
85 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 19.9
85 | 115 | 1600 | 63 | MBh | 42.9
85 | 115 | 1600 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1600 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 1600 | 63 | kW | 4.87
85 | 115 | 1600 | 63 | Amps | 19.9
85 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 43.9
85 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 28
85 | 115 | 1800 | 63 | kW | 4.88
85 | 115 | 1800 | 63 | Amps | -
70 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 51.6
70 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.45
70 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.77
70 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 10.3
70 | 65 | 1600 | 67 | MBh | 52.3
70 | 65 | 1600 | 67 | S/T | 0.48
70 | 65 | 1600 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1600 | 67 | kW | 2.78
70 | 65 | 1600 | 67 | Amps | 10.4
70 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 53.3
70 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.5
70 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 12
70 | 65 | 1800 | 67 | kW | 2.8
70 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 10.5
75 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 51.7
75 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.58
75 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.77
75 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 10.3
75 | 65 | 1600 | 67 | MBh | 52.3
75 | 65 | 1600 | 67 | S/T | 0.61
75 | 65 | 1600 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 1600 | 67 | kW | 2.78
75 | 65 | 1600 | 67 | Amps | 10.4
75 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 53.3
75 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.63
75 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 16
75 | 65 | 1800 | 67 | kW | -
75 | 65 | 1800 | 67 | Amps | -
80 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 51.9
80 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.71
80 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.77
80 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 10.3
80 | 65 | 1600 | 67 | MBh | 52.5
80 | 65 | 1600 | 67 | S/T | 0.74
80 | 65 | 1600 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 1600 | 67 | kW | 2.78
80 | 65 | 1600 | 67 | Amps | 10.4
80 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 53.5
80 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.75
80 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 20
80 | 65 | 1800 | 67 | kW | 2.8
80 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 10.5
85 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 52.7
85 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.81
85 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.78
85 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 10.4
85 | 65 | 1600 | 67 | MBh | 53.4
85 | 65 | 1600 | 67 | S/T | 0.84
85 | 65 | 1600 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 1600 | 67 | kW | 2.79
85 | 65 | 1600 | 67 | Amps | 10.4
85 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 54.4
85 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.86
85 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 24
85 | 65 | 1800 | 67 | kW | 2.8
85 | 65 | 1800 | 67 | Amps | -
70 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 51.2
70 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.46
70 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 1450 | 67 | kW | 3.1
70 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 11.9
70 | 75 | 1600 | 67 | MBh | 51.8
70 | 75 | 1600 | 67 | S/T | 0.49
70 | 75 | 1600 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1600 | 67 | kW | 3.11
70 | 75 | 1600 | 67 | Amps | 11.9
70 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 52.8
70 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.51
70 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 12
70 | 75 | 1800 | 67 | kW | 3.13
70 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 12
75 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 51.2
75 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.59
75 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 1450 | 67 | kW | 3.1
75 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 11.8
75 | 75 | 1600 | 67 | MBh | 51.8
75 | 75 | 1600 | 67 | S/T | 0.62
75 | 75 | 1600 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1600 | 67 | kW | 3.11
75 | 75 | 1600 | 67 | Amps | 11.9
75 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 52.8
75 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.64
75 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 16
75 | 75 | 1800 | 67 | kW | -
75 | 75 | 1800 | 67 | Amps | -
80 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 51.5
80 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.72
80 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 1450 | 67 | kW | 3.1
80 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 11.9
80 | 75 | 1600 | 67 | MBh | 52.1
80 | 75 | 1600 | 67 | S/T | 0.75
80 | 75 | 1600 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 1600 | 67 | kW | 3.11
80 | 75 | 1600 | 67 | Amps | 11.9
80 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 53.1
80 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.76
80 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 20
80 | 75 | 1800 | 67 | kW | 3.13
80 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 12
85 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 52.3
85 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.82
85 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 1450 | 67 | kW | 3.11
85 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 11.9
85 | 75 | 1600 | 67 | MBh | 52.9
85 | 75 | 1600 | 67 | S/T | 0.85
85 | 75 | 1600 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 1600 | 67 | kW | 3.12
85 | 75 | 1600 | 67 | Amps | 11.9
85 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 53.9
85 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.86
85 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 24
85 | 75 | 1800 | 67 | kW | 3.13
85 | 75 | 1800 | 67 | Amps | -
70 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 49.9
70 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.49
70 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1450 | 67 | kW | 3.47
70 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 13.6
70 | 85 | 1600 | 67 | MBh | 50.5
70 | 85 | 1600 | 67 | S/T | 0.52
70 | 85 | 1600 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1600 | 67 | kW | 3.48
70 | 85 | 1600 | 67 | Amps | 13.6
70 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 51.5
70 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.53
70 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 12
70 | 85 | 1800 | 67 | kW | 3.5
70 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 13.7
75 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 49.9
75 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.62
75 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1450 | 67 | kW | 3.47
75 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 13.5
75 | 85 | 1600 | 67 | MBh | 50.6
75 | 85 | 1600 | 67 | S/T | 0.65
75 | 85 | 1600 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1600 | 67 | kW | 3.48
75 | 85 | 1600 | 67 | Amps | 13.6
75 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 51.6
75 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.66
75 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 16
75 | 85 | 1800 | 67 | kW | -
75 | 85 | 1800 | 67 | Amps | -
80 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 50.2
80 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.74
80 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1450 | 67 | kW | 3.47
80 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 13.5
80 | 85 | 1600 | 67 | MBh | 50.8
80 | 85 | 1600 | 67 | S/T | 0.77
80 | 85 | 1600 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1600 | 67 | kW | 3.48
80 | 85 | 1600 | 67 | Amps | 13.6
80 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 51.8
80 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.79
80 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 20
80 | 85 | 1800 | 67 | kW | 3.5
80 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 13.7
85 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 51
85 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.84
85 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 26
85 | 85 | 1450 | 67 | kW | 3.48
85 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 13.6
85 | 85 | 1600 | 67 | MBh | 51.6
85 | 85 | 1600 | 67 | S/T | 0.87
85 | 85 | 1600 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 1600 | 67 | kW | 3.49
85 | 85 | 1600 | 67 | Amps | 13.6
85 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 52.6
85 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.89
85 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 24
85 | 85 | 1800 | 67 | kW | 3.5
85 | 85 | 1800 | 67 | Amps | -
70 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 47.7
70 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.51
70 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.87
70 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 15.4
70 | 95 | 1600 | 67 | MBh | 48.3
70 | 95 | 1600 | 67 | S/T | 0.54
70 | 95 | 1600 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 1600 | 67 | kW | 3.88
70 | 95 | 1600 | 67 | Amps | 15.4
70 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 49.3
70 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.55
70 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 1800 | 67 | kW | 3.9
70 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 15.5
75 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 47.7
75 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.63
75 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.87
75 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 15.4
75 | 95 | 1600 | 67 | MBh | 48.4
75 | 95 | 1600 | 67 | S/T | 0.66
75 | 95 | 1600 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1600 | 67 | kW | 3.88
75 | 95 | 1600 | 67 | Amps | 15.4
75 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 49.4
75 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.68
75 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 1800 | 67 | kW | -
75 | 95 | 1800 | 67 | Amps | -
80 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 48
80 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.76
80 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 22
80 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.87
80 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 15.4
80 | 95 | 1600 | 67 | MBh | 48.6
80 | 95 | 1600 | 67 | S/T | 0.79
80 | 95 | 1600 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1600 | 67 | kW | 3.88
80 | 95 | 1600 | 67 | Amps | 15.4
80 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 49.6
80 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.81
80 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 20
80 | 95 | 1800 | 67 | kW | 3.9
80 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 15.5
85 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 48.8
85 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.86
85 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.88
85 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 15.4
85 | 95 | 1600 | 67 | MBh | 49.4
85 | 95 | 1600 | 67 | S/T | 0.89
85 | 95 | 1600 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 1600 | 67 | kW | 3.89
85 | 95 | 1600 | 67 | Amps | 15.5
85 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 50.4
85 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.91
85 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 1800 | 67 | kW | 3.9
85 | 95 | 1800 | 67 | Amps | -
70 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 45
70 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.53
70 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1450 | 67 | kW | 4.32
70 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 17.4
70 | 105 | 1600 | 67 | MBh | 45.7
70 | 105 | 1600 | 67 | S/T | 0.56
70 | 105 | 1600 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1600 | 67 | kW | 4.33
70 | 105 | 1600 | 67 | Amps | 17.5
70 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 46.7
70 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.57
70 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 1800 | 67 | kW | 4.34
70 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 17.5
75 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 45.1
75 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.66
75 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1450 | 67 | kW | 4.32
75 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 17.4
75 | 105 | 1600 | 67 | MBh | 45.7
75 | 105 | 1600 | 67 | S/T | 0.69
75 | 105 | 1600 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1600 | 67 | kW | 4.33
75 | 105 | 1600 | 67 | Amps | 17.5
75 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 46.7
75 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.7
75 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 1800 | 67 | kW | -
75 | 105 | 1800 | 67 | Amps | -
80 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 45.3
80 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.78
80 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1450 | 67 | kW | 4.32
80 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 17.4
80 | 105 | 1600 | 67 | MBh | 45.9
80 | 105 | 1600 | 67 | S/T | 0.81
80 | 105 | 1600 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1600 | 67 | kW | 4.33
80 | 105 | 1600 | 67 | Amps | 17.5
80 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 46.9
80 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.83
80 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 1800 | 67 | kW | 4.34
80 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 17.5
85 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 46.1
85 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 1
85 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 25
85 | 105 | 1450 | 67 | kW | 4.32
85 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 17.5
85 | 105 | 1600 | 67 | MBh | 46.8
85 | 105 | 1600 | 67 | S/T | 1
85 | 105 | 1600 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 1600 | 67 | kW | 4.34
85 | 105 | 1600 | 67 | Amps | 17.5
85 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 47.8
85 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 1
85 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 23
85 | 105 | 1800 | 67 | kW | 4.35
85 | 105 | 1800 | 67 | Amps | -
70 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 42.6
70 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 0.58
70 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1450 | 67 | kW | 4.84
70 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 19.8
70 | 115 | 1600 | 67 | MBh | 43.2
70 | 115 | 1600 | 67 | S/T | 0.61
70 | 115 | 1600 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1600 | 67 | kW | 4.85
70 | 115 | 1600 | 67 | Amps | 19.9
70 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 44.2
70 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 0.62
70 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 1800 | 67 | kW | 4.87
70 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 19.9
75 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 42.6
75 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 0.71
75 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 1450 | 67 | kW | 4.84
75 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 19.8
75 | 115 | 1600 | 67 | MBh | 43.2
75 | 115 | 1600 | 67 | S/T | 0.74
75 | 115 | 1600 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 1600 | 67 | kW | 4.85
75 | 115 | 1600 | 67 | Amps | 19.9
75 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 44.2
75 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 0.75
75 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 1800 | 67 | kW | -
75 | 115 | 1800 | 67 | Amps | -
80 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 42.9
80 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 0.83
80 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 23
80 | 115 | 1450 | 67 | kW | 4.84
80 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 19.8
80 | 115 | 1600 | 67 | MBh | 43.5
80 | 115 | 1600 | 67 | S/T | 0.86
80 | 115 | 1600 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 1600 | 67 | kW | 4.85
80 | 115 | 1600 | 67 | Amps | 19.9
80 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 44.5
80 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 1
80 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 1800 | 67 | kW | 4.87
80 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 19.9
85 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 43.7
85 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 1450 | 67 | kW | 4.85
85 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 19.9
85 | 115 | 1600 | 67 | MBh | 44.3
85 | 115 | 1600 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1600 | 67 | ∆T | 25
85 | 115 | 1600 | 67 | kW | 4.86
85 | 115 | 1600 | 67 | Amps | 19.9
85 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 45.3
85 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 25
85 | 115 | 1800 | 67 | kW | 4.87
85 | 115 | 1800 | 67 | Amps | -
70 | 65 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1600 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1600 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1600 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1600 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1600 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1800 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 1450 | 71 | MBh | 53.9
75 | 65 | 1450 | 71 | S/T | 0.44
75 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1450 | 71 | kW | 2.8
75 | 65 | 1450 | 71 | Amps | 10.4
75 | 65 | 1600 | 71 | MBh | 54.5
75 | 65 | 1600 | 71 | S/T | 0.47
75 | 65 | 1600 | 71 | ∆T | 13
75 | 65 | 1600 | 71 | kW | 2.8
75 | 65 | 1600 | 71 | Amps | 10.5
75 | 65 | 1800 | 71 | MBh | 55.5
75 | 65 | 1800 | 71 | S/T | 0.49
75 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | 12
75 | 65 | 1800 | 71 | kW | -
75 | 65 | 1800 | 71 | Amps | -
80 | 65 | 1450 | 71 | MBh | 54.1
80 | 65 | 1450 | 71 | S/T | 0.57
80 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1450 | 71 | kW | 2.8
80 | 65 | 1450 | 71 | Amps | 10.5
80 | 65 | 1600 | 71 | MBh | 54.8
80 | 65 | 1600 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 1600 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 1600 | 71 | kW | 2.81
80 | 65 | 1600 | 71 | Amps | 10.5
80 | 65 | 1800 | 71 | MBh | 55.8
80 | 65 | 1800 | 71 | S/T | 0.61
80 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | 16
80 | 65 | 1800 | 71 | kW | 2.8
80 | 65 | 1800 | 71 | Amps | 10.6
85 | 65 | 1450 | 71 | MBh | 55
85 | 65 | 1450 | 71 | S/T | 0.67
85 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | 22
85 | 65 | 1450 | 71 | kW | 2.8
85 | 65 | 1450 | 71 | Amps | 10.5
85 | 65 | 1600 | 71 | MBh | 55.6
85 | 65 | 1600 | 71 | S/T | 0.7
85 | 65 | 1600 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 1600 | 71 | kW | 2.81
85 | 65 | 1600 | 71 | Amps | 10.5
85 | 65 | 1800 | 71 | MBh | 56.6
85 | 65 | 1800 | 71 | S/T | 0.71
85 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | 20
85 | 65 | 1800 | 71 | kW | 2.8
85 | 65 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1600 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1600 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1600 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1600 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1600 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1800 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 1450 | 71 | MBh | 53.4
75 | 75 | 1450 | 71 | S/T | 0.45
75 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1450 | 71 | kW | 3.1
75 | 75 | 1450 | 71 | Amps | 12
75 | 75 | 1600 | 71 | MBh | 54.1
75 | 75 | 1600 | 71 | S/T | 0.48
75 | 75 | 1600 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 1600 | 71 | kW | 3.14
75 | 75 | 1600 | 71 | Amps | 12
75 | 75 | 1800 | 71 | MBh | 55.1
75 | 75 | 1800 | 71 | S/T | 0.49
75 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | 12
75 | 75 | 1800 | 71 | kW | -
75 | 75 | 1800 | 71 | Amps | -
80 | 75 | 1450 | 71 | MBh | 53.7
80 | 75 | 1450 | 71 | S/T | 0.57
80 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1450 | 71 | kW | 3.1
80 | 75 | 1450 | 71 | Amps | 12
80 | 75 | 1600 | 71 | MBh | 54.3
80 | 75 | 1600 | 71 | S/T | 0.6
80 | 75 | 1600 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 1600 | 71 | kW | 3.14
80 | 75 | 1600 | 71 | Amps | 12
80 | 75 | 1800 | 71 | MBh | 55.3
80 | 75 | 1800 | 71 | S/T | 0.62
80 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | 16
80 | 75 | 1800 | 71 | kW | 3.2
80 | 75 | 1800 | 71 | Amps | 12.1
85 | 75 | 1450 | 71 | MBh | 54.5
85 | 75 | 1450 | 71 | S/T | 0.67
85 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 1450 | 71 | kW | 3.1
85 | 75 | 1450 | 71 | Amps | 12
85 | 75 | 1600 | 71 | MBh | 55.1
85 | 75 | 1600 | 71 | S/T | 0.7
85 | 75 | 1600 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 1600 | 71 | kW | 3.14
85 | 75 | 1600 | 71 | Amps | 12.1
85 | 75 | 1800 | 71 | MBh | 56.1
85 | 75 | 1800 | 71 | S/T | 0.72
85 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | 20
85 | 75 | 1800 | 71 | kW | 3.2
85 | 75 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1600 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1600 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1600 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1600 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1600 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1800 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 1450 | 71 | MBh | 52.2
75 | 85 | 1450 | 71 | S/T | 0.47
75 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1450 | 71 | kW | 3.5
75 | 85 | 1450 | 71 | Amps | 13.7
75 | 85 | 1600 | 71 | MBh | 52.8
75 | 85 | 1600 | 71 | S/T | 0.5
75 | 85 | 1600 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1600 | 71 | kW | 3.51
75 | 85 | 1600 | 71 | Amps | 13.7
75 | 85 | 1800 | 71 | MBh | 53.8
75 | 85 | 1800 | 71 | S/T | 0.52
75 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 1800 | 71 | kW | -
75 | 85 | 1800 | 71 | Amps | -
80 | 85 | 1450 | 71 | MBh | 52.4
80 | 85 | 1450 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1450 | 71 | kW | 3.5
80 | 85 | 1450 | 71 | Amps | 13.7
80 | 85 | 1600 | 71 | MBh | 53
80 | 85 | 1600 | 71 | S/T | 0.63
80 | 85 | 1600 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1600 | 71 | kW | 3.51
80 | 85 | 1600 | 71 | Amps | 13.7
80 | 85 | 1800 | 71 | MBh | 54
80 | 85 | 1800 | 71 | S/T | 0.64
80 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 1800 | 71 | kW | 3.5
80 | 85 | 1800 | 71 | Amps | 13.8
85 | 85 | 1450 | 71 | MBh | 53.2
85 | 85 | 1450 | 71 | S/T | 0.7
85 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 1450 | 71 | kW | 3.5
85 | 85 | 1450 | 71 | Amps | 13.7
85 | 85 | 1600 | 71 | MBh | 53.9
85 | 85 | 1600 | 71 | S/T | 0.73
85 | 85 | 1600 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 1600 | 71 | kW | 3.51
85 | 85 | 1600 | 71 | Amps | 13.8
85 | 85 | 1800 | 71 | MBh | 54.9
85 | 85 | 1800 | 71 | S/T | 0.74
85 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | 20
85 | 85 | 1800 | 71 | kW | 3.5
85 | 85 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1600 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1600 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1600 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1600 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1600 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1800 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 1450 | 71 | MBh | 50
75 | 95 | 1450 | 71 | S/T | 0.49
75 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1450 | 71 | kW | 3.9
75 | 95 | 1450 | 71 | Amps | 15.5
75 | 95 | 1600 | 71 | MBh | 50.6
75 | 95 | 1600 | 71 | S/T | 0.52
75 | 95 | 1600 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1600 | 71 | kW | 3.91
75 | 95 | 1600 | 71 | Amps | 15.5
75 | 95 | 1800 | 71 | MBh | 51.6
75 | 95 | 1800 | 71 | S/T | 0.54
75 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | 12
75 | 95 | 1800 | 71 | kW | -
75 | 95 | 1800 | 71 | Amps | -
80 | 95 | 1450 | 71 | MBh | 50.2
80 | 95 | 1450 | 71 | S/T | 0.62
80 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1450 | 71 | kW | 3.9
80 | 95 | 1450 | 71 | Amps | 15.5
80 | 95 | 1600 | 71 | MBh | 50.9
80 | 95 | 1600 | 71 | S/T | 0.65
80 | 95 | 1600 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1600 | 71 | kW | 3.91
80 | 95 | 1600 | 71 | Amps | 15.6
80 | 95 | 1800 | 71 | MBh | 51.9
80 | 95 | 1800 | 71 | S/T | 0.66
80 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | 16
80 | 95 | 1800 | 71 | kW | 3.9
80 | 95 | 1800 | 71 | Amps | 15.6
85 | 95 | 1450 | 71 | MBh | 51.1
85 | 95 | 1450 | 71 | S/T | 0.72
85 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | 22
85 | 95 | 1450 | 71 | kW | 3.9
85 | 95 | 1450 | 71 | Amps | 15.5
85 | 95 | 1600 | 71 | MBh | 51.7
85 | 95 | 1600 | 71 | S/T | 0.75
85 | 95 | 1600 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1600 | 71 | kW | 3.91
85 | 95 | 1600 | 71 | Amps | 15.6
85 | 95 | 1800 | 71 | MBh | 52.7
85 | 95 | 1800 | 71 | S/T | 0.76
85 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | 20
85 | 95 | 1800 | 71 | kW | 3.9
85 | 95 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1600 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1600 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1600 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1600 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1600 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1800 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 1450 | 71 | MBh | 47.3
75 | 105 | 1450 | 71 | S/T | 0.51
75 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1450 | 71 | kW | 4.3
75 | 105 | 1450 | 71 | Amps | 17.5
75 | 105 | 1600 | 71 | MBh | 47.9
75 | 105 | 1600 | 71 | S/T | 0.54
75 | 105 | 1600 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1600 | 71 | kW | 4.35
75 | 105 | 1600 | 71 | Amps | 17.6
75 | 105 | 1800 | 71 | MBh | 48.9
75 | 105 | 1800 | 71 | S/T | 0.56
75 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | 12
75 | 105 | 1800 | 71 | kW | -
75 | 105 | 1800 | 71 | Amps | -
80 | 105 | 1450 | 71 | MBh | 47.5
80 | 105 | 1450 | 71 | S/T | 0.64
80 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1450 | 71 | kW | 4.3
80 | 105 | 1450 | 71 | Amps | 17.5
80 | 105 | 1600 | 71 | MBh | 48.2
80 | 105 | 1600 | 71 | S/T | 0.67
80 | 105 | 1600 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 1600 | 71 | kW | 4.35
80 | 105 | 1600 | 71 | Amps | 17.6
80 | 105 | 1800 | 71 | MBh | 49.2
80 | 105 | 1800 | 71 | S/T | 0.68
80 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | 16
80 | 105 | 1800 | 71 | kW | 4.4
80 | 105 | 1800 | 71 | Amps | 17.7
85 | 105 | 1450 | 71 | MBh | 48.4
85 | 105 | 1450 | 71 | S/T | 0.74
85 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | 22
85 | 105 | 1450 | 71 | kW | 4.3
85 | 105 | 1450 | 71 | Amps | 17.6
85 | 105 | 1600 | 71 | MBh | 49
85 | 105 | 1600 | 71 | S/T | 0.77
85 | 105 | 1600 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 1600 | 71 | kW | 4.36
85 | 105 | 1600 | 71 | Amps | 17.6
85 | 105 | 1800 | 71 | MBh | 50
85 | 105 | 1800 | 71 | S/T | 0.79
85 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 1800 | 71 | kW | 4.4
85 | 105 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1600 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1600 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1600 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1600 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1600 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1800 | 71 | Amps | -
75 | 115 | 1450 | 71 | MBh | 44.8
75 | 115 | 1450 | 71 | S/T | 0.57
75 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 1450 | 71 | kW | 4.9
75 | 115 | 1450 | 71 | Amps | 19.9
75 | 115 | 1600 | 71 | MBh | 45.5
75 | 115 | 1600 | 71 | S/T | 0.6
75 | 115 | 1600 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 1600 | 71 | kW | 4.88
75 | 115 | 1600 | 71 | Amps | 20
75 | 115 | 1800 | 71 | MBh | 46.5
75 | 115 | 1800 | 71 | S/T | 0.61
75 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | 13
75 | 115 | 1800 | 71 | kW | -
75 | 115 | 1800 | 71 | Amps | -
80 | 115 | 1450 | 71 | MBh | 45.1
80 | 115 | 1450 | 71 | S/T | 0.69
80 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 1450 | 71 | kW | 4.9
80 | 115 | 1450 | 71 | Amps | 19.9
80 | 115 | 1600 | 71 | MBh | 45.7
80 | 115 | 1600 | 71 | S/T | 0.72
80 | 115 | 1600 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 1600 | 71 | kW | 4.88
80 | 115 | 1600 | 71 | Amps | 20
80 | 115 | 1800 | 71 | MBh | 46.7
80 | 115 | 1800 | 71 | S/T | 0.74
80 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | 17
80 | 115 | 1800 | 71 | kW | 4.9
80 | 115 | 1800 | 71 | Amps | 20.1
85 | 115 | 1450 | 71 | MBh | 45.9
85 | 115 | 1450 | 71 | S/T | 0.79
85 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | 23
85 | 115 | 1450 | 71 | kW | 4.9
85 | 115 | 1450 | 71 | Amps | 20
85 | 115 | 1600 | 71 | MBh | 46.5
85 | 115 | 1600 | 71 | S/T | 0.82
85 | 115 | 1600 | 71 | ∆T | 22
85 | 115 | 1600 | 71 | kW | 4.89
85 | 115 | 1600 | 71 | Amps | 20
85 | 115 | 1800 | 71 | MBh | 47.5
85 | 115 | 1800 | 71 | S/T | 0.84
85 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | 21

## DH5SEA6010 - AMST60DU1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 61.8 | 65 | 76.5
70 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 0.67 | 60 | 72
70 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 19 | 55 | 67.6
70 | 65 | 1800 | 59 | kW | 3.41 | 50 | 63.2
70 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 13.3 | 47 | 60.4
70 | 65 | 2000 | 59 | MBh | 62.7 | 45 | 58.4
70 | 65 | 2000 | 59 | S/T | 0.7 | 40 | 53.4
70 | 65 | 2000 | 59 | ∆T | 18 | 35 | 48.6
70 | 65 | 2000 | 59 | kW | 3.43 | 30 | 44.7
70 | 65 | 2000 | 59 | Amps | 13.3 | 25 | 41.8
70 | 65 | 2250 | 59 | MBh | 64 | 20 | 39.7
70 | 65 | 2250 | 59 | S/T | 0.71 | 17 | 38.6
70 | 65 | 2250 | 59 | ∆T | 17 | 15 | 37.2
70 | 65 | 2250 | 59 | kW | 3.44 | 10 | 33.5
70 | 65 | 2250 | 59 | Amps | 13.4 | 5 | 29.9
75 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 61.9 | 0 | 26.3
75 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 0.8 | -5 | 22.6
75 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 23
75 | 65 | 1800 | 59 | kW | 3.41
75 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 13.3
75 | 65 | 2000 | 59 | MBh | 62.7
75 | 65 | 2000 | 59 | S/T | 0.83
75 | 65 | 2000 | 59 | ∆T | 22
75 | 65 | 2000 | 59 | kW | 3.42
75 | 65 | 2000 | 59 | Amps | 13.3
75 | 65 | 2250 | 59 | MBh | 64
75 | 65 | 2250 | 59 | S/T | 0.84
75 | 65 | 2250 | 59 | ∆T | 21
75 | 65 | 2250 | 59 | kW | 3.44
75 | 65 | 2250 | 59 | Amps | -
80 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 62.2
80 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 27
80 | 65 | 1800 | 59 | kW | 3.41
80 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 13.3
80 | 65 | 2000 | 59 | MBh | 63
80 | 65 | 2000 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 2000 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 2000 | 59 | kW | 3.42
80 | 65 | 2000 | 59 | Amps | 13.3
80 | 65 | 2250 | 59 | MBh | 64.3
80 | 65 | 2250 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 2250 | 59 | ∆T | 25
80 | 65 | 2250 | 59 | kW | 3.44
80 | 65 | 2250 | 59 | Amps | 13.4
85 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 63.2
85 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 31
85 | 65 | 1800 | 59 | kW | 3.42
85 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 13.3
85 | 65 | 2000 | 59 | MBh | 64.1
85 | 65 | 2000 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 2000 | 59 | ∆T | 30
85 | 65 | 2000 | 59 | kW | 3.43
85 | 65 | 2000 | 59 | Amps | 13.4
85 | 65 | 2250 | 59 | MBh | 65.3
85 | 65 | 2250 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 2250 | 59 | ∆T | 29
85 | 65 | 2250 | 59 | kW | 3.45
85 | 65 | 2250 | 59 | Amps | 13.5
70 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 61.3
70 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 0.67
70 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1800 | 59 | kW | 3.84
70 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 15.3
70 | 75 | 2000 | 59 | MBh | 62.1
70 | 75 | 2000 | 59 | S/T | 0.7
70 | 75 | 2000 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 2000 | 59 | kW | 3.86
70 | 75 | 2000 | 59 | Amps | 15.3
70 | 75 | 2250 | 59 | MBh | 63.4
70 | 75 | 2250 | 59 | S/T | 0.72
70 | 75 | 2250 | 59 | ∆T | 17
70 | 75 | 2250 | 59 | kW | 3.88
70 | 75 | 2250 | 59 | Amps | 15.4
75 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 61.3
75 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 1800 | 59 | kW | 3.84
75 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 15.2
75 | 75 | 2000 | 59 | MBh | 62.2
75 | 75 | 2000 | 59 | S/T | 1
75 | 75 | 2000 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 2000 | 59 | kW | 3.86
75 | 75 | 2000 | 59 | Amps | 15.3
75 | 75 | 2250 | 59 | MBh | 63.5
75 | 75 | 2250 | 59 | S/T | 1
75 | 75 | 2250 | 59 | ∆T | 21
75 | 75 | 2250 | 59 | kW | 3.87
75 | 75 | 2250 | 59 | Amps | -
80 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 61.7
80 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 1800 | 59 | kW | 3.84
80 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 15.3
80 | 75 | 2000 | 59 | MBh | 62.5
80 | 75 | 2000 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 2000 | 59 | ∆T | 26
80 | 75 | 2000 | 59 | kW | 3.86
80 | 75 | 2000 | 59 | Amps | 15.3
80 | 75 | 2250 | 59 | MBh | 63.8
80 | 75 | 2250 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 2250 | 59 | ∆T | 25
80 | 75 | 2250 | 59 | kW | 3.88
80 | 75 | 2250 | 59 | Amps | 15.4
85 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 62.7
85 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 31
85 | 75 | 1800 | 59 | kW | 3.85
85 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 15.3
85 | 75 | 2000 | 59 | MBh | 63.5
85 | 75 | 2000 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 2000 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 2000 | 59 | kW | 3.87
85 | 75 | 2000 | 59 | Amps | 15.4
85 | 75 | 2250 | 59 | MBh | 64.8
85 | 75 | 2250 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 2250 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 2250 | 59 | kW | 3.89
85 | 75 | 2250 | 59 | Amps | 15.5
70 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 59.7
70 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 0.7
70 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 1800 | 59 | kW | 4.33
70 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 17.5
70 | 85 | 2000 | 59 | MBh | 60.6
70 | 85 | 2000 | 59 | S/T | 0.73
70 | 85 | 2000 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 2000 | 59 | kW | 4.34
70 | 85 | 2000 | 59 | Amps | 17.5
70 | 85 | 2250 | 59 | MBh | 61.8
70 | 85 | 2250 | 59 | S/T | 1
70 | 85 | 2250 | 59 | ∆T | 17
70 | 85 | 2250 | 59 | kW | 4.36
70 | 85 | 2250 | 59 | Amps | 17.6
75 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 59.7
75 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 1800 | 59 | kW | 4.32
75 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 17.5
75 | 85 | 2000 | 59 | MBh | 60.6
75 | 85 | 2000 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 2000 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 2000 | 59 | kW | 4.34
75 | 85 | 2000 | 59 | Amps | 17.5
75 | 85 | 2250 | 59 | MBh | 61.9
75 | 85 | 2250 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 2250 | 59 | ∆T | 21
75 | 85 | 2250 | 59 | kW | 4.36
75 | 85 | 2250 | 59 | Amps | -
80 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 60.1
80 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 1800 | 59 | kW | 4.33
80 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 17.5
80 | 85 | 2000 | 59 | MBh | 60.9
80 | 85 | 2000 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 2000 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 2000 | 59 | kW | 4.34
80 | 85 | 2000 | 59 | Amps | 17.5
80 | 85 | 2250 | 59 | MBh | 62.2
80 | 85 | 2250 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 2250 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 2250 | 59 | kW | 4.36
80 | 85 | 2250 | 59 | Amps | 17.6
85 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 61.1
85 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 31
85 | 85 | 1800 | 59 | kW | 4.33
85 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 17.5
85 | 85 | 2000 | 59 | MBh | 61.9
85 | 85 | 2000 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 2000 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 2000 | 59 | kW | 4.35
85 | 85 | 2000 | 59 | Amps | 17.6
85 | 85 | 2250 | 59 | MBh | 63.2
85 | 85 | 2250 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 2250 | 59 | ∆T | 29
85 | 85 | 2250 | 59 | kW | 4.37
85 | 85 | 2250 | 59 | Amps | 17.7
70 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 57
70 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1800 | 59 | kW | 4.85
70 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 19.9
70 | 95 | 2000 | 59 | MBh | 57.8
70 | 95 | 2000 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 2000 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 2000 | 59 | kW | 4.87
70 | 95 | 2000 | 59 | Amps | 19.9
70 | 95 | 2250 | 59 | MBh | 59.1
70 | 95 | 2250 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 2250 | 59 | ∆T | 17
70 | 95 | 2250 | 59 | kW | 4.89
70 | 95 | 2250 | 59 | Amps | 20
75 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 57
75 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 1800 | 59 | kW | 4.85
75 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 19.9
75 | 95 | 2000 | 59 | MBh | 57.8
75 | 95 | 2000 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 2000 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 2000 | 59 | kW | 4.86
75 | 95 | 2000 | 59 | Amps | 19.9
75 | 95 | 2250 | 59 | MBh | 59.1
75 | 95 | 2250 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 2250 | 59 | ∆T | 21
75 | 95 | 2250 | 59 | kW | 4.88
75 | 95 | 2250 | 59 | Amps | -
80 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 57.3
80 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 1800 | 59 | kW | 4.85
80 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 19.9
80 | 95 | 2000 | 59 | MBh | 58.2
80 | 95 | 2000 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 2000 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 2000 | 59 | kW | 4.87
80 | 95 | 2000 | 59 | Amps | 19.9
80 | 95 | 2250 | 59 | MBh | 59.4
80 | 95 | 2250 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 2250 | 59 | ∆T | 25
80 | 95 | 2250 | 59 | kW | 4.89
80 | 95 | 2250 | 59 | Amps | 20
85 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 58.3
85 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 31
85 | 95 | 1800 | 59 | kW | 4.86
85 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 19.9
85 | 95 | 2000 | 59 | MBh | 59.2
85 | 95 | 2000 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 2000 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 2000 | 59 | kW | 4.88
85 | 95 | 2000 | 59 | Amps | 20
85 | 95 | 2250 | 59 | MBh | 60.5
85 | 95 | 2250 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 2250 | 59 | ∆T | 29
85 | 95 | 2250 | 59 | kW | 4.89
85 | 95 | 2250 | 59 | Amps | 20.1
70 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 53.6
70 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 19
70 | 105 | 1800 | 59 | kW | 5.44
70 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 22.5
70 | 105 | 2000 | 59 | MBh | 54.5
70 | 105 | 2000 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 2000 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 2000 | 59 | kW | 5.45
70 | 105 | 2000 | 59 | Amps | 22.6
70 | 105 | 2250 | 59 | MBh | 55.7
70 | 105 | 2250 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 2250 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 2250 | 59 | kW | 5.47
70 | 105 | 2250 | 59 | Amps | 22.7
75 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 53.6
75 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 23
75 | 105 | 1800 | 59 | kW | 5.43
75 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 22.5
75 | 105 | 2000 | 59 | MBh | 54.5
75 | 105 | 2000 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 2000 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 2000 | 59 | kW | 5.45
75 | 105 | 2000 | 59 | Amps | 22.6
75 | 105 | 2250 | 59 | MBh | 55.8
75 | 105 | 2250 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 2250 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 2250 | 59 | kW | 5.47
75 | 105 | 2250 | 59 | Amps | -
80 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 54
80 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 27
80 | 105 | 1800 | 59 | kW | 5.44
80 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 22.5
80 | 105 | 2000 | 59 | MBh | 54.8
80 | 105 | 2000 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 2000 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 2000 | 59 | kW | 5.45
80 | 105 | 2000 | 59 | Amps | 22.6
80 | 105 | 2250 | 59 | MBh | 56.1
80 | 105 | 2250 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 2250 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 2250 | 59 | kW | 5.47
80 | 105 | 2250 | 59 | Amps | 22.7
85 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 55
85 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 1800 | 59 | kW | 5.44
85 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 22.6
85 | 105 | 2000 | 59 | MBh | 55.8
85 | 105 | 2000 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 2000 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 2000 | 59 | kW | 5.46
85 | 105 | 2000 | 59 | Amps | 22.7
85 | 105 | 2250 | 59 | MBh | 57.1
85 | 105 | 2250 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 2250 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 2250 | 59 | kW | 5.48
85 | 105 | 2250 | 59 | Amps | 22.7
70 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 50.6
70 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 20
70 | 115 | 1800 | 59 | kW | 6.12
70 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 25.7
70 | 115 | 2000 | 59 | MBh | 51.4
70 | 115 | 2000 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 2000 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 2000 | 59 | kW | 6.14
70 | 115 | 2000 | 59 | Amps | 25.8
70 | 115 | 2250 | 59 | MBh | 52.7
70 | 115 | 2250 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 2250 | 59 | ∆T | 18
70 | 115 | 2250 | 59 | kW | 6.16
70 | 115 | 2250 | 59 | Amps | 25.9
75 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 50.6
75 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 1800 | 59 | kW | 6.12
75 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 25.7
75 | 115 | 2000 | 59 | MBh | 51.4
75 | 115 | 2000 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 2000 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 2000 | 59 | kW | 6.14
75 | 115 | 2000 | 59 | Amps | 25.8
75 | 115 | 2250 | 59 | MBh | 52.7
75 | 115 | 2250 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 2250 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 2250 | 59 | kW | 6.16
75 | 115 | 2250 | 59 | Amps | -
80 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 50.9
80 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 1800 | 59 | kW | 6.12
80 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 25.7
80 | 115 | 2000 | 59 | MBh | 51.7
80 | 115 | 2000 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 2000 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 2000 | 59 | kW | 6.14
80 | 115 | 2000 | 59 | Amps | 25.8
80 | 115 | 2250 | 59 | MBh | 53
80 | 115 | 2250 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 2250 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 2250 | 59 | kW | 6.16
80 | 115 | 2250 | 59 | Amps | 25.9
85 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 51.9
85 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 32
85 | 115 | 1800 | 59 | kW | 6.13
85 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 25.7
85 | 115 | 2000 | 59 | MBh | 52.8
85 | 115 | 2000 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 2000 | 59 | ∆T | 31
85 | 115 | 2000 | 59 | kW | 6.15
85 | 115 | 2000 | 59 | Amps | 25.8
85 | 115 | 2250 | 59 | MBh | 54.1
85 | 115 | 2250 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 2250 | 59 | ∆T | 30
85 | 115 | 2250 | 59 | kW | 6.17
85 | 115 | 2250 | 59 | Amps | 25.9
70 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 62.7
70 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.59
70 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 1800 | 63 | kW | 3.4
70 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 13.3
70 | 65 | 2000 | 63 | MBh | 63.6
70 | 65 | 2000 | 63 | S/T | 0.62
70 | 65 | 2000 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 2000 | 63 | kW | 3.42
70 | 65 | 2000 | 63 | Amps | 13.3
70 | 65 | 2250 | 63 | MBh | 64.8
70 | 65 | 2250 | 63 | S/T | 0.64
70 | 65 | 2250 | 63 | ∆T | 15
70 | 65 | 2250 | 63 | kW | 3.44
70 | 65 | 2250 | 63 | Amps | 13.4
75 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 62.7
75 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.72
75 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 1800 | 63 | kW | 3.4
75 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 13.2
75 | 65 | 2000 | 63 | MBh | 63.6
75 | 65 | 2000 | 63 | S/T | 0.75
75 | 65 | 2000 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 2000 | 63 | kW | 3.42
75 | 65 | 2000 | 63 | Amps | 13.3
75 | 65 | 2250 | 63 | MBh | 64.9
75 | 65 | 2250 | 63 | S/T | 0.76
75 | 65 | 2250 | 63 | ∆T | 19
75 | 65 | 2250 | 63 | kW | 3.44
75 | 65 | 2250 | 63 | Amps | -
80 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 63.1
80 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.85
80 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 1800 | 63 | kW | 3.4
80 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 13.3
80 | 65 | 2000 | 63 | MBh | 63.9
80 | 65 | 2000 | 63 | S/T | 0.88
80 | 65 | 2000 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 2000 | 63 | kW | 3.42
80 | 65 | 2000 | 63 | Amps | 13.3
80 | 65 | 2250 | 63 | MBh | 65.2
80 | 65 | 2250 | 63 | S/T | 0.89
80 | 65 | 2250 | 63 | ∆T | 23
80 | 65 | 2250 | 63 | kW | 3.44
80 | 65 | 2250 | 63 | Amps | 13.4
85 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 64.1
85 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.95
85 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 29
85 | 65 | 1800 | 63 | kW | 3.41
85 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 13.3
85 | 65 | 2000 | 63 | MBh | 64.9
85 | 65 | 2000 | 63 | S/T | 0.98
85 | 65 | 2000 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 2000 | 63 | kW | 3.43
85 | 65 | 2000 | 63 | Amps | 13.4
85 | 65 | 2250 | 63 | MBh | 66.2
85 | 65 | 2250 | 63 | S/T | 0.99
85 | 65 | 2250 | 63 | ∆T | 27
85 | 65 | 2250 | 63 | kW | 3.45
85 | 65 | 2250 | 63 | Amps | 13.5
70 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 62.2
70 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1800 | 63 | kW | 3.84
70 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 15.2
70 | 75 | 2000 | 63 | MBh | 63
70 | 75 | 2000 | 63 | S/T | 0.63
70 | 75 | 2000 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 2000 | 63 | kW | 3.86
70 | 75 | 2000 | 63 | Amps | 15.3
70 | 75 | 2250 | 63 | MBh | 64.3
70 | 75 | 2250 | 63 | S/T | 0.64
70 | 75 | 2250 | 63 | ∆T | 15
70 | 75 | 2250 | 63 | kW | 3.87
70 | 75 | 2250 | 63 | Amps | 15.4
75 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 62.2
75 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.73
75 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 1800 | 63 | kW | 3.84
75 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 15.2
75 | 75 | 2000 | 63 | MBh | 63
75 | 75 | 2000 | 63 | S/T | 0.76
75 | 75 | 2000 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 2000 | 63 | kW | 3.85
75 | 75 | 2000 | 63 | Amps | 15.3
75 | 75 | 2250 | 63 | MBh | 64.3
75 | 75 | 2250 | 63 | S/T | 0.77
75 | 75 | 2250 | 63 | ∆T | 19
75 | 75 | 2250 | 63 | kW | 3.87
75 | 75 | 2250 | 63 | Amps | -
80 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 62.5
80 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.85
80 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 1800 | 63 | kW | 3.84
80 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 15.2
80 | 75 | 2000 | 63 | MBh | 63.4
80 | 75 | 2000 | 63 | S/T | 0.88
80 | 75 | 2000 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 2000 | 63 | kW | 3.86
80 | 75 | 2000 | 63 | Amps | 15.3
80 | 75 | 2250 | 63 | MBh | 64.6
80 | 75 | 2250 | 63 | S/T | 0.9
80 | 75 | 2250 | 63 | ∆T | 23
80 | 75 | 2250 | 63 | kW | 3.87
80 | 75 | 2250 | 63 | Amps | 15.4
85 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 63.5
85 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 29
85 | 75 | 1800 | 63 | kW | 3.85
85 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 15.3
85 | 75 | 2000 | 63 | MBh | 64.4
85 | 75 | 2000 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 2000 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 2000 | 63 | kW | 3.86
85 | 75 | 2000 | 63 | Amps | 15.4
85 | 75 | 2250 | 63 | MBh | 65.7
85 | 75 | 2250 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 2250 | 63 | ∆T | 27
85 | 75 | 2250 | 63 | kW | 3.88
85 | 75 | 2250 | 63 | Amps | 15.4
70 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 60.6
70 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 0.62
70 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1800 | 63 | kW | 4.32
70 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 17.5
70 | 85 | 2000 | 63 | MBh | 61.4
70 | 85 | 2000 | 63 | S/T | 0.65
70 | 85 | 2000 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 2000 | 63 | kW | 4.34
70 | 85 | 2000 | 63 | Amps | 17.5
70 | 85 | 2250 | 63 | MBh | 62.7
70 | 85 | 2250 | 63 | S/T | 0.67
70 | 85 | 2250 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 2250 | 63 | kW | 4.36
70 | 85 | 2250 | 63 | Amps | 17.6
75 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 60.6
75 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 0.75
75 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1800 | 63 | kW | 4.32
75 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 17.4
75 | 85 | 2000 | 63 | MBh | 61.4
75 | 85 | 2000 | 63 | S/T | 0.78
75 | 85 | 2000 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 2000 | 63 | kW | 4.34
75 | 85 | 2000 | 63 | Amps | 17.5
75 | 85 | 2250 | 63 | MBh | 62.7
75 | 85 | 2250 | 63 | S/T | 0.8
75 | 85 | 2250 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 2250 | 63 | kW | 4.36
75 | 85 | 2250 | 63 | Amps | -
80 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 60.9
80 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 0.88
80 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 1800 | 63 | kW | 4.32
80 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 17.5
80 | 85 | 2000 | 63 | MBh | 61.8
80 | 85 | 2000 | 63 | S/T | 0.91
80 | 85 | 2000 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 2000 | 63 | kW | 4.34
80 | 85 | 2000 | 63 | Amps | 17.5
80 | 85 | 2250 | 63 | MBh | 63
80 | 85 | 2250 | 63 | S/T | 1
80 | 85 | 2250 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 2250 | 63 | kW | 4.36
80 | 85 | 2250 | 63 | Amps | 17.6
85 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 61.9
85 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 1800 | 63 | kW | 4.33
85 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 17.5
85 | 85 | 2000 | 63 | MBh | 62.8
85 | 85 | 2000 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 2000 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 2000 | 63 | kW | 4.35
85 | 85 | 2000 | 63 | Amps | 17.6
85 | 85 | 2250 | 63 | MBh | 64.1
85 | 85 | 2250 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 2250 | 63 | ∆T | 27
85 | 85 | 2250 | 63 | kW | 4.37
85 | 85 | 2250 | 63 | Amps | 17.7
70 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 57.8
70 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 0.64
70 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 1800 | 63 | kW | 4.85
70 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 19.9
70 | 95 | 2000 | 63 | MBh | 58.7
70 | 95 | 2000 | 63 | S/T | 0.67
70 | 95 | 2000 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 2000 | 63 | kW | 4.86
70 | 95 | 2000 | 63 | Amps | 19.9
70 | 95 | 2250 | 63 | MBh | 59.9
70 | 95 | 2250 | 63 | S/T | 0.69
70 | 95 | 2250 | 63 | ∆T | 15
70 | 95 | 2250 | 63 | kW | 4.88
70 | 95 | 2250 | 63 | Amps | 20
75 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 57.9
75 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 0.77
75 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1800 | 63 | kW | 4.84
75 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 19.8
75 | 95 | 2000 | 63 | MBh | 58.7
75 | 95 | 2000 | 63 | S/T | 0.8
75 | 95 | 2000 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 2000 | 63 | kW | 4.86
75 | 95 | 2000 | 63 | Amps | 19.9
75 | 95 | 2250 | 63 | MBh | 60
75 | 95 | 2250 | 63 | S/T | 0.82
75 | 95 | 2250 | 63 | ∆T | 19
75 | 95 | 2250 | 63 | kW | 4.88
75 | 95 | 2250 | 63 | Amps | -
80 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 58.2
80 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 1800 | 63 | kW | 4.85
80 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 19.9
80 | 95 | 2000 | 63 | MBh | 59
80 | 95 | 2000 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 2000 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 2000 | 63 | kW | 4.86
80 | 95 | 2000 | 63 | Amps | 19.9
80 | 95 | 2250 | 63 | MBh | 60.3
80 | 95 | 2250 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 2250 | 63 | ∆T | 23
80 | 95 | 2250 | 63 | kW | 4.88
80 | 95 | 2250 | 63 | Amps | 20
85 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 59.2
85 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 29
85 | 95 | 1800 | 63 | kW | 4.85
85 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 19.9
85 | 95 | 2000 | 63 | MBh | 60.1
85 | 95 | 2000 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 2000 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 2000 | 63 | kW | 4.87
85 | 95 | 2000 | 63 | Amps | 20
85 | 95 | 2250 | 63 | MBh | 61.3
85 | 95 | 2250 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 2250 | 63 | ∆T | 27
85 | 95 | 2250 | 63 | kW | 4.89
85 | 95 | 2250 | 63 | Amps | 20.1
70 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 54.5
70 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 0.66
70 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 17
70 | 105 | 1800 | 63 | kW | 5.43
70 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 22.5
70 | 105 | 2000 | 63 | MBh | 55.3
70 | 105 | 2000 | 63 | S/T | 0.69
70 | 105 | 2000 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 2000 | 63 | kW | 5.45
70 | 105 | 2000 | 63 | Amps | 22.6
70 | 105 | 2250 | 63 | MBh | 56.6
70 | 105 | 2250 | 63 | S/T | 0.71
70 | 105 | 2250 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 2250 | 63 | kW | 5.47
70 | 105 | 2250 | 63 | Amps | 22.7
75 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 54.5
75 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 0.79
75 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 21
75 | 105 | 1800 | 63 | kW | 5.43
75 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 22.5
75 | 105 | 2000 | 63 | MBh | 55.4
75 | 105 | 2000 | 63 | S/T | 1
75 | 105 | 2000 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 2000 | 63 | kW | 5.45
75 | 105 | 2000 | 63 | Amps | 22.6
75 | 105 | 2250 | 63 | MBh | 56.6
75 | 105 | 2250 | 63 | S/T | 1
75 | 105 | 2250 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 2250 | 63 | kW | 5.47
75 | 105 | 2250 | 63 | Amps | -
80 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 54.8
80 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 1800 | 63 | kW | 5.43
80 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 22.5
80 | 105 | 2000 | 63 | MBh | 55.7
80 | 105 | 2000 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 2000 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 2000 | 63 | kW | 5.45
80 | 105 | 2000 | 63 | Amps | 22.6
80 | 105 | 2250 | 63 | MBh | 56.9
80 | 105 | 2250 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 2250 | 63 | ∆T | 23
80 | 105 | 2250 | 63 | kW | 5.47
80 | 105 | 2250 | 63 | Amps | 22.7
85 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 55.9
85 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 29
85 | 105 | 1800 | 63 | kW | 5.44
85 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 22.6
85 | 105 | 2000 | 63 | MBh | 56.7
85 | 105 | 2000 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 2000 | 63 | ∆T | 28
85 | 105 | 2000 | 63 | kW | 5.46
85 | 105 | 2000 | 63 | Amps | 22.6
85 | 105 | 2250 | 63 | MBh | 58
85 | 105 | 2250 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 2250 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 2250 | 63 | kW | 5.48
85 | 105 | 2250 | 63 | Amps | 22.7
70 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 51.4
70 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 0.71
70 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 1800 | 63 | kW | 6.12
70 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 25.7
70 | 115 | 2000 | 63 | MBh | 52.3
70 | 115 | 2000 | 63 | S/T | 0.75
70 | 115 | 2000 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 2000 | 63 | kW | 6.14
70 | 115 | 2000 | 63 | Amps | 25.8
70 | 115 | 2250 | 63 | MBh | 53.5
70 | 115 | 2250 | 63 | S/T | 1
70 | 115 | 2250 | 63 | ∆T | 16
70 | 115 | 2250 | 63 | kW | 6.16
70 | 115 | 2250 | 63 | Amps | 25.8
75 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 51.4
75 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1800 | 63 | kW | 6.12
75 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 25.7
75 | 115 | 2000 | 63 | MBh | 52.3
75 | 115 | 2000 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 2000 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 2000 | 63 | kW | 6.13
75 | 115 | 2000 | 63 | Amps | 25.7
75 | 115 | 2250 | 63 | MBh | 53.6
75 | 115 | 2250 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 2250 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 2250 | 63 | kW | 6.15
75 | 115 | 2250 | 63 | Amps | -
80 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 51.8
80 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 1800 | 63 | kW | 6.12
80 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 25.7
80 | 115 | 2000 | 63 | MBh | 52.6
80 | 115 | 2000 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 2000 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 2000 | 63 | kW | 6.14
80 | 115 | 2000 | 63 | Amps | 25.8
80 | 115 | 2250 | 63 | MBh | 53.9
80 | 115 | 2250 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 2250 | 63 | ∆T | 24
80 | 115 | 2250 | 63 | kW | 6.15
80 | 115 | 2250 | 63 | Amps | 25.8
85 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 52.8
85 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 30
85 | 115 | 1800 | 63 | kW | 6.13
85 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 25.7
85 | 115 | 2000 | 63 | MBh | 53.6
85 | 115 | 2000 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 2000 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 2000 | 63 | kW | 6.14
85 | 115 | 2000 | 63 | Amps | 25.8
85 | 115 | 2250 | 63 | MBh | 54.9
85 | 115 | 2250 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 2250 | 63 | ∆T | 28
85 | 115 | 2250 | 63 | kW | 6.16
85 | 115 | 2250 | 63 | Amps | 25.9
70 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 64.5
70 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.45
70 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1800 | 67 | kW | 3.4
70 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 13.2
70 | 65 | 2000 | 67 | MBh | 65.4
70 | 65 | 2000 | 67 | S/T | 0.49
70 | 65 | 2000 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 2000 | 67 | kW | 3.41
70 | 65 | 2000 | 67 | Amps | 13.3
70 | 65 | 2250 | 67 | MBh | 66.7
70 | 65 | 2250 | 67 | S/T | 0.5
70 | 65 | 2250 | 67 | ∆T | 12
70 | 65 | 2250 | 67 | kW | 3.43
70 | 65 | 2250 | 67 | Amps | 13.4
75 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 64.6
75 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.58
75 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 1800 | 67 | kW | 3.39
75 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 13.2
75 | 65 | 2000 | 67 | MBh | 65.4
75 | 65 | 2000 | 67 | S/T | 0.62
75 | 65 | 2000 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 2000 | 67 | kW | 3.41
75 | 65 | 2000 | 67 | Amps | 13.3
75 | 65 | 2250 | 67 | MBh | 66.7
75 | 65 | 2250 | 67 | S/T | 0.63
75 | 65 | 2250 | 67 | ∆T | 16
75 | 65 | 2250 | 67 | kW | 3.43
75 | 65 | 2250 | 67 | Amps | -
80 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 64.9
80 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.71
80 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 1800 | 67 | kW | 3.4
80 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 13.2
80 | 65 | 2000 | 67 | MBh | 65.7
80 | 65 | 2000 | 67 | S/T | 0.74
80 | 65 | 2000 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 2000 | 67 | kW | 3.41
80 | 65 | 2000 | 67 | Amps | 13.3
80 | 65 | 2250 | 67 | MBh | 67
80 | 65 | 2250 | 67 | S/T | 0.75
80 | 65 | 2250 | 67 | ∆T | 20
80 | 65 | 2250 | 67 | kW | 3.43
80 | 65 | 2250 | 67 | Amps | 13.4
85 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 65.9
85 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.81
85 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 1800 | 67 | kW | 3.41
85 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 13.3
85 | 65 | 2000 | 67 | MBh | 66.8
85 | 65 | 2000 | 67 | S/T | 0.84
85 | 65 | 2000 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 2000 | 67 | kW | 3.42
85 | 65 | 2000 | 67 | Amps | 13.3
85 | 65 | 2250 | 67 | MBh | 68
85 | 65 | 2250 | 67 | S/T | 0.86
85 | 65 | 2250 | 67 | ∆T | 24
85 | 65 | 2250 | 67 | kW | 3.44
85 | 65 | 2250 | 67 | Amps | 13.4
70 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 64
70 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.46
70 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 1800 | 67 | kW | 3.83
70 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 15.2
70 | 75 | 2000 | 67 | MBh | 64.8
70 | 75 | 2000 | 67 | S/T | 0.49
70 | 75 | 2000 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 2000 | 67 | kW | 3.85
70 | 75 | 2000 | 67 | Amps | 15.3
70 | 75 | 2250 | 67 | MBh | 66.1
70 | 75 | 2250 | 67 | S/T | 0.51
70 | 75 | 2250 | 67 | ∆T | 12
70 | 75 | 2250 | 67 | kW | 3.87
70 | 75 | 2250 | 67 | Amps | 15.4
75 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 64
75 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.59
75 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 1800 | 67 | kW | 3.83
75 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 15.2
75 | 75 | 2000 | 67 | MBh | 64.9
75 | 75 | 2000 | 67 | S/T | 0.62
75 | 75 | 2000 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 2000 | 67 | kW | 3.85
75 | 75 | 2000 | 67 | Amps | 15.3
75 | 75 | 2250 | 67 | MBh | 66.1
75 | 75 | 2250 | 67 | S/T | 0.64
75 | 75 | 2250 | 67 | ∆T | 16
75 | 75 | 2250 | 67 | kW | 3.86
75 | 75 | 2250 | 67 | Amps | -
80 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 64.3
80 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.72
80 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 1800 | 67 | kW | 3.83
80 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 15.2
80 | 75 | 2000 | 67 | MBh | 65.2
80 | 75 | 2000 | 67 | S/T | 0.75
80 | 75 | 2000 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 2000 | 67 | kW | 3.85
80 | 75 | 2000 | 67 | Amps | 15.3
80 | 75 | 2250 | 67 | MBh | 66.5
80 | 75 | 2250 | 67 | S/T | 0.76
80 | 75 | 2250 | 67 | ∆T | 20
80 | 75 | 2250 | 67 | kW | 3.87
80 | 75 | 2250 | 67 | Amps | 15.4
85 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 65.4
85 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.82
85 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 1800 | 67 | kW | 3.84
85 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 15.2
85 | 75 | 2000 | 67 | MBh | 66.2
85 | 75 | 2000 | 67 | S/T | 0.85
85 | 75 | 2000 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 2000 | 67 | kW | 3.86
85 | 75 | 2000 | 67 | Amps | 15.3
85 | 75 | 2250 | 67 | MBh | 67.5
85 | 75 | 2250 | 67 | S/T | 0.86
85 | 75 | 2250 | 67 | ∆T | 24
85 | 75 | 2250 | 67 | kW | 3.87
85 | 75 | 2250 | 67 | Amps | 15.4
70 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 62.4
70 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.49
70 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1800 | 67 | kW | 4.32
70 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 17.4
70 | 85 | 2000 | 67 | MBh | 63.2
70 | 85 | 2000 | 67 | S/T | 0.52
70 | 85 | 2000 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 2000 | 67 | kW | 4.33
70 | 85 | 2000 | 67 | Amps | 17.5
70 | 85 | 2250 | 67 | MBh | 64.5
70 | 85 | 2250 | 67 | S/T | 0.53
70 | 85 | 2250 | 67 | ∆T | 12
70 | 85 | 2250 | 67 | kW | 4.35
70 | 85 | 2250 | 67 | Amps | 17.6
75 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 62.4
75 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.62
75 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1800 | 67 | kW | 4.31
75 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 17.4
75 | 85 | 2000 | 67 | MBh | 63.3
75 | 85 | 2000 | 67 | S/T | 0.65
75 | 85 | 2000 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 2000 | 67 | kW | 4.33
75 | 85 | 2000 | 67 | Amps | 17.5
75 | 85 | 2250 | 67 | MBh | 64.5
75 | 85 | 2250 | 67 | S/T | 0.66
75 | 85 | 2250 | 67 | ∆T | 16
75 | 85 | 2250 | 67 | kW | 4.35
75 | 85 | 2250 | 67 | Amps | -
80 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 62.7
80 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.74
80 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1800 | 67 | kW | 4.32
80 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 17.4
80 | 85 | 2000 | 67 | MBh | 63.6
80 | 85 | 2000 | 67 | S/T | 0.77
80 | 85 | 2000 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 2000 | 67 | kW | 4.33
80 | 85 | 2000 | 67 | Amps | 17.5
80 | 85 | 2250 | 67 | MBh | 64.9
80 | 85 | 2250 | 67 | S/T | 0.79
80 | 85 | 2250 | 67 | ∆T | 20
80 | 85 | 2250 | 67 | kW | 4.35
80 | 85 | 2250 | 67 | Amps | 17.6
85 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 63.8
85 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.84
85 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 26
85 | 85 | 1800 | 67 | kW | 4.32
85 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 17.5
85 | 85 | 2000 | 67 | MBh | 64.6
85 | 85 | 2000 | 67 | S/T | 0.87
85 | 85 | 2000 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 2000 | 67 | kW | 4.34
85 | 85 | 2000 | 67 | Amps | 17.5
85 | 85 | 2250 | 67 | MBh | 65.9
85 | 85 | 2250 | 67 | S/T | 0.89
85 | 85 | 2250 | 67 | ∆T | 24
85 | 85 | 2250 | 67 | kW | 4.36
85 | 85 | 2250 | 67 | Amps | 17.6
70 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 59.6
70 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.51
70 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 1800 | 67 | kW | 4.84
70 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 19.8
70 | 95 | 2000 | 67 | MBh | 60.5
70 | 95 | 2000 | 67 | S/T | 0.54
70 | 95 | 2000 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 2000 | 67 | kW | 4.86
70 | 95 | 2000 | 67 | Amps | 19.9
70 | 95 | 2250 | 67 | MBh | 61.8
70 | 95 | 2250 | 67 | S/T | 0.55
70 | 95 | 2250 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 2250 | 67 | kW | 4.88
70 | 95 | 2250 | 67 | Amps | 20
75 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 59.7
75 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.63
75 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 1800 | 67 | kW | 4.84
75 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 19.8
75 | 95 | 2000 | 67 | MBh | 60.5
75 | 95 | 2000 | 67 | S/T | 0.67
75 | 95 | 2000 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 2000 | 67 | kW | 4.85
75 | 95 | 2000 | 67 | Amps | 19.9
75 | 95 | 2250 | 67 | MBh | 61.8
75 | 95 | 2250 | 67 | S/T | 0.68
75 | 95 | 2250 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 2250 | 67 | kW | 4.87
75 | 95 | 2250 | 67 | Amps | -
80 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 60
80 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.76
80 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 22
80 | 95 | 1800 | 67 | kW | 4.84
80 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 19.8
80 | 95 | 2000 | 67 | MBh | 60.8
80 | 95 | 2000 | 67 | S/T | 0.79
80 | 95 | 2000 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 2000 | 67 | kW | 4.86
80 | 95 | 2000 | 67 | Amps | 19.9
80 | 95 | 2250 | 67 | MBh | 62.1
80 | 95 | 2250 | 67 | S/T | 0.81
80 | 95 | 2250 | 67 | ∆T | 20
80 | 95 | 2250 | 67 | kW | 4.87
80 | 95 | 2250 | 67 | Amps | 20
85 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 61
85 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.86
85 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 1800 | 67 | kW | 4.85
85 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 19.9
85 | 95 | 2000 | 67 | MBh | 61.9
85 | 95 | 2000 | 67 | S/T | 0.89
85 | 95 | 2000 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 2000 | 67 | kW | 4.86
85 | 95 | 2000 | 67 | Amps | 19.9
85 | 95 | 2250 | 67 | MBh | 63.1
85 | 95 | 2250 | 67 | S/T | 0.91
85 | 95 | 2250 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 2250 | 67 | kW | 4.88
85 | 95 | 2250 | 67 | Amps | 20
70 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 56.3
70 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.53
70 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1800 | 67 | kW | 5.43
70 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 22.5
70 | 105 | 2000 | 67 | MBh | 57.1
70 | 105 | 2000 | 67 | S/T | 0.56
70 | 105 | 2000 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 2000 | 67 | kW | 5.44
70 | 105 | 2000 | 67 | Amps | 22.6
70 | 105 | 2250 | 67 | MBh | 58.4
70 | 105 | 2250 | 67 | S/T | 0.57
70 | 105 | 2250 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 2250 | 67 | kW | 5.46
70 | 105 | 2250 | 67 | Amps | 22.7
75 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 56.3
75 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.66
75 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1800 | 67 | kW | 5.42
75 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 22.5
75 | 105 | 2000 | 67 | MBh | 57.2
75 | 105 | 2000 | 67 | S/T | 0.69
75 | 105 | 2000 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 2000 | 67 | kW | 5.44
75 | 105 | 2000 | 67 | Amps | 22.6
75 | 105 | 2250 | 67 | MBh | 58.5
75 | 105 | 2250 | 67 | S/T | 0.7
75 | 105 | 2250 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 2250 | 67 | kW | 5.46
75 | 105 | 2250 | 67 | Amps | -
80 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 56.6
80 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.78
80 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1800 | 67 | kW | 5.42
80 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 22.5
80 | 105 | 2000 | 67 | MBh | 57.5
80 | 105 | 2000 | 67 | S/T | 0.81
80 | 105 | 2000 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 2000 | 67 | kW | 5.44
80 | 105 | 2000 | 67 | Amps | 22.6
80 | 105 | 2250 | 67 | MBh | 58.8
80 | 105 | 2250 | 67 | S/T | 0.83
80 | 105 | 2250 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 2250 | 67 | kW | 5.46
80 | 105 | 2250 | 67 | Amps | 22.7
85 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 57.7
85 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 1
85 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 25
85 | 105 | 1800 | 67 | kW | 5.43
85 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 22.5
85 | 105 | 2000 | 67 | MBh | 58.5
85 | 105 | 2000 | 67 | S/T | 1
85 | 105 | 2000 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 2000 | 67 | kW | 5.45
85 | 105 | 2000 | 67 | Amps | 22.6
85 | 105 | 2250 | 67 | MBh | 59.8
85 | 105 | 2250 | 67 | S/T | 1
85 | 105 | 2250 | 67 | ∆T | 23
85 | 105 | 2250 | 67 | kW | 5.47
85 | 105 | 2250 | 67 | Amps | 22.7
70 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 53.2
70 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 0.58
70 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1800 | 67 | kW | 6.11
70 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 25.6
70 | 115 | 2000 | 67 | MBh | 54.1
70 | 115 | 2000 | 67 | S/T | 0.61
70 | 115 | 2000 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 2000 | 67 | kW | 6.13
70 | 115 | 2000 | 67 | Amps | 25.7
70 | 115 | 2250 | 67 | MBh | 55.4
70 | 115 | 2250 | 67 | S/T | 0.62
70 | 115 | 2250 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 2250 | 67 | kW | 6.15
70 | 115 | 2250 | 67 | Amps | 25.8
75 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 53.3
75 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 0.71
75 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 1800 | 67 | kW | 6.11
75 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 25.6
75 | 115 | 2000 | 67 | MBh | 54.1
75 | 115 | 2000 | 67 | S/T | 0.74
75 | 115 | 2000 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 2000 | 67 | kW | 6.13
75 | 115 | 2000 | 67 | Amps | 25.7
75 | 115 | 2250 | 67 | MBh | 55.4
75 | 115 | 2250 | 67 | S/T | 0.75
75 | 115 | 2250 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 2250 | 67 | kW | 6.14
75 | 115 | 2250 | 67 | Amps | -
80 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 53.6
80 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 0.83
80 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 23
80 | 115 | 1800 | 67 | kW | 6.11
80 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 25.6
80 | 115 | 2000 | 67 | MBh | 54.4
80 | 115 | 2000 | 67 | S/T | 0.87
80 | 115 | 2000 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 2000 | 67 | kW | 6.13
80 | 115 | 2000 | 67 | Amps | 25.7
80 | 115 | 2250 | 67 | MBh | 55.7
80 | 115 | 2250 | 67 | S/T | 1
80 | 115 | 2250 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 2250 | 67 | kW | 6.15
80 | 115 | 2250 | 67 | Amps | 25.8
85 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 54.6
85 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 1800 | 67 | kW | 6.12
85 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 25.7
85 | 115 | 2000 | 67 | MBh | 55.5
85 | 115 | 2000 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 2000 | 67 | ∆T | 25
85 | 115 | 2000 | 67 | kW | 6.14
85 | 115 | 2000 | 67 | Amps | 25.8
85 | 115 | 2250 | 67 | MBh | 56.7
85 | 115 | 2250 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 2250 | 67 | ∆T | 24
85 | 115 | 2250 | 67 | kW | 6.16
85 | 115 | 2250 | 67 | Amps | 25.8
70 | 65 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 2000 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 2000 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 2000 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 2000 | 71 | kW | -
70 | 65 | 2000 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 2250 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 2250 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 2250 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 2250 | 71 | kW | -
70 | 65 | 2250 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 1800 | 71 | MBh | 67.4
75 | 65 | 1800 | 71 | S/T | 0.44
75 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1800 | 71 | kW | 3.4
75 | 65 | 1800 | 71 | Amps | 13.4
75 | 65 | 2000 | 71 | MBh | 68.2
75 | 65 | 2000 | 71 | S/T | 0.47
75 | 65 | 2000 | 71 | ∆T | 13
75 | 65 | 2000 | 71 | kW | 3.44
75 | 65 | 2000 | 71 | Amps | 13.4
75 | 65 | 2250 | 71 | MBh | 69.5
75 | 65 | 2250 | 71 | S/T | 0.49
75 | 65 | 2250 | 71 | ∆T | 12
75 | 65 | 2250 | 71 | kW | 3.5
75 | 65 | 2250 | 71 | Amps | -
80 | 65 | 1800 | 71 | MBh | 67.7
80 | 65 | 1800 | 71 | S/T | 0.57
80 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1800 | 71 | kW | 3.4
80 | 65 | 1800 | 71 | Amps | 13.4
80 | 65 | 2000 | 71 | MBh | 68.5
80 | 65 | 2000 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 2000 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 2000 | 71 | kW | 3.45
80 | 65 | 2000 | 71 | Amps | 13.4
80 | 65 | 2250 | 71 | MBh | 69.8
80 | 65 | 2250 | 71 | S/T | 0.61
80 | 65 | 2250 | 71 | ∆T | 16
80 | 65 | 2250 | 71 | kW | 3.5
80 | 65 | 2250 | 71 | Amps | 13.5
85 | 65 | 1800 | 71 | MBh | 68.7
85 | 65 | 1800 | 71 | S/T | 0.67
85 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | 22
85 | 65 | 1800 | 71 | kW | 3.4
85 | 65 | 1800 | 71 | Amps | 13.4
85 | 65 | 2000 | 71 | MBh | 69.5
85 | 65 | 2000 | 71 | S/T | 0.7
85 | 65 | 2000 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 2000 | 71 | kW | 3.46
85 | 65 | 2000 | 71 | Amps | 13.5
85 | 65 | 2250 | 71 | MBh | 70.8
85 | 65 | 2250 | 71 | S/T | 0.71
85 | 65 | 2250 | 71 | ∆T | 20
85 | 65 | 2250 | 71 | kW | 3.5
85 | 65 | 2250 | 71 | Amps | 13.6
70 | 75 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 2000 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 2000 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 2000 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 2000 | 71 | kW | -
70 | 75 | 2000 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 2250 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 2250 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 2250 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 2250 | 71 | kW | -
70 | 75 | 2250 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 1800 | 71 | MBh | 66.8
75 | 75 | 1800 | 71 | S/T | 0.45
75 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1800 | 71 | kW | 3.9
75 | 75 | 1800 | 71 | Amps | 15.3
75 | 75 | 2000 | 71 | MBh | 67.7
75 | 75 | 2000 | 71 | S/T | 0.48
75 | 75 | 2000 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 2000 | 71 | kW | 3.88
75 | 75 | 2000 | 71 | Amps | 15.4
75 | 75 | 2250 | 71 | MBh | 68.9
75 | 75 | 2250 | 71 | S/T | 0.49
75 | 75 | 2250 | 71 | ∆T | 12
75 | 75 | 2250 | 71 | kW | 3.9
75 | 75 | 2250 | 71 | Amps | -
80 | 75 | 1800 | 71 | MBh | 67.1
80 | 75 | 1800 | 71 | S/T | 0.57
80 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1800 | 71 | kW | 3.9
80 | 75 | 1800 | 71 | Amps | 15.4
80 | 75 | 2000 | 71 | MBh | 68
80 | 75 | 2000 | 71 | S/T | 0.6
80 | 75 | 2000 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 2000 | 71 | kW | 3.88
80 | 75 | 2000 | 71 | Amps | 15.4
80 | 75 | 2250 | 71 | MBh | 69.2
80 | 75 | 2250 | 71 | S/T | 0.62
80 | 75 | 2250 | 71 | ∆T | 16
80 | 75 | 2250 | 71 | kW | 3.9
80 | 75 | 2250 | 71 | Amps | 15.5
85 | 75 | 1800 | 71 | MBh | 68.2
85 | 75 | 1800 | 71 | S/T | 0.67
85 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 1800 | 71 | kW | 3.9
85 | 75 | 1800 | 71 | Amps | 15.4
85 | 75 | 2000 | 71 | MBh | 69
85 | 75 | 2000 | 71 | S/T | 0.71
85 | 75 | 2000 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 2000 | 71 | kW | 3.89
85 | 75 | 2000 | 71 | Amps | 15.5
85 | 75 | 2250 | 71 | MBh | 70.3
85 | 75 | 2250 | 71 | S/T | 0.72
85 | 75 | 2250 | 71 | ∆T | 20
85 | 75 | 2250 | 71 | kW | 3.9
85 | 75 | 2250 | 71 | Amps | 15.6
70 | 85 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 2000 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 2000 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 2000 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 2000 | 71 | kW | -
70 | 85 | 2000 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 2250 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 2250 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 2250 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 2250 | 71 | kW | -
70 | 85 | 2250 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 1800 | 71 | MBh | 65.2
75 | 85 | 1800 | 71 | S/T | 0.47
75 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1800 | 71 | kW | 4.3
75 | 85 | 1800 | 71 | Amps | 17.6
75 | 85 | 2000 | 71 | MBh | 66.1
75 | 85 | 2000 | 71 | S/T | 0.5
75 | 85 | 2000 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 2000 | 71 | kW | 4.36
75 | 85 | 2000 | 71 | Amps | 17.6
75 | 85 | 2250 | 71 | MBh | 67.3
75 | 85 | 2250 | 71 | S/T | 0.52
75 | 85 | 2250 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 2250 | 71 | kW | 4.4
75 | 85 | 2250 | 71 | Amps | -
80 | 85 | 1800 | 71 | MBh | 65.5
80 | 85 | 1800 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1800 | 71 | kW | 4.3
80 | 85 | 1800 | 71 | Amps | 17.6
80 | 85 | 2000 | 71 | MBh | 66.4
80 | 85 | 2000 | 71 | S/T | 0.63
80 | 85 | 2000 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 2000 | 71 | kW | 4.37
80 | 85 | 2000 | 71 | Amps | 17.6
80 | 85 | 2250 | 71 | MBh | 67.6
80 | 85 | 2250 | 71 | S/T | 0.64
80 | 85 | 2250 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 2250 | 71 | kW | 4.4
80 | 85 | 2250 | 71 | Amps | 17.7
85 | 85 | 1800 | 71 | MBh | 66.6
85 | 85 | 1800 | 71 | S/T | 0.7
85 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 1800 | 71 | kW | 4.4
85 | 85 | 1800 | 71 | Amps | 17.6
85 | 85 | 2000 | 71 | MBh | 67.4
85 | 85 | 2000 | 71 | S/T | 0.73
85 | 85 | 2000 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 2000 | 71 | kW | 4.37
85 | 85 | 2000 | 71 | Amps | 17.7
85 | 85 | 2250 | 71 | MBh | 68.7
85 | 85 | 2250 | 71 | S/T | 0.74
85 | 85 | 2250 | 71 | ∆T | 20
85 | 85 | 2250 | 71 | kW | 4.4
85 | 85 | 2250 | 71 | Amps | 17.8
70 | 95 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 2000 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 2000 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 2000 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 2000 | 71 | kW | -
70 | 95 | 2000 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 2250 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 2250 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 2250 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 2250 | 71 | kW | -
70 | 95 | 2250 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 1800 | 71 | MBh | 62.5
75 | 95 | 1800 | 71 | S/T | 0.49
75 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1800 | 71 | kW | 4.9
75 | 95 | 1800 | 71 | Amps | 20
75 | 95 | 2000 | 71 | MBh | 63.3
75 | 95 | 2000 | 71 | S/T | 0.52
75 | 95 | 2000 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 2000 | 71 | kW | 4.89
75 | 95 | 2000 | 71 | Amps | 20
75 | 95 | 2250 | 71 | MBh | 64.6
75 | 95 | 2250 | 71 | S/T | 0.54
75 | 95 | 2250 | 71 | ∆T | 12
75 | 95 | 2250 | 71 | kW | 4.9
75 | 95 | 2250 | 71 | Amps | -
80 | 95 | 1800 | 71 | MBh | 62.8
80 | 95 | 1800 | 71 | S/T | 0.62
80 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1800 | 71 | kW | 4.9
80 | 95 | 1800 | 71 | Amps | 20
80 | 95 | 2000 | 71 | MBh | 63.6
80 | 95 | 2000 | 71 | S/T | 0.65
80 | 95 | 2000 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 2000 | 71 | kW | 4.89
80 | 95 | 2000 | 71 | Amps | 20
80 | 95 | 2250 | 71 | MBh | 64.9
80 | 95 | 2250 | 71 | S/T | 0.66
80 | 95 | 2250 | 71 | ∆T | 16
80 | 95 | 2250 | 71 | kW | 4.9
80 | 95 | 2250 | 71 | Amps | 20.1
85 | 95 | 1800 | 71 | MBh | 63.8
85 | 95 | 1800 | 71 | S/T | 0.72
85 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | 22
85 | 95 | 1800 | 71 | kW | 4.9
85 | 95 | 1800 | 71 | Amps | 20
85 | 95 | 2000 | 71 | MBh | 64.7
85 | 95 | 2000 | 71 | S/T | 0.75
85 | 95 | 2000 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 2000 | 71 | kW | 4.9
85 | 95 | 2000 | 71 | Amps | 20.1
85 | 95 | 2250 | 71 | MBh | 65.9
85 | 95 | 2250 | 71 | S/T | 0.76
85 | 95 | 2250 | 71 | ∆T | 20
85 | 95 | 2250 | 71 | kW | 4.9
85 | 95 | 2250 | 71 | Amps | 20.2
70 | 105 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 2000 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 2000 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 2000 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 2000 | 71 | kW | -
70 | 105 | 2000 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 2250 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 2250 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 2250 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 2250 | 71 | kW | -
70 | 105 | 2250 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 1800 | 71 | MBh | 59.1
75 | 105 | 1800 | 71 | S/T | 0.51
75 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1800 | 71 | kW | 5.5
75 | 105 | 1800 | 71 | Amps | 22.6
75 | 105 | 2000 | 71 | MBh | 60
75 | 105 | 2000 | 71 | S/T | 0.55
75 | 105 | 2000 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 2000 | 71 | kW | 5.47
75 | 105 | 2000 | 71 | Amps | 22.7
75 | 105 | 2250 | 71 | MBh | 61.2
75 | 105 | 2250 | 71 | S/T | 0.56
75 | 105 | 2250 | 71 | ∆T | 12
75 | 105 | 2250 | 71 | kW | 5.5
75 | 105 | 2250 | 71 | Amps | -
80 | 105 | 1800 | 71 | MBh | 59.4
80 | 105 | 1800 | 71 | S/T | 0.64
80 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1800 | 71 | kW | 5.5
80 | 105 | 1800 | 71 | Amps | 22.6
80 | 105 | 2000 | 71 | MBh | 60.3
80 | 105 | 2000 | 71 | S/T | 0.67
80 | 105 | 2000 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 2000 | 71 | kW | 5.47
80 | 105 | 2000 | 71 | Amps | 22.7
80 | 105 | 2250 | 71 | MBh | 61.6
80 | 105 | 2250 | 71 | S/T | 0.68
80 | 105 | 2250 | 71 | ∆T | 16
80 | 105 | 2250 | 71 | kW | 5.5
80 | 105 | 2250 | 71 | Amps | 22.8
85 | 105 | 1800 | 71 | MBh | 60.5
85 | 105 | 1800 | 71 | S/T | 0.74
85 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | 22
85 | 105 | 1800 | 71 | kW | 5.5
85 | 105 | 1800 | 71 | Amps | 22.7
85 | 105 | 2000 | 71 | MBh | 61.3
85 | 105 | 2000 | 71 | S/T | 0.77
85 | 105 | 2000 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 2000 | 71 | kW | 5.48
85 | 105 | 2000 | 71 | Amps | 22.8
85 | 105 | 2250 | 71 | MBh | 62.6
85 | 105 | 2250 | 71 | S/T | 0.79
85 | 105 | 2250 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 2250 | 71 | kW | 5.5
85 | 105 | 2250 | 71 | Amps | 22.8
70 | 115 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 2000 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 2000 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 2000 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 2000 | 71 | kW | -
70 | 115 | 2000 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 2250 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 2250 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 2250 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 2250 | 71 | kW | -
70 | 115 | 2250 | 71 | Amps | -
75 | 115 | 1800 | 71 | MBh | 56.1
75 | 115 | 1800 | 71 | S/T | 0.57
75 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 1800 | 71 | kW | 6.1
75 | 115 | 1800 | 71 | Amps | 25.8
75 | 115 | 2000 | 71 | MBh | 56.9
75 | 115 | 2000 | 71 | S/T | 0.6
75 | 115 | 2000 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 2000 | 71 | kW | 6.16
75 | 115 | 2000 | 71 | Amps | 25.9
75 | 115 | 2250 | 71 | MBh | 58.2
75 | 115 | 2250 | 71 | S/T | 0.61
75 | 115 | 2250 | 71 | ∆T | 13
75 | 115 | 2250 | 71 | kW | 6.2
75 | 115 | 2250 | 71 | Amps | -
80 | 115 | 1800 | 71 | MBh | 56.4
80 | 115 | 1800 | 71 | S/T | 0.69
80 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 1800 | 71 | kW | 6.1
80 | 115 | 1800 | 71 | Amps | 25.8
80 | 115 | 2000 | 71 | MBh | 57.2
80 | 115 | 2000 | 71 | S/T | 0.72
80 | 115 | 2000 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 2000 | 71 | kW | 6.16
80 | 115 | 2000 | 71 | Amps | 25.9
80 | 115 | 2250 | 71 | MBh | 58.5
80 | 115 | 2250 | 71 | S/T | 0.74
80 | 115 | 2250 | 71 | ∆T | 17
80 | 115 | 2250 | 71 | kW | 6.2
80 | 115 | 2250 | 71 | Amps | 26
85 | 115 | 1800 | 71 | MBh | 57.4
85 | 115 | 1800 | 71 | S/T | 0.79
85 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | 23
85 | 115 | 1800 | 71 | kW | 6.2
85 | 115 | 1800 | 71 | Amps | 25.8
85 | 115 | 2000 | 71 | MBh | 58.2
85 | 115 | 2000 | 71 | S/T | 0.82
85 | 115 | 2000 | 71 | ∆T | 22
85 | 115 | 2000 | 71 | kW | 6.17
85 | 115 | 2000 | 71 | Amps | 25.9
85 | 115 | 2250 | 71 | MBh | 59.5
85 | 115 | 2250 | 71 | S/T | 0.84
85 | 115 | 2250 | 71 | ∆T | 21

## DH6VSA1810 - DFVE24BP1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 520 | 59 | MBh | 17.8 | 65 | 22.2
70 | 65 | 520 | 59 | S/T | 0.62 | 60 | 20.9
70 | 65 | 520 | 59 | ∆T | 22 | 55 | 19.5
70 | 65 | 610 | 59 | MBh | 18.6 | 50 | 18.2
70 | 65 | 610 | 59 | S/T | 0.67 | 47 | 17.4
70 | 65 | 610 | 59 | ∆T | 18 | 45 | 16.8
70 | 65 | 700 | 59 | MBh | 19 | 40 | 15.3
70 | 65 | 700 | 59 | S/T | 0.71 | 35 | 20
70 | 65 | 700 | 59 | ∆T | 17 | 30 | 18.6
75 | 65 | 520 | 59 | MBh | 17.8 | 25 | 17.5
75 | 65 | 520 | 59 | S/T | 0.76 | 20 | 16.7
75 | 65 | 520 | 59 | ∆T | 26 | 17 | 16.3
75 | 65 | 610 | 59 | MBh | 18.6 | 15 | 15.7
75 | 65 | 610 | 59 | S/T | 0.8 | 10 | 14.4
75 | 65 | 610 | 59 | ∆T | 22 | 5 | 13
75 | 65 | 700 | 59 | MBh | 19 | 0 | 11.6
75 | 65 | 700 | 59 | S/T | 0.83 | -5 | 10.6
75 | 65 | 700 | 59 | ∆T | 21 | -10 | 8.9
80 | 65 | 520 | 59 | MBh | 18.4
80 | 65 | 520 | 59 | S/T | 0.85
80 | 65 | 520 | 59 | ∆T | 27
80 | 65 | 610 | 59 | MBh | 18.7
80 | 65 | 610 | 59 | S/T | 0.92
80 | 65 | 610 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 700 | 59 | MBh | 19.1
80 | 65 | 700 | 59 | S/T | 1.01
80 | 65 | 700 | 59 | ∆T | 25
85 | 65 | 520 | 59 | MBh | 18.7
85 | 65 | 520 | 59 | S/T | 1.01
85 | 65 | 520 | 59 | ∆T | 31
85 | 65 | 610 | 59 | MBh | 19
85 | 65 | 610 | 59 | S/T | 1.01
85 | 65 | 610 | 59 | ∆T | 121
85 | 65 | 700 | 59 | MBh | 19.4
85 | 65 | 700 | 59 | S/T | 1.01
85 | 65 | 700 | 59 | ∆T | 28
70 | 75 | 520 | 59 | MBh | 17.8
70 | 75 | 520 | 59 | S/T | 0.6
70 | 75 | 520 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 610 | 59 | MBh | 18.1
70 | 75 | 610 | 59 | S/T | 0.67
70 | 75 | 610 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 700 | 59 | MBh | 18.4
70 | 75 | 700 | 59 | S/T | 0.71
70 | 75 | 700 | 59 | ∆T | 17
75 | 75 | 520 | 59 | MBh | 17.8
75 | 75 | 520 | 59 | S/T | 0.72
75 | 75 | 520 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 610 | 59 | MBh | 18.1
75 | 75 | 610 | 59 | S/T | 0.8
75 | 75 | 610 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 700 | 59 | MBh | 18.4
75 | 75 | 700 | 59 | S/T | 0.84
75 | 75 | 700 | 59 | ∆T | 20
80 | 75 | 520 | 59 | MBh | 17.9
80 | 75 | 520 | 59 | S/T | 1.01
80 | 75 | 520 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 610 | 59 | MBh | 18.2
80 | 75 | 610 | 59 | S/T | 1.01
80 | 75 | 610 | 59 | ∆T | 25
80 | 75 | 700 | 59 | MBh | 18.5
80 | 75 | 700 | 59 | S/T | 1.01
80 | 75 | 700 | 59 | ∆T | 24
85 | 75 | 520 | 59 | MBh | 18.2
85 | 75 | 520 | 59 | S/T | 1.01
85 | 75 | 520 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 610 | 59 | MBh | 18.5
85 | 75 | 610 | 59 | S/T | 1.01
85 | 75 | 610 | 59 | ∆T | 125
85 | 75 | 700 | 59 | MBh | 18.8
85 | 75 | 700 | 59 | S/T | 1.01
85 | 75 | 700 | 59 | ∆T | 28
70 | 85 | 520 | 59 | MBh | 17
70 | 85 | 520 | 59 | S/T | 0.62
70 | 85 | 520 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 610 | 59 | MBh | 17.2
70 | 85 | 610 | 59 | S/T | 0.69
70 | 85 | 610 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 700 | 59 | MBh | 17.6
70 | 85 | 700 | 59 | S/T | 0.73
70 | 85 | 700 | 59 | ∆T | 17
75 | 85 | 520 | 59 | MBh | 17
75 | 85 | 520 | 59 | S/T | 0.75
75 | 85 | 520 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 610 | 59 | MBh | 17.3
75 | 85 | 610 | 59 | S/T | 0.82
75 | 85 | 610 | 59 | ∆T | 21
75 | 85 | 700 | 59 | MBh | 17.6
75 | 85 | 700 | 59 | S/T | 1.01
75 | 85 | 700 | 59 | ∆T | 20
80 | 85 | 520 | 59 | MBh | 17.1
80 | 85 | 520 | 59 | S/T | 1.01
80 | 85 | 520 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 610 | 59 | MBh | 17.3
80 | 85 | 610 | 59 | S/T | 1.01
80 | 85 | 610 | 59 | ∆T | 25
80 | 85 | 700 | 59 | MBh | 17.7
80 | 85 | 700 | 59 | S/T | 1.01
80 | 85 | 700 | 59 | ∆T | 24
85 | 85 | 520 | 59 | MBh | 17.4
85 | 85 | 520 | 59 | S/T | 1.01
85 | 85 | 520 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 610 | 59 | MBh | 17.6
85 | 85 | 610 | 59 | S/T | 1.01
85 | 85 | 610 | 59 | ∆T | 130
85 | 85 | 700 | 59 | MBh | 18
85 | 85 | 700 | 59 | S/T | 1.01
85 | 85 | 700 | 59 | ∆T | 27
70 | 95 | 520 | 59 | MBh | 15.8
70 | 95 | 520 | 59 | S/T | 0.63
70 | 95 | 520 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 610 | 59 | MBh | 16.1
70 | 95 | 610 | 59 | S/T | 0.71
70 | 95 | 610 | 59 | ∆T | 17
70 | 95 | 700 | 59 | MBh | 16.4
70 | 95 | 700 | 59 | S/T | 0.75
70 | 95 | 700 | 59 | ∆T | 16
75 | 95 | 520 | 59 | MBh | 15.9
75 | 95 | 520 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 520 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 610 | 59 | MBh | 16.1
75 | 95 | 610 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 610 | 59 | ∆T | 21
75 | 95 | 700 | 59 | MBh | 16.5
75 | 95 | 700 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 700 | 59 | ∆T | 20
80 | 95 | 520 | 59 | MBh | 15.9
80 | 95 | 520 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 520 | 59 | ∆T | 25
80 | 95 | 610 | 59 | MBh | 16.2
80 | 95 | 610 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 610 | 59 | ∆T | 24
80 | 95 | 700 | 59 | MBh | 16.5
80 | 95 | 700 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 700 | 59 | ∆T | 23
85 | 95 | 520 | 59 | MBh | 16.2
85 | 95 | 520 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 520 | 59 | ∆T | 29
85 | 95 | 610 | 59 | MBh | 16.5
85 | 95 | 610 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 610 | 59 | ∆T | 134
85 | 95 | 700 | 59 | MBh | 16.8
85 | 95 | 700 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 700 | 59 | ∆T | 26
70 | 105 | 520 | 59 | MBh | 14.6
70 | 105 | 520 | 59 | S/T | 0.65
70 | 105 | 520 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 610 | 59 | MBh | 14.8
70 | 105 | 610 | 59 | S/T | 0.73
70 | 105 | 610 | 59 | ∆T | 16
70 | 105 | 700 | 59 | MBh | 15.2
70 | 105 | 700 | 59 | S/T | 0.76
70 | 105 | 700 | 59 | ∆T | 15
75 | 105 | 520 | 59 | MBh | 14.6
75 | 105 | 520 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 520 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 610 | 59 | MBh | 14.9
75 | 105 | 610 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 610 | 59 | ∆T | 20
75 | 105 | 700 | 59 | MBh | 15.2
75 | 105 | 700 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 700 | 59 | ∆T | 19
80 | 105 | 520 | 59 | MBh | 14.7
80 | 105 | 520 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 520 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 610 | 59 | MBh | 14.9
80 | 105 | 610 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 610 | 59 | ∆T | 23
80 | 105 | 700 | 59 | MBh | 15.3
80 | 105 | 700 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 700 | 59 | ∆T | 22
85 | 105 | 520 | 59 | MBh | 15
85 | 105 | 520 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 520 | 59 | ∆T | 28
85 | 105 | 610 | 59 | MBh | 15.2
85 | 105 | 610 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 610 | 59 | ∆T | 137
85 | 105 | 700 | 59 | MBh | 15.6
85 | 105 | 700 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 700 | 59 | ∆T | 26
70 | 115 | 520 | 59 | MBh | 13.4
70 | 115 | 520 | 59 | S/T | 0.7
70 | 115 | 520 | 59 | ∆T | 18
70 | 115 | 610 | 59 | MBh | 13.7
70 | 115 | 610 | 59 | S/T | 0.99
70 | 115 | 610 | 59 | ∆T | 17
70 | 115 | 700 | 59 | MBh | 14
70 | 115 | 700 | 59 | S/T | 0.99
70 | 115 | 700 | 59 | ∆T | 16
75 | 115 | 520 | 59 | MBh | 13.4
75 | 115 | 520 | 59 | S/T | 0.99
75 | 115 | 520 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 610 | 59 | MBh | 13.7
75 | 115 | 610 | 59 | S/T | 0.99
75 | 115 | 610 | 59 | ∆T | 20
75 | 115 | 700 | 59 | MBh | 14
75 | 115 | 700 | 59 | S/T | 0.99
75 | 115 | 700 | 59 | ∆T | 19
80 | 115 | 520 | 59 | MBh | 13.5
80 | 115 | 520 | 59 | S/T | 0.99
80 | 115 | 520 | 59 | ∆T | 25
80 | 115 | 610 | 59 | MBh | 13.8
80 | 115 | 610 | 59 | S/T | 0.99
80 | 115 | 610 | 59 | ∆T | 24
80 | 115 | 700 | 59 | MBh | 14.1
80 | 115 | 700 | 59 | S/T | 0.99
80 | 115 | 700 | 59 | ∆T | 23
85 | 115 | 520 | 59 | MBh | 13.8
85 | 115 | 520 | 59 | S/T | 0.99
85 | 115 | 520 | 59 | ∆T | 28
85 | 115 | 610 | 59 | MBh | 14.1
85 | 115 | 610 | 59 | S/T | 0.99
85 | 115 | 610 | 59 | ∆T | 142
85 | 115 | 700 | 59 | MBh | 14.4
85 | 115 | 700 | 59 | S/T | 0.99
85 | 115 | 700 | 59 | ∆T | 26
70 | 65 | 520 | 63 | MBh | 18.6
70 | 65 | 520 | 63 | S/T | 0.52
70 | 65 | 520 | 63 | ∆T | 18
70 | 65 | 610 | 63 | MBh | 18.9
70 | 65 | 610 | 63 | S/T | 0.59
70 | 65 | 610 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 700 | 63 | MBh | 19.2
70 | 65 | 700 | 63 | S/T | 0.63
70 | 65 | 700 | 63 | ∆T | 15
75 | 65 | 520 | 63 | MBh | 18.6
75 | 65 | 520 | 63 | S/T | 0.64
75 | 65 | 520 | 63 | ∆T | 22
75 | 65 | 610 | 63 | MBh | 18.9
75 | 65 | 610 | 63 | S/T | 0.72
75 | 65 | 610 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 700 | 63 | MBh | 19.2
75 | 65 | 700 | 63 | S/T | 0.76
75 | 65 | 700 | 63 | ∆T | 19
80 | 65 | 520 | 63 | MBh | 18.7
80 | 65 | 520 | 63 | S/T | 0.77
80 | 65 | 520 | 63 | ∆T | 26
80 | 65 | 610 | 63 | MBh | 19
80 | 65 | 610 | 63 | S/T | 0.85
80 | 65 | 610 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 700 | 63 | MBh | 19.3
80 | 65 | 700 | 63 | S/T | 0.88
80 | 65 | 700 | 63 | ∆T | 23
85 | 65 | 520 | 63 | MBh | 19
85 | 65 | 520 | 63 | S/T | 0.87
85 | 65 | 520 | 63 | ∆T | 29
85 | 65 | 610 | 63 | MBh | 19.3
85 | 65 | 610 | 63 | S/T | 0.95
85 | 65 | 610 | 63 | ∆T | 122
85 | 65 | 700 | 63 | MBh | 19.6
85 | 65 | 700 | 63 | S/T | 0.99
85 | 65 | 700 | 63 | ∆T | 27
70 | 75 | 520 | 63 | MBh | 18.1
70 | 75 | 520 | 63 | S/T | 0.52
70 | 75 | 520 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 610 | 63 | MBh | 18.3
70 | 75 | 610 | 63 | S/T | 0.59
70 | 75 | 610 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 700 | 63 | MBh | 18.7
70 | 75 | 700 | 63 | S/T | 0.63
70 | 75 | 700 | 63 | ∆T | 15
75 | 75 | 520 | 63 | MBh | 18.1
75 | 75 | 520 | 63 | S/T | 0.65
75 | 75 | 520 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 610 | 63 | MBh | 18.3
75 | 75 | 610 | 63 | S/T | 0.72
75 | 75 | 610 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 700 | 63 | MBh | 18.7
75 | 75 | 700 | 63 | S/T | 0.76
75 | 75 | 700 | 63 | ∆T | 19
80 | 75 | 520 | 63 | MBh | 18.2
80 | 75 | 520 | 63 | S/T | 0.77
80 | 75 | 520 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 610 | 63 | MBh | 18.4
80 | 75 | 610 | 63 | S/T | 0.85
80 | 75 | 610 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 700 | 63 | MBh | 18.8
80 | 75 | 700 | 63 | S/T | 0.89
80 | 75 | 700 | 63 | ∆T | 23
85 | 75 | 520 | 63 | MBh | 18.5
85 | 75 | 520 | 63 | S/T | 0.87
85 | 75 | 520 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 610 | 63 | MBh | 18.7
85 | 75 | 610 | 63 | S/T | 0.95
85 | 75 | 610 | 63 | ∆T | 128
85 | 75 | 700 | 63 | MBh | 19.1
85 | 75 | 700 | 63 | S/T | 0.99
85 | 75 | 700 | 63 | ∆T | 26
70 | 85 | 520 | 63 | MBh | 17.2
70 | 85 | 520 | 63 | S/T | 0.54
70 | 85 | 520 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 610 | 63 | MBh | 17.5
70 | 85 | 610 | 63 | S/T | 0.62
70 | 85 | 610 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 700 | 63 | MBh | 17.8
70 | 85 | 700 | 63 | S/T | 0.65
70 | 85 | 700 | 63 | ∆T | 15
75 | 85 | 520 | 63 | MBh | 17.2
75 | 85 | 520 | 63 | S/T | 0.67
75 | 85 | 520 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 610 | 63 | MBh | 17.5
75 | 85 | 610 | 63 | S/T | 0.75
75 | 85 | 610 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 700 | 63 | MBh | 17.8
75 | 85 | 700 | 63 | S/T | 0.78
75 | 85 | 700 | 63 | ∆T | 19
80 | 85 | 520 | 63 | MBh | 17.3
80 | 85 | 520 | 63 | S/T | 0.79
80 | 85 | 520 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 610 | 63 | MBh | 17.6
80 | 85 | 610 | 63 | S/T | 0.87
80 | 85 | 610 | 63 | ∆T | 23
80 | 85 | 700 | 63 | MBh | 17.9
80 | 85 | 700 | 63 | S/T | 0.91
80 | 85 | 700 | 63 | ∆T | 22
85 | 85 | 520 | 63 | MBh | 17.6
85 | 85 | 520 | 63 | S/T | 1.01
85 | 85 | 520 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 610 | 63 | MBh | 17.9
85 | 85 | 610 | 63 | S/T | 1.01
85 | 85 | 610 | 63 | ∆T | 133
85 | 85 | 700 | 63 | MBh | 18.2
85 | 85 | 700 | 63 | S/T | 1.01
85 | 85 | 700 | 63 | ∆T | 26
70 | 95 | 520 | 63 | MBh | 16.1
70 | 95 | 520 | 63 | S/T | 0.56
70 | 95 | 520 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 610 | 63 | MBh | 16.4
70 | 95 | 610 | 63 | S/T | 0.63
70 | 95 | 610 | 63 | ∆T | 15
70 | 95 | 700 | 63 | MBh | 16.7
70 | 95 | 700 | 63 | S/T | 0.67
70 | 95 | 700 | 63 | ∆T | 14
75 | 95 | 520 | 63 | MBh | 16.1
75 | 95 | 520 | 63 | S/T | 0.69
75 | 95 | 520 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 610 | 63 | MBh | 16.4
75 | 95 | 610 | 63 | S/T | 0.76
75 | 95 | 610 | 63 | ∆T | 19
75 | 95 | 700 | 63 | MBh | 16.7
75 | 95 | 700 | 63 | S/T | 0.8
75 | 95 | 700 | 63 | ∆T | 18
80 | 95 | 520 | 63 | MBh | 16.2
80 | 95 | 520 | 63 | S/T | 0.81
80 | 95 | 520 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 610 | 63 | MBh | 16.5
80 | 95 | 610 | 63 | S/T | 0.88
80 | 95 | 610 | 63 | ∆T | 23
80 | 95 | 700 | 63 | MBh | 16.8
80 | 95 | 700 | 63 | S/T | 0.92
80 | 95 | 700 | 63 | ∆T | 22
85 | 95 | 520 | 63 | MBh | 16.5
85 | 95 | 520 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 520 | 63 | ∆T | 27
85 | 95 | 610 | 63 | MBh | 16.7
85 | 95 | 610 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 610 | 63 | ∆T | 137
85 | 95 | 700 | 63 | MBh | 17.1
85 | 95 | 700 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 700 | 63 | ∆T | 25
70 | 105 | 520 | 63 | MBh | 14.8
70 | 105 | 520 | 63 | S/T | 0.58
70 | 105 | 520 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 610 | 63 | MBh | 15.1
70 | 105 | 610 | 63 | S/T | 0.65
70 | 105 | 610 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 700 | 63 | MBh | 15.4
70 | 105 | 700 | 63 | S/T | 0.69
70 | 105 | 700 | 63 | ∆T | 14
75 | 105 | 520 | 63 | MBh | 14.8
75 | 105 | 520 | 63 | S/T | 0.7
75 | 105 | 520 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 610 | 63 | MBh | 15.1
75 | 105 | 610 | 63 | S/T | 0.78
75 | 105 | 610 | 63 | ∆T | 18
75 | 105 | 700 | 63 | MBh | 15.4
75 | 105 | 700 | 63 | S/T | 0.82
75 | 105 | 700 | 63 | ∆T | 17
80 | 105 | 520 | 63 | MBh | 14.9
80 | 105 | 520 | 63 | S/T | 0.83
80 | 105 | 520 | 63 | ∆T | 23
80 | 105 | 610 | 63 | MBh | 15.2
80 | 105 | 610 | 63 | S/T | 0.9
80 | 105 | 610 | 63 | ∆T | 22
80 | 105 | 700 | 63 | MBh | 15.5
80 | 105 | 700 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 700 | 63 | ∆T | 21
85 | 105 | 520 | 63 | MBh | 15.2
85 | 105 | 520 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 520 | 63 | ∆T | 26
85 | 105 | 610 | 63 | MBh | 15.5
85 | 105 | 610 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 610 | 63 | ∆T | 141
85 | 105 | 700 | 63 | MBh | 15.8
85 | 105 | 700 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 700 | 63 | ∆T | 24
70 | 115 | 520 | 63 | MBh | 13.7
70 | 115 | 520 | 63 | S/T | 0.63
70 | 115 | 520 | 63 | ∆T | 16
70 | 115 | 610 | 63 | MBh | 13.9
70 | 115 | 610 | 63 | S/T | 0.7
70 | 115 | 610 | 63 | ∆T | 15
70 | 115 | 700 | 63 | MBh | 14.2
70 | 115 | 700 | 63 | S/T | 0.74
70 | 115 | 700 | 63 | ∆T | 14
75 | 115 | 520 | 63 | MBh | 13.7
75 | 115 | 520 | 63 | S/T | 0.75
75 | 115 | 520 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 610 | 63 | MBh | 13.9
75 | 115 | 610 | 63 | S/T | 0.83
75 | 115 | 610 | 63 | ∆T | 19
75 | 115 | 700 | 63 | MBh | 14.3
75 | 115 | 700 | 63 | S/T | 0.86
75 | 115 | 700 | 63 | ∆T | 18
80 | 115 | 520 | 63 | MBh | 13.8
80 | 115 | 520 | 63 | S/T | 0.99
80 | 115 | 520 | 63 | ∆T | 23
80 | 115 | 610 | 63 | MBh | 14
80 | 115 | 610 | 63 | S/T | 0.99
80 | 115 | 610 | 63 | ∆T | 22
80 | 115 | 700 | 63 | MBh | 14.3
80 | 115 | 700 | 63 | S/T | 0.99
80 | 115 | 700 | 63 | ∆T | 21
85 | 115 | 520 | 63 | MBh | 14
85 | 115 | 520 | 63 | S/T | 0.99
85 | 115 | 520 | 63 | ∆T | 27
85 | 115 | 610 | 63 | MBh | 14.3
85 | 115 | 610 | 63 | S/T | 0.99
85 | 115 | 610 | 63 | ∆T | 146
85 | 115 | 700 | 63 | MBh | 14.6
85 | 115 | 700 | 63 | S/T | 0.99
85 | 115 | 700 | 63 | ∆T | 24
70 | 65 | 520 | 67 | MBh | 19.1
70 | 65 | 520 | 67 | S/T | 0.38
70 | 65 | 520 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 610 | 67 | MBh | 19.4
70 | 65 | 610 | 67 | S/T | 0.46
70 | 65 | 610 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 700 | 67 | MBh | 19.8
70 | 65 | 700 | 67 | S/T | 0.49
70 | 65 | 700 | 67 | ∆T | 12
75 | 65 | 520 | 67 | MBh | 19.1
75 | 65 | 520 | 67 | S/T | 0.51
75 | 65 | 520 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 610 | 67 | MBh | 19.4
75 | 65 | 610 | 67 | S/T | 0.58
75 | 65 | 610 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 700 | 67 | MBh | 19.8
75 | 65 | 700 | 67 | S/T | 0.62
75 | 65 | 700 | 67 | ∆T | 16
80 | 65 | 520 | 67 | MBh | 19.2
80 | 65 | 520 | 67 | S/T | 0.63
80 | 65 | 520 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 610 | 67 | MBh | 19.5
80 | 65 | 610 | 67 | S/T | 0.71
80 | 65 | 610 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 700 | 67 | MBh | 19.9
80 | 65 | 700 | 67 | S/T | 0.75
80 | 65 | 700 | 67 | ∆T | 20
85 | 65 | 520 | 67 | MBh | 19.5
85 | 65 | 520 | 67 | S/T | 0.74
85 | 65 | 520 | 67 | ∆T | 26
85 | 65 | 610 | 67 | MBh | 19.8
85 | 65 | 610 | 67 | S/T | 0.81
85 | 65 | 610 | 67 | ∆T | 129
85 | 65 | 700 | 67 | MBh | 20.2
85 | 65 | 700 | 67 | S/T | 0.85
85 | 65 | 700 | 67 | ∆T | 23
70 | 75 | 520 | 67 | MBh | 18.6
70 | 75 | 520 | 67 | S/T | 0.38
70 | 75 | 520 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 610 | 67 | MBh | 18.9
70 | 75 | 610 | 67 | S/T | 0.46
70 | 75 | 610 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 700 | 67 | MBh | 19.2
70 | 75 | 700 | 67 | S/T | 0.5
70 | 75 | 700 | 67 | ∆T | 12
75 | 75 | 520 | 67 | MBh | 18.6
75 | 75 | 520 | 67 | S/T | 0.51
75 | 75 | 520 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 610 | 67 | MBh | 18.9
75 | 75 | 610 | 67 | S/T | 0.59
75 | 75 | 610 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 700 | 67 | MBh | 19.2
75 | 75 | 700 | 67 | S/T | 0.63
75 | 75 | 700 | 67 | ∆T | 15
80 | 75 | 520 | 67 | MBh | 18.7
80 | 75 | 520 | 67 | S/T | 0.64
80 | 75 | 520 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 610 | 67 | MBh | 19
80 | 75 | 610 | 67 | S/T | 0.71
80 | 75 | 610 | 67 | ∆T | 20
80 | 75 | 700 | 67 | MBh | 19.3
80 | 75 | 700 | 67 | S/T | 0.75
80 | 75 | 700 | 67 | ∆T | 19
85 | 75 | 520 | 67 | MBh | 19
85 | 75 | 520 | 67 | S/T | 0.74
85 | 75 | 520 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 610 | 67 | MBh | 19.3
85 | 75 | 610 | 67 | S/T | 0.81
85 | 75 | 610 | 67 | ∆T | 135
85 | 75 | 700 | 67 | MBh | 19.6
85 | 75 | 700 | 67 | S/T | 0.85
85 | 75 | 700 | 67 | ∆T | 23
70 | 85 | 520 | 67 | MBh | 17.8
70 | 85 | 520 | 67 | S/T | 0.41
70 | 85 | 520 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 610 | 67 | MBh | 18
70 | 85 | 610 | 67 | S/T | 0.48
70 | 85 | 610 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 700 | 67 | MBh | 18.4
70 | 85 | 700 | 67 | S/T | 0.52
70 | 85 | 700 | 67 | ∆T | 12
75 | 85 | 520 | 67 | MBh | 17.8
75 | 85 | 520 | 67 | S/T | 0.54
75 | 85 | 520 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 610 | 67 | MBh | 18
75 | 85 | 610 | 67 | S/T | 0.61
75 | 85 | 610 | 67 | ∆T | 16
75 | 85 | 700 | 67 | MBh | 18.4
75 | 85 | 700 | 67 | S/T | 0.65
75 | 85 | 700 | 67 | ∆T | 15
80 | 85 | 520 | 67 | MBh | 17.9
80 | 85 | 520 | 67 | S/T | 0.66
80 | 85 | 520 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 610 | 67 | MBh | 18.1
80 | 85 | 610 | 67 | S/T | 0.73
80 | 85 | 610 | 67 | ∆T | 20
80 | 85 | 700 | 67 | MBh | 18.5
80 | 85 | 700 | 67 | S/T | 0.77
80 | 85 | 700 | 67 | ∆T | 19
85 | 85 | 520 | 67 | MBh | 18.1
85 | 85 | 520 | 67 | S/T | 0.76
85 | 85 | 520 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 610 | 67 | MBh | 18.4
85 | 85 | 610 | 67 | S/T | 0.84
85 | 85 | 610 | 67 | ∆T | 141
85 | 85 | 700 | 67 | MBh | 18.8
85 | 85 | 700 | 67 | S/T | 0.87
85 | 85 | 700 | 67 | ∆T | 22
70 | 95 | 520 | 67 | MBh | 16.6
70 | 95 | 520 | 67 | S/T | 0.42
70 | 95 | 520 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 610 | 67 | MBh | 16.9
70 | 95 | 610 | 67 | S/T | 0.5
70 | 95 | 610 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 700 | 67 | MBh | 17.2
70 | 95 | 700 | 67 | S/T | 0.54
70 | 95 | 700 | 67 | ∆T | 11
75 | 95 | 520 | 67 | MBh | 16.6
75 | 95 | 520 | 67 | S/T | 0.55
75 | 95 | 520 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 610 | 67 | MBh | 16.9
75 | 95 | 610 | 67 | S/T | 0.63
75 | 95 | 610 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 700 | 67 | MBh | 17.2
75 | 95 | 700 | 67 | S/T | 0.66
75 | 95 | 700 | 67 | ∆T | 15
80 | 95 | 520 | 67 | MBh | 16.7
80 | 95 | 520 | 67 | S/T | 0.68
80 | 95 | 520 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 610 | 67 | MBh | 17.1
80 | 95 | 610 | 67 | S/T | 0.75
80 | 95 | 610 | 67 | ∆T | 20
80 | 95 | 700 | 67 | MBh | 17.3
80 | 95 | 700 | 67 | S/T | 0.79
80 | 95 | 700 | 67 | ∆T | 18
85 | 95 | 520 | 67 | MBh | 17
85 | 95 | 520 | 67 | S/T | 0.78
85 | 95 | 520 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 610 | 67 | MBh | 17.3
85 | 95 | 610 | 67 | S/T | 0.85
85 | 95 | 610 | 67 | ∆T | 145
85 | 95 | 700 | 67 | MBh | 17.6
85 | 95 | 700 | 67 | S/T | 0.89
85 | 95 | 700 | 67 | ∆T | 22
70 | 105 | 520 | 67 | MBh | 15.3
70 | 105 | 520 | 67 | S/T | 0.44
70 | 105 | 520 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 610 | 67 | MBh | 15.6
70 | 105 | 610 | 67 | S/T | 0.52
70 | 105 | 610 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 700 | 67 | MBh | 15.9
70 | 105 | 700 | 67 | S/T | 0.56
70 | 105 | 700 | 67 | ∆T | 11
75 | 105 | 520 | 67 | MBh | 15.3
75 | 105 | 520 | 67 | S/T | 0.57
75 | 105 | 520 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 610 | 67 | MBh | 15.6
75 | 105 | 610 | 67 | S/T | 0.65
75 | 105 | 610 | 67 | ∆T | 15
75 | 105 | 700 | 67 | MBh | 15.9
75 | 105 | 700 | 67 | S/T | 0.68
75 | 105 | 700 | 67 | ∆T | 14
80 | 105 | 520 | 67 | MBh | 15.4
80 | 105 | 520 | 67 | S/T | 0.69
80 | 105 | 520 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 610 | 67 | MBh | 15.7
80 | 105 | 610 | 67 | S/T | 0.77
80 | 105 | 610 | 67 | ∆T | 19
80 | 105 | 700 | 67 | MBh | 16
80 | 105 | 700 | 67 | S/T | 0.81
80 | 105 | 700 | 67 | ∆T | 18
85 | 105 | 520 | 67 | MBh | 15.7
85 | 105 | 520 | 67 | S/T | 0.79
85 | 105 | 520 | 67 | ∆T | 23
85 | 105 | 610 | 67 | MBh | 16
85 | 105 | 610 | 67 | S/T | 0.87
85 | 105 | 610 | 67 | ∆T | 148
85 | 105 | 700 | 67 | MBh | 16.3
85 | 105 | 700 | 67 | S/T | 0.91
85 | 105 | 700 | 67 | ∆T | 21
70 | 115 | 520 | 67 | MBh | 14.2
70 | 115 | 520 | 67 | S/T | 0.49
70 | 115 | 520 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 610 | 67 | MBh | 14.4
70 | 115 | 610 | 67 | S/T | 0.57
70 | 115 | 610 | 67 | ∆T | 12
70 | 115 | 700 | 67 | MBh | 14.7
70 | 115 | 700 | 67 | S/T | 0.6
70 | 115 | 700 | 67 | ∆T | 11
75 | 115 | 520 | 67 | MBh | 14.2
75 | 115 | 520 | 67 | S/T | 0.62
75 | 115 | 520 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 610 | 67 | MBh | 14.4
75 | 115 | 610 | 67 | S/T | 0.69
75 | 115 | 610 | 67 | ∆T | 16
75 | 115 | 700 | 67 | MBh | 14.8
75 | 115 | 700 | 67 | S/T | 0.73
75 | 115 | 700 | 67 | ∆T | 15
80 | 115 | 520 | 67 | MBh | 14.3
80 | 115 | 520 | 67 | S/T | 0.74
80 | 115 | 520 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 610 | 67 | MBh | 14.5
80 | 115 | 610 | 67 | S/T | 0.82
80 | 115 | 610 | 67 | ∆T | 19
80 | 115 | 700 | 67 | MBh | 14.8
80 | 115 | 700 | 67 | S/T | 0.85
80 | 115 | 700 | 67 | ∆T | 18
85 | 115 | 520 | 67 | MBh | 14.5
85 | 115 | 520 | 67 | S/T | 0.84
85 | 115 | 520 | 67 | ∆T | 24
85 | 115 | 610 | 67 | MBh | 14.8
85 | 115 | 610 | 67 | S/T | 0.92
85 | 115 | 610 | 67 | ∆T | 154
85 | 115 | 700 | 67 | MBh | 15.1
85 | 115 | 700 | 67 | S/T | 0.99
85 | 115 | 700 | 67 | ∆T | 21
70 | 65 | 520 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 520 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 520 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 610 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 610 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 610 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 700 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 700 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 700 | 71 | ∆T | -
75 | 65 | 520 | 71 | MBh | 20
75 | 65 | 520 | 71 | S/T | 0.37
75 | 65 | 520 | 71 | ∆T | 15
75 | 65 | 610 | 71 | MBh | 20.3
75 | 65 | 610 | 71 | S/T | 0.44
75 | 65 | 610 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 700 | 71 | MBh | 20.6
75 | 65 | 700 | 71 | S/T | 0.48
75 | 65 | 700 | 71 | ∆T | 12
80 | 65 | 520 | 71 | MBh | 20.1
80 | 65 | 520 | 71 | S/T | 0.49
80 | 65 | 520 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 610 | 71 | MBh | 20.4
80 | 65 | 610 | 71 | S/T | 0.57
80 | 65 | 610 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 700 | 71 | MBh | 20.7
80 | 65 | 700 | 71 | S/T | 0.61
80 | 65 | 700 | 71 | ∆T | 16
85 | 65 | 520 | 71 | MBh | 20.4
85 | 65 | 520 | 71 | S/T | 0.59
85 | 65 | 520 | 71 | ∆T | 22
85 | 65 | 610 | 71 | MBh | 20.7
85 | 65 | 610 | 71 | S/T | 0.67
85 | 65 | 610 | 71 | ∆T | 141
85 | 65 | 700 | 71 | MBh | 21
85 | 65 | 700 | 71 | S/T | 0.71
85 | 65 | 700 | 71 | ∆T | 20
70 | 75 | 520 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 520 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 520 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 610 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 610 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 610 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 700 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 700 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 700 | 71 | ∆T | -
75 | 75 | 520 | 71 | MBh | 19.4
75 | 75 | 520 | 71 | S/T | 0.37
75 | 75 | 520 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 610 | 71 | MBh | 19.7
75 | 75 | 610 | 71 | S/T | 0.45
75 | 75 | 610 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 700 | 71 | MBh | 20
75 | 75 | 700 | 71 | S/T | 0.48
75 | 75 | 700 | 71 | ∆T | 12
80 | 75 | 520 | 71 | MBh | 19.5
80 | 75 | 520 | 71 | S/T | 0.5
80 | 75 | 520 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 610 | 71 | MBh | 19.8
80 | 75 | 610 | 71 | S/T | 0.57
80 | 75 | 610 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 700 | 71 | MBh | 20.1
80 | 75 | 700 | 71 | S/T | 0.61
80 | 75 | 700 | 71 | ∆T | 16
85 | 75 | 520 | 71 | MBh | 19.8
85 | 75 | 520 | 71 | S/T | 0.6
85 | 75 | 520 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 610 | 71 | MBh | 20.1
85 | 75 | 610 | 71 | S/T | 0.67
85 | 75 | 610 | 71 | ∆T | 147
85 | 75 | 700 | 71 | MBh | 20.4
85 | 75 | 700 | 71 | S/T | 0.71
85 | 75 | 700 | 71 | ∆T | 19
70 | 85 | 520 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 520 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 520 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 610 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 610 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 610 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 700 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 700 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 700 | 71 | ∆T | -
75 | 85 | 520 | 71 | MBh | 18.6
75 | 85 | 520 | 71 | S/T | 0.39
75 | 85 | 520 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 610 | 71 | MBh | 18.8
75 | 85 | 610 | 71 | S/T | 0.47
75 | 85 | 610 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 700 | 71 | MBh | 19.2
75 | 85 | 700 | 71 | S/T | 0.51
75 | 85 | 700 | 71 | ∆T | 12
80 | 85 | 520 | 71 | MBh | 18.7
80 | 85 | 520 | 71 | S/T | 0.52
80 | 85 | 520 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 610 | 71 | MBh | 18.9
80 | 85 | 610 | 71 | S/T | 0.59
80 | 85 | 610 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 700 | 71 | MBh | 19.3
80 | 85 | 700 | 71 | S/T | 0.63
80 | 85 | 700 | 71 | ∆T | 16
85 | 85 | 520 | 71 | MBh | 19
85 | 85 | 520 | 71 | S/T | 0.62
85 | 85 | 520 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 610 | 71 | MBh | 19.2
85 | 85 | 610 | 71 | S/T | 0.69
85 | 85 | 610 | 71 | ∆T | 153
85 | 85 | 700 | 71 | MBh | 19.6
85 | 85 | 700 | 71 | S/T | 0.73
85 | 85 | 700 | 71 | ∆T | 19
70 | 95 | 520 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 520 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 520 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 610 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 610 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 610 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 700 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 700 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 700 | 71 | ∆T | -
75 | 95 | 520 | 71 | MBh | 17.4
75 | 95 | 520 | 71 | S/T | 0.41
75 | 95 | 520 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 610 | 71 | MBh | 17.7
75 | 95 | 610 | 71 | S/T | 0.49
75 | 95 | 610 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 700 | 71 | MBh | 18
75 | 95 | 700 | 71 | S/T | 0.52
75 | 95 | 700 | 71 | ∆T | 12
80 | 95 | 520 | 71 | MBh | 17.5
80 | 95 | 520 | 71 | S/T | 0.53
80 | 95 | 520 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 610 | 71 | MBh | 17.8
80 | 95 | 610 | 71 | S/T | 0.61
80 | 95 | 610 | 71 | ∆T | 16
80 | 95 | 700 | 71 | MBh | 18.1
80 | 95 | 700 | 71 | S/T | 0.65
80 | 95 | 700 | 71 | ∆T | 15
85 | 95 | 520 | 71 | MBh | 17.8
85 | 95 | 520 | 71 | S/T | 0.63
85 | 95 | 520 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 610 | 71 | MBh | 18.1
85 | 95 | 610 | 71 | S/T | 0.71
85 | 95 | 610 | 71 | ∆T | 157
85 | 95 | 700 | 71 | MBh | 18.4
85 | 95 | 700 | 71 | S/T | 0.75
85 | 95 | 700 | 71 | ∆T | 19
70 | 105 | 520 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 520 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 520 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 610 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 610 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 610 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 700 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 700 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 700 | 71 | ∆T | -
75 | 105 | 520 | 71 | MBh | 16.1
75 | 105 | 520 | 71 | S/T | 0.43
75 | 105 | 520 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 610 | 71 | MBh | 16.4
75 | 105 | 610 | 71 | S/T | 0.5
75 | 105 | 610 | 71 | ∆T | 12
75 | 105 | 700 | 71 | MBh | 16.7
75 | 105 | 700 | 71 | S/T | 0.54
75 | 105 | 700 | 71 | ∆T | 11
80 | 105 | 520 | 71 | MBh | 16.2
80 | 105 | 520 | 71 | S/T | 0.55
80 | 105 | 520 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 610 | 71 | MBh | 16.5
80 | 105 | 610 | 71 | S/T | 0.63
80 | 105 | 610 | 71 | ∆T | 16
80 | 105 | 700 | 71 | MBh | 16.8
80 | 105 | 700 | 71 | S/T | 0.67
80 | 105 | 700 | 71 | ∆T | 15
85 | 105 | 520 | 71 | MBh | 16.5
85 | 105 | 520 | 71 | S/T | 0.65
85 | 105 | 520 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 610 | 71 | MBh | 16.7
85 | 105 | 610 | 71 | S/T | 0.73
85 | 105 | 610 | 71 | ∆T | 161
85 | 105 | 700 | 71 | MBh | 17.1
85 | 105 | 700 | 71 | S/T | 0.77
85 | 105 | 700 | 71 | ∆T | 18
70 | 115 | 520 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 520 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 520 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 610 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 610 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 610 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 700 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 700 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 700 | 71 | ∆T | -
75 | 115 | 520 | 71 | MBh | 14.9
75 | 115 | 520 | 71 | S/T | 0.48
75 | 115 | 520 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 610 | 71 | MBh | 15.2
75 | 115 | 610 | 71 | S/T | 0.55
75 | 115 | 610 | 71 | ∆T | 13
75 | 115 | 700 | 71 | MBh | 15.5
75 | 115 | 700 | 71 | S/T | 0.59
75 | 115 | 700 | 71 | ∆T | 12
80 | 115 | 520 | 71 | MBh | 15
80 | 115 | 520 | 71 | S/T | 0.6
80 | 115 | 520 | 71 | ∆T | 17
80 | 115 | 610 | 71 | MBh | 15.3
80 | 115 | 610 | 71 | S/T | 0.68
80 | 115 | 610 | 71 | ∆T | 16
80 | 115 | 700 | 71 | MBh | 15.6
80 | 115 | 700 | 71 | S/T | 0.71
80 | 115 | 700 | 71 | ∆T | 15
85 | 115 | 520 | 71 | MBh | 15.3
85 | 115 | 520 | 71 | S/T | 0.7
85 | 115 | 520 | 71 | ∆T | 21
85 | 115 | 610 | 71 | MBh | 15.5
85 | 115 | 610 | 71 | S/T | 0.78
85 | 115 | 610 | 71 | ∆T | 166
85 | 115 | 700 | 71 | MBh | 15.9
85 | 115 | 700 | 71 | S/T | 0.81
85 | 115 | 700 | 71 | ∆T | 18

## DH6VSA2410 - DFVE24BP1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 680 | 59 | MBh | 20.3 | 65 | 29.5
70 | 65 | 680 | 59 | S/T | 0.63 | 60 | 27.7
70 | 65 | 680 | 59 | ∆T | 22 | 55 | 26
70 | 65 | 680 | 59 | kW | 1.09 | 50 | 24.3
70 | 65 | 680 | 59 | Amps | 4.4 | 47 | 23.2
70 | 65 | 800 | 59 | MBh | 23.2 | 45 | 22.4
70 | 65 | 800 | 59 | S/T | 0.69 | 40 | 20.4
70 | 65 | 800 | 59 | ∆T | 21 | 35 | 22.8
70 | 65 | 800 | 59 | kW | 1.28 | 30 | 21
70 | 65 | 800 | 59 | Amps | 5 | 25 | 19.7
70 | 65 | 920 | 59 | MBh | 26.1 | 20 | 18.7
70 | 65 | 920 | 59 | S/T | 0.7 | 17 | 18.2
70 | 65 | 920 | 59 | ∆T | 18 | 15 | 17.6
70 | 65 | 920 | 59 | kW | 1.59 | 10 | 15.9
70 | 65 | 920 | 59 | Amps | 6.1 | 5 | 14.2
75 | 65 | 680 | 59 | MBh | 20.3 | 0 | 12.5
75 | 65 | 680 | 59 | S/T | 0.77 | -5 | 10.8
75 | 65 | 680 | 59 | ∆T | 26 | -10 | 9.2
75 | 65 | 680 | 59 | kW | 1.09
75 | 65 | 680 | 59 | Amps | 4.4
75 | 65 | 800 | 59 | MBh | 23.2
75 | 65 | 800 | 59 | S/T | 0.83
75 | 65 | 800 | 59 | ∆T | 25
75 | 65 | 800 | 59 | kW | 1.28
75 | 65 | 800 | 59 | Amps | 5
75 | 65 | 920 | 59 | MBh | 26.1
75 | 65 | 920 | 59 | S/T | 0.82
75 | 65 | 920 | 59 | ∆T | 22
75 | 65 | 920 | 59 | kW | 1.59
75 | 65 | 920 | 59 | Amps | -
80 | 65 | 680 | 59 | MBh | 21.9
80 | 65 | 680 | 59 | S/T | 0.89
80 | 65 | 680 | 59 | ∆T | 31
80 | 65 | 680 | 59 | kW | 1.19
80 | 65 | 680 | 59 | Amps | 4.7
80 | 65 | 800 | 59 | MBh | 25.2
80 | 65 | 800 | 59 | S/T | 0.95
80 | 65 | 800 | 59 | ∆T | 30
80 | 65 | 800 | 59 | kW | 1.42
80 | 65 | 800 | 59 | Amps | 5.5
80 | 65 | 920 | 59 | MBh | 26.2
80 | 65 | 920 | 59 | S/T | 0.95
80 | 65 | 920 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 920 | 59 | kW | 1.59
80 | 65 | 920 | 59 | Amps | 6.1
85 | 65 | 680 | 59 | MBh | 23.4
85 | 65 | 680 | 59 | S/T | 1.01
85 | 65 | 680 | 59 | ∆T | 35
85 | 65 | 680 | 59 | kW | 1.27
85 | 65 | 680 | 59 | Amps | 5
85 | 65 | 800 | 59 | MBh | 26.2
85 | 65 | 800 | 59 | S/T | 1.01
85 | 65 | 800 | 59 | ∆T | 120
85 | 65 | 800 | 59 | kW | 1.59
85 | 65 | 800 | 59 | Amps | 6.1
85 | 65 | 920 | 59 | MBh | 26.7
85 | 65 | 920 | 59 | S/T | 1.01
85 | 65 | 920 | 59 | ∆T | 30
85 | 65 | 920 | 59 | kW | 1.6
85 | 65 | 920 | 59 | Amps | 6.1
70 | 75 | 680 | 59 | MBh | 24.4
70 | 75 | 680 | 59 | S/T | 0.59
70 | 75 | 680 | 59 | ∆T | 20
70 | 75 | 680 | 59 | kW | 1.78
70 | 75 | 680 | 59 | Amps | 6.8
70 | 75 | 800 | 59 | MBh | 24.8
70 | 75 | 800 | 59 | S/T | 0.66
70 | 75 | 800 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 800 | 59 | kW | 1.79
70 | 75 | 800 | 59 | Amps | 6.9
70 | 75 | 920 | 59 | MBh | 25.2
70 | 75 | 920 | 59 | S/T | 0.7
70 | 75 | 920 | 59 | ∆T | 17
70 | 75 | 920 | 59 | kW | 1.8
70 | 75 | 920 | 59 | Amps | 6.9
75 | 75 | 680 | 59 | MBh | 24.4
75 | 75 | 680 | 59 | S/T | 0.71
75 | 75 | 680 | 59 | ∆T | 24
75 | 75 | 680 | 59 | kW | 1.78
75 | 75 | 680 | 59 | Amps | 6.8
75 | 75 | 800 | 59 | MBh | 24.8
75 | 75 | 800 | 59 | S/T | 0.79
75 | 75 | 800 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 800 | 59 | kW | 1.79
75 | 75 | 800 | 59 | Amps | 6.9
75 | 75 | 920 | 59 | MBh | 25.2
75 | 75 | 920 | 59 | S/T | 0.83
75 | 75 | 920 | 59 | ∆T | 21
75 | 75 | 920 | 59 | kW | 1.8
75 | 75 | 920 | 59 | Amps | -
80 | 75 | 680 | 59 | MBh | 24.5
80 | 75 | 680 | 59 | S/T | 0.84
80 | 75 | 680 | 59 | ∆T | 28
80 | 75 | 680 | 59 | kW | 1.78
80 | 75 | 680 | 59 | Amps | 6.8
80 | 75 | 800 | 59 | MBh | 24.9
80 | 75 | 800 | 59 | S/T | 1.01
80 | 75 | 800 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 800 | 59 | kW | 1.79
80 | 75 | 800 | 59 | Amps | 6.9
80 | 75 | 920 | 59 | MBh | 25.4
80 | 75 | 920 | 59 | S/T | 1.01
80 | 75 | 920 | 59 | ∆T | 25
80 | 75 | 920 | 59 | kW | 1.8
80 | 75 | 920 | 59 | Amps | 6.9
85 | 75 | 680 | 59 | MBh | 24.9
85 | 75 | 680 | 59 | S/T | 1.01
85 | 75 | 680 | 59 | ∆T | 31
85 | 75 | 680 | 59 | kW | 1.78
85 | 75 | 680 | 59 | Amps | 6.8
85 | 75 | 800 | 59 | MBh | 25.3
85 | 75 | 800 | 59 | S/T | 1.01
85 | 75 | 800 | 59 | ∆T | 121
85 | 75 | 800 | 59 | kW | 1.8
85 | 75 | 800 | 59 | Amps | 6.9
85 | 75 | 920 | 59 | MBh | 25.8
85 | 75 | 920 | 59 | S/T | 1.01
85 | 75 | 920 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 920 | 59 | kW | 1.81
85 | 75 | 920 | 59 | Amps | 6.9
70 | 85 | 680 | 59 | MBh | 23.1
70 | 85 | 680 | 59 | S/T | 0.61
70 | 85 | 680 | 59 | ∆T | 20
70 | 85 | 680 | 59 | kW | 2.02
70 | 85 | 680 | 59 | Amps | 7.8
70 | 85 | 800 | 59 | MBh | 23.5
70 | 85 | 800 | 59 | S/T | 0.68
70 | 85 | 800 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 800 | 59 | kW | 2.03
70 | 85 | 800 | 59 | Amps | 7.9
70 | 85 | 920 | 59 | MBh | 24
70 | 85 | 920 | 59 | S/T | 0.72
70 | 85 | 920 | 59 | ∆T | 17
70 | 85 | 920 | 59 | kW | 2.04
70 | 85 | 920 | 59 | Amps | 7.9
75 | 85 | 680 | 59 | MBh | 23.1
75 | 85 | 680 | 59 | S/T | 0.74
75 | 85 | 680 | 59 | ∆T | 24
75 | 85 | 680 | 59 | kW | 2.02
75 | 85 | 680 | 59 | Amps | 7.8
75 | 85 | 800 | 59 | MBh | 23.5
75 | 85 | 800 | 59 | S/T | 0.81
75 | 85 | 800 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 800 | 59 | kW | 2.03
75 | 85 | 800 | 59 | Amps | 7.9
75 | 85 | 920 | 59 | MBh | 24
75 | 85 | 920 | 59 | S/T | 0.85
75 | 85 | 920 | 59 | ∆T | 21
75 | 85 | 920 | 59 | kW | 2.04
75 | 85 | 920 | 59 | Amps | -
80 | 85 | 680 | 59 | MBh | 23.3
80 | 85 | 680 | 59 | S/T | 1.01
80 | 85 | 680 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 680 | 59 | kW | 2.02
80 | 85 | 680 | 59 | Amps | 7.8
80 | 85 | 800 | 59 | MBh | 23.6
80 | 85 | 800 | 59 | S/T | 1.01
80 | 85 | 800 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 800 | 59 | kW | 2.03
80 | 85 | 800 | 59 | Amps | 7.9
80 | 85 | 920 | 59 | MBh | 24.1
80 | 85 | 920 | 59 | S/T | 1.01
80 | 85 | 920 | 59 | ∆T | 25
80 | 85 | 920 | 59 | kW | 2.04
80 | 85 | 920 | 59 | Amps | 7.9
85 | 85 | 680 | 59 | MBh | 23.7
85 | 85 | 680 | 59 | S/T | 1.01
85 | 85 | 680 | 59 | ∆T | 31
85 | 85 | 680 | 59 | kW | 2.02
85 | 85 | 680 | 59 | Amps | 7.8
85 | 85 | 800 | 59 | MBh | 24
85 | 85 | 800 | 59 | S/T | 1.01
85 | 85 | 800 | 59 | ∆T | 126
85 | 85 | 800 | 59 | kW | 2.03
85 | 85 | 800 | 59 | Amps | 7.9
85 | 85 | 920 | 59 | MBh | 24.5
85 | 85 | 920 | 59 | S/T | 1.01
85 | 85 | 920 | 59 | ∆T | 29
85 | 85 | 920 | 59 | kW | 2.05
85 | 85 | 920 | 59 | Amps | 7.9
70 | 95 | 680 | 59 | MBh | 21.5
70 | 95 | 680 | 59 | S/T | 0.63
70 | 95 | 680 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 680 | 59 | kW | 2.28
70 | 95 | 680 | 59 | Amps | 8.9
70 | 95 | 800 | 59 | MBh | 21.8
70 | 95 | 800 | 59 | S/T | 0.7
70 | 95 | 800 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 800 | 59 | kW | 2.29
70 | 95 | 800 | 59 | Amps | 9
70 | 95 | 920 | 59 | MBh | 22.3
70 | 95 | 920 | 59 | S/T | 0.74
70 | 95 | 920 | 59 | ∆T | 16
70 | 95 | 920 | 59 | kW | 2.3
70 | 95 | 920 | 59 | Amps | 9.1
75 | 95 | 680 | 59 | MBh | 21.5
75 | 95 | 680 | 59 | S/T | 0.75
75 | 95 | 680 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 680 | 59 | kW | 2.27
75 | 95 | 680 | 59 | Amps | 8.9
75 | 95 | 800 | 59 | MBh | 21.9
75 | 95 | 800 | 59 | S/T | 0.82
75 | 95 | 800 | 59 | ∆T | 21
75 | 95 | 800 | 59 | kW | 2.29
75 | 95 | 800 | 59 | Amps | 9
75 | 95 | 920 | 59 | MBh | 22.3
75 | 95 | 920 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 920 | 59 | ∆T | 20
75 | 95 | 920 | 59 | kW | 2.3
75 | 95 | 920 | 59 | Amps | -
80 | 95 | 680 | 59 | MBh | 21.6
80 | 95 | 680 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 680 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 680 | 59 | kW | 2.28
80 | 95 | 680 | 59 | Amps | 8.9
80 | 95 | 800 | 59 | MBh | 22
80 | 95 | 800 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 800 | 59 | ∆T | 25
80 | 95 | 800 | 59 | kW | 2.29
80 | 95 | 800 | 59 | Amps | 9
80 | 95 | 920 | 59 | MBh | 22.4
80 | 95 | 920 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 920 | 59 | ∆T | 24
80 | 95 | 920 | 59 | kW | 2.3
80 | 95 | 920 | 59 | Amps | 9.1
85 | 95 | 680 | 59 | MBh | 22
85 | 95 | 680 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 680 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 680 | 59 | kW | 2.28
85 | 95 | 680 | 59 | Amps | 9
85 | 95 | 800 | 59 | MBh | 22.4
85 | 95 | 800 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 800 | 59 | ∆T | 130
85 | 95 | 800 | 59 | kW | 2.29
85 | 95 | 800 | 59 | Amps | 9
85 | 95 | 920 | 59 | MBh | 22.8
85 | 95 | 920 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 920 | 59 | ∆T | 27
85 | 95 | 920 | 59 | kW | 2.3
85 | 95 | 920 | 59 | Amps | 9.1
70 | 105 | 680 | 59 | MBh | 19.7
70 | 105 | 680 | 59 | S/T | 0.64
70 | 105 | 680 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 680 | 59 | kW | 2.57
70 | 105 | 680 | 59 | Amps | 10
70 | 105 | 800 | 59 | MBh | 20
70 | 105 | 800 | 59 | S/T | 0.72
70 | 105 | 800 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 800 | 59 | kW | 2.58
70 | 105 | 800 | 59 | Amps | 10
70 | 105 | 920 | 59 | MBh | 20.4
70 | 105 | 920 | 59 | S/T | 0.75
70 | 105 | 920 | 59 | ∆T | 16
70 | 105 | 920 | 59 | kW | 2.59
70 | 105 | 920 | 59 | Amps | 10
75 | 105 | 680 | 59 | MBh | 19.7
75 | 105 | 680 | 59 | S/T | 0.77
75 | 105 | 680 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 680 | 59 | kW | 2.56
75 | 105 | 680 | 59 | Amps | 10
75 | 105 | 800 | 59 | MBh | 20
75 | 105 | 800 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 800 | 59 | ∆T | 20
75 | 105 | 800 | 59 | kW | 2.58
75 | 105 | 800 | 59 | Amps | 10
75 | 105 | 920 | 59 | MBh | 20.5
75 | 105 | 920 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 920 | 59 | ∆T | 19
75 | 105 | 920 | 59 | kW | 2.59
75 | 105 | 920 | 59 | Amps | -
80 | 105 | 680 | 59 | MBh | 19.8
80 | 105 | 680 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 680 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 680 | 59 | kW | 2.56
80 | 105 | 680 | 59 | Amps | 10
80 | 105 | 800 | 59 | MBh | 20.1
80 | 105 | 800 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 800 | 59 | ∆T | 24
80 | 105 | 800 | 59 | kW | 2.58
80 | 105 | 800 | 59 | Amps | 10
80 | 105 | 920 | 59 | MBh | 20.6
80 | 105 | 920 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 920 | 59 | ∆T | 23
80 | 105 | 920 | 59 | kW | 2.59
80 | 105 | 920 | 59 | Amps | 10
85 | 105 | 680 | 59 | MBh | 20.2
85 | 105 | 680 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 680 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 680 | 59 | kW | 2.57
85 | 105 | 680 | 59 | Amps | 10
85 | 105 | 800 | 59 | MBh | 20.5
85 | 105 | 800 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 800 | 59 | ∆T | 133
85 | 105 | 800 | 59 | kW | 2.58
85 | 105 | 800 | 59 | Amps | 10
85 | 105 | 920 | 59 | MBh | 21
85 | 105 | 920 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 920 | 59 | ∆T | 26
85 | 105 | 920 | 59 | kW | 2.59
85 | 105 | 920 | 59 | Amps | 10
70 | 115 | 680 | 59 | MBh | 18
70 | 115 | 680 | 59 | S/T | 0.69
70 | 115 | 680 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 680 | 59 | kW | 2.91
70 | 115 | 680 | 59 | Amps | 10.1
70 | 115 | 800 | 59 | MBh | 18.3
70 | 115 | 800 | 59 | S/T | 0.76
70 | 115 | 800 | 59 | ∆T | 17
70 | 115 | 800 | 59 | kW | 2.92
70 | 115 | 800 | 59 | Amps | 10.1
70 | 115 | 920 | 59 | MBh | 18.8
70 | 115 | 920 | 59 | S/T | 0.8
70 | 115 | 920 | 59 | ∆T | 16
70 | 115 | 920 | 59 | kW | 2.93
70 | 115 | 920 | 59 | Amps | 10.1
75 | 115 | 680 | 59 | MBh | 18
75 | 115 | 680 | 59 | S/T | 0.99
75 | 115 | 680 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 680 | 59 | kW | 2.9
75 | 115 | 680 | 59 | Amps | 10.2
75 | 115 | 800 | 59 | MBh | 18.4
75 | 115 | 800 | 59 | S/T | 0.99
75 | 115 | 800 | 59 | ∆T | 21
75 | 115 | 800 | 59 | kW | 2.92
75 | 115 | 800 | 59 | Amps | 10.1
75 | 115 | 920 | 59 | MBh | 18.8
75 | 115 | 920 | 59 | S/T | 0.99
75 | 115 | 920 | 59 | ∆T | 20
75 | 115 | 920 | 59 | kW | 2.93
75 | 115 | 920 | 59 | Amps | -
80 | 115 | 680 | 59 | MBh | 18.1
80 | 115 | 680 | 59 | S/T | 0.99
80 | 115 | 680 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 680 | 59 | kW | 2.9
80 | 115 | 680 | 59 | Amps | 10.2
80 | 115 | 800 | 59 | MBh | 18.5
80 | 115 | 800 | 59 | S/T | 0.99
80 | 115 | 800 | 59 | ∆T | 25
80 | 115 | 800 | 59 | kW | 2.92
80 | 115 | 800 | 59 | Amps | 10.1
80 | 115 | 920 | 59 | MBh | 18.9
80 | 115 | 920 | 59 | S/T | 0.99
80 | 115 | 920 | 59 | ∆T | 24
80 | 115 | 920 | 59 | kW | 2.93
80 | 115 | 920 | 59 | Amps | 10.1
85 | 115 | 680 | 59 | MBh | 18.5
85 | 115 | 680 | 59 | S/T | 0.99
85 | 115 | 680 | 59 | ∆T | 29
85 | 115 | 680 | 59 | kW | 2.91
85 | 115 | 680 | 59 | Amps | 10.1
85 | 115 | 800 | 59 | MBh | 18.8
85 | 115 | 800 | 59 | S/T | 0.99
85 | 115 | 800 | 59 | ∆T | 138
85 | 115 | 800 | 59 | kW | 2.92
85 | 115 | 800 | 59 | Amps | 10.1
85 | 115 | 920 | 59 | MBh | 19.3
85 | 115 | 920 | 59 | S/T | 0.99
85 | 115 | 920 | 59 | ∆T | 27
85 | 115 | 920 | 59 | kW | 2.93
85 | 115 | 920 | 59 | Amps | 10.1
70 | 65 | 680 | 63 | MBh | 25.6
70 | 65 | 680 | 63 | S/T | 0.51
70 | 65 | 680 | 63 | ∆T | 19
70 | 65 | 680 | 63 | kW | 1.57
70 | 65 | 680 | 63 | Amps | 6
70 | 65 | 800 | 63 | MBh | 26
70 | 65 | 800 | 63 | S/T | 0.58
70 | 65 | 800 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 800 | 63 | kW | 1.58
70 | 65 | 800 | 63 | Amps | 6
70 | 65 | 920 | 63 | MBh | 26.5
70 | 65 | 920 | 63 | S/T | 0.62
70 | 65 | 920 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 920 | 63 | kW | 1.59
70 | 65 | 920 | 63 | Amps | 6.1
75 | 65 | 680 | 63 | MBh | 25.6
75 | 65 | 680 | 63 | S/T | 0.64
75 | 65 | 680 | 63 | ∆T | 23
75 | 65 | 680 | 63 | kW | 1.57
75 | 65 | 680 | 63 | Amps | 6
75 | 65 | 800 | 63 | MBh | 26
75 | 65 | 800 | 63 | S/T | 0.71
75 | 65 | 800 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 800 | 63 | kW | 1.58
75 | 65 | 800 | 63 | Amps | 6
75 | 65 | 920 | 63 | MBh | 26.5
75 | 65 | 920 | 63 | S/T | 0.75
75 | 65 | 920 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 920 | 63 | kW | 1.59
75 | 65 | 920 | 63 | Amps | -
80 | 65 | 680 | 63 | MBh | 25.7
80 | 65 | 680 | 63 | S/T | 0.76
80 | 65 | 680 | 63 | ∆T | 27
80 | 65 | 680 | 63 | kW | 1.57
80 | 65 | 680 | 63 | Amps | 6
80 | 65 | 800 | 63 | MBh | 26.1
80 | 65 | 800 | 63 | S/T | 0.83
80 | 65 | 800 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 800 | 63 | kW | 1.58
80 | 65 | 800 | 63 | Amps | 6
80 | 65 | 920 | 63 | MBh | 26.6
80 | 65 | 920 | 63 | S/T | 0.87
80 | 65 | 920 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 920 | 63 | kW | 1.59
80 | 65 | 920 | 63 | Amps | 6.1
85 | 65 | 680 | 63 | MBh | 26.1
85 | 65 | 680 | 63 | S/T | 0.86
85 | 65 | 680 | 63 | ∆T | 31
85 | 65 | 680 | 63 | kW | 1.57
85 | 65 | 680 | 63 | Amps | 6
85 | 65 | 800 | 63 | MBh | 26.5
85 | 65 | 800 | 63 | S/T | 0.93
85 | 65 | 800 | 63 | ∆T | 119
85 | 65 | 800 | 63 | kW | 1.58
85 | 65 | 800 | 63 | Amps | 6.1
85 | 65 | 920 | 63 | MBh | 27
85 | 65 | 920 | 63 | S/T | 0.97
85 | 65 | 920 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 920 | 63 | kW | 1.59
85 | 65 | 920 | 63 | Amps | 6.1
70 | 75 | 680 | 63 | MBh | 24.7
70 | 75 | 680 | 63 | S/T | 0.51
70 | 75 | 680 | 63 | ∆T | 18
70 | 75 | 680 | 63 | kW | 1.78
70 | 75 | 680 | 63 | Amps | 6.8
70 | 75 | 800 | 63 | MBh | 25.1
70 | 75 | 800 | 63 | S/T | 0.59
70 | 75 | 800 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 800 | 63 | kW | 1.79
70 | 75 | 800 | 63 | Amps | 6.9
70 | 75 | 920 | 63 | MBh | 25.6
70 | 75 | 920 | 63 | S/T | 0.62
70 | 75 | 920 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 920 | 63 | kW | 1.8
70 | 75 | 920 | 63 | Amps | 6.9
75 | 75 | 680 | 63 | MBh | 24.7
75 | 75 | 680 | 63 | S/T | 0.64
75 | 75 | 680 | 63 | ∆T | 22
75 | 75 | 680 | 63 | kW | 1.78
75 | 75 | 680 | 63 | Amps | 6.8
75 | 75 | 800 | 63 | MBh | 25.1
75 | 75 | 800 | 63 | S/T | 0.71
75 | 75 | 800 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 800 | 63 | kW | 1.79
75 | 75 | 800 | 63 | Amps | 6.8
75 | 75 | 920 | 63 | MBh | 25.6
75 | 75 | 920 | 63 | S/T | 0.75
75 | 75 | 920 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 920 | 63 | kW | 1.8
75 | 75 | 920 | 63 | Amps | -
80 | 75 | 680 | 63 | MBh | 24.9
80 | 75 | 680 | 63 | S/T | 0.76
80 | 75 | 680 | 63 | ∆T | 26
80 | 75 | 680 | 63 | kW | 1.78
80 | 75 | 680 | 63 | Amps | 6.8
80 | 75 | 800 | 63 | MBh | 25.2
80 | 75 | 800 | 63 | S/T | 0.84
80 | 75 | 800 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 800 | 63 | kW | 1.79
80 | 75 | 800 | 63 | Amps | 6.9
80 | 75 | 920 | 63 | MBh | 25.7
80 | 75 | 920 | 63 | S/T | 0.87
80 | 75 | 920 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 920 | 63 | kW | 1.8
80 | 75 | 920 | 63 | Amps | 6.9
85 | 75 | 680 | 63 | MBh | 25.3
85 | 75 | 680 | 63 | S/T | 0.86
85 | 75 | 680 | 63 | ∆T | 30
85 | 75 | 680 | 63 | kW | 1.78
85 | 75 | 680 | 63 | Amps | 6.8
85 | 75 | 800 | 63 | MBh | 25.7
85 | 75 | 800 | 63 | S/T | 0.94
85 | 75 | 800 | 63 | ∆T | 125
85 | 75 | 800 | 63 | kW | 1.8
85 | 75 | 800 | 63 | Amps | 6.9
85 | 75 | 920 | 63 | MBh | 26.1
85 | 75 | 920 | 63 | S/T | 0.97
85 | 75 | 920 | 63 | ∆T | 27
85 | 75 | 920 | 63 | kW | 1.81
85 | 75 | 920 | 63 | Amps | 6.9
70 | 85 | 680 | 63 | MBh | 23.5
70 | 85 | 680 | 63 | S/T | 0.53
70 | 85 | 680 | 63 | ∆T | 18
70 | 85 | 680 | 63 | kW | 2.02
70 | 85 | 680 | 63 | Amps | 7.8
70 | 85 | 800 | 63 | MBh | 23.8
70 | 85 | 800 | 63 | S/T | 0.61
70 | 85 | 800 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 800 | 63 | kW | 2.03
70 | 85 | 800 | 63 | Amps | 7.9
70 | 85 | 920 | 63 | MBh | 24.3
70 | 85 | 920 | 63 | S/T | 0.65
70 | 85 | 920 | 63 | ∆T | 15
70 | 85 | 920 | 63 | kW | 2.04
70 | 85 | 920 | 63 | Amps | 7.9
75 | 85 | 680 | 63 | MBh | 23.5
75 | 85 | 680 | 63 | S/T | 0.66
75 | 85 | 680 | 63 | ∆T | 22
75 | 85 | 680 | 63 | kW | 2.01
75 | 85 | 680 | 63 | Amps | 7.8
75 | 85 | 800 | 63 | MBh | 23.9
75 | 85 | 800 | 63 | S/T | 0.73
75 | 85 | 800 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 800 | 63 | kW | 2.03
75 | 85 | 800 | 63 | Amps | 7.9
75 | 85 | 920 | 63 | MBh | 24.3
75 | 85 | 920 | 63 | S/T | 0.77
75 | 85 | 920 | 63 | ∆T | 19
75 | 85 | 920 | 63 | kW | 2.04
75 | 85 | 920 | 63 | Amps | -
80 | 85 | 680 | 63 | MBh | 23.6
80 | 85 | 680 | 63 | S/T | 0.78
80 | 85 | 680 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 680 | 63 | kW | 2.02
80 | 85 | 680 | 63 | Amps | 7.8
80 | 85 | 800 | 63 | MBh | 24
80 | 85 | 800 | 63 | S/T | 0.86
80 | 85 | 800 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 800 | 63 | kW | 2.03
80 | 85 | 800 | 63 | Amps | 7.9
80 | 85 | 920 | 63 | MBh | 24.4
80 | 85 | 920 | 63 | S/T | 0.89
80 | 85 | 920 | 63 | ∆T | 23
80 | 85 | 920 | 63 | kW | 2.04
80 | 85 | 920 | 63 | Amps | 7.9
85 | 85 | 680 | 63 | MBh | 24
85 | 85 | 680 | 63 | S/T | 0.88
85 | 85 | 680 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 680 | 63 | kW | 2.02
85 | 85 | 680 | 63 | Amps | 7.8
85 | 85 | 800 | 63 | MBh | 24.4
85 | 85 | 800 | 63 | S/T | 0.96
85 | 85 | 800 | 63 | ∆T | 130
85 | 85 | 800 | 63 | kW | 2.03
85 | 85 | 800 | 63 | Amps | 7.9
85 | 85 | 920 | 63 | MBh | 24.8
85 | 85 | 920 | 63 | S/T | 1.01
85 | 85 | 920 | 63 | ∆T | 27
85 | 85 | 920 | 63 | kW | 2.04
85 | 85 | 920 | 63 | Amps | 7.9
70 | 95 | 680 | 63 | MBh | 21.8
70 | 95 | 680 | 63 | S/T | 0.55
70 | 95 | 680 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 680 | 63 | kW | 2.27
70 | 95 | 680 | 63 | Amps | 8.9
70 | 95 | 800 | 63 | MBh | 22.2
70 | 95 | 800 | 63 | S/T | 0.62
70 | 95 | 800 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 800 | 63 | kW | 2.29
70 | 95 | 800 | 63 | Amps | 9
70 | 95 | 920 | 63 | MBh | 22.6
70 | 95 | 920 | 63 | S/T | 0.66
70 | 95 | 920 | 63 | ∆T | 15
70 | 95 | 920 | 63 | kW | 2.3
70 | 95 | 920 | 63 | Amps | 9
75 | 95 | 680 | 63 | MBh | 21.8
75 | 95 | 680 | 63 | S/T | 0.68
75 | 95 | 680 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 680 | 63 | kW | 2.27
75 | 95 | 680 | 63 | Amps | 8.9
75 | 95 | 800 | 63 | MBh | 22.2
75 | 95 | 800 | 63 | S/T | 0.75
75 | 95 | 800 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 800 | 63 | kW | 2.29
75 | 95 | 800 | 63 | Amps | 9
75 | 95 | 920 | 63 | MBh | 22.6
75 | 95 | 920 | 63 | S/T | 0.79
75 | 95 | 920 | 63 | ∆T | 19
75 | 95 | 920 | 63 | kW | 2.3
75 | 95 | 920 | 63 | Amps | -
80 | 95 | 680 | 63 | MBh | 21.9
80 | 95 | 680 | 63 | S/T | 0.8
80 | 95 | 680 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 680 | 63 | kW | 2.27
80 | 95 | 680 | 63 | Amps | 8.9
80 | 95 | 800 | 63 | MBh | 22.3
80 | 95 | 800 | 63 | S/T | 0.87
80 | 95 | 800 | 63 | ∆T | 23
80 | 95 | 800 | 63 | kW | 2.29
80 | 95 | 800 | 63 | Amps | 9
80 | 95 | 920 | 63 | MBh | 22.8
80 | 95 | 920 | 63 | S/T | 0.91
80 | 95 | 920 | 63 | ∆T | 22
80 | 95 | 920 | 63 | kW | 2.3
80 | 95 | 920 | 63 | Amps | 9
85 | 95 | 680 | 63 | MBh | 22.3
85 | 95 | 680 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 680 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 680 | 63 | kW | 2.28
85 | 95 | 680 | 63 | Amps | 9
85 | 95 | 800 | 63 | MBh | 22.7
85 | 95 | 800 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 800 | 63 | ∆T | 134
85 | 95 | 800 | 63 | kW | 2.29
85 | 95 | 800 | 63 | Amps | 9
85 | 95 | 920 | 63 | MBh | 23.2
85 | 95 | 920 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 920 | 63 | ∆T | 26
85 | 95 | 920 | 63 | kW | 2.3
85 | 95 | 920 | 63 | Amps | 9.1
70 | 105 | 680 | 63 | MBh | 20
70 | 105 | 680 | 63 | S/T | 0.57
70 | 105 | 680 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 680 | 63 | kW | 2.56
70 | 105 | 680 | 63 | Amps | 10
70 | 105 | 800 | 63 | MBh | 20.3
70 | 105 | 800 | 63 | S/T | 0.64
70 | 105 | 800 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 800 | 63 | kW | 2.58
70 | 105 | 800 | 63 | Amps | 10
70 | 105 | 920 | 63 | MBh | 20.8
70 | 105 | 920 | 63 | S/T | 0.68
70 | 105 | 920 | 63 | ∆T | 14
70 | 105 | 920 | 63 | kW | 2.59
70 | 105 | 920 | 63 | Amps | 10
75 | 105 | 680 | 63 | MBh | 20
75 | 105 | 680 | 63 | S/T | 0.7
75 | 105 | 680 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 680 | 63 | kW | 2.56
75 | 105 | 680 | 63 | Amps | 9.9
75 | 105 | 800 | 63 | MBh | 20.3
75 | 105 | 800 | 63 | S/T | 0.77
75 | 105 | 800 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 800 | 63 | kW | 2.58
75 | 105 | 800 | 63 | Amps | 10
75 | 105 | 920 | 63 | MBh | 20.8
75 | 105 | 920 | 63 | S/T | 0.81
75 | 105 | 920 | 63 | ∆T | 18
75 | 105 | 920 | 63 | kW | 2.59
75 | 105 | 920 | 63 | Amps | -
80 | 105 | 680 | 63 | MBh | 20.1
80 | 105 | 680 | 63 | S/T | 0.82
80 | 105 | 680 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 680 | 63 | kW | 2.56
80 | 105 | 680 | 63 | Amps | 10
80 | 105 | 800 | 63 | MBh | 20.5
80 | 105 | 800 | 63 | S/T | 0.89
80 | 105 | 800 | 63 | ∆T | 23
80 | 105 | 800 | 63 | kW | 2.58
80 | 105 | 800 | 63 | Amps | 10
80 | 105 | 920 | 63 | MBh | 20.9
80 | 105 | 920 | 63 | S/T | 0.93
80 | 105 | 920 | 63 | ∆T | 22
80 | 105 | 920 | 63 | kW | 2.59
80 | 105 | 920 | 63 | Amps | 10
85 | 105 | 680 | 63 | MBh | 20.5
85 | 105 | 680 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 680 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 680 | 63 | kW | 2.57
85 | 105 | 680 | 63 | Amps | 10
85 | 105 | 800 | 63 | MBh | 20.8
85 | 105 | 800 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 800 | 63 | ∆T | 138
85 | 105 | 800 | 63 | kW | 2.58
85 | 105 | 800 | 63 | Amps | 10
85 | 105 | 920 | 63 | MBh | 21.3
85 | 105 | 920 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 920 | 63 | ∆T | 25
85 | 105 | 920 | 63 | kW | 2.59
85 | 105 | 920 | 63 | Amps | 10
70 | 115 | 680 | 63 | MBh | 18.3
70 | 115 | 680 | 63 | S/T | 0.62
70 | 115 | 680 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 680 | 63 | kW | 2.9
70 | 115 | 680 | 63 | Amps | 10.2
70 | 115 | 800 | 63 | MBh | 18.7
70 | 115 | 800 | 63 | S/T | 0.69
70 | 115 | 800 | 63 | ∆T | 16
70 | 115 | 800 | 63 | kW | 2.92
70 | 115 | 800 | 63 | Amps | 10.1
70 | 115 | 920 | 63 | MBh | 19.1
70 | 115 | 920 | 63 | S/T | 0.73
70 | 115 | 920 | 63 | ∆T | 15
70 | 115 | 920 | 63 | kW | 2.93
70 | 115 | 920 | 63 | Amps | 10.1
75 | 115 | 680 | 63 | MBh | 18.3
75 | 115 | 680 | 63 | S/T | 0.74
75 | 115 | 680 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 680 | 63 | kW | 2.9
75 | 115 | 680 | 63 | Amps | 10.2
75 | 115 | 800 | 63 | MBh | 18.7
75 | 115 | 800 | 63 | S/T | 0.82
75 | 115 | 800 | 63 | ∆T | 19
75 | 115 | 800 | 63 | kW | 2.92
75 | 115 | 800 | 63 | Amps | 10.1
75 | 115 | 920 | 63 | MBh | 19.1
75 | 115 | 920 | 63 | S/T | 0.85
75 | 115 | 920 | 63 | ∆T | 18
75 | 115 | 920 | 63 | kW | 2.93
75 | 115 | 920 | 63 | Amps | -
80 | 115 | 680 | 63 | MBh | 18.4
80 | 115 | 680 | 63 | S/T | 0.86
80 | 115 | 680 | 63 | ∆T | 24
80 | 115 | 680 | 63 | kW | 2.9
80 | 115 | 680 | 63 | Amps | 10.2
80 | 115 | 800 | 63 | MBh | 18.8
80 | 115 | 800 | 63 | S/T | 0.94
80 | 115 | 800 | 63 | ∆T | 23
80 | 115 | 800 | 63 | kW | 2.92
80 | 115 | 800 | 63 | Amps | 10.1
80 | 115 | 920 | 63 | MBh | 19.2
80 | 115 | 920 | 63 | S/T | 0.99
80 | 115 | 920 | 63 | ∆T | 22
80 | 115 | 920 | 63 | kW | 2.93
80 | 115 | 920 | 63 | Amps | 10.1
85 | 115 | 680 | 63 | MBh | 18.8
85 | 115 | 680 | 63 | S/T | 0.99
85 | 115 | 680 | 63 | ∆T | 27
85 | 115 | 680 | 63 | kW | 2.91
85 | 115 | 680 | 63 | Amps | 10.1
85 | 115 | 800 | 63 | MBh | 19.2
85 | 115 | 800 | 63 | S/T | 0.99
85 | 115 | 800 | 63 | ∆T | 142
85 | 115 | 800 | 63 | kW | 2.92
85 | 115 | 800 | 63 | Amps | 10.1
85 | 115 | 920 | 63 | MBh | 19.6
85 | 115 | 920 | 63 | S/T | 0.99
85 | 115 | 920 | 63 | ∆T | 25
85 | 115 | 920 | 63 | kW | 2.93
85 | 115 | 920 | 63 | Amps | 10.1
70 | 65 | 680 | 67 | MBh | 26.3
70 | 65 | 680 | 67 | S/T | 0.37
70 | 65 | 680 | 67 | ∆T | 15
70 | 65 | 680 | 67 | kW | 1.56
70 | 65 | 680 | 67 | Amps | 6
70 | 65 | 800 | 67 | MBh | 26.7
70 | 65 | 800 | 67 | S/T | 0.45
70 | 65 | 800 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 800 | 67 | kW | 1.58
70 | 65 | 800 | 67 | Amps | 6
70 | 65 | 920 | 67 | MBh | 27.2
70 | 65 | 920 | 67 | S/T | 0.49
70 | 65 | 920 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 920 | 67 | kW | 1.59
70 | 65 | 920 | 67 | Amps | 6.1
75 | 65 | 680 | 67 | MBh | 26.3
75 | 65 | 680 | 67 | S/T | 0.5
75 | 65 | 680 | 67 | ∆T | 19
75 | 65 | 680 | 67 | kW | 1.56
75 | 65 | 680 | 67 | Amps | 6
75 | 65 | 800 | 67 | MBh | 26.7
75 | 65 | 800 | 67 | S/T | 0.58
75 | 65 | 800 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 800 | 67 | kW | 1.58
75 | 65 | 800 | 67 | Amps | 6
75 | 65 | 920 | 67 | MBh | 27.2
75 | 65 | 920 | 67 | S/T | 0.61
75 | 65 | 920 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 920 | 67 | kW | 1.59
75 | 65 | 920 | 67 | Amps | -
80 | 65 | 680 | 67 | MBh | 26.5
80 | 65 | 680 | 67 | S/T | 0.63
80 | 65 | 680 | 67 | ∆T | 23
80 | 65 | 680 | 67 | kW | 1.56
80 | 65 | 680 | 67 | Amps | 6
80 | 65 | 800 | 67 | MBh | 26.9
80 | 65 | 800 | 67 | S/T | 0.7
80 | 65 | 800 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 800 | 67 | kW | 1.58
80 | 65 | 800 | 67 | Amps | 6
80 | 65 | 920 | 67 | MBh | 27.4
80 | 65 | 920 | 67 | S/T | 0.74
80 | 65 | 920 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 920 | 67 | kW | 1.59
80 | 65 | 920 | 67 | Amps | 6.1
85 | 65 | 680 | 67 | MBh | 26.9
85 | 65 | 680 | 67 | S/T | 0.73
85 | 65 | 680 | 67 | ∆T | 27
85 | 65 | 680 | 67 | kW | 1.57
85 | 65 | 680 | 67 | Amps | 6
85 | 65 | 800 | 67 | MBh | 27.3
85 | 65 | 800 | 67 | S/T | 0.8
85 | 65 | 800 | 67 | ∆T | 126
85 | 65 | 800 | 67 | kW | 1.58
85 | 65 | 800 | 67 | Amps | 6
85 | 65 | 920 | 67 | MBh | 27.8
85 | 65 | 920 | 67 | S/T | 0.84
85 | 65 | 920 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 920 | 67 | kW | 1.59
85 | 65 | 920 | 67 | Amps | 6.1
70 | 75 | 680 | 67 | MBh | 25.5
70 | 75 | 680 | 67 | S/T | 0.38
70 | 75 | 680 | 67 | ∆T | 15
70 | 75 | 680 | 67 | kW | 1.78
70 | 75 | 680 | 67 | Amps | 6.8
70 | 75 | 800 | 67 | MBh | 25.8
70 | 75 | 800 | 67 | S/T | 0.45
70 | 75 | 800 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 800 | 67 | kW | 1.79
70 | 75 | 800 | 67 | Amps | 6.8
70 | 75 | 920 | 67 | MBh | 26.3
70 | 75 | 920 | 67 | S/T | 0.49
70 | 75 | 920 | 67 | ∆T | 12
70 | 75 | 920 | 67 | kW | 1.8
70 | 75 | 920 | 67 | Amps | 6.9
75 | 75 | 680 | 67 | MBh | 25.5
75 | 75 | 680 | 67 | S/T | 0.51
75 | 75 | 680 | 67 | ∆T | 19
75 | 75 | 680 | 67 | kW | 1.77
75 | 75 | 680 | 67 | Amps | 6.8
75 | 75 | 800 | 67 | MBh | 25.9
75 | 75 | 800 | 67 | S/T | 0.58
75 | 75 | 800 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 800 | 67 | kW | 1.79
75 | 75 | 800 | 67 | Amps | 6.8
75 | 75 | 920 | 67 | MBh | 26.3
75 | 75 | 920 | 67 | S/T | 0.62
75 | 75 | 920 | 67 | ∆T | 16
75 | 75 | 920 | 67 | kW | 1.8
75 | 75 | 920 | 67 | Amps | -
80 | 75 | 680 | 67 | MBh | 25.6
80 | 75 | 680 | 67 | S/T | 0.63
80 | 75 | 680 | 67 | ∆T | 23
80 | 75 | 680 | 67 | kW | 1.78
80 | 75 | 680 | 67 | Amps | 6.8
80 | 75 | 800 | 67 | MBh | 26
80 | 75 | 800 | 67 | S/T | 0.7
80 | 75 | 800 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 800 | 67 | kW | 1.79
80 | 75 | 800 | 67 | Amps | 6.8
80 | 75 | 920 | 67 | MBh | 26.5
80 | 75 | 920 | 67 | S/T | 0.74
80 | 75 | 920 | 67 | ∆T | 20
80 | 75 | 920 | 67 | kW | 1.8
80 | 75 | 920 | 67 | Amps | 6.9
85 | 75 | 680 | 67 | MBh | 26
85 | 75 | 680 | 67 | S/T | 0.73
85 | 75 | 680 | 67 | ∆T | 26
85 | 75 | 680 | 67 | kW | 1.78
85 | 75 | 680 | 67 | Amps | 6.8
85 | 75 | 800 | 67 | MBh | 26.4
85 | 75 | 800 | 67 | S/T | 0.8
85 | 75 | 800 | 67 | ∆T | 133
85 | 75 | 800 | 67 | kW | 1.79
85 | 75 | 800 | 67 | Amps | 6.9
85 | 75 | 920 | 67 | MBh | 26.9
85 | 75 | 920 | 67 | S/T | 0.84
85 | 75 | 920 | 67 | ∆T | 24
85 | 75 | 920 | 67 | kW | 1.8
85 | 75 | 920 | 67 | Amps | 6.9
70 | 85 | 680 | 67 | MBh | 24.2
70 | 85 | 680 | 67 | S/T | 0.4
70 | 85 | 680 | 67 | ∆T | 15
70 | 85 | 680 | 67 | kW | 2.01
70 | 85 | 680 | 67 | Amps | 7.8
70 | 85 | 800 | 67 | MBh | 24.6
70 | 85 | 800 | 67 | S/T | 0.48
70 | 85 | 800 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 800 | 67 | kW | 2.03
70 | 85 | 800 | 67 | Amps | 7.9
70 | 85 | 920 | 67 | MBh | 25
70 | 85 | 920 | 67 | S/T | 0.51
70 | 85 | 920 | 67 | ∆T | 12
70 | 85 | 920 | 67 | kW | 2.04
70 | 85 | 920 | 67 | Amps | 7.9
75 | 85 | 680 | 67 | MBh | 24.2
75 | 85 | 680 | 67 | S/T | 0.53
75 | 85 | 680 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 680 | 67 | kW | 2.01
75 | 85 | 680 | 67 | Amps | 7.8
75 | 85 | 800 | 67 | MBh | 24.6
75 | 85 | 800 | 67 | S/T | 0.6
75 | 85 | 800 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 800 | 67 | kW | 2.02
75 | 85 | 800 | 67 | Amps | 7.8
75 | 85 | 920 | 67 | MBh | 25
75 | 85 | 920 | 67 | S/T | 0.64
75 | 85 | 920 | 67 | ∆T | 16
75 | 85 | 920 | 67 | kW | 2.04
75 | 85 | 920 | 67 | Amps | -
80 | 85 | 680 | 67 | MBh | 24.3
80 | 85 | 680 | 67 | S/T | 0.65
80 | 85 | 680 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 680 | 67 | kW | 2.01
80 | 85 | 680 | 67 | Amps | 7.8
80 | 85 | 800 | 67 | MBh | 24.7
80 | 85 | 800 | 67 | S/T | 0.72
80 | 85 | 800 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 800 | 67 | kW | 2.03
80 | 85 | 800 | 67 | Amps | 7.9
80 | 85 | 920 | 67 | MBh | 25.2
80 | 85 | 920 | 67 | S/T | 0.76
80 | 85 | 920 | 67 | ∆T | 20
80 | 85 | 920 | 67 | kW | 2.04
80 | 85 | 920 | 67 | Amps | 7.9
85 | 85 | 680 | 67 | MBh | 24.7
85 | 85 | 680 | 67 | S/T | 0.75
85 | 85 | 680 | 67 | ∆T | 26
85 | 85 | 680 | 67 | kW | 2.02
85 | 85 | 680 | 67 | Amps | 7.8
85 | 85 | 800 | 67 | MBh | 25.1
85 | 85 | 800 | 67 | S/T | 0.82
85 | 85 | 800 | 67 | ∆T | 138
85 | 85 | 800 | 67 | kW | 2.03
85 | 85 | 800 | 67 | Amps | 7.9
85 | 85 | 920 | 67 | MBh | 25.6
85 | 85 | 920 | 67 | S/T | 0.86
85 | 85 | 920 | 67 | ∆T | 23
85 | 85 | 920 | 67 | kW | 2.04
85 | 85 | 920 | 67 | Amps | 7.9
70 | 95 | 680 | 67 | MBh | 22.5
70 | 95 | 680 | 67 | S/T | 0.42
70 | 95 | 680 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 680 | 67 | kW | 2.27
70 | 95 | 680 | 67 | Amps | 8.9
70 | 95 | 800 | 67 | MBh | 22.9
70 | 95 | 800 | 67 | S/T | 0.49
70 | 95 | 800 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 800 | 67 | kW | 2.28
70 | 95 | 800 | 67 | Amps | 9
70 | 95 | 920 | 67 | MBh | 23.3
70 | 95 | 920 | 67 | S/T | 0.53
70 | 95 | 920 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 920 | 67 | kW | 2.29
70 | 95 | 920 | 67 | Amps | 9
75 | 95 | 680 | 67 | MBh | 22.5
75 | 95 | 680 | 67 | S/T | 0.54
75 | 95 | 680 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 680 | 67 | kW | 2.27
75 | 95 | 680 | 67 | Amps | 8.9
75 | 95 | 800 | 67 | MBh | 22.9
75 | 95 | 800 | 67 | S/T | 0.62
75 | 95 | 800 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 800 | 67 | kW | 2.28
75 | 95 | 800 | 67 | Amps | 9
75 | 95 | 920 | 67 | MBh | 23.3
75 | 95 | 920 | 67 | S/T | 0.66
75 | 95 | 920 | 67 | ∆T | 15
75 | 95 | 920 | 67 | kW | 2.29
75 | 95 | 920 | 67 | Amps | -
80 | 95 | 680 | 67 | MBh | 22.6
80 | 95 | 680 | 67 | S/T | 0.67
80 | 95 | 680 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 680 | 67 | kW | 2.27
80 | 95 | 680 | 67 | Amps | 8.9
80 | 95 | 800 | 67 | MBh | 23.2
80 | 95 | 800 | 67 | S/T | 0.74
80 | 95 | 800 | 67 | ∆T | 20
80 | 95 | 800 | 67 | kW | 2.27
80 | 95 | 800 | 67 | Amps | 9.2
80 | 95 | 920 | 67 | MBh | 23.5
80 | 95 | 920 | 67 | S/T | 0.78
80 | 95 | 920 | 67 | ∆T | 19
80 | 95 | 920 | 67 | kW | 2.29
80 | 95 | 920 | 67 | Amps | 9
85 | 95 | 680 | 67 | MBh | 23
85 | 95 | 680 | 67 | S/T | 0.77
85 | 95 | 680 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 680 | 67 | kW | 2.27
85 | 95 | 680 | 67 | Amps | 8.9
85 | 95 | 800 | 67 | MBh | 23.4
85 | 95 | 800 | 67 | S/T | 0.84
85 | 95 | 800 | 67 | ∆T | 142
85 | 95 | 800 | 67 | kW | 2.29
85 | 95 | 800 | 67 | Amps | 9
85 | 95 | 920 | 67 | MBh | 23.9
85 | 95 | 920 | 67 | S/T | 0.88
85 | 95 | 920 | 67 | ∆T | 23
85 | 95 | 920 | 67 | kW | 2.3
85 | 95 | 920 | 67 | Amps | 9
70 | 105 | 680 | 67 | MBh | 20.7
70 | 105 | 680 | 67 | S/T | 0.44
70 | 105 | 680 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 680 | 67 | kW | 2.56
70 | 105 | 680 | 67 | Amps | 9.9
70 | 105 | 800 | 67 | MBh | 21
70 | 105 | 800 | 67 | S/T | 0.51
70 | 105 | 800 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 800 | 67 | kW | 2.57
70 | 105 | 800 | 67 | Amps | 10
70 | 105 | 920 | 67 | MBh | 21.4
70 | 105 | 920 | 67 | S/T | 0.55
70 | 105 | 920 | 67 | ∆T | 11
70 | 105 | 920 | 67 | kW | 2.58
70 | 105 | 920 | 67 | Amps | 10
75 | 105 | 680 | 67 | MBh | 20.7
75 | 105 | 680 | 67 | S/T | 0.56
75 | 105 | 680 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 680 | 67 | kW | 2.56
75 | 105 | 680 | 67 | Amps | 9.9
75 | 105 | 800 | 67 | MBh | 21
75 | 105 | 800 | 67 | S/T | 0.64
75 | 105 | 800 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 800 | 67 | kW | 2.57
75 | 105 | 800 | 67 | Amps | 10
75 | 105 | 920 | 67 | MBh | 21.5
75 | 105 | 920 | 67 | S/T | 0.67
75 | 105 | 920 | 67 | ∆T | 15
75 | 105 | 920 | 67 | kW | 2.58
75 | 105 | 920 | 67 | Amps | -
80 | 105 | 680 | 67 | MBh | 20.8
80 | 105 | 680 | 67 | S/T | 0.69
80 | 105 | 680 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 680 | 67 | kW | 2.56
80 | 105 | 680 | 67 | Amps | 9.9
80 | 105 | 800 | 67 | MBh | 21.1
80 | 105 | 800 | 67 | S/T | 0.76
80 | 105 | 800 | 67 | ∆T | 19
80 | 105 | 800 | 67 | kW | 2.57
80 | 105 | 800 | 67 | Amps | 10
80 | 105 | 920 | 67 | MBh | 21.6
80 | 105 | 920 | 67 | S/T | 0.8
80 | 105 | 920 | 67 | ∆T | 18
80 | 105 | 920 | 67 | kW | 2.58
80 | 105 | 920 | 67 | Amps | 10
85 | 105 | 680 | 67 | MBh | 21.2
85 | 105 | 680 | 67 | S/T | 0.78
85 | 105 | 680 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 680 | 67 | kW | 2.56
85 | 105 | 680 | 67 | Amps | 10
85 | 105 | 800 | 67 | MBh | 21.5
85 | 105 | 800 | 67 | S/T | 0.86
85 | 105 | 800 | 67 | ∆T | 145
85 | 105 | 800 | 67 | kW | 2.58
85 | 105 | 800 | 67 | Amps | 10
85 | 105 | 920 | 67 | MBh | 22
85 | 105 | 920 | 67 | S/T | 0.89
85 | 105 | 920 | 67 | ∆T | 22
85 | 105 | 920 | 67 | kW | 2.59
85 | 105 | 920 | 67 | Amps | 10
70 | 115 | 680 | 67 | MBh | 19
70 | 115 | 680 | 67 | S/T | 0.49
70 | 115 | 680 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 680 | 67 | kW | 2.9
70 | 115 | 680 | 67 | Amps | 10.2
70 | 115 | 800 | 67 | MBh | 19.3
70 | 115 | 800 | 67 | S/T | 0.56
70 | 115 | 800 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 800 | 67 | kW | 2.91
70 | 115 | 800 | 67 | Amps | 10.1
70 | 115 | 920 | 67 | MBh | 19.7
70 | 115 | 920 | 67 | S/T | 0.6
70 | 115 | 920 | 67 | ∆T | 12
70 | 115 | 920 | 67 | kW | 2.92
70 | 115 | 920 | 67 | Amps | 10.1
75 | 115 | 680 | 67 | MBh | 19
75 | 115 | 680 | 67 | S/T | 0.61
75 | 115 | 680 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 680 | 67 | kW | 2.9
75 | 115 | 680 | 67 | Amps | 10.2
75 | 115 | 800 | 67 | MBh | 19.3
75 | 115 | 800 | 67 | S/T | 0.68
75 | 115 | 800 | 67 | ∆T | 16
75 | 115 | 800 | 67 | kW | 2.91
75 | 115 | 800 | 67 | Amps | 10.1
75 | 115 | 920 | 67 | MBh | 19.8
75 | 115 | 920 | 67 | S/T | 0.72
75 | 115 | 920 | 67 | ∆T | 15
75 | 115 | 920 | 67 | kW | 2.92
75 | 115 | 920 | 67 | Amps | -
80 | 115 | 680 | 67 | MBh | 19.1
80 | 115 | 680 | 67 | S/T | 0.73
80 | 115 | 680 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 680 | 67 | kW | 2.9
80 | 115 | 680 | 67 | Amps | 10.2
80 | 115 | 800 | 67 | MBh | 19.4
80 | 115 | 800 | 67 | S/T | 0.81
80 | 115 | 800 | 67 | ∆T | 20
80 | 115 | 800 | 67 | kW | 2.91
80 | 115 | 800 | 67 | Amps | 10.1
80 | 115 | 920 | 67 | MBh | 19.9
80 | 115 | 920 | 67 | S/T | 0.84
80 | 115 | 920 | 67 | ∆T | 19
80 | 115 | 920 | 67 | kW | 2.92
80 | 115 | 920 | 67 | Amps | 10.1
85 | 115 | 680 | 67 | MBh | 19.5
85 | 115 | 680 | 67 | S/T | 0.83
85 | 115 | 680 | 67 | ∆T | 24
85 | 115 | 680 | 67 | kW | 2.9
85 | 115 | 680 | 67 | Amps | 10.2
85 | 115 | 800 | 67 | MBh | 19.8
85 | 115 | 800 | 67 | S/T | 0.9
85 | 115 | 800 | 67 | ∆T | 150
85 | 115 | 800 | 67 | kW | 2.92
85 | 115 | 800 | 67 | Amps | 10.1
85 | 115 | 920 | 67 | MBh | 20.3
85 | 115 | 920 | 67 | S/T | 0.94
85 | 115 | 920 | 67 | ∆T | 22
85 | 115 | 920 | 67 | kW | 2.93
85 | 115 | 920 | 67 | Amps | 10.1
70 | 65 | 680 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 680 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 680 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 680 | 71 | kW | -
70 | 65 | 680 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 800 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 800 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 800 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 800 | 71 | kW | -
70 | 65 | 800 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 920 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 920 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 920 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 920 | 71 | kW | -
70 | 65 | 920 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 680 | 71 | MBh | 27.5
75 | 65 | 680 | 71 | S/T | 0.36
75 | 65 | 680 | 71 | ∆T | 16
75 | 65 | 680 | 71 | kW | 1.58
75 | 65 | 680 | 71 | Amps | 6
75 | 65 | 800 | 71 | MBh | 27.9
75 | 65 | 800 | 71 | S/T | 0.44
75 | 65 | 800 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 800 | 71 | kW | 1.59
75 | 65 | 800 | 71 | Amps | 6.1
75 | 65 | 920 | 71 | MBh | 28.4
75 | 65 | 920 | 71 | S/T | 0.47
75 | 65 | 920 | 71 | ∆T | 13
75 | 65 | 920 | 71 | kW | 1.6
75 | 65 | 920 | 71 | Amps | -
80 | 65 | 680 | 71 | MBh | 27.6
80 | 65 | 680 | 71 | S/T | 0.48
80 | 65 | 680 | 71 | ∆T | 20
80 | 65 | 680 | 71 | kW | 1.58
80 | 65 | 680 | 71 | Amps | 6
80 | 65 | 800 | 71 | MBh | 28
80 | 65 | 800 | 71 | S/T | 0.56
80 | 65 | 800 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 800 | 71 | kW | 1.59
80 | 65 | 800 | 71 | Amps | 6.1
80 | 65 | 920 | 71 | MBh | 28.5
80 | 65 | 920 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 920 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 920 | 71 | kW | 1.6
80 | 65 | 920 | 71 | Amps | 6.1
85 | 65 | 680 | 71 | MBh | 28.1
85 | 65 | 680 | 71 | S/T | 0.58
85 | 65 | 680 | 71 | ∆T | 23
85 | 65 | 680 | 71 | kW | 1.58
85 | 65 | 680 | 71 | Amps | 6
85 | 65 | 800 | 71 | MBh | 28.4
85 | 65 | 800 | 71 | S/T | 0.66
85 | 65 | 800 | 71 | ∆T | 138
85 | 65 | 800 | 71 | kW | 1.6
85 | 65 | 800 | 71 | Amps | 6.1
85 | 65 | 920 | 71 | MBh | 28.9
85 | 65 | 920 | 71 | S/T | 0.7
85 | 65 | 920 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 920 | 71 | kW | 1.61
85 | 65 | 920 | 71 | Amps | 6.1
70 | 75 | 680 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 680 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 680 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 680 | 71 | kW | -
70 | 75 | 680 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 800 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 800 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 800 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 800 | 71 | kW | -
70 | 75 | 800 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 920 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 920 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 920 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 920 | 71 | kW | -
70 | 75 | 920 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 680 | 71 | MBh | 26.6
75 | 75 | 680 | 71 | S/T | 0.36
75 | 75 | 680 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 680 | 71 | kW | 1.79
75 | 75 | 680 | 71 | Amps | 6.8
75 | 75 | 800 | 71 | MBh | 27
75 | 75 | 800 | 71 | S/T | 0.44
75 | 75 | 800 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 800 | 71 | kW | 1.8
75 | 75 | 800 | 71 | Amps | 6.9
75 | 75 | 920 | 71 | MBh | 27.5
75 | 75 | 920 | 71 | S/T | 0.48
75 | 75 | 920 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 920 | 71 | kW | 1.81
75 | 75 | 920 | 71 | Amps | -
80 | 75 | 680 | 71 | MBh | 26.7
80 | 75 | 680 | 71 | S/T | 0.49
80 | 75 | 680 | 71 | ∆T | 19
80 | 75 | 680 | 71 | kW | 1.79
80 | 75 | 680 | 71 | Amps | 6.9
80 | 75 | 800 | 71 | MBh | 27.1
80 | 75 | 800 | 71 | S/T | 0.56
80 | 75 | 800 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 800 | 71 | kW | 1.8
80 | 75 | 800 | 71 | Amps | 6.9
80 | 75 | 920 | 71 | MBh | 27.6
80 | 75 | 920 | 71 | S/T | 0.6
80 | 75 | 920 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 920 | 71 | kW | 1.81
80 | 75 | 920 | 71 | Amps | 7
85 | 75 | 680 | 71 | MBh | 27.1
85 | 75 | 680 | 71 | S/T | 0.59
85 | 75 | 680 | 71 | ∆T | 23
85 | 75 | 680 | 71 | kW | 1.79
85 | 75 | 680 | 71 | Amps | 6.9
85 | 75 | 800 | 71 | MBh | 27.5
85 | 75 | 800 | 71 | S/T | 0.66
85 | 75 | 800 | 71 | ∆T | 144
85 | 75 | 800 | 71 | kW | 1.81
85 | 75 | 800 | 71 | Amps | 6.9
85 | 75 | 920 | 71 | MBh | 28
85 | 75 | 920 | 71 | S/T | 0.7
85 | 75 | 920 | 71 | ∆T | 20
85 | 75 | 920 | 71 | kW | 1.82
85 | 75 | 920 | 71 | Amps | 7
70 | 85 | 680 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 680 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 680 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 680 | 71 | kW | -
70 | 85 | 680 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 800 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 800 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 800 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 800 | 71 | kW | -
70 | 85 | 800 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 920 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 920 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 920 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 920 | 71 | kW | -
70 | 85 | 920 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 680 | 71 | MBh | 25.3
75 | 85 | 680 | 71 | S/T | 0.39
75 | 85 | 680 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 680 | 71 | kW | 2.03
75 | 85 | 680 | 71 | Amps | 7.9
75 | 85 | 800 | 71 | MBh | 25.7
75 | 85 | 800 | 71 | S/T | 0.46
75 | 85 | 800 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 800 | 71 | kW | 2.04
75 | 85 | 800 | 71 | Amps | 7.9
75 | 85 | 920 | 71 | MBh | 26.1
75 | 85 | 920 | 71 | S/T | 0.5
75 | 85 | 920 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 920 | 71 | kW | 2.05
75 | 85 | 920 | 71 | Amps | -
80 | 85 | 680 | 71 | MBh | 25.4
80 | 85 | 680 | 71 | S/T | 0.51
80 | 85 | 680 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 680 | 71 | kW | 2.03
80 | 85 | 680 | 71 | Amps | 7.9
80 | 85 | 800 | 71 | MBh | 25.8
80 | 85 | 800 | 71 | S/T | 0.58
80 | 85 | 800 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 800 | 71 | kW | 2.04
80 | 85 | 800 | 71 | Amps | 7.9
80 | 85 | 920 | 71 | MBh | 26.3
80 | 85 | 920 | 71 | S/T | 0.62
80 | 85 | 920 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 920 | 71 | kW | 2.05
80 | 85 | 920 | 71 | Amps | 8
85 | 85 | 680 | 71 | MBh | 25.8
85 | 85 | 680 | 71 | S/T | 0.61
85 | 85 | 680 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 680 | 71 | kW | 2.03
85 | 85 | 680 | 71 | Amps | 7.9
85 | 85 | 800 | 71 | MBh | 26.2
85 | 85 | 800 | 71 | S/T | 0.68
85 | 85 | 800 | 71 | ∆T | 149
85 | 85 | 800 | 71 | kW | 2.05
85 | 85 | 800 | 71 | Amps | 7.9
85 | 85 | 920 | 71 | MBh | 26.7
85 | 85 | 920 | 71 | S/T | 0.72
85 | 85 | 920 | 71 | ∆T | 20
85 | 85 | 920 | 71 | kW | 2.06
85 | 85 | 920 | 71 | Amps | 8
70 | 95 | 680 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 680 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 680 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 680 | 71 | kW | -
70 | 95 | 680 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 800 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 800 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 800 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 800 | 71 | kW | -
70 | 95 | 800 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 920 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 920 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 920 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 920 | 71 | kW | -
70 | 95 | 920 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 680 | 71 | MBh | 23.6
75 | 95 | 680 | 71 | S/T | 0.41
75 | 95 | 680 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 680 | 71 | kW | 2.29
75 | 95 | 680 | 71 | Amps | 9
75 | 95 | 800 | 71 | MBh | 24
75 | 95 | 800 | 71 | S/T | 0.48
75 | 95 | 800 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 800 | 71 | kW | 2.3
75 | 95 | 800 | 71 | Amps | 9
75 | 95 | 920 | 71 | MBh | 24.4
75 | 95 | 920 | 71 | S/T | 0.52
75 | 95 | 920 | 71 | ∆T | 12
75 | 95 | 920 | 71 | kW | 2.31
75 | 95 | 920 | 71 | Amps | -
80 | 95 | 680 | 71 | MBh | 23.7
80 | 95 | 680 | 71 | S/T | 0.53
80 | 95 | 680 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 680 | 71 | kW | 2.29
80 | 95 | 680 | 71 | Amps | 9
80 | 95 | 800 | 71 | MBh | 24.1
80 | 95 | 800 | 71 | S/T | 0.6
80 | 95 | 800 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 800 | 71 | kW | 2.3
80 | 95 | 800 | 71 | Amps | 9.1
80 | 95 | 920 | 71 | MBh | 24.5
80 | 95 | 920 | 71 | S/T | 0.64
80 | 95 | 920 | 71 | ∆T | 16
80 | 95 | 920 | 71 | kW | 2.31
80 | 95 | 920 | 71 | Amps | 9.1
85 | 95 | 680 | 71 | MBh | 24.1
85 | 95 | 680 | 71 | S/T | 0.63
85 | 95 | 680 | 71 | ∆T | 22
85 | 95 | 680 | 71 | kW | 2.29
85 | 95 | 680 | 71 | Amps | 9
85 | 95 | 800 | 71 | MBh | 24.5
85 | 95 | 800 | 71 | S/T | 0.7
85 | 95 | 800 | 71 | ∆T | 153
85 | 95 | 800 | 71 | kW | 2.3
85 | 95 | 800 | 71 | Amps | 9.1
85 | 95 | 920 | 71 | MBh | 24.9
85 | 95 | 920 | 71 | S/T | 0.74
85 | 95 | 920 | 71 | ∆T | 19
85 | 95 | 920 | 71 | kW | 2.31
85 | 95 | 920 | 71 | Amps | 9.1
70 | 105 | 680 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 680 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 680 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 680 | 71 | kW | -
70 | 105 | 680 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 800 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 800 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 800 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 800 | 71 | kW | -
70 | 105 | 800 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 920 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 920 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 920 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 920 | 71 | kW | -
70 | 105 | 920 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 680 | 71 | MBh | 21.7
75 | 105 | 680 | 71 | S/T | 0.42
75 | 105 | 680 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 680 | 71 | kW | 2.57
75 | 105 | 680 | 71 | Amps | 10
75 | 105 | 800 | 71 | MBh | 22.1
75 | 105 | 800 | 71 | S/T | 0.5
75 | 105 | 800 | 71 | ∆T | 12
75 | 105 | 800 | 71 | kW | 2.59
75 | 105 | 800 | 71 | Amps | 10
75 | 105 | 920 | 71 | MBh | 22.5
75 | 105 | 920 | 71 | S/T | 0.54
75 | 105 | 920 | 71 | ∆T | 11
75 | 105 | 920 | 71 | kW | 2.6
75 | 105 | 920 | 71 | Amps | -
80 | 105 | 680 | 71 | MBh | 21.8
80 | 105 | 680 | 71 | S/T | 0.55
80 | 105 | 680 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 680 | 71 | kW | 2.58
80 | 105 | 680 | 71 | Amps | 10
80 | 105 | 800 | 71 | MBh | 22.2
80 | 105 | 800 | 71 | S/T | 0.62
80 | 105 | 800 | 71 | ∆T | 16
80 | 105 | 800 | 71 | kW | 2.59
80 | 105 | 800 | 71 | Amps | 10
80 | 105 | 920 | 71 | MBh | 22.6
80 | 105 | 920 | 71 | S/T | 0.66
80 | 105 | 920 | 71 | ∆T | 15
80 | 105 | 920 | 71 | kW | 2.6
80 | 105 | 920 | 71 | Amps | 10.1
85 | 105 | 680 | 71 | MBh | 22.2
85 | 105 | 680 | 71 | S/T | 0.65
85 | 105 | 680 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 680 | 71 | kW | 2.58
85 | 105 | 680 | 71 | Amps | 10
85 | 105 | 800 | 71 | MBh | 22.6
85 | 105 | 800 | 71 | S/T | 0.72
85 | 105 | 800 | 71 | ∆T | 157
85 | 105 | 800 | 71 | kW | 2.59
85 | 105 | 800 | 71 | Amps | 10
85 | 105 | 920 | 71 | MBh | 23
85 | 105 | 920 | 71 | S/T | 0.76
85 | 105 | 920 | 71 | ∆T | 18
85 | 105 | 920 | 71 | kW | 2.6
85 | 105 | 920 | 71 | Amps | 10.1
70 | 115 | 680 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 680 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 680 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 680 | 71 | kW | -
70 | 115 | 680 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 800 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 800 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 800 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 800 | 71 | kW | -
70 | 115 | 800 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 920 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 920 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 920 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 920 | 71 | kW | -
70 | 115 | 920 | 71 | Amps | -
75 | 115 | 680 | 71 | MBh | 20
75 | 115 | 680 | 71 | S/T | 0.47
75 | 115 | 680 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 680 | 71 | kW | 2.91
75 | 115 | 680 | 71 | Amps | 10.1
75 | 115 | 800 | 71 | MBh | 20.3
75 | 115 | 800 | 71 | S/T | 0.55
75 | 115 | 800 | 71 | ∆T | 13
75 | 115 | 800 | 71 | kW | 2.93
75 | 115 | 800 | 71 | Amps | 10.1
75 | 115 | 920 | 71 | MBh | 20.8
75 | 115 | 920 | 71 | S/T | 0.58
75 | 115 | 920 | 71 | ∆T | 12
75 | 115 | 920 | 71 | kW | 2.94
75 | 115 | 920 | 71 | Amps | -
80 | 115 | 680 | 71 | MBh | 20.1
80 | 115 | 680 | 71 | S/T | 0.59
80 | 115 | 680 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 680 | 71 | kW | 2.92
80 | 115 | 680 | 71 | Amps | 10.1
80 | 115 | 800 | 71 | MBh | 20.5
80 | 115 | 800 | 71 | S/T | 0.67
80 | 115 | 800 | 71 | ∆T | 17
80 | 115 | 800 | 71 | kW | 2.93
80 | 115 | 800 | 71 | Amps | 10.1
80 | 115 | 920 | 71 | MBh | 20.9
80 | 115 | 920 | 71 | S/T | 0.7
80 | 115 | 920 | 71 | ∆T | 16
80 | 115 | 920 | 71 | kW | 2.94
80 | 115 | 920 | 71 | Amps | 10.1
85 | 115 | 680 | 71 | MBh | 20.5
85 | 115 | 680 | 71 | S/T | 0.69
85 | 115 | 680 | 71 | ∆T | 21
85 | 115 | 680 | 71 | kW | 2.92
85 | 115 | 680 | 71 | Amps | 10.1
85 | 115 | 800 | 71 | MBh | 20.8
85 | 115 | 800 | 71 | S/T | 0.77
85 | 115 | 800 | 71 | ∆T | 162
85 | 115 | 800 | 71 | kW | 2.93
85 | 115 | 800 | 71 | Amps | 10.1
85 | 115 | 920 | 71 | MBh | 21.3
85 | 115 | 920 | 71 | S/T | 0.8
85 | 115 | 920 | 71 | ∆T | 19

## DH6VSA3010 - DFVE36CP1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 860 | 59 | MBh | 31 | 65 | 36.7
70 | 65 | 860 | 59 | S/T | 0.6 | 60 | 34.5
70 | 65 | 860 | 59 | ∆T | 22 | 55 | 32.3
70 | 65 | 860 | 59 | kW | 1.82 | 50 | 30.2
70 | 65 | 860 | 59 | Amps | 6.7 | 47 | 28.8
70 | 65 | 1010 | 59 | MBh | 31.5 | 45 | 27.8
70 | 65 | 1010 | 59 | S/T | 0.68 | 40 | 25.3
70 | 65 | 1010 | 59 | ∆T | 21 | 35 | 26.4
70 | 65 | 1010 | 59 | kW | 1.84 | 30 | 24.5
70 | 65 | 1010 | 59 | Amps | 6.8 | 25 | 23
70 | 65 | 1160 | 59 | MBh | 32 | 20 | 22
70 | 65 | 1160 | 59 | S/T | 0.71 | 17 | 21.4
70 | 65 | 1160 | 59 | ∆T | 18 | 15 | 20.7
70 | 65 | 1160 | 59 | kW | 2.06 | 10 | 18.8
70 | 65 | 1160 | 59 | Amps | 7.7 | 5 | 17
75 | 65 | 860 | 59 | MBh | 31 | 0 | 15
75 | 65 | 860 | 59 | S/T | 0.73 | -5 | 13.3
75 | 65 | 860 | 59 | ∆T | 27 | -10 | 11.5
75 | 65 | 860 | 59 | kW | 1.82
75 | 65 | 860 | 59 | Amps | 6.7
75 | 65 | 1010 | 59 | MBh | 31.5
75 | 65 | 1010 | 59 | S/T | 0.81
75 | 65 | 1010 | 59 | ∆T | 25
75 | 65 | 1010 | 59 | kW | 1.84
75 | 65 | 1010 | 59 | Amps | 6.8
75 | 65 | 1160 | 59 | MBh | 32
75 | 65 | 1160 | 59 | S/T | 0.83
75 | 65 | 1160 | 59 | ∆T | 22
75 | 65 | 1160 | 59 | kW | 2.06
75 | 65 | 1160 | 59 | Amps | 7.7
80 | 65 | 860 | 59 | MBh | 31.2
80 | 65 | 860 | 59 | S/T | 0.86
80 | 65 | 860 | 59 | ∆T | 31
80 | 65 | 860 | 59 | kW | 1.82
80 | 65 | 860 | 59 | Amps | 6.7
80 | 65 | 1010 | 59 | MBh | 31.5
80 | 65 | 1010 | 59 | S/T | 0.92
80 | 65 | 1010 | 59 | ∆T | 27
80 | 65 | 1010 | 59 | kW | -
80 | 65 | 1010 | 59 | Amps | -
80 | 65 | 1160 | 59 | MBh | 32.1
80 | 65 | 1160 | 59 | S/T | 0.96
80 | 65 | 1160 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 1160 | 59 | kW | 2.06
80 | 65 | 1160 | 59 | Amps | 7.7
85 | 65 | 860 | 59 | MBh | 31.7
85 | 65 | 860 | 59 | S/T | 0.99
85 | 65 | 860 | 59 | ∆T | 35
85 | 65 | 860 | 59 | kW | 1.83
85 | 65 | 860 | 59 | Amps | 6.8
85 | 65 | 1010 | 59 | MBh | 32.1
85 | 65 | 1010 | 59 | S/T | 0.99
85 | 65 | 1010 | 59 | ∆T | 119
85 | 65 | 1010 | 59 | kW | 2.05
85 | 65 | 1010 | 59 | Amps | 7.7
85 | 65 | 1160 | 59 | MBh | 32.7
85 | 65 | 1160 | 59 | S/T | 0.99
85 | 65 | 1160 | 59 | ∆T | 29
85 | 65 | 1160 | 59 | kW | 2.06
85 | 65 | 1160 | 59 | Amps | 7.7
70 | 75 | 860 | 59 | MBh | 29.8
70 | 75 | 860 | 59 | S/T | 0.6
70 | 75 | 860 | 59 | ∆T | 20
70 | 75 | 860 | 59 | kW | 2.27
70 | 75 | 860 | 59 | Amps | 8.6
70 | 75 | 1010 | 59 | MBh | 30.3
70 | 75 | 1010 | 59 | S/T | 0.68
70 | 75 | 1010 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 1010 | 59 | kW | 2.29
70 | 75 | 1010 | 59 | Amps | 8.7
70 | 75 | 1160 | 59 | MBh | 30.9
70 | 75 | 1160 | 59 | S/T | 0.72
70 | 75 | 1160 | 59 | ∆T | 17
70 | 75 | 1160 | 59 | kW | 2.3
70 | 75 | 1160 | 59 | Amps | 8.8
75 | 75 | 860 | 59 | MBh | 29.9
75 | 75 | 860 | 59 | S/T | 0.73
75 | 75 | 860 | 59 | ∆T | 24
75 | 75 | 860 | 59 | kW | 2.27
75 | 75 | 860 | 59 | Amps | 8.6
75 | 75 | 1010 | 59 | MBh | 30.3
75 | 75 | 1010 | 59 | S/T | 0.81
75 | 75 | 1010 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 1010 | 59 | kW | 2.29
75 | 75 | 1010 | 59 | Amps | 8.7
75 | 75 | 1160 | 59 | MBh | 30.9
75 | 75 | 1160 | 59 | S/T | 0.85
75 | 75 | 1160 | 59 | ∆T | 21
75 | 75 | 1160 | 59 | kW | 2.3
75 | 75 | 1160 | 59 | Amps | 8.7
80 | 75 | 860 | 59 | MBh | 30
80 | 75 | 860 | 59 | S/T | 0.99
80 | 75 | 860 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 860 | 59 | kW | 2.27
80 | 75 | 860 | 59 | Amps | 8.6
80 | 75 | 1010 | 59 | MBh | 30.5
80 | 75 | 1010 | 59 | S/T | 0.99
80 | 75 | 1010 | 59 | ∆T | 26
80 | 75 | 1010 | 59 | kW | -
80 | 75 | 1010 | 59 | Amps | -
80 | 75 | 1160 | 59 | MBh | 31.1
80 | 75 | 1160 | 59 | S/T | 0.99
80 | 75 | 1160 | 59 | ∆T | 25
80 | 75 | 1160 | 59 | kW | 2.3
80 | 75 | 1160 | 59 | Amps | 8.8
85 | 75 | 860 | 59 | MBh | 30.5
85 | 75 | 860 | 59 | S/T | 0.99
85 | 75 | 860 | 59 | ∆T | 31
85 | 75 | 860 | 59 | kW | 2.28
85 | 75 | 860 | 59 | Amps | 8.6
85 | 75 | 1010 | 59 | MBh | 31
85 | 75 | 1010 | 59 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1010 | 59 | ∆T | 123
85 | 75 | 1010 | 59 | kW | 2.3
85 | 75 | 1010 | 59 | Amps | 8.7
85 | 75 | 1160 | 59 | MBh | 31.6
85 | 75 | 1160 | 59 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1160 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 1160 | 59 | kW | 2.31
85 | 75 | 1160 | 59 | Amps | 8.8
70 | 85 | 860 | 59 | MBh | 28.3
70 | 85 | 860 | 59 | S/T | 0.63
70 | 85 | 860 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 860 | 59 | kW | 2.54
70 | 85 | 860 | 59 | Amps | 9.8
70 | 85 | 1010 | 59 | MBh | 28.8
70 | 85 | 1010 | 59 | S/T | 0.71
70 | 85 | 1010 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 1010 | 59 | kW | 2.56
70 | 85 | 1010 | 59 | Amps | 9.9
70 | 85 | 1160 | 59 | MBh | 29.3
70 | 85 | 1160 | 59 | S/T | 0.74
70 | 85 | 1160 | 59 | ∆T | 17
70 | 85 | 1160 | 59 | kW | 2.57
70 | 85 | 1160 | 59 | Amps | 9.9
75 | 85 | 860 | 59 | MBh | 28.3
75 | 85 | 860 | 59 | S/T | 0.76
75 | 85 | 860 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 860 | 59 | kW | 2.54
75 | 85 | 860 | 59 | Amps | 9.8
75 | 85 | 1010 | 59 | MBh | 28.8
75 | 85 | 1010 | 59 | S/T | 0.84
75 | 85 | 1010 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 1010 | 59 | kW | 2.56
75 | 85 | 1010 | 59 | Amps | 9.9
75 | 85 | 1160 | 59 | MBh | 29.4
75 | 85 | 1160 | 59 | S/T | 0.87
75 | 85 | 1160 | 59 | ∆T | 21
75 | 85 | 1160 | 59 | kW | 2.57
75 | 85 | 1160 | 59 | Amps | 9.9
80 | 85 | 860 | 59 | MBh | 28.5
80 | 85 | 860 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 860 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 860 | 59 | kW | 2.54
80 | 85 | 860 | 59 | Amps | 9.8
80 | 85 | 1010 | 59 | MBh | 28.9
80 | 85 | 1010 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1010 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 1010 | 59 | kW | -
80 | 85 | 1010 | 59 | Amps | -
80 | 85 | 1160 | 59 | MBh | 29.5
80 | 85 | 1160 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1160 | 59 | ∆T | 25
80 | 85 | 1160 | 59 | kW | 2.57
80 | 85 | 1160 | 59 | Amps | 9.9
85 | 85 | 860 | 59 | MBh | 29
85 | 85 | 860 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 860 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 860 | 59 | kW | 2.55
85 | 85 | 860 | 59 | Amps | 9.8
85 | 85 | 1010 | 59 | MBh | 29.4
85 | 85 | 1010 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1010 | 59 | ∆T | 127
85 | 85 | 1010 | 59 | kW | 2.57
85 | 85 | 1010 | 59 | Amps | 9.9
85 | 85 | 1160 | 59 | MBh | 30
85 | 85 | 1160 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1160 | 59 | ∆T | 28
85 | 85 | 1160 | 59 | kW | 2.58
85 | 85 | 1160 | 59 | Amps | 9.9
70 | 95 | 860 | 59 | MBh | 26.3
70 | 95 | 860 | 59 | S/T | 0.65
70 | 95 | 860 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 860 | 59 | kW | 2.83
70 | 95 | 860 | 59 | Amps | 11
70 | 95 | 1010 | 59 | MBh | 26.7
70 | 95 | 1010 | 59 | S/T | 0.73
70 | 95 | 1010 | 59 | ∆T | 17
70 | 95 | 1010 | 59 | kW | 2.85
70 | 95 | 1010 | 59 | Amps | 11.1
70 | 95 | 1160 | 59 | MBh | 27.3
70 | 95 | 1160 | 59 | S/T | 0.77
70 | 95 | 1160 | 59 | ∆T | 16
70 | 95 | 1160 | 59 | kW | 2.86
70 | 95 | 1160 | 59 | Amps | 11.2
75 | 95 | 860 | 59 | MBh | 26.3
75 | 95 | 860 | 59 | S/T | 0.78
75 | 95 | 860 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 860 | 59 | kW | 2.83
75 | 95 | 860 | 59 | Amps | 11
75 | 95 | 1010 | 59 | MBh | 26.7
75 | 95 | 1010 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1010 | 59 | ∆T | 21
75 | 95 | 1010 | 59 | kW | 2.85
75 | 95 | 1010 | 59 | Amps | 11.1
75 | 95 | 1160 | 59 | MBh | 27.3
75 | 95 | 1160 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1160 | 59 | ∆T | 20
75 | 95 | 1160 | 59 | kW | 2.86
75 | 95 | 1160 | 59 | Amps | 11.1
80 | 95 | 860 | 59 | MBh | 26.4
80 | 95 | 860 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 860 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 860 | 59 | kW | 2.83
80 | 95 | 860 | 59 | Amps | 11
80 | 95 | 1010 | 59 | MBh | 26.9
80 | 95 | 1010 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1010 | 59 | ∆T | 25
80 | 95 | 1010 | 59 | kW | -
80 | 95 | 1010 | 59 | Amps | -
80 | 95 | 1160 | 59 | MBh | 27.4
80 | 95 | 1160 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1160 | 59 | ∆T | 24
80 | 95 | 1160 | 59 | kW | 2.86
80 | 95 | 1160 | 59 | Amps | 11.2
85 | 95 | 860 | 59 | MBh | 26.9
85 | 95 | 860 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 860 | 59 | ∆T | 29
85 | 95 | 860 | 59 | kW | 2.84
85 | 95 | 860 | 59 | Amps | 11.1
85 | 95 | 1010 | 59 | MBh | 27.4
85 | 95 | 1010 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1010 | 59 | ∆T | 131
85 | 95 | 1010 | 59 | kW | 2.85
85 | 95 | 1010 | 59 | Amps | 11.1
85 | 95 | 1160 | 59 | MBh | 27.9
85 | 95 | 1160 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1160 | 59 | ∆T | 27
85 | 95 | 1160 | 59 | kW | 2.87
85 | 95 | 1160 | 59 | Amps | 11.2
70 | 105 | 860 | 59 | MBh | 24
70 | 105 | 860 | 59 | S/T | 0.68
70 | 105 | 860 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 860 | 59 | kW | 3.15
70 | 105 | 860 | 59 | Amps | 12.4
70 | 105 | 1010 | 59 | MBh | 24.5
70 | 105 | 1010 | 59 | S/T | 0.76
70 | 105 | 1010 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 1010 | 59 | kW | 3.17
70 | 105 | 1010 | 59 | Amps | 12.5
70 | 105 | 1160 | 59 | MBh | 25
70 | 105 | 1160 | 59 | S/T | 0.79
70 | 105 | 1160 | 59 | ∆T | 16
70 | 105 | 1160 | 59 | kW | 3.18
70 | 105 | 1160 | 59 | Amps | 12.5
75 | 105 | 860 | 59 | MBh | 24.1
75 | 105 | 860 | 59 | S/T | 1.01
75 | 105 | 860 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 860 | 59 | kW | 3.15
75 | 105 | 860 | 59 | Amps | 12.4
75 | 105 | 1010 | 59 | MBh | 24.5
75 | 105 | 1010 | 59 | S/T | 1.01
75 | 105 | 1010 | 59 | ∆T | 20
75 | 105 | 1010 | 59 | kW | 3.17
75 | 105 | 1010 | 59 | Amps | 12.4
75 | 105 | 1160 | 59 | MBh | 25
75 | 105 | 1160 | 59 | S/T | 1.01
75 | 105 | 1160 | 59 | ∆T | 19
75 | 105 | 1160 | 59 | kW | 3.18
75 | 105 | 1160 | 59 | Amps | 12.5
80 | 105 | 860 | 59 | MBh | 24.2
80 | 105 | 860 | 59 | S/T | 1.01
80 | 105 | 860 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 860 | 59 | kW | 3.15
80 | 105 | 860 | 59 | Amps | 12.4
80 | 105 | 1010 | 59 | MBh | 24.6
80 | 105 | 1010 | 59 | S/T | 1.01
80 | 105 | 1010 | 59 | ∆T | 24
80 | 105 | 1010 | 59 | kW | -
80 | 105 | 1010 | 59 | Amps | -
80 | 105 | 1160 | 59 | MBh | 25.2
80 | 105 | 1160 | 59 | S/T | 1.01
80 | 105 | 1160 | 59 | ∆T | 23
80 | 105 | 1160 | 59 | kW | 3.18
80 | 105 | 1160 | 59 | Amps | 12.5
85 | 105 | 860 | 59 | MBh | 24.7
85 | 105 | 860 | 59 | S/T | 1.01
85 | 105 | 860 | 59 | ∆T | 28
85 | 105 | 860 | 59 | kW | 3.16
85 | 105 | 860 | 59 | Amps | 12.4
85 | 105 | 1010 | 59 | MBh | 25.1
85 | 105 | 1010 | 59 | S/T | 1.01
85 | 105 | 1010 | 59 | ∆T | 135
85 | 105 | 1010 | 59 | kW | 3.17
85 | 105 | 1010 | 59 | Amps | 12.5
85 | 105 | 1160 | 59 | MBh | 25.6
85 | 105 | 1160 | 59 | S/T | 1.01
85 | 105 | 1160 | 59 | ∆T | 26
85 | 105 | 1160 | 59 | kW | 3.19
85 | 105 | 1160 | 59 | Amps | 12.5
70 | 115 | 860 | 59 | MBh | 22
70 | 115 | 860 | 59 | S/T | 0.73
70 | 115 | 860 | 59 | ∆T | 18
70 | 115 | 860 | 59 | kW | 3.53
70 | 115 | 860 | 59 | Amps | 13.9
70 | 115 | 1010 | 59 | MBh | 22.4
70 | 115 | 1010 | 59 | S/T | 0.81
70 | 115 | 1010 | 59 | ∆T | 17
70 | 115 | 1010 | 59 | kW | 3.54
70 | 115 | 1010 | 59 | Amps | 14
70 | 115 | 1160 | 59 | MBh | 23
70 | 115 | 1160 | 59 | S/T | 1.01
70 | 115 | 1160 | 59 | ∆T | 16
70 | 115 | 1160 | 59 | kW | 3.55
70 | 115 | 1160 | 59 | Amps | 14.1
75 | 115 | 860 | 59 | MBh | 22
75 | 115 | 860 | 59 | S/T | 1.01
75 | 115 | 860 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 860 | 59 | kW | 3.52
75 | 115 | 860 | 59 | Amps | 13.9
75 | 115 | 1010 | 59 | MBh | 22.5
75 | 115 | 1010 | 59 | S/T | 1.01
75 | 115 | 1010 | 59 | ∆T | 21
75 | 115 | 1010 | 59 | kW | 3.54
75 | 115 | 1010 | 59 | Amps | 14
75 | 115 | 1160 | 59 | MBh | 23
75 | 115 | 1160 | 59 | S/T | 1.01
75 | 115 | 1160 | 59 | ∆T | 20
75 | 115 | 1160 | 59 | kW | 3.55
75 | 115 | 1160 | 59 | Amps | 14.1
80 | 115 | 860 | 59 | MBh | 22.2
80 | 115 | 860 | 59 | S/T | 1.01
80 | 115 | 860 | 59 | ∆T | 25
80 | 115 | 860 | 59 | kW | 3.53
80 | 115 | 860 | 59 | Amps | 13.9
80 | 115 | 1010 | 59 | MBh | 22.6
80 | 115 | 1010 | 59 | S/T | 1.01
80 | 115 | 1010 | 59 | ∆T | 24
80 | 115 | 1010 | 59 | kW | -
80 | 115 | 1010 | 59 | Amps | -
80 | 115 | 1160 | 59 | MBh | 23.1
80 | 115 | 1160 | 59 | S/T | 1.01
80 | 115 | 1160 | 59 | ∆T | 23
80 | 115 | 1160 | 59 | kW | 3.55
80 | 115 | 1160 | 59 | Amps | 14.1
85 | 115 | 860 | 59 | MBh | 22.6
85 | 115 | 860 | 59 | S/T | 1.01
85 | 115 | 860 | 59 | ∆T | 29
85 | 115 | 860 | 59 | kW | 3.53
85 | 115 | 860 | 59 | Amps | 14
85 | 115 | 1010 | 59 | MBh | 23.1
85 | 115 | 1010 | 59 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1010 | 59 | ∆T | 140
85 | 115 | 1010 | 59 | kW | 3.55
85 | 115 | 1010 | 59 | Amps | 14
85 | 115 | 1160 | 59 | MBh | 23.6
85 | 115 | 1160 | 59 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1160 | 59 | ∆T | 26
85 | 115 | 1160 | 59 | kW | 3.56
85 | 115 | 1160 | 59 | Amps | 14.1
70 | 65 | 860 | 63 | MBh | 31.3
70 | 65 | 860 | 63 | S/T | 0.52
70 | 65 | 860 | 63 | ∆T | 18
70 | 65 | 860 | 63 | kW | 2.03
70 | 65 | 860 | 63 | Amps | 7.6
70 | 65 | 1010 | 63 | MBh | 31.8
70 | 65 | 1010 | 63 | S/T | 0.59
70 | 65 | 1010 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 1010 | 63 | kW | 2.04
70 | 65 | 1010 | 63 | Amps | 7.6
70 | 65 | 1160 | 63 | MBh | 32.4
70 | 65 | 1160 | 63 | S/T | 0.63
70 | 65 | 1160 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 1160 | 63 | kW | 2.06
70 | 65 | 1160 | 63 | Amps | 7.7
75 | 65 | 860 | 63 | MBh | 31.3
75 | 65 | 860 | 63 | S/T | 0.64
75 | 65 | 860 | 63 | ∆T | 22
75 | 65 | 860 | 63 | kW | 2.03
75 | 65 | 860 | 63 | Amps | 7.5
75 | 65 | 1010 | 63 | MBh | 31.8
75 | 65 | 1010 | 63 | S/T | 0.72
75 | 65 | 1010 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 1010 | 63 | kW | 2.04
75 | 65 | 1010 | 63 | Amps | 7.6
75 | 65 | 1160 | 63 | MBh | 32.4
75 | 65 | 1160 | 63 | S/T | 0.76
75 | 65 | 1160 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 1160 | 63 | kW | 2.06
75 | 65 | 1160 | 63 | Amps | 7.7
80 | 65 | 860 | 63 | MBh | 31.5
80 | 65 | 860 | 63 | S/T | 0.77
80 | 65 | 860 | 63 | ∆T | 26
80 | 65 | 860 | 63 | kW | 2.03
80 | 65 | 860 | 63 | Amps | 7.6
80 | 65 | 1010 | 63 | MBh | 32
80 | 65 | 1010 | 63 | S/T | 0.85
80 | 65 | 1010 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 1010 | 63 | kW | -
80 | 65 | 1010 | 63 | Amps | -
80 | 65 | 1160 | 63 | MBh | 32.6
80 | 65 | 1160 | 63 | S/T | 0.88
80 | 65 | 1160 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 1160 | 63 | kW | 2.06
80 | 65 | 1160 | 63 | Amps | 7.7
85 | 65 | 860 | 63 | MBh | 32
85 | 65 | 860 | 63 | S/T | 0.87
85 | 65 | 860 | 63 | ∆T | 30
85 | 65 | 860 | 63 | kW | 2.03
85 | 65 | 860 | 63 | Amps | 7.6
85 | 65 | 1010 | 63 | MBh | 32.5
85 | 65 | 1010 | 63 | S/T | 0.95
85 | 65 | 1010 | 63 | ∆T | 120
85 | 65 | 1010 | 63 | kW | 2.05
85 | 65 | 1010 | 63 | Amps | 7.6
85 | 65 | 1160 | 63 | MBh | 33.1
85 | 65 | 1160 | 63 | S/T | 0.99
85 | 65 | 1160 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 1160 | 63 | kW | 2.06
85 | 65 | 1160 | 63 | Amps | 7.7
70 | 75 | 860 | 63 | MBh | 30.3
70 | 75 | 860 | 63 | S/T | 0.52
70 | 75 | 860 | 63 | ∆T | 18
70 | 75 | 860 | 63 | kW | 2.27
70 | 75 | 860 | 63 | Amps | 8.6
70 | 75 | 1010 | 63 | MBh | 30.7
70 | 75 | 1010 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 1010 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 1010 | 63 | kW | 2.29
70 | 75 | 1010 | 63 | Amps | 8.7
70 | 75 | 1160 | 63 | MBh | 31.3
70 | 75 | 1160 | 63 | S/T | 0.64
70 | 75 | 1160 | 63 | ∆T | 15
70 | 75 | 1160 | 63 | kW | 2.3
70 | 75 | 1160 | 63 | Amps | 8.7
75 | 75 | 860 | 63 | MBh | 30.3
75 | 75 | 860 | 63 | S/T | 0.65
75 | 75 | 860 | 63 | ∆T | 22
75 | 75 | 860 | 63 | kW | 2.27
75 | 75 | 860 | 63 | Amps | 8.6
75 | 75 | 1010 | 63 | MBh | 30.8
75 | 75 | 1010 | 63 | S/T | 0.73
75 | 75 | 1010 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 1010 | 63 | kW | 2.29
75 | 75 | 1010 | 63 | Amps | 8.7
75 | 75 | 1160 | 63 | MBh | 31.3
75 | 75 | 1160 | 63 | S/T | 0.77
75 | 75 | 1160 | 63 | ∆T | 19
75 | 75 | 1160 | 63 | kW | 2.3
75 | 75 | 1160 | 63 | Amps | 8.7
80 | 75 | 860 | 63 | MBh | 30.4
80 | 75 | 860 | 63 | S/T | 0.78
80 | 75 | 860 | 63 | ∆T | 26
80 | 75 | 860 | 63 | kW | 2.27
80 | 75 | 860 | 63 | Amps | 8.6
80 | 75 | 1010 | 63 | MBh | 30.9
80 | 75 | 1010 | 63 | S/T | 0.86
80 | 75 | 1010 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 1010 | 63 | kW | -
80 | 75 | 1010 | 63 | Amps | -
80 | 75 | 1160 | 63 | MBh | 31.5
80 | 75 | 1160 | 63 | S/T | 0.89
80 | 75 | 1160 | 63 | ∆T | 23
80 | 75 | 1160 | 63 | kW | 2.3
80 | 75 | 1160 | 63 | Amps | 8.7
85 | 75 | 860 | 63 | MBh | 31
85 | 75 | 860 | 63 | S/T | 0.88
85 | 75 | 860 | 63 | ∆T | 29
85 | 75 | 860 | 63 | kW | 2.28
85 | 75 | 860 | 63 | Amps | 8.6
85 | 75 | 1010 | 63 | MBh | 31.4
85 | 75 | 1010 | 63 | S/T | 0.96
85 | 75 | 1010 | 63 | ∆T | 126
85 | 75 | 1010 | 63 | kW | 2.29
85 | 75 | 1010 | 63 | Amps | 8.7
85 | 75 | 1160 | 63 | MBh | 32
85 | 75 | 1160 | 63 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1160 | 63 | ∆T | 27
85 | 75 | 1160 | 63 | kW | 2.31
85 | 75 | 1160 | 63 | Amps | 8.8
70 | 85 | 860 | 63 | MBh | 28.7
70 | 85 | 860 | 63 | S/T | 0.55
70 | 85 | 860 | 63 | ∆T | 18
70 | 85 | 860 | 63 | kW | 2.54
70 | 85 | 860 | 63 | Amps | 9.8
70 | 85 | 1010 | 63 | MBh | 29.2
70 | 85 | 1010 | 63 | S/T | 0.63
70 | 85 | 1010 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 1010 | 63 | kW | 2.56
70 | 85 | 1010 | 63 | Amps | 9.9
70 | 85 | 1160 | 63 | MBh | 29.7
70 | 85 | 1160 | 63 | S/T | 0.67
70 | 85 | 1160 | 63 | ∆T | 15
70 | 85 | 1160 | 63 | kW | 2.57
70 | 85 | 1160 | 63 | Amps | 9.9
75 | 85 | 860 | 63 | MBh | 28.7
75 | 85 | 860 | 63 | S/T | 0.68
75 | 85 | 860 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 860 | 63 | kW | 2.54
75 | 85 | 860 | 63 | Amps | 9.8
75 | 85 | 1010 | 63 | MBh | 29.2
75 | 85 | 1010 | 63 | S/T | 0.76
75 | 85 | 1010 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 1010 | 63 | kW | 2.56
75 | 85 | 1010 | 63 | Amps | 9.8
75 | 85 | 1160 | 63 | MBh | 29.8
75 | 85 | 1160 | 63 | S/T | 0.8
75 | 85 | 1160 | 63 | ∆T | 19
75 | 85 | 1160 | 63 | kW | 2.57
75 | 85 | 1160 | 63 | Amps | 9.9
80 | 85 | 860 | 63 | MBh | 28.9
80 | 85 | 860 | 63 | S/T | 0.81
80 | 85 | 860 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 860 | 63 | kW | 2.54
80 | 85 | 860 | 63 | Amps | 9.8
80 | 85 | 1010 | 63 | MBh | 29.4
80 | 85 | 1010 | 63 | S/T | 0.89
80 | 85 | 1010 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 1010 | 63 | kW | -
80 | 85 | 1010 | 63 | Amps | -
80 | 85 | 1160 | 63 | MBh | 29.9
80 | 85 | 1160 | 63 | S/T | 0.92
80 | 85 | 1160 | 63 | ∆T | 23
80 | 85 | 1160 | 63 | kW | 2.57
80 | 85 | 1160 | 63 | Amps | 9.9
85 | 85 | 860 | 63 | MBh | 29.4
85 | 85 | 860 | 63 | S/T | 0.91
85 | 85 | 860 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 860 | 63 | kW | 2.55
85 | 85 | 860 | 63 | Amps | 9.8
85 | 85 | 1010 | 63 | MBh | 29.8
85 | 85 | 1010 | 63 | S/T | 0.99
85 | 85 | 1010 | 63 | ∆T | 131
85 | 85 | 1010 | 63 | kW | 2.56
85 | 85 | 1010 | 63 | Amps | 9.9
85 | 85 | 1160 | 63 | MBh | 30.4
85 | 85 | 1160 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1160 | 63 | ∆T | 26
85 | 85 | 1160 | 63 | kW | 2.58
85 | 85 | 1160 | 63 | Amps | 9.9
70 | 95 | 860 | 63 | MBh | 26.7
70 | 95 | 860 | 63 | S/T | 0.57
70 | 95 | 860 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 860 | 63 | kW | 2.83
70 | 95 | 860 | 63 | Amps | 11
70 | 95 | 1010 | 63 | MBh | 27.1
70 | 95 | 1010 | 63 | S/T | 0.65
70 | 95 | 1010 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1010 | 63 | kW | 2.85
70 | 95 | 1010 | 63 | Amps | 11.1
70 | 95 | 1160 | 63 | MBh | 27.7
70 | 95 | 1160 | 63 | S/T | 0.69
70 | 95 | 1160 | 63 | ∆T | 15
70 | 95 | 1160 | 63 | kW | 2.86
70 | 95 | 1160 | 63 | Amps | 11.1
75 | 95 | 860 | 63 | MBh | 26.7
75 | 95 | 860 | 63 | S/T | 0.71
75 | 95 | 860 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 860 | 63 | kW | 2.83
75 | 95 | 860 | 63 | Amps | 11
75 | 95 | 1010 | 63 | MBh | 27.1
75 | 95 | 1010 | 63 | S/T | 0.78
75 | 95 | 1010 | 63 | ∆T | 19
75 | 95 | 1010 | 63 | kW | 2.85
75 | 95 | 1010 | 63 | Amps | 11.1
75 | 95 | 1160 | 63 | MBh | 27.7
75 | 95 | 1160 | 63 | S/T | 0.82
75 | 95 | 1160 | 63 | ∆T | 18
75 | 95 | 1160 | 63 | kW | 2.86
75 | 95 | 1160 | 63 | Amps | 11.1
80 | 95 | 860 | 63 | MBh | 26.9
80 | 95 | 860 | 63 | S/T | 0.83
80 | 95 | 860 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 860 | 63 | kW | 2.83
80 | 95 | 860 | 63 | Amps | 11
80 | 95 | 1010 | 63 | MBh | 27.3
80 | 95 | 1010 | 63 | S/T | 0.91
80 | 95 | 1010 | 63 | ∆T | 23
80 | 95 | 1010 | 63 | kW | -
80 | 95 | 1010 | 63 | Amps | -
80 | 95 | 1160 | 63 | MBh | 27.8
80 | 95 | 1160 | 63 | S/T | 0.95
80 | 95 | 1160 | 63 | ∆T | 22
80 | 95 | 1160 | 63 | kW | 2.86
80 | 95 | 1160 | 63 | Amps | 11.1
85 | 95 | 860 | 63 | MBh | 27.3
85 | 95 | 860 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 860 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 860 | 63 | kW | 2.84
85 | 95 | 860 | 63 | Amps | 11
85 | 95 | 1010 | 63 | MBh | 27.8
85 | 95 | 1010 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1010 | 63 | ∆T | 135
85 | 95 | 1010 | 63 | kW | 2.85
85 | 95 | 1010 | 63 | Amps | 11.1
85 | 95 | 1160 | 63 | MBh | 28.3
85 | 95 | 1160 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1160 | 63 | ∆T | 25
85 | 95 | 1160 | 63 | kW | 2.87
85 | 95 | 1160 | 63 | Amps | 11.2
70 | 105 | 860 | 63 | MBh | 24.4
70 | 105 | 860 | 63 | S/T | 0.6
70 | 105 | 860 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 860 | 63 | kW | 3.15
70 | 105 | 860 | 63 | Amps | 12.4
70 | 105 | 1010 | 63 | MBh | 24.9
70 | 105 | 1010 | 63 | S/T | 0.68
70 | 105 | 1010 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 1010 | 63 | kW | 3.17
70 | 105 | 1010 | 63 | Amps | 12.4
70 | 105 | 1160 | 63 | MBh | 25.4
70 | 105 | 1160 | 63 | S/T | 0.72
70 | 105 | 1160 | 63 | ∆T | 14
70 | 105 | 1160 | 63 | kW | 3.18
70 | 105 | 1160 | 63 | Amps | 12.5
75 | 105 | 860 | 63 | MBh | 24.5
75 | 105 | 860 | 63 | S/T | 0.73
75 | 105 | 860 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 860 | 63 | kW | 3.15
75 | 105 | 860 | 63 | Amps | 12.4
75 | 105 | 1010 | 63 | MBh | 24.9
75 | 105 | 1010 | 63 | S/T | 0.81
75 | 105 | 1010 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 1010 | 63 | kW | 3.17
75 | 105 | 1010 | 63 | Amps | 12.4
75 | 105 | 1160 | 63 | MBh | 25.4
75 | 105 | 1160 | 63 | S/T | 0.85
75 | 105 | 1160 | 63 | ∆T | 18
75 | 105 | 1160 | 63 | kW | 3.18
75 | 105 | 1160 | 63 | Amps | 12.5
80 | 105 | 860 | 63 | MBh | 24.6
80 | 105 | 860 | 63 | S/T | 0.86
80 | 105 | 860 | 63 | ∆T | 23
80 | 105 | 860 | 63 | kW | 3.15
80 | 105 | 860 | 63 | Amps | 12.4
80 | 105 | 1010 | 63 | MBh | 25
80 | 105 | 1010 | 63 | S/T | 0.94
80 | 105 | 1010 | 63 | ∆T | 22
80 | 105 | 1010 | 63 | kW | -
80 | 105 | 1010 | 63 | Amps | -
80 | 105 | 1160 | 63 | MBh | 25.6
80 | 105 | 1160 | 63 | S/T | 0.98
80 | 105 | 1160 | 63 | ∆T | 21
80 | 105 | 1160 | 63 | kW | 3.18
80 | 105 | 1160 | 63 | Amps | 12.5
85 | 105 | 860 | 63 | MBh | 25.1
85 | 105 | 860 | 63 | S/T | 1.01
85 | 105 | 860 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 860 | 63 | kW | 3.16
85 | 105 | 860 | 63 | Amps | 12.4
85 | 105 | 1010 | 63 | MBh | 25.5
85 | 105 | 1010 | 63 | S/T | 1.01
85 | 105 | 1010 | 63 | ∆T | 138
85 | 105 | 1010 | 63 | kW | 3.17
85 | 105 | 1010 | 63 | Amps | 12.5
85 | 105 | 1160 | 63 | MBh | 26
85 | 105 | 1160 | 63 | S/T | 1.01
85 | 105 | 1160 | 63 | ∆T | 24
85 | 105 | 1160 | 63 | kW | 3.18
85 | 105 | 1160 | 63 | Amps | 12.5
70 | 115 | 860 | 63 | MBh | 22.4
70 | 115 | 860 | 63 | S/T | 0.66
70 | 115 | 860 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 860 | 63 | kW | 3.52
70 | 115 | 860 | 63 | Amps | 13.9
70 | 115 | 1010 | 63 | MBh | 22.8
70 | 115 | 1010 | 63 | S/T | 0.73
70 | 115 | 1010 | 63 | ∆T | 16
70 | 115 | 1010 | 63 | kW | 3.54
70 | 115 | 1010 | 63 | Amps | 14
70 | 115 | 1160 | 63 | MBh | 23.3
70 | 115 | 1160 | 63 | S/T | 0.77
70 | 115 | 1160 | 63 | ∆T | 15
70 | 115 | 1160 | 63 | kW | 3.55
70 | 115 | 1160 | 63 | Amps | 14.1
75 | 115 | 860 | 63 | MBh | 22.4
75 | 115 | 860 | 63 | S/T | 0.79
75 | 115 | 860 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 860 | 63 | kW | 3.52
75 | 115 | 860 | 63 | Amps | 13.9
75 | 115 | 1010 | 63 | MBh | 22.8
75 | 115 | 1010 | 63 | S/T | 0.87
75 | 115 | 1010 | 63 | ∆T | 19
75 | 115 | 1010 | 63 | kW | 3.54
75 | 115 | 1010 | 63 | Amps | 14
75 | 115 | 1160 | 63 | MBh | 23.4
75 | 115 | 1160 | 63 | S/T | 0.9
75 | 115 | 1160 | 63 | ∆T | 18
75 | 115 | 1160 | 63 | kW | 3.55
75 | 115 | 1160 | 63 | Amps | 14
80 | 115 | 860 | 63 | MBh | 22.6
80 | 115 | 860 | 63 | S/T | 0.92
80 | 115 | 860 | 63 | ∆T | 24
80 | 115 | 860 | 63 | kW | 3.52
80 | 115 | 860 | 63 | Amps | 13.9
80 | 115 | 1010 | 63 | MBh | 23
80 | 115 | 1010 | 63 | S/T | 1.01
80 | 115 | 1010 | 63 | ∆T | 23
80 | 115 | 1010 | 63 | kW | -
80 | 115 | 1010 | 63 | Amps | -
80 | 115 | 1160 | 63 | MBh | 23.5
80 | 115 | 1160 | 63 | S/T | 1.01
80 | 115 | 1160 | 63 | ∆T | 22
80 | 115 | 1160 | 63 | kW | 3.55
80 | 115 | 1160 | 63 | Amps | 14.1
85 | 115 | 860 | 63 | MBh | 23
85 | 115 | 860 | 63 | S/T | 1.01
85 | 115 | 860 | 63 | ∆T | 27
85 | 115 | 860 | 63 | kW | 3.53
85 | 115 | 860 | 63 | Amps | 14
85 | 115 | 1010 | 63 | MBh | 23.4
85 | 115 | 1010 | 63 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1010 | 63 | ∆T | 143
85 | 115 | 1010 | 63 | kW | 3.54
85 | 115 | 1010 | 63 | Amps | 14
85 | 115 | 1160 | 63 | MBh | 24
85 | 115 | 1160 | 63 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1160 | 63 | ∆T | 25
85 | 115 | 1160 | 63 | kW | 3.56
85 | 115 | 1160 | 63 | Amps | 14.1
70 | 65 | 860 | 67 | MBh | 32.2
70 | 65 | 860 | 67 | S/T | 0.38
70 | 65 | 860 | 67 | ∆T | 15
70 | 65 | 860 | 67 | kW | 2.02
70 | 65 | 860 | 67 | Amps | 7.5
70 | 65 | 1010 | 67 | MBh | 32.7
70 | 65 | 1010 | 67 | S/T | 0.46
70 | 65 | 1010 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1010 | 67 | kW | 2.04
70 | 65 | 1010 | 67 | Amps | 7.6
70 | 65 | 1160 | 67 | MBh | 33.3
70 | 65 | 1160 | 67 | S/T | 0.49
70 | 65 | 1160 | 67 | ∆T | 12
70 | 65 | 1160 | 67 | kW | 2.05
70 | 65 | 1160 | 67 | Amps | 7.7
75 | 65 | 860 | 67 | MBh | 32.3
75 | 65 | 860 | 67 | S/T | 0.51
75 | 65 | 860 | 67 | ∆T | 19
75 | 65 | 860 | 67 | kW | 2.02
75 | 65 | 860 | 67 | Amps | 7.5
75 | 65 | 1010 | 67 | MBh | 32.7
75 | 65 | 1010 | 67 | S/T | 0.58
75 | 65 | 1010 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 1010 | 67 | kW | 2.04
75 | 65 | 1010 | 67 | Amps | 7.6
75 | 65 | 1160 | 67 | MBh | 33.3
75 | 65 | 1160 | 67 | S/T | 0.62
75 | 65 | 1160 | 67 | ∆T | 16
75 | 65 | 1160 | 67 | kW | 2.05
75 | 65 | 1160 | 67 | Amps | 7.7
80 | 65 | 860 | 67 | MBh | 32.4
80 | 65 | 860 | 67 | S/T | 0.63
80 | 65 | 860 | 67 | ∆T | 23
80 | 65 | 860 | 67 | kW | 2.02
80 | 65 | 860 | 67 | Amps | 7.5
80 | 65 | 1010 | 67 | MBh | 32.9
80 | 65 | 1010 | 67 | S/T | 0.71
80 | 65 | 1010 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 1010 | 67 | kW | -
80 | 65 | 1010 | 67 | Amps | -
80 | 65 | 1160 | 67 | MBh | 33.5
80 | 65 | 1160 | 67 | S/T | 0.75
80 | 65 | 1160 | 67 | ∆T | 20
80 | 65 | 1160 | 67 | kW | 2.05
80 | 65 | 1160 | 67 | Amps | 7.7
85 | 65 | 860 | 67 | MBh | 32.9
85 | 65 | 860 | 67 | S/T | 0.74
85 | 65 | 860 | 67 | ∆T | 27
85 | 65 | 860 | 67 | kW | 2.03
85 | 65 | 860 | 67 | Amps | 7.6
85 | 65 | 1010 | 67 | MBh | 33.4
85 | 65 | 1010 | 67 | S/T | 0.81
85 | 65 | 1010 | 67 | ∆T | 127
85 | 65 | 1010 | 67 | kW | 2.04
85 | 65 | 1010 | 67 | Amps | 7.6
85 | 65 | 1160 | 67 | MBh | 34
85 | 65 | 1160 | 67 | S/T | 0.85
85 | 65 | 1160 | 67 | ∆T | 24
85 | 65 | 1160 | 67 | kW | 2.06
85 | 65 | 1160 | 67 | Amps | 7.7
70 | 75 | 860 | 67 | MBh | 31.2
70 | 75 | 860 | 67 | S/T | 0.39
70 | 75 | 860 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 860 | 67 | kW | 2.27
70 | 75 | 860 | 67 | Amps | 8.6
70 | 75 | 1010 | 67 | MBh | 31.6
70 | 75 | 1010 | 67 | S/T | 0.46
70 | 75 | 1010 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1010 | 67 | kW | 2.28
70 | 75 | 1010 | 67 | Amps | 8.7
70 | 75 | 1160 | 67 | MBh | 32.2
70 | 75 | 1160 | 67 | S/T | 0.5
70 | 75 | 1160 | 67 | ∆T | 12
70 | 75 | 1160 | 67 | kW | 2.3
70 | 75 | 1160 | 67 | Amps | 8.7
75 | 75 | 860 | 67 | MBh | 31.2
75 | 75 | 860 | 67 | S/T | 0.52
75 | 75 | 860 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 860 | 67 | kW | 2.27
75 | 75 | 860 | 67 | Amps | 8.6
75 | 75 | 1010 | 67 | MBh | 31.7
75 | 75 | 1010 | 67 | S/T | 0.59
75 | 75 | 1010 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1010 | 67 | kW | 2.28
75 | 75 | 1010 | 67 | Amps | 8.7
75 | 75 | 1160 | 67 | MBh | 32.2
75 | 75 | 1160 | 67 | S/T | 0.63
75 | 75 | 1160 | 67 | ∆T | 16
75 | 75 | 1160 | 67 | kW | 2.3
75 | 75 | 1160 | 67 | Amps | 8.7
80 | 75 | 860 | 67 | MBh | 31.3
80 | 75 | 860 | 67 | S/T | 0.64
80 | 75 | 860 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 860 | 67 | kW | 2.27
80 | 75 | 860 | 67 | Amps | 8.6
80 | 75 | 1010 | 67 | MBh | 31.8
80 | 75 | 1010 | 67 | S/T | 0.72
80 | 75 | 1010 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 1010 | 67 | kW | -
80 | 75 | 1010 | 67 | Amps | -
80 | 75 | 1160 | 67 | MBh | 32.4
80 | 75 | 1160 | 67 | S/T | 0.76
80 | 75 | 1160 | 67 | ∆T | 20
80 | 75 | 1160 | 67 | kW | 2.3
80 | 75 | 1160 | 67 | Amps | 8.7
85 | 75 | 860 | 67 | MBh | 31.9
85 | 75 | 860 | 67 | S/T | 0.75
85 | 75 | 860 | 67 | ∆T | 26
85 | 75 | 860 | 67 | kW | 2.27
85 | 75 | 860 | 67 | Amps | 8.6
85 | 75 | 1010 | 67 | MBh | 32.3
85 | 75 | 1010 | 67 | S/T | 0.82
85 | 75 | 1010 | 67 | ∆T | 133
85 | 75 | 1010 | 67 | kW | 2.29
85 | 75 | 1010 | 67 | Amps | 8.7
85 | 75 | 1160 | 67 | MBh | 32.9
85 | 75 | 1160 | 67 | S/T | 0.86
85 | 75 | 1160 | 67 | ∆T | 23
85 | 75 | 1160 | 67 | kW | 2.3
85 | 75 | 1160 | 67 | Amps | 8.7
70 | 85 | 860 | 67 | MBh | 29.6
70 | 85 | 860 | 67 | S/T | 0.41
70 | 85 | 860 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 860 | 67 | kW | 2.54
70 | 85 | 860 | 67 | Amps | 9.8
70 | 85 | 1010 | 67 | MBh | 30.1
70 | 85 | 1010 | 67 | S/T | 0.49
70 | 85 | 1010 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1010 | 67 | kW | 2.55
70 | 85 | 1010 | 67 | Amps | 9.8
70 | 85 | 1160 | 67 | MBh | 30.6
70 | 85 | 1160 | 67 | S/T | 0.53
70 | 85 | 1160 | 67 | ∆T | 12
70 | 85 | 1160 | 67 | kW | 2.57
70 | 85 | 1160 | 67 | Amps | 9.9
75 | 85 | 860 | 67 | MBh | 29.6
75 | 85 | 860 | 67 | S/T | 0.55
75 | 85 | 860 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 860 | 67 | kW | 2.54
75 | 85 | 860 | 67 | Amps | 9.8
75 | 85 | 1010 | 67 | MBh | 30.1
75 | 85 | 1010 | 67 | S/T | 0.62
75 | 85 | 1010 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1010 | 67 | kW | 2.55
75 | 85 | 1010 | 67 | Amps | 9.8
75 | 85 | 1160 | 67 | MBh | 30.6
75 | 85 | 1160 | 67 | S/T | 0.66
75 | 85 | 1160 | 67 | ∆T | 16
75 | 85 | 1160 | 67 | kW | 2.57
75 | 85 | 1160 | 67 | Amps | 9.9
80 | 85 | 860 | 67 | MBh | 29.8
80 | 85 | 860 | 67 | S/T | 0.67
80 | 85 | 860 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 860 | 67 | kW | 2.54
80 | 85 | 860 | 67 | Amps | 9.8
80 | 85 | 1010 | 67 | MBh | 30.2
80 | 85 | 1010 | 67 | S/T | 0.75
80 | 85 | 1010 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1010 | 67 | kW | -
80 | 85 | 1010 | 67 | Amps | -
80 | 85 | 1160 | 67 | MBh | 30.8
80 | 85 | 1160 | 67 | S/T | 0.79
80 | 85 | 1160 | 67 | ∆T | 20
80 | 85 | 1160 | 67 | kW | 2.57
80 | 85 | 1160 | 67 | Amps | 9.9
85 | 85 | 860 | 67 | MBh | 30.3
85 | 85 | 860 | 67 | S/T | 0.78
85 | 85 | 860 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 860 | 67 | kW | 2.54
85 | 85 | 860 | 67 | Amps | 9.8
85 | 85 | 1010 | 67 | MBh | 30.7
85 | 85 | 1010 | 67 | S/T | 0.85
85 | 85 | 1010 | 67 | ∆T | 138
85 | 85 | 1010 | 67 | kW | 2.56
85 | 85 | 1010 | 67 | Amps | 9.9
85 | 85 | 1160 | 67 | MBh | 31.3
85 | 85 | 1160 | 67 | S/T | 0.89
85 | 85 | 1160 | 67 | ∆T | 23
85 | 85 | 1160 | 67 | kW | 2.57
85 | 85 | 1160 | 67 | Amps | 9.9
70 | 95 | 860 | 67 | MBh | 27.5
70 | 95 | 860 | 67 | S/T | 0.44
70 | 95 | 860 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 860 | 67 | kW | 2.83
70 | 95 | 860 | 67 | Amps | 11
70 | 95 | 1010 | 67 | MBh | 28
70 | 95 | 1010 | 67 | S/T | 0.51
70 | 95 | 1010 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 1010 | 67 | kW | 2.84
70 | 95 | 1010 | 67 | Amps | 11.1
70 | 95 | 1160 | 67 | MBh | 28.5
70 | 95 | 1160 | 67 | S/T | 0.55
70 | 95 | 1160 | 67 | ∆T | 11
70 | 95 | 1160 | 67 | kW | 2.86
70 | 95 | 1160 | 67 | Amps | 11.1
75 | 95 | 860 | 67 | MBh | 27.6
75 | 95 | 860 | 67 | S/T | 0.57
75 | 95 | 860 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 860 | 67 | kW | 2.83
75 | 95 | 860 | 67 | Amps | 11
75 | 95 | 1010 | 67 | MBh | 28
75 | 95 | 1010 | 67 | S/T | 0.64
75 | 95 | 1010 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 1010 | 67 | kW | 2.84
75 | 95 | 1010 | 67 | Amps | 11.1
75 | 95 | 1160 | 67 | MBh | 28.6
75 | 95 | 1160 | 67 | S/T | 0.68
75 | 95 | 1160 | 67 | ∆T | 15
75 | 95 | 1160 | 67 | kW | 2.85
75 | 95 | 1160 | 67 | Amps | 11.1
80 | 95 | 860 | 67 | MBh | 27.7
80 | 95 | 860 | 67 | S/T | 0.7
80 | 95 | 860 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 860 | 67 | kW | 2.83
80 | 95 | 860 | 67 | Amps | 11
80 | 95 | 1010 | 67 | MBh | 28.4
80 | 95 | 1010 | 67 | S/T | 0.77
80 | 95 | 1010 | 67 | ∆T | 20
80 | 95 | 1010 | 67 | kW | -
80 | 95 | 1010 | 67 | Amps | -
80 | 95 | 1160 | 67 | MBh | 28.7
80 | 95 | 1160 | 67 | S/T | 0.81
80 | 95 | 1160 | 67 | ∆T | 19
80 | 95 | 1160 | 67 | kW | 2.86
80 | 95 | 1160 | 67 | Amps | 11.1
85 | 95 | 860 | 67 | MBh | 28.2
85 | 95 | 860 | 67 | S/T | 0.8
85 | 95 | 860 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 860 | 67 | kW | 2.83
85 | 95 | 860 | 67 | Amps | 11
85 | 95 | 1010 | 67 | MBh | 28.6
85 | 95 | 1010 | 67 | S/T | 0.88
85 | 95 | 1010 | 67 | ∆T | 142
85 | 95 | 1010 | 67 | kW | 2.85
85 | 95 | 1010 | 67 | Amps | 11.1
85 | 95 | 1160 | 67 | MBh | 29.2
85 | 95 | 1160 | 67 | S/T | 0.91
85 | 95 | 1160 | 67 | ∆T | 22
85 | 95 | 1160 | 67 | kW | 2.86
85 | 95 | 1160 | 67 | Amps | 11.1
70 | 105 | 860 | 67 | MBh | 25.3
70 | 105 | 860 | 67 | S/T | 0.46
70 | 105 | 860 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 860 | 67 | kW | 3.15
70 | 105 | 860 | 67 | Amps | 12.4
70 | 105 | 1010 | 67 | MBh | 25.7
70 | 105 | 1010 | 67 | S/T | 0.54
70 | 105 | 1010 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 1010 | 67 | kW | 3.16
70 | 105 | 1010 | 67 | Amps | 12.4
70 | 105 | 1160 | 67 | MBh | 26.2
70 | 105 | 1160 | 67 | S/T | 0.58
70 | 105 | 1160 | 67 | ∆T | 11
70 | 105 | 1160 | 67 | kW | 3.18
70 | 105 | 1160 | 67 | Amps | 12.5
75 | 105 | 860 | 67 | MBh | 25.3
75 | 105 | 860 | 67 | S/T | 0.59
75 | 105 | 860 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 860 | 67 | kW | 3.14
75 | 105 | 860 | 67 | Amps | 12.4
75 | 105 | 1010 | 67 | MBh | 25.7
75 | 105 | 1010 | 67 | S/T | 0.67
75 | 105 | 1010 | 67 | ∆T | 15
75 | 105 | 1010 | 67 | kW | 3.16
75 | 105 | 1010 | 67 | Amps | 12.4
75 | 105 | 1160 | 67 | MBh | 26.3
75 | 105 | 1160 | 67 | S/T | 0.71
75 | 105 | 1160 | 67 | ∆T | 14
75 | 105 | 1160 | 67 | kW | 3.17
75 | 105 | 1160 | 67 | Amps | 12.5
80 | 105 | 860 | 67 | MBh | 25.4
80 | 105 | 860 | 67 | S/T | 0.72
80 | 105 | 860 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 860 | 67 | kW | 3.15
80 | 105 | 860 | 67 | Amps | 12.4
80 | 105 | 1010 | 67 | MBh | 25.9
80 | 105 | 1010 | 67 | S/T | 0.8
80 | 105 | 1010 | 67 | ∆T | 19
80 | 105 | 1010 | 67 | kW | -
80 | 105 | 1010 | 67 | Amps | -
80 | 105 | 1160 | 67 | MBh | 26.4
80 | 105 | 1160 | 67 | S/T | 0.84
80 | 105 | 1160 | 67 | ∆T | 18
80 | 105 | 1160 | 67 | kW | 3.18
80 | 105 | 1160 | 67 | Amps | 12.5
85 | 105 | 860 | 67 | MBh | 25.9
85 | 105 | 860 | 67 | S/T | 0.82
85 | 105 | 860 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 860 | 67 | kW | 3.15
85 | 105 | 860 | 67 | Amps | 12.4
85 | 105 | 1010 | 67 | MBh | 26.3
85 | 105 | 1010 | 67 | S/T | 0.9
85 | 105 | 1010 | 67 | ∆T | 145
85 | 105 | 1010 | 67 | kW | 3.17
85 | 105 | 1010 | 67 | Amps | 12.4
85 | 105 | 1160 | 67 | MBh | 26.9
85 | 105 | 1160 | 67 | S/T | 0.94
85 | 105 | 1160 | 67 | ∆T | 21
85 | 105 | 1160 | 67 | kW | 3.18
85 | 105 | 1160 | 67 | Amps | 12.5
70 | 115 | 860 | 67 | MBh | 23.2
70 | 115 | 860 | 67 | S/T | 0.52
70 | 115 | 860 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 860 | 67 | kW | 3.52
70 | 115 | 860 | 67 | Amps | 13.9
70 | 115 | 1010 | 67 | MBh | 23.6
70 | 115 | 1010 | 67 | S/T | 0.59
70 | 115 | 1010 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 1010 | 67 | kW | 3.54
70 | 115 | 1010 | 67 | Amps | 14
70 | 115 | 1160 | 67 | MBh | 24.2
70 | 115 | 1160 | 67 | S/T | 0.63
70 | 115 | 1160 | 67 | ∆T | 12
70 | 115 | 1160 | 67 | kW | 3.55
70 | 115 | 1160 | 67 | Amps | 14
75 | 115 | 860 | 67 | MBh | 23.2
75 | 115 | 860 | 67 | S/T | 0.65
75 | 115 | 860 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 860 | 67 | kW | 3.52
75 | 115 | 860 | 67 | Amps | 13.9
75 | 115 | 1010 | 67 | MBh | 23.6
75 | 115 | 1010 | 67 | S/T | 0.73
75 | 115 | 1010 | 67 | ∆T | 16
75 | 115 | 1010 | 67 | kW | 3.53
75 | 115 | 1010 | 67 | Amps | 14
75 | 115 | 1160 | 67 | MBh | 24.2
75 | 115 | 1160 | 67 | S/T | 0.77
75 | 115 | 1160 | 67 | ∆T | 15
75 | 115 | 1160 | 67 | kW | 3.55
75 | 115 | 1160 | 67 | Amps | 14
80 | 115 | 860 | 67 | MBh | 23.4
80 | 115 | 860 | 67 | S/T | 0.78
80 | 115 | 860 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 860 | 67 | kW | 3.52
80 | 115 | 860 | 67 | Amps | 13.9
80 | 115 | 1010 | 67 | MBh | 23.8
80 | 115 | 1010 | 67 | S/T | 0.86
80 | 115 | 1010 | 67 | ∆T | 20
80 | 115 | 1010 | 67 | kW | -
80 | 115 | 1010 | 67 | Amps | -
80 | 115 | 1160 | 67 | MBh | 24.3
80 | 115 | 1160 | 67 | S/T | 0.89
80 | 115 | 1160 | 67 | ∆T | 19
80 | 115 | 1160 | 67 | kW | 3.55
80 | 115 | 1160 | 67 | Amps | 14
85 | 115 | 860 | 67 | MBh | 23.8
85 | 115 | 860 | 67 | S/T | 0.88
85 | 115 | 860 | 67 | ∆T | 24
85 | 115 | 860 | 67 | kW | 3.52
85 | 115 | 860 | 67 | Amps | 13.9
85 | 115 | 1010 | 67 | MBh | 24.2
85 | 115 | 1010 | 67 | S/T | 0.96
85 | 115 | 1010 | 67 | ∆T | 150
85 | 115 | 1010 | 67 | kW | 3.54
85 | 115 | 1010 | 67 | Amps | 14
85 | 115 | 1160 | 67 | MBh | 24.8
85 | 115 | 1160 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1160 | 67 | ∆T | 22
85 | 115 | 1160 | 67 | kW | 3.55
85 | 115 | 1160 | 67 | Amps | 14.1
70 | 65 | 860 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 860 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 860 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 860 | 71 | kW | -
70 | 65 | 860 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1010 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1010 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1010 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1010 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1010 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1160 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1160 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1160 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1160 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1160 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 860 | 71 | MBh | 33.7
75 | 65 | 860 | 71 | S/T | 0.37
75 | 65 | 860 | 71 | ∆T | 15
75 | 65 | 860 | 71 | kW | 2.04
75 | 65 | 860 | 71 | Amps | 7.6
75 | 65 | 1010 | 71 | MBh | 34.2
75 | 65 | 1010 | 71 | S/T | 0.44
75 | 65 | 1010 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1010 | 71 | kW | 2.06
75 | 65 | 1010 | 71 | Amps | 7.7
75 | 65 | 1160 | 71 | MBh | 34.8
75 | 65 | 1160 | 71 | S/T | 0.48
75 | 65 | 1160 | 71 | ∆T | 13
75 | 65 | 1160 | 71 | kW | 2.07
75 | 65 | 1160 | 71 | Amps | 7.7
80 | 65 | 860 | 71 | MBh | 33.8
80 | 65 | 860 | 71 | S/T | 0.49
80 | 65 | 860 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 860 | 71 | kW | 2.04
80 | 65 | 860 | 71 | Amps | 7.6
80 | 65 | 1010 | 71 | MBh | 34.3
80 | 65 | 1010 | 71 | S/T | 0.57
80 | 65 | 1010 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1010 | 71 | kW | -
80 | 65 | 1010 | 71 | Amps | -
80 | 65 | 1160 | 71 | MBh | 34.9
80 | 65 | 1160 | 71 | S/T | 0.61
80 | 65 | 1160 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 1160 | 71 | kW | 2.07
80 | 65 | 1160 | 71 | Amps | 7.8
85 | 65 | 860 | 71 | MBh | 34.4
85 | 65 | 860 | 71 | S/T | 0.59
85 | 65 | 860 | 71 | ∆T | 23
85 | 65 | 860 | 71 | kW | 2.05
85 | 65 | 860 | 71 | Amps | 7.6
85 | 65 | 1010 | 71 | MBh | 34.8
85 | 65 | 1010 | 71 | S/T | 0.67
85 | 65 | 1010 | 71 | ∆T | 138
85 | 65 | 1010 | 71 | kW | 2.06
85 | 65 | 1010 | 71 | Amps | 7.7
85 | 65 | 1160 | 71 | MBh | 35.4
85 | 65 | 1160 | 71 | S/T | 0.71
85 | 65 | 1160 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 1160 | 71 | kW | 2.08
85 | 65 | 1160 | 71 | Amps | 7.8
70 | 75 | 860 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 860 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 860 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 860 | 71 | kW | -
70 | 75 | 860 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1010 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1010 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1010 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1010 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1010 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1160 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1160 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1160 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1160 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1160 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 860 | 71 | MBh | 32.6
75 | 75 | 860 | 71 | S/T | 0.37
75 | 75 | 860 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 860 | 71 | kW | 2.29
75 | 75 | 860 | 71 | Amps | 8.7
75 | 75 | 1010 | 71 | MBh | 33
75 | 75 | 1010 | 71 | S/T | 0.45
75 | 75 | 1010 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1010 | 71 | kW | 2.3
75 | 75 | 1010 | 71 | Amps | 8.7
75 | 75 | 1160 | 71 | MBh | 33.6
75 | 75 | 1160 | 71 | S/T | 0.49
75 | 75 | 1160 | 71 | ∆T | 12
75 | 75 | 1160 | 71 | kW | 2.32
75 | 75 | 1160 | 71 | Amps | 8.8
80 | 75 | 860 | 71 | MBh | 32.7
80 | 75 | 860 | 71 | S/T | 0.5
80 | 75 | 860 | 71 | ∆T | 19
80 | 75 | 860 | 71 | kW | 2.29
80 | 75 | 860 | 71 | Amps | 8.7
80 | 75 | 1010 | 71 | MBh | 33.2
80 | 75 | 1010 | 71 | S/T | 0.58
80 | 75 | 1010 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1010 | 71 | kW | -
80 | 75 | 1010 | 71 | Amps | -
80 | 75 | 1160 | 71 | MBh | 33.8
80 | 75 | 1160 | 71 | S/T | 0.61
80 | 75 | 1160 | 71 | ∆T | 16
80 | 75 | 1160 | 71 | kW | 2.32
80 | 75 | 1160 | 71 | Amps | 8.8
85 | 75 | 860 | 71 | MBh | 33.2
85 | 75 | 860 | 71 | S/T | 0.6
85 | 75 | 860 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 860 | 71 | kW | 2.29
85 | 75 | 860 | 71 | Amps | 8.7
85 | 75 | 1010 | 71 | MBh | 33.7
85 | 75 | 1010 | 71 | S/T | 0.68
85 | 75 | 1010 | 71 | ∆T | 144
85 | 75 | 1010 | 71 | kW | 2.31
85 | 75 | 1010 | 71 | Amps | 8.8
85 | 75 | 1160 | 71 | MBh | 34.3
85 | 75 | 1160 | 71 | S/T | 0.72
85 | 75 | 1160 | 71 | ∆T | 20
85 | 75 | 1160 | 71 | kW | 2.32
85 | 75 | 1160 | 71 | Amps | 8.8
70 | 85 | 860 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 860 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 860 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 860 | 71 | kW | -
70 | 85 | 860 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1010 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1010 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1010 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1010 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1010 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1160 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1160 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1160 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1160 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1160 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 860 | 71 | MBh | 31
75 | 85 | 860 | 71 | S/T | 0.4
75 | 85 | 860 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 860 | 71 | kW | 2.56
75 | 85 | 860 | 71 | Amps | 9.8
75 | 85 | 1010 | 71 | MBh | 31.4
75 | 85 | 1010 | 71 | S/T | 0.48
75 | 85 | 1010 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 1010 | 71 | kW | 2.57
75 | 85 | 1010 | 71 | Amps | 9.9
75 | 85 | 1160 | 71 | MBh | 32
75 | 85 | 1160 | 71 | S/T | 0.52
75 | 85 | 1160 | 71 | ∆T | 12
75 | 85 | 1160 | 71 | kW | 2.59
75 | 85 | 1160 | 71 | Amps | 10
80 | 85 | 860 | 71 | MBh | 31.1
80 | 85 | 860 | 71 | S/T | 0.53
80 | 85 | 860 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 860 | 71 | kW | 2.56
80 | 85 | 860 | 71 | Amps | 9.8
80 | 85 | 1010 | 71 | MBh | 31.6
80 | 85 | 1010 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 1010 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 1010 | 71 | kW | -
80 | 85 | 1010 | 71 | Amps | -
80 | 85 | 1160 | 71 | MBh | 32.1
80 | 85 | 1160 | 71 | S/T | 0.64
80 | 85 | 1160 | 71 | ∆T | 16
80 | 85 | 1160 | 71 | kW | 2.59
80 | 85 | 1160 | 71 | Amps | 10
85 | 85 | 860 | 71 | MBh | 31.6
85 | 85 | 860 | 71 | S/T | 0.63
85 | 85 | 860 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 860 | 71 | kW | 2.56
85 | 85 | 860 | 71 | Amps | 9.9
85 | 85 | 1010 | 71 | MBh | 32.1
85 | 85 | 1010 | 71 | S/T | 0.71
85 | 85 | 1010 | 71 | ∆T | 149
85 | 85 | 1010 | 71 | kW | 2.58
85 | 85 | 1010 | 71 | Amps | 9.9
85 | 85 | 1160 | 71 | MBh | 32.6
85 | 85 | 1160 | 71 | S/T | 0.75
85 | 85 | 1160 | 71 | ∆T | 20
85 | 85 | 1160 | 71 | kW | 2.59
85 | 85 | 1160 | 71 | Amps | 10
70 | 95 | 860 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 860 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 860 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 860 | 71 | kW | -
70 | 95 | 860 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1010 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1010 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1010 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1010 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1010 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1160 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1160 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1160 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1160 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1160 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 860 | 71 | MBh | 28.9
75 | 95 | 860 | 71 | S/T | 0.42
75 | 95 | 860 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 860 | 71 | kW | 2.84
75 | 95 | 860 | 71 | Amps | 11.1
75 | 95 | 1010 | 71 | MBh | 29.3
75 | 95 | 1010 | 71 | S/T | 0.5
75 | 95 | 1010 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1010 | 71 | kW | 2.86
75 | 95 | 1010 | 71 | Amps | 11.1
75 | 95 | 1160 | 71 | MBh | 29.9
75 | 95 | 1160 | 71 | S/T | 0.54
75 | 95 | 1160 | 71 | ∆T | 12
75 | 95 | 1160 | 71 | kW | 2.87
75 | 95 | 1160 | 71 | Amps | 11.2
80 | 95 | 860 | 71 | MBh | 29
80 | 95 | 860 | 71 | S/T | 0.55
80 | 95 | 860 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 860 | 71 | kW | 2.85
80 | 95 | 860 | 71 | Amps | 11.1
80 | 95 | 1010 | 71 | MBh | 29.5
80 | 95 | 1010 | 71 | S/T | 0.63
80 | 95 | 1010 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1010 | 71 | kW | -
80 | 95 | 1010 | 71 | Amps | -
80 | 95 | 1160 | 71 | MBh | 30
80 | 95 | 1160 | 71 | S/T | 0.67
80 | 95 | 1160 | 71 | ∆T | 16
80 | 95 | 1160 | 71 | kW | 2.88
80 | 95 | 1160 | 71 | Amps | 11.2
85 | 95 | 860 | 71 | MBh | 29.5
85 | 95 | 860 | 71 | S/T | 0.65
85 | 95 | 860 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 860 | 71 | kW | 2.85
85 | 95 | 860 | 71 | Amps | 11.1
85 | 95 | 1010 | 71 | MBh | 29.9
85 | 95 | 1010 | 71 | S/T | 0.73
85 | 95 | 1010 | 71 | ∆T | 153
85 | 95 | 1010 | 71 | kW | 2.87
85 | 95 | 1010 | 71 | Amps | 11.2
85 | 95 | 1160 | 71 | MBh | 30.5
85 | 95 | 1160 | 71 | S/T | 0.77
85 | 95 | 1160 | 71 | ∆T | 19
85 | 95 | 1160 | 71 | kW | 2.88
85 | 95 | 1160 | 71 | Amps | 11.2
70 | 105 | 860 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 860 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 860 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 860 | 71 | kW | -
70 | 105 | 860 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1010 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1010 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1010 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1010 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1010 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1160 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1160 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1160 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1160 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1160 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 860 | 71 | MBh | 26.6
75 | 105 | 860 | 71 | S/T | 0.45
75 | 105 | 860 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 860 | 71 | kW | 3.16
75 | 105 | 860 | 71 | Amps | 12.4
75 | 105 | 1010 | 71 | MBh | 27
75 | 105 | 1010 | 71 | S/T | 0.52
75 | 105 | 1010 | 71 | ∆T | 12
75 | 105 | 1010 | 71 | kW | 3.18
75 | 105 | 1010 | 71 | Amps | 12.5
75 | 105 | 1160 | 71 | MBh | 27.5
75 | 105 | 1160 | 71 | S/T | 0.56
75 | 105 | 1160 | 71 | ∆T | 11
75 | 105 | 1160 | 71 | kW | 3.19
75 | 105 | 1160 | 71 | Amps | 12.6
80 | 105 | 860 | 71 | MBh | 26.7
80 | 105 | 860 | 71 | S/T | 0.58
80 | 105 | 860 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 860 | 71 | kW | 3.17
80 | 105 | 860 | 71 | Amps | 12.4
80 | 105 | 1010 | 71 | MBh | 27.1
80 | 105 | 1010 | 71 | S/T | 0.65
80 | 105 | 1010 | 71 | ∆T | 16
80 | 105 | 1010 | 71 | kW | -
80 | 105 | 1010 | 71 | Amps | -
80 | 105 | 1160 | 71 | MBh | 27.7
80 | 105 | 1160 | 71 | S/T | 0.69
80 | 105 | 1160 | 71 | ∆T | 15
80 | 105 | 1160 | 71 | kW | 3.19
80 | 105 | 1160 | 71 | Amps | 12.6
85 | 105 | 860 | 71 | MBh | 27.2
85 | 105 | 860 | 71 | S/T | 0.68
85 | 105 | 860 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 860 | 71 | kW | 3.17
85 | 105 | 860 | 71 | Amps | 12.5
85 | 105 | 1010 | 71 | MBh | 27.6
85 | 105 | 1010 | 71 | S/T | 0.76
85 | 105 | 1010 | 71 | ∆T | 157
85 | 105 | 1010 | 71 | kW | 3.19
85 | 105 | 1010 | 71 | Amps | 12.5
85 | 105 | 1160 | 71 | MBh | 28.1
85 | 105 | 1160 | 71 | S/T | 0.79
85 | 105 | 1160 | 71 | ∆T | 18
85 | 105 | 1160 | 71 | kW | 3.2
85 | 105 | 1160 | 71 | Amps | 12.6
70 | 115 | 860 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 860 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 860 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 860 | 71 | kW | -
70 | 115 | 860 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1010 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1010 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1010 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1010 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1010 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1160 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1160 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1160 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1160 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1160 | 71 | Amps | -
75 | 115 | 860 | 71 | MBh | 24.5
75 | 115 | 860 | 71 | S/T | 0.5
75 | 115 | 860 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 860 | 71 | kW | 3.54
75 | 115 | 860 | 71 | Amps | 14
75 | 115 | 1010 | 71 | MBh | 24.9
75 | 115 | 1010 | 71 | S/T | 0.58
75 | 115 | 1010 | 71 | ∆T | 13
75 | 115 | 1010 | 71 | kW | 3.55
75 | 115 | 1010 | 71 | Amps | 14.1
75 | 115 | 1160 | 71 | MBh | 25.4
75 | 115 | 1160 | 71 | S/T | 0.62
75 | 115 | 1160 | 71 | ∆T | 12
75 | 115 | 1160 | 71 | kW | 3.57
75 | 115 | 1160 | 71 | Amps | 14.1
80 | 115 | 860 | 71 | MBh | 24.6
80 | 115 | 860 | 71 | S/T | 0.63
80 | 115 | 860 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 860 | 71 | kW | 3.54
80 | 115 | 860 | 71 | Amps | 14
80 | 115 | 1010 | 71 | MBh | 25
80 | 115 | 1010 | 71 | S/T | 0.71
80 | 115 | 1010 | 71 | ∆T | 17
80 | 115 | 1010 | 71 | kW | -
80 | 115 | 1010 | 71 | Amps | -
80 | 115 | 1160 | 71 | MBh | 25.5
80 | 115 | 1160 | 71 | S/T | 0.75
80 | 115 | 1160 | 71 | ∆T | 16
80 | 115 | 1160 | 71 | kW | 3.57
80 | 115 | 1160 | 71 | Amps | 14.1
85 | 115 | 860 | 71 | MBh | 25.1
85 | 115 | 860 | 71 | S/T | 0.73
85 | 115 | 860 | 71 | ∆T | 21
85 | 115 | 860 | 71 | kW | 3.54
85 | 115 | 860 | 71 | Amps | 14
85 | 115 | 1010 | 71 | MBh | 25.5
85 | 115 | 1010 | 71 | S/T | 0.81
85 | 115 | 1010 | 71 | ∆T | 162
85 | 115 | 1010 | 71 | kW | 3.56
85 | 115 | 1010 | 71 | Amps | 14.1
85 | 115 | 1160 | 71 | MBh | 26
85 | 115 | 1160 | 71 | S/T | 0.85
85 | 115 | 1160 | 71 | ∆T | 19

## DH6VSA3610 - DFVE42CP1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 1070 | 59 | MBh | 30.3 | 65 | 43.6
70 | 65 | 1070 | 59 | S/T | 0.65 | 60 | 41.1
70 | 65 | 1070 | 59 | ∆T | 21 | 55 | 38.6
70 | 65 | 1070 | 59 | kW | 1.75 | 50 | 36.2
70 | 65 | 1070 | 59 | Amps | 6.3 | 47 | 34.6
70 | 65 | 1260 | 59 | MBh | 32.5 | 45 | 33.4
70 | 65 | 1260 | 59 | S/T | 0.73 | 40 | 30.7
70 | 65 | 1260 | 59 | ∆T | 20 | 35 | 32.8
70 | 65 | 1260 | 59 | kW | 1.89 | 30 | 30.1
70 | 65 | 1260 | 59 | Amps | 6.8 | 25 | 28.1
70 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 37.7 | 20 | 26.7
70 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 0.75 | 17 | 26
70 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 19 | 15 | 25
70 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.29 | 10 | 22.5
70 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 8.4 | 5 | 20
75 | 65 | 1070 | 59 | MBh | 30.3 | 0 | 17.5
75 | 65 | 1070 | 59 | S/T | 0.8 | -5 | 15
75 | 65 | 1070 | 59 | ∆T | 26 | -10 | 12.6
75 | 65 | 1070 | 59 | kW | 1.75
75 | 65 | 1070 | 59 | Amps | 6.3
75 | 65 | 1260 | 59 | MBh | 32.5
75 | 65 | 1260 | 59 | S/T | 0.87
75 | 65 | 1260 | 59 | ∆T | 24
75 | 65 | 1260 | 59 | kW | 1.88
75 | 65 | 1260 | 59 | Amps | 6.8
75 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 37.7
75 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 0.89
75 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 24
75 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.29
75 | 65 | 1450 | 59 | Amps | -
80 | 65 | 1070 | 59 | MBh | 30.5
80 | 65 | 1070 | 59 | S/T | 0.93
80 | 65 | 1070 | 59 | ∆T | 30
80 | 65 | 1070 | 59 | kW | 1.75
80 | 65 | 1070 | 59 | Amps | 6.3
80 | 65 | 1260 | 59 | MBh | 34.3
80 | 65 | 1260 | 59 | S/T | 0.99
80 | 65 | 1260 | 59 | ∆T | 29
80 | 65 | 1260 | 59 | kW | 2
80 | 65 | 1260 | 59 | Amps | 7.3
80 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 37.9
80 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 1.01
80 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 28
80 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.29
80 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 8.4
85 | 65 | 1070 | 59 | MBh | 34.4
85 | 65 | 1070 | 59 | S/T | 1.01
85 | 65 | 1070 | 59 | ∆T | 34
85 | 65 | 1070 | 59 | kW | 1.99
85 | 65 | 1070 | 59 | Amps | 7.2
85 | 65 | 1260 | 59 | MBh | 37.8
85 | 65 | 1260 | 59 | S/T | 1.01
85 | 65 | 1260 | 59 | ∆T | 119
85 | 65 | 1260 | 59 | kW | 2.28
85 | 65 | 1260 | 59 | Amps | 8.3
85 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 39.5
85 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 1.01
85 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 28
85 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.74
85 | 65 | 1450 | 59 | Amps | -
70 | 75 | 1070 | 59 | MBh | 36
70 | 75 | 1070 | 59 | S/T | 0.61
70 | 75 | 1070 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1070 | 59 | kW | 3.03
70 | 75 | 1070 | 59 | Amps | 11.5
70 | 75 | 1260 | 59 | MBh | 36.5
70 | 75 | 1260 | 59 | S/T | 0.69
70 | 75 | 1260 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 1260 | 59 | kW | 3.06
70 | 75 | 1260 | 59 | Amps | 11.6
70 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 37.2
70 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 0.73
70 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 17
70 | 75 | 1450 | 59 | kW | 3.07
70 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 11.6
75 | 75 | 1070 | 59 | MBh | 36
75 | 75 | 1070 | 59 | S/T | 0.74
75 | 75 | 1070 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 1070 | 59 | kW | 3.03
75 | 75 | 1070 | 59 | Amps | 11.4
75 | 75 | 1260 | 59 | MBh | 36.5
75 | 75 | 1260 | 59 | S/T | 0.82
75 | 75 | 1260 | 59 | ∆T | 21
75 | 75 | 1260 | 59 | kW | 3.05
75 | 75 | 1260 | 59 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 37.2
75 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 0.86
75 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 20
75 | 75 | 1450 | 59 | kW | 3.07
75 | 75 | 1450 | 59 | Amps | -
80 | 75 | 1070 | 59 | MBh | 36.2
80 | 75 | 1070 | 59 | S/T | 0.87
80 | 75 | 1070 | 59 | ∆T | 26
80 | 75 | 1070 | 59 | kW | 3.03
80 | 75 | 1070 | 59 | Amps | 11.5
80 | 75 | 1260 | 59 | MBh | 36.7
80 | 75 | 1260 | 59 | S/T | 1.01
80 | 75 | 1260 | 59 | ∆T | 25
80 | 75 | 1260 | 59 | kW | 3.06
80 | 75 | 1260 | 59 | Amps | 11.5
80 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 37.4
80 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 1.01
80 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 24
80 | 75 | 1450 | 59 | kW | 3.07
80 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 11.6
85 | 75 | 1070 | 59 | MBh | 36.8
85 | 75 | 1070 | 59 | S/T | 1.01
85 | 75 | 1070 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 1070 | 59 | kW | 3.04
85 | 75 | 1070 | 59 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1260 | 59 | MBh | 37.3
85 | 75 | 1260 | 59 | S/T | 1.01
85 | 75 | 1260 | 59 | ∆T | 120
85 | 75 | 1260 | 59 | kW | 3.06
85 | 75 | 1260 | 59 | Amps | 11.6
85 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 38.1
85 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 1.01
85 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 28
85 | 75 | 1450 | 59 | kW | 3.08
85 | 75 | 1450 | 59 | Amps | -
70 | 85 | 1070 | 59 | MBh | 34
70 | 85 | 1070 | 59 | S/T | 0.63
70 | 85 | 1070 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 1070 | 59 | kW | 3.42
70 | 85 | 1070 | 59 | Amps | 13.1
70 | 85 | 1260 | 59 | MBh | 34.5
70 | 85 | 1260 | 59 | S/T | 0.71
70 | 85 | 1260 | 59 | ∆T | 17
70 | 85 | 1260 | 59 | kW | 3.44
70 | 85 | 1260 | 59 | Amps | 13.2
70 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 35.2
70 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 0.75
70 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 16
70 | 85 | 1450 | 59 | kW | 3.46
70 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 13.2
75 | 85 | 1070 | 59 | MBh | 34
75 | 85 | 1070 | 59 | S/T | 0.77
75 | 85 | 1070 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 1070 | 59 | kW | 3.42
75 | 85 | 1070 | 59 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1260 | 59 | MBh | 34.6
75 | 85 | 1260 | 59 | S/T | 0.84
75 | 85 | 1260 | 59 | ∆T | 21
75 | 85 | 1260 | 59 | kW | 3.44
75 | 85 | 1260 | 59 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 35.2
75 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 0.88
75 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 20
75 | 85 | 1450 | 59 | kW | 3.46
75 | 85 | 1450 | 59 | Amps | -
80 | 85 | 1070 | 59 | MBh | 34.2
80 | 85 | 1070 | 59 | S/T | 1.01
80 | 85 | 1070 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 1070 | 59 | kW | 3.42
80 | 85 | 1070 | 59 | Amps | 13.1
80 | 85 | 1260 | 59 | MBh | 34.7
80 | 85 | 1260 | 59 | S/T | 1.01
80 | 85 | 1260 | 59 | ∆T | 25
80 | 85 | 1260 | 59 | kW | 3.44
80 | 85 | 1260 | 59 | Amps | 13.2
80 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 35.4
80 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 1.01
80 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 24
80 | 85 | 1450 | 59 | kW | 3.46
80 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 13.2
85 | 85 | 1070 | 59 | MBh | 34.8
85 | 85 | 1070 | 59 | S/T | 1.01
85 | 85 | 1070 | 59 | ∆T | 29
85 | 85 | 1070 | 59 | kW | 3.42
85 | 85 | 1070 | 59 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1260 | 59 | MBh | 35.3
85 | 85 | 1260 | 59 | S/T | 1.01
85 | 85 | 1260 | 59 | ∆T | 127
85 | 85 | 1260 | 59 | kW | 3.45
85 | 85 | 1260 | 59 | Amps | 13.2
85 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 36
85 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 1.01
85 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 27
85 | 85 | 1450 | 59 | kW | 3.47
85 | 85 | 1450 | 59 | Amps | -
70 | 95 | 1070 | 59 | MBh | 31.4
70 | 95 | 1070 | 59 | S/T | 0.65
70 | 95 | 1070 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1070 | 59 | kW | 3.83
70 | 95 | 1070 | 59 | Amps | 14.8
70 | 95 | 1260 | 59 | MBh | 32
70 | 95 | 1260 | 59 | S/T | 0.73
70 | 95 | 1260 | 59 | ∆T | 16
70 | 95 | 1260 | 59 | kW | 3.86
70 | 95 | 1260 | 59 | Amps | 14.9
70 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 32.6
70 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 0.77
70 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 15
70 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.87
70 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 14.9
75 | 95 | 1070 | 59 | MBh | 31.5
75 | 95 | 1070 | 59 | S/T | 0.78
75 | 95 | 1070 | 59 | ∆T | 21
75 | 95 | 1070 | 59 | kW | 3.83
75 | 95 | 1070 | 59 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1260 | 59 | MBh | 32
75 | 95 | 1260 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1260 | 59 | ∆T | 20
75 | 95 | 1260 | 59 | kW | 3.85
75 | 95 | 1260 | 59 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 32.7
75 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 19
75 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.87
75 | 95 | 1450 | 59 | Amps | -
80 | 95 | 1070 | 59 | MBh | 31.6
80 | 95 | 1070 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1070 | 59 | ∆T | 25
80 | 95 | 1070 | 59 | kW | 3.83
80 | 95 | 1070 | 59 | Amps | 14.8
80 | 95 | 1260 | 59 | MBh | 32.2
80 | 95 | 1260 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1260 | 59 | ∆T | 24
80 | 95 | 1260 | 59 | kW | 3.86
80 | 95 | 1260 | 59 | Amps | 14.9
80 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 32.8
80 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 23
80 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.87
80 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1070 | 59 | MBh | 32.2
85 | 95 | 1070 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1070 | 59 | ∆T | 28
85 | 95 | 1070 | 59 | kW | 3.84
85 | 95 | 1070 | 59 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1260 | 59 | MBh | 32.7
85 | 95 | 1260 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1260 | 59 | ∆T | 133
85 | 95 | 1260 | 59 | kW | 3.86
85 | 95 | 1260 | 59 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 33.4
85 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 26
85 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.88
85 | 95 | 1450 | 59 | Amps | -
70 | 105 | 1070 | 59 | MBh | 28.6
70 | 105 | 1070 | 59 | S/T | 0.67
70 | 105 | 1070 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 1070 | 59 | kW | 4.3
70 | 105 | 1070 | 59 | Amps | 16.6
70 | 105 | 1260 | 59 | MBh | 29.2
70 | 105 | 1260 | 59 | S/T | 0.75
70 | 105 | 1260 | 59 | ∆T | 16
70 | 105 | 1260 | 59 | kW | 4.32
70 | 105 | 1260 | 59 | Amps | 16.7
70 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 29.8
70 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 0.79
70 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 15
70 | 105 | 1450 | 59 | kW | 4.34
70 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 16.8
75 | 105 | 1070 | 59 | MBh | 28.7
75 | 105 | 1070 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1070 | 59 | ∆T | 20
75 | 105 | 1070 | 59 | kW | 4.3
75 | 105 | 1070 | 59 | Amps | 16.6
75 | 105 | 1260 | 59 | MBh | 29.2
75 | 105 | 1260 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1260 | 59 | ∆T | 19
75 | 105 | 1260 | 59 | kW | 4.32
75 | 105 | 1260 | 59 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 29.8
75 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 18
75 | 105 | 1450 | 59 | kW | 4.34
75 | 105 | 1450 | 59 | Amps | -
80 | 105 | 1070 | 59 | MBh | 28.8
80 | 105 | 1070 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1070 | 59 | ∆T | 24
80 | 105 | 1070 | 59 | kW | 4.3
80 | 105 | 1070 | 59 | Amps | 16.6
80 | 105 | 1260 | 59 | MBh | 29.4
80 | 105 | 1260 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1260 | 59 | ∆T | 23
80 | 105 | 1260 | 59 | kW | 4.32
80 | 105 | 1260 | 59 | Amps | 16.7
80 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 30
80 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 22
80 | 105 | 1450 | 59 | kW | 4.34
80 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1070 | 59 | MBh | 29.4
85 | 105 | 1070 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1070 | 59 | ∆T | 27
85 | 105 | 1070 | 59 | kW | 4.3
85 | 105 | 1070 | 59 | Amps | 16.6
85 | 105 | 1260 | 59 | MBh | 29.9
85 | 105 | 1260 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1260 | 59 | ∆T | 139
85 | 105 | 1260 | 59 | kW | 4.33
85 | 105 | 1260 | 59 | Amps | 16.7
85 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 30.6
85 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 25
85 | 105 | 1450 | 59 | kW | 4.34
85 | 105 | 1450 | 59 | Amps | -
70 | 115 | 1070 | 59 | MBh | 26.7
70 | 115 | 1070 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1070 | 59 | ∆T | 20
70 | 115 | 1070 | 59 | kW | 4.38
70 | 115 | 1070 | 59 | Amps | 16.9
70 | 115 | 1260 | 59 | MBh | 27.2
70 | 115 | 1260 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1260 | 59 | ∆T | 18
70 | 115 | 1260 | 59 | kW | 4.4
70 | 115 | 1260 | 59 | Amps | 17
70 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 27.8
70 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 17
70 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.41
70 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 17
75 | 115 | 1070 | 59 | MBh | 26.7
75 | 115 | 1070 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1070 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1070 | 59 | kW | 4.38
75 | 115 | 1070 | 59 | Amps | 16.9
75 | 115 | 1260 | 59 | MBh | 27.2
75 | 115 | 1260 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1260 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 1260 | 59 | kW | 4.4
75 | 115 | 1260 | 59 | Amps | 17
75 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 27.8
75 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 21
75 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.41
75 | 115 | 1450 | 59 | Amps | -
80 | 115 | 1070 | 59 | MBh | 26.8
80 | 115 | 1070 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1070 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 1070 | 59 | kW | 4.38
80 | 115 | 1070 | 59 | Amps | 16.9
80 | 115 | 1260 | 59 | MBh | 27.4
80 | 115 | 1260 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1260 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 1260 | 59 | kW | 4.4
80 | 115 | 1260 | 59 | Amps | 17
80 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 28
80 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 25
80 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.41
80 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 17
85 | 115 | 1070 | 59 | MBh | 27.4
85 | 115 | 1070 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1070 | 59 | ∆T | 30
85 | 115 | 1070 | 59 | kW | 4.38
85 | 115 | 1070 | 59 | Amps | 16.9
85 | 115 | 1260 | 59 | MBh | 27.9
85 | 115 | 1260 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1260 | 59 | ∆T | 147
85 | 115 | 1260 | 59 | kW | 4.4
85 | 115 | 1260 | 59 | Amps | 17
85 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 28.5
85 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 28
85 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.42
85 | 115 | 1450 | 59 | Amps | -
70 | 65 | 1070 | 63 | MBh | 34.1
70 | 65 | 1070 | 63 | S/T | 0.55
70 | 65 | 1070 | 63 | ∆T | 20
70 | 65 | 1070 | 63 | kW | 1.99
70 | 65 | 1070 | 63 | Amps | 7.2
70 | 65 | 1260 | 63 | MBh | 37.5
70 | 65 | 1260 | 63 | S/T | 0.63
70 | 65 | 1260 | 63 | ∆T | 18
70 | 65 | 1260 | 63 | kW | 2.27
70 | 65 | 1260 | 63 | Amps | 8.3
70 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 39.2
70 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.64
70 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 15
70 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.73
70 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 10.2
75 | 65 | 1070 | 63 | MBh | 34.1
75 | 65 | 1070 | 63 | S/T | 0.69
75 | 65 | 1070 | 63 | ∆T | 24
75 | 65 | 1070 | 63 | kW | 1.98
75 | 65 | 1070 | 63 | Amps | 7.2
75 | 65 | 1260 | 63 | MBh | 37.5
75 | 65 | 1260 | 63 | S/T | 0.77
75 | 65 | 1260 | 63 | ∆T | 23
75 | 65 | 1260 | 63 | kW | 2.27
75 | 65 | 1260 | 63 | Amps | 8.3
75 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 39.2
75 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.78
75 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 19
75 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.72
75 | 65 | 1450 | 63 | Amps | -
80 | 65 | 1070 | 63 | MBh | 34.3
80 | 65 | 1070 | 63 | S/T | 0.83
80 | 65 | 1070 | 63 | ∆T | 28
80 | 65 | 1070 | 63 | kW | 1.98
80 | 65 | 1070 | 63 | Amps | 7.2
80 | 65 | 1260 | 63 | MBh | 37.7
80 | 65 | 1260 | 63 | S/T | 0.9
80 | 65 | 1260 | 63 | ∆T | 27
80 | 65 | 1260 | 63 | kW | 2.27
80 | 65 | 1260 | 63 | Amps | 8.3
80 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 39.4
80 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.9
80 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 23
80 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.73
80 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 10.2
85 | 65 | 1070 | 63 | MBh | 37.8
85 | 65 | 1070 | 63 | S/T | 0.93
85 | 65 | 1070 | 63 | ∆T | 33
85 | 65 | 1070 | 63 | kW | 2.26
85 | 65 | 1070 | 63 | Amps | 8.2
85 | 65 | 1260 | 63 | MBh | 39.3
85 | 65 | 1260 | 63 | S/T | 0.97
85 | 65 | 1260 | 63 | ∆T | 119
85 | 65 | 1260 | 63 | kW | 2.71
85 | 65 | 1260 | 63 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 40
85 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 1.01
85 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 27
85 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.73
85 | 65 | 1450 | 63 | Amps | -
70 | 75 | 1070 | 63 | MBh | 36.5
70 | 75 | 1070 | 63 | S/T | 0.53
70 | 75 | 1070 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1070 | 63 | kW | 3.03
70 | 75 | 1070 | 63 | Amps | 11.4
70 | 75 | 1260 | 63 | MBh | 37
70 | 75 | 1260 | 63 | S/T | 0.61
70 | 75 | 1260 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 1260 | 63 | kW | 3.05
70 | 75 | 1260 | 63 | Amps | 11.5
70 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 37.7
70 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 0.65
70 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 15
70 | 75 | 1450 | 63 | kW | 3.07
70 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 11.6
75 | 75 | 1070 | 63 | MBh | 36.5
75 | 75 | 1070 | 63 | S/T | 0.66
75 | 75 | 1070 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 1070 | 63 | kW | 3.03
75 | 75 | 1070 | 63 | Amps | 11.4
75 | 75 | 1260 | 63 | MBh | 37.1
75 | 75 | 1260 | 63 | S/T | 0.74
75 | 75 | 1260 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 1260 | 63 | kW | 3.05
75 | 75 | 1260 | 63 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 37.8
75 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 0.78
75 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 19
75 | 75 | 1450 | 63 | kW | 3.07
75 | 75 | 1450 | 63 | Amps | -
80 | 75 | 1070 | 63 | MBh | 36.7
80 | 75 | 1070 | 63 | S/T | 0.79
80 | 75 | 1070 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 1070 | 63 | kW | 3.03
80 | 75 | 1070 | 63 | Amps | 11.4
80 | 75 | 1260 | 63 | MBh | 37.2
80 | 75 | 1260 | 63 | S/T | 0.87
80 | 75 | 1260 | 63 | ∆T | 23
80 | 75 | 1260 | 63 | kW | 3.05
80 | 75 | 1260 | 63 | Amps | 11.5
80 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 38
80 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 0.91
80 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 22
80 | 75 | 1450 | 63 | kW | 3.07
80 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 11.6
85 | 75 | 1070 | 63 | MBh | 37.3
85 | 75 | 1070 | 63 | S/T | 0.9
85 | 75 | 1070 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 1070 | 63 | kW | 3.04
85 | 75 | 1070 | 63 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1260 | 63 | MBh | 37.9
85 | 75 | 1260 | 63 | S/T | 0.97
85 | 75 | 1260 | 63 | ∆T | 123
85 | 75 | 1260 | 63 | kW | 3.06
85 | 75 | 1260 | 63 | Amps | 11.6
85 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 38.6
85 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 1.01
85 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 26
85 | 75 | 1450 | 63 | kW | 3.08
85 | 75 | 1450 | 63 | Amps | -
70 | 85 | 1070 | 63 | MBh | 34.5
70 | 85 | 1070 | 63 | S/T | 0.56
70 | 85 | 1070 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1070 | 63 | kW | 3.42
70 | 85 | 1070 | 63 | Amps | 13.1
70 | 85 | 1260 | 63 | MBh | 35
70 | 85 | 1260 | 63 | S/T | 0.63
70 | 85 | 1260 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 1260 | 63 | kW | 3.44
70 | 85 | 1260 | 63 | Amps | 13.1
70 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 35.7
70 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 0.67
70 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 15
70 | 85 | 1450 | 63 | kW | 3.46
70 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 13.2
75 | 85 | 1070 | 63 | MBh | 34.5
75 | 85 | 1070 | 63 | S/T | 0.69
75 | 85 | 1070 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1070 | 63 | kW | 3.41
75 | 85 | 1070 | 63 | Amps | 13
75 | 85 | 1260 | 63 | MBh | 35.1
75 | 85 | 1260 | 63 | S/T | 0.76
75 | 85 | 1260 | 63 | ∆T | 19
75 | 85 | 1260 | 63 | kW | 3.44
75 | 85 | 1260 | 63 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 35.7
75 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 0.8
75 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 18
75 | 85 | 1450 | 63 | kW | 3.45
75 | 85 | 1450 | 63 | Amps | -
80 | 85 | 1070 | 63 | MBh | 34.7
80 | 85 | 1070 | 63 | S/T | 0.82
80 | 85 | 1070 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 1070 | 63 | kW | 3.42
80 | 85 | 1070 | 63 | Amps | 13
80 | 85 | 1260 | 63 | MBh | 35.2
80 | 85 | 1260 | 63 | S/T | 0.89
80 | 85 | 1260 | 63 | ∆T | 23
80 | 85 | 1260 | 63 | kW | 3.44
80 | 85 | 1260 | 63 | Amps | 13.1
80 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 35.9
80 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 0.93
80 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 22
80 | 85 | 1450 | 63 | kW | 3.46
80 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 13.2
85 | 85 | 1070 | 63 | MBh | 35.3
85 | 85 | 1070 | 63 | S/T | 0.92
85 | 85 | 1070 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 1070 | 63 | kW | 3.42
85 | 85 | 1070 | 63 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1260 | 63 | MBh | 35.8
85 | 85 | 1260 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1260 | 63 | ∆T | 130
85 | 85 | 1260 | 63 | kW | 3.44
85 | 85 | 1260 | 63 | Amps | 13.2
85 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 36.5
85 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 1.01
85 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 25
85 | 85 | 1450 | 63 | kW | 3.46
85 | 85 | 1450 | 63 | Amps | -
70 | 95 | 1070 | 63 | MBh | 31.9
70 | 95 | 1070 | 63 | S/T | 0.57
70 | 95 | 1070 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1070 | 63 | kW | 3.83
70 | 95 | 1070 | 63 | Amps | 14.8
70 | 95 | 1260 | 63 | MBh | 32.5
70 | 95 | 1260 | 63 | S/T | 0.65
70 | 95 | 1260 | 63 | ∆T | 15
70 | 95 | 1260 | 63 | kW | 3.85
70 | 95 | 1260 | 63 | Amps | 14.8
70 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 33.1
70 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 0.69
70 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 14
70 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.87
70 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 14.9
75 | 95 | 1070 | 63 | MBh | 31.9
75 | 95 | 1070 | 63 | S/T | 0.71
75 | 95 | 1070 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 1070 | 63 | kW | 3.83
75 | 95 | 1070 | 63 | Amps | 14.7
75 | 95 | 1260 | 63 | MBh | 32.5
75 | 95 | 1260 | 63 | S/T | 0.78
75 | 95 | 1260 | 63 | ∆T | 18
75 | 95 | 1260 | 63 | kW | 3.85
75 | 95 | 1260 | 63 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 33.1
75 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 0.82
75 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 17
75 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.87
75 | 95 | 1450 | 63 | Amps | -
80 | 95 | 1070 | 63 | MBh | 32.1
80 | 95 | 1070 | 63 | S/T | 0.83
80 | 95 | 1070 | 63 | ∆T | 23
80 | 95 | 1070 | 63 | kW | 3.83
80 | 95 | 1070 | 63 | Amps | 14.7
80 | 95 | 1260 | 63 | MBh | 32.7
80 | 95 | 1260 | 63 | S/T | 0.91
80 | 95 | 1260 | 63 | ∆T | 22
80 | 95 | 1260 | 63 | kW | 3.85
80 | 95 | 1260 | 63 | Amps | 14.8
80 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 33.3
80 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 0.95
80 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 21
80 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.87
80 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1070 | 63 | MBh | 32.7
85 | 95 | 1070 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1070 | 63 | ∆T | 26
85 | 95 | 1070 | 63 | kW | 3.84
85 | 95 | 1070 | 63 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1260 | 63 | MBh | 33.2
85 | 95 | 1260 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1260 | 63 | ∆T | 136
85 | 95 | 1260 | 63 | kW | 3.86
85 | 95 | 1260 | 63 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 33.9
85 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 24
85 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.88
85 | 95 | 1450 | 63 | Amps | -
70 | 105 | 1070 | 63 | MBh | 29.1
70 | 105 | 1070 | 63 | S/T | 0.59
70 | 105 | 1070 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 1070 | 63 | kW | 4.29
70 | 105 | 1070 | 63 | Amps | 16.6
70 | 105 | 1260 | 63 | MBh | 29.6
70 | 105 | 1260 | 63 | S/T | 0.67
70 | 105 | 1260 | 63 | ∆T | 14
70 | 105 | 1260 | 63 | kW | 4.32
70 | 105 | 1260 | 63 | Amps | 16.7
70 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 30.3
70 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 0.71
70 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 13
70 | 105 | 1450 | 63 | kW | 4.33
70 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 16.8
75 | 105 | 1070 | 63 | MBh | 29.1
75 | 105 | 1070 | 63 | S/T | 0.73
75 | 105 | 1070 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 1070 | 63 | kW | 4.29
75 | 105 | 1070 | 63 | Amps | 16.6
75 | 105 | 1260 | 63 | MBh | 29.6
75 | 105 | 1260 | 63 | S/T | 0.8
75 | 105 | 1260 | 63 | ∆T | 18
75 | 105 | 1260 | 63 | kW | 4.31
75 | 105 | 1260 | 63 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 30.3
75 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 0.84
75 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 17
75 | 105 | 1450 | 63 | kW | 4.33
75 | 105 | 1450 | 63 | Amps | -
80 | 105 | 1070 | 63 | MBh | 29.3
80 | 105 | 1070 | 63 | S/T | 0.85
80 | 105 | 1070 | 63 | ∆T | 22
80 | 105 | 1070 | 63 | kW | 4.29
80 | 105 | 1070 | 63 | Amps | 16.6
80 | 105 | 1260 | 63 | MBh | 29.8
80 | 105 | 1260 | 63 | S/T | 0.93
80 | 105 | 1260 | 63 | ∆T | 21
80 | 105 | 1260 | 63 | kW | 4.32
80 | 105 | 1260 | 63 | Amps | 16.7
80 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 30.5
80 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 20
80 | 105 | 1450 | 63 | kW | 4.33
80 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1070 | 63 | MBh | 29.9
85 | 105 | 1070 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1070 | 63 | ∆T | 25
85 | 105 | 1070 | 63 | kW | 4.3
85 | 105 | 1070 | 63 | Amps | 16.6
85 | 105 | 1260 | 63 | MBh | 30.4
85 | 105 | 1260 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1260 | 63 | ∆T | 141
85 | 105 | 1260 | 63 | kW | 4.32
85 | 105 | 1260 | 63 | Amps | 16.7
85 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 31
85 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 23
85 | 105 | 1450 | 63 | kW | 4.34
85 | 105 | 1450 | 63 | Amps | -
70 | 115 | 1070 | 63 | MBh | 27.1
70 | 115 | 1070 | 63 | S/T | 0.66
70 | 115 | 1070 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 1070 | 63 | kW | 4.38
70 | 115 | 1070 | 63 | Amps | 16.9
70 | 115 | 1260 | 63 | MBh | 27.6
70 | 115 | 1260 | 63 | S/T | 0.74
70 | 115 | 1260 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1260 | 63 | kW | 4.4
70 | 115 | 1260 | 63 | Amps | 17
70 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 28.3
70 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 0.78
70 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 15
70 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.41
70 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 17
75 | 115 | 1070 | 63 | MBh | 27.1
75 | 115 | 1070 | 63 | S/T | 0.8
75 | 115 | 1070 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1070 | 63 | kW | 4.37
75 | 115 | 1070 | 63 | Amps | 16.9
75 | 115 | 1260 | 63 | MBh | 27.7
75 | 115 | 1260 | 63 | S/T | 0.87
75 | 115 | 1260 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 1260 | 63 | kW | 4.39
75 | 115 | 1260 | 63 | Amps | 17
75 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 28.3
75 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 0.91
75 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 19
75 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.41
75 | 115 | 1450 | 63 | Amps | -
80 | 115 | 1070 | 63 | MBh | 27.3
80 | 115 | 1070 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1070 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 1070 | 63 | kW | 4.38
80 | 115 | 1070 | 63 | Amps | 16.9
80 | 115 | 1260 | 63 | MBh | 27.8
80 | 115 | 1260 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1260 | 63 | ∆T | 24
80 | 115 | 1260 | 63 | kW | 4.39
80 | 115 | 1260 | 63 | Amps | 17
80 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 28.5
80 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 23
80 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.41
80 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 17
85 | 115 | 1070 | 63 | MBh | 27.9
85 | 115 | 1070 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1070 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 1070 | 63 | kW | 4.38
85 | 115 | 1070 | 63 | Amps | 16.9
85 | 115 | 1260 | 63 | MBh | 28.4
85 | 115 | 1260 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1260 | 63 | ∆T | 150
85 | 115 | 1260 | 63 | kW | 4.4
85 | 115 | 1260 | 63 | Amps | 17
85 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 29
85 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 26
85 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.42
85 | 115 | 1450 | 63 | Amps | -
70 | 65 | 1070 | 67 | MBh | 39
70 | 65 | 1070 | 67 | S/T | 0.39
70 | 65 | 1070 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1070 | 67 | kW | 2.68
70 | 65 | 1070 | 67 | Amps | 10
70 | 65 | 1260 | 67 | MBh | 39.6
70 | 65 | 1260 | 67 | S/T | 0.47
70 | 65 | 1260 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1260 | 67 | kW | 2.7
70 | 65 | 1260 | 67 | Amps | 10
70 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 40.3
70 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.5
70 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 12
70 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.72
70 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 10.1
75 | 65 | 1070 | 67 | MBh | 39
75 | 65 | 1070 | 67 | S/T | 0.52
75 | 65 | 1070 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 1070 | 67 | kW | 2.68
75 | 65 | 1070 | 67 | Amps | 9.9
75 | 65 | 1260 | 67 | MBh | 39.6
75 | 65 | 1260 | 67 | S/T | 0.6
75 | 65 | 1260 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 1260 | 67 | kW | 2.7
75 | 65 | 1260 | 67 | Amps | 10
75 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 40.3
75 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.64
75 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 16
75 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.72
75 | 65 | 1450 | 67 | Amps | -
80 | 65 | 1070 | 67 | MBh | 39.2
80 | 65 | 1070 | 67 | S/T | 0.65
80 | 65 | 1070 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 1070 | 67 | kW | 2.68
80 | 65 | 1070 | 67 | Amps | 9.9
80 | 65 | 1260 | 67 | MBh | 39.8
80 | 65 | 1260 | 67 | S/T | 0.73
80 | 65 | 1260 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 1260 | 67 | kW | 2.7
80 | 65 | 1260 | 67 | Amps | 10
80 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 40.5
80 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.77
80 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 20
80 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.72
80 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1070 | 67 | MBh | 39.8
85 | 65 | 1070 | 67 | S/T | 0.75
85 | 65 | 1070 | 67 | ∆T | 26
85 | 65 | 1070 | 67 | kW | 2.69
85 | 65 | 1070 | 67 | Amps | 10
85 | 65 | 1260 | 67 | MBh | 40.4
85 | 65 | 1260 | 67 | S/T | 0.83
85 | 65 | 1260 | 67 | ∆T | 121
85 | 65 | 1260 | 67 | kW | 2.71
85 | 65 | 1260 | 67 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 41.1
85 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.87
85 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 23
85 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.73
85 | 65 | 1450 | 67 | Amps | -
70 | 75 | 1070 | 67 | MBh | 37.6
70 | 75 | 1070 | 67 | S/T | 0.39
70 | 75 | 1070 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 1070 | 67 | kW | 3.03
70 | 75 | 1070 | 67 | Amps | 11.4
70 | 75 | 1260 | 67 | MBh | 38.1
70 | 75 | 1260 | 67 | S/T | 0.47
70 | 75 | 1260 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1260 | 67 | kW | 3.05
70 | 75 | 1260 | 67 | Amps | 11.5
70 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 38.8
70 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.51
70 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 12
70 | 75 | 1450 | 67 | kW | 3.07
70 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 11.6
75 | 75 | 1070 | 67 | MBh | 37.6
75 | 75 | 1070 | 67 | S/T | 0.53
75 | 75 | 1070 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 1070 | 67 | kW | 3.02
75 | 75 | 1070 | 67 | Amps | 11.4
75 | 75 | 1260 | 67 | MBh | 38.1
75 | 75 | 1260 | 67 | S/T | 0.6
75 | 75 | 1260 | 67 | ∆T | 16
75 | 75 | 1260 | 67 | kW | 3.05
75 | 75 | 1260 | 67 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 38.8
75 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.64
75 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 15
75 | 75 | 1450 | 67 | kW | 3.06
75 | 75 | 1450 | 67 | Amps | -
80 | 75 | 1070 | 67 | MBh | 37.8
80 | 75 | 1070 | 67 | S/T | 0.65
80 | 75 | 1070 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 1070 | 67 | kW | 3.02
80 | 75 | 1070 | 67 | Amps | 11.4
80 | 75 | 1260 | 67 | MBh | 38.3
80 | 75 | 1260 | 67 | S/T | 0.73
80 | 75 | 1260 | 67 | ∆T | 20
80 | 75 | 1260 | 67 | kW | 3.05
80 | 75 | 1260 | 67 | Amps | 11.5
80 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 39
80 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.77
80 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 19
80 | 75 | 1450 | 67 | kW | 3.07
80 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 11.6
85 | 75 | 1070 | 67 | MBh | 38.4
85 | 75 | 1070 | 67 | S/T | 0.76
85 | 75 | 1070 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 1070 | 67 | kW | 3.03
85 | 75 | 1070 | 67 | Amps | 11.4
85 | 75 | 1260 | 67 | MBh | 38.9
85 | 75 | 1260 | 67 | S/T | 0.83
85 | 75 | 1260 | 67 | ∆T | 129
85 | 75 | 1260 | 67 | kW | 3.05
85 | 75 | 1260 | 67 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 39.7
85 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.87
85 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 23
85 | 75 | 1450 | 67 | kW | 3.07
85 | 75 | 1450 | 67 | Amps | -
70 | 85 | 1070 | 67 | MBh | 35.5
70 | 85 | 1070 | 67 | S/T | 0.42
70 | 85 | 1070 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1070 | 67 | kW | 3.41
70 | 85 | 1070 | 67 | Amps | 13
70 | 85 | 1260 | 67 | MBh | 36.1
70 | 85 | 1260 | 67 | S/T | 0.49
70 | 85 | 1260 | 67 | ∆T | 12
70 | 85 | 1260 | 67 | kW | 3.43
70 | 85 | 1260 | 67 | Amps | 13.1
70 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 36.8
70 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.53
70 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 11
70 | 85 | 1450 | 67 | kW | 3.45
70 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 13.2
75 | 85 | 1070 | 67 | MBh | 35.6
75 | 85 | 1070 | 67 | S/T | 0.55
75 | 85 | 1070 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1070 | 67 | kW | 3.41
75 | 85 | 1070 | 67 | Amps | 13
75 | 85 | 1260 | 67 | MBh | 36.1
75 | 85 | 1260 | 67 | S/T | 0.63
75 | 85 | 1260 | 67 | ∆T | 16
75 | 85 | 1260 | 67 | kW | 3.43
75 | 85 | 1260 | 67 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 36.8
75 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.67
75 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 15
75 | 85 | 1450 | 67 | kW | 3.45
75 | 85 | 1450 | 67 | Amps | -
80 | 85 | 1070 | 67 | MBh | 35.8
80 | 85 | 1070 | 67 | S/T | 0.68
80 | 85 | 1070 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1070 | 67 | kW | 3.41
80 | 85 | 1070 | 67 | Amps | 13
80 | 85 | 1260 | 67 | MBh | 36.3
80 | 85 | 1260 | 67 | S/T | 0.75
80 | 85 | 1260 | 67 | ∆T | 20
80 | 85 | 1260 | 67 | kW | 3.43
80 | 85 | 1260 | 67 | Amps | 13.1
80 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 37
80 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.79
80 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 19
80 | 85 | 1450 | 67 | kW | 3.45
80 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 13.2
85 | 85 | 1070 | 67 | MBh | 36.3
85 | 85 | 1070 | 67 | S/T | 0.78
85 | 85 | 1070 | 67 | ∆T | 24
85 | 85 | 1070 | 67 | kW | 3.42
85 | 85 | 1070 | 67 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1260 | 67 | MBh | 36.9
85 | 85 | 1260 | 67 | S/T | 0.86
85 | 85 | 1260 | 67 | ∆T | 136
85 | 85 | 1260 | 67 | kW | 3.44
85 | 85 | 1260 | 67 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 37.6
85 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.9
85 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 22
85 | 85 | 1450 | 67 | kW | 3.46
85 | 85 | 1450 | 67 | Amps | -
70 | 95 | 1070 | 67 | MBh | 32.9
70 | 95 | 1070 | 67 | S/T | 0.44
70 | 95 | 1070 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 1070 | 67 | kW | 3.83
70 | 95 | 1070 | 67 | Amps | 14.7
70 | 95 | 1260 | 67 | MBh | 33.5
70 | 95 | 1260 | 67 | S/T | 0.51
70 | 95 | 1260 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 1260 | 67 | kW | 3.85
70 | 95 | 1260 | 67 | Amps | 14.8
70 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 34.1
70 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.55
70 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 11
70 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.87
70 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 14.9
75 | 95 | 1070 | 67 | MBh | 33
75 | 95 | 1070 | 67 | S/T | 0.57
75 | 95 | 1070 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1070 | 67 | kW | 3.82
75 | 95 | 1070 | 67 | Amps | 14.7
75 | 95 | 1260 | 67 | MBh | 33.5
75 | 95 | 1260 | 67 | S/T | 0.64
75 | 95 | 1260 | 67 | ∆T | 15
75 | 95 | 1260 | 67 | kW | 3.85
75 | 95 | 1260 | 67 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 34.2
75 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.68
75 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 14
75 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.86
75 | 95 | 1450 | 67 | Amps | -
80 | 95 | 1070 | 67 | MBh | 33.1
80 | 95 | 1070 | 67 | S/T | 0.69
80 | 95 | 1070 | 67 | ∆T | 20
80 | 95 | 1070 | 67 | kW | 3.82
80 | 95 | 1070 | 67 | Amps | 14.7
80 | 95 | 1260 | 67 | MBh | 34.2
80 | 95 | 1260 | 67 | S/T | 0.77
80 | 95 | 1260 | 67 | ∆T | 19
80 | 95 | 1260 | 67 | kW | 3.8
80 | 95 | 1260 | 67 | Amps | 14.4
80 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 34.3
80 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.81
80 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 18
80 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.87
80 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1070 | 67 | MBh | 33.7
85 | 95 | 1070 | 67 | S/T | 0.8
85 | 95 | 1070 | 67 | ∆T | 23
85 | 95 | 1070 | 67 | kW | 3.83
85 | 95 | 1070 | 67 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1260 | 67 | MBh | 34.3
85 | 95 | 1260 | 67 | S/T | 0.87
85 | 95 | 1260 | 67 | ∆T | 142
85 | 95 | 1260 | 67 | kW | 3.85
85 | 95 | 1260 | 67 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 34.9
85 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.91
85 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 21
85 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.87
85 | 95 | 1450 | 67 | Amps | -
70 | 105 | 1070 | 67 | MBh | 30.1
70 | 105 | 1070 | 67 | S/T | 0.46
70 | 105 | 1070 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 1070 | 67 | kW | 4.29
70 | 105 | 1070 | 67 | Amps | 16.6
70 | 105 | 1260 | 67 | MBh | 30.6
70 | 105 | 1260 | 67 | S/T | 0.53
70 | 105 | 1260 | 67 | ∆T | 11
70 | 105 | 1260 | 67 | kW | 4.31
70 | 105 | 1260 | 67 | Amps | 16.7
70 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 31.3
70 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.57
70 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 10
70 | 105 | 1450 | 67 | kW | 4.33
70 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1070 | 67 | MBh | 30.1
75 | 105 | 1070 | 67 | S/T | 0.59
75 | 105 | 1070 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 1070 | 67 | kW | 4.29
75 | 105 | 1070 | 67 | Amps | 16.6
75 | 105 | 1260 | 67 | MBh | 30.6
75 | 105 | 1260 | 67 | S/T | 0.66
75 | 105 | 1260 | 67 | ∆T | 15
75 | 105 | 1260 | 67 | kW | 4.31
75 | 105 | 1260 | 67 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 31.3
75 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.7
75 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 14
75 | 105 | 1450 | 67 | kW | 4.33
75 | 105 | 1450 | 67 | Amps | -
80 | 105 | 1070 | 67 | MBh | 30.3
80 | 105 | 1070 | 67 | S/T | 0.72
80 | 105 | 1070 | 67 | ∆T | 19
80 | 105 | 1070 | 67 | kW | 4.29
80 | 105 | 1070 | 67 | Amps | 16.6
80 | 105 | 1260 | 67 | MBh | 30.8
80 | 105 | 1260 | 67 | S/T | 0.79
80 | 105 | 1260 | 67 | ∆T | 18
80 | 105 | 1260 | 67 | kW | 4.31
80 | 105 | 1260 | 67 | Amps | 16.7
80 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 31.5
80 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.83
80 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 17
80 | 105 | 1450 | 67 | kW | 4.33
80 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 16.7
85 | 105 | 1070 | 67 | MBh | 30.9
85 | 105 | 1070 | 67 | S/T | 0.82
85 | 105 | 1070 | 67 | ∆T | 22
85 | 105 | 1070 | 67 | kW | 4.29
85 | 105 | 1070 | 67 | Amps | 16.6
85 | 105 | 1260 | 67 | MBh | 31.4
85 | 105 | 1260 | 67 | S/T | 0.89
85 | 105 | 1260 | 67 | ∆T | 148
85 | 105 | 1260 | 67 | kW | 4.32
85 | 105 | 1260 | 67 | Amps | 16.7
85 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 32
85 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.93
85 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 20
85 | 105 | 1450 | 67 | kW | 4.33
85 | 105 | 1450 | 67 | Amps | -
70 | 115 | 1070 | 67 | MBh | 28.1
70 | 115 | 1070 | 67 | S/T | 0.52
70 | 115 | 1070 | 67 | ∆T | 15
70 | 115 | 1070 | 67 | kW | 4.37
70 | 115 | 1070 | 67 | Amps | 16.9
70 | 115 | 1260 | 67 | MBh | 28.6
70 | 115 | 1260 | 67 | S/T | 0.6
70 | 115 | 1260 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 1260 | 67 | kW | 4.39
70 | 115 | 1260 | 67 | Amps | 16.9
70 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 29.2
70 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 0.64
70 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 12
70 | 115 | 1450 | 67 | kW | 4.41
70 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 17
75 | 115 | 1070 | 67 | MBh | 28.1
75 | 115 | 1070 | 67 | S/T | 0.66
75 | 115 | 1070 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 1070 | 67 | kW | 4.37
75 | 115 | 1070 | 67 | Amps | 16.9
75 | 115 | 1260 | 67 | MBh | 28.6
75 | 115 | 1260 | 67 | S/T | 0.73
75 | 115 | 1260 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 1260 | 67 | kW | 4.39
75 | 115 | 1260 | 67 | Amps | 16.9
75 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 29.3
75 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 0.77
75 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 16
75 | 115 | 1450 | 67 | kW | 4.4
75 | 115 | 1450 | 67 | Amps | -
80 | 115 | 1070 | 67 | MBh | 28.3
80 | 115 | 1070 | 67 | S/T | 0.79
80 | 115 | 1070 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 1070 | 67 | kW | 4.37
80 | 115 | 1070 | 67 | Amps | 16.9
80 | 115 | 1260 | 67 | MBh | 28.8
80 | 115 | 1260 | 67 | S/T | 0.86
80 | 115 | 1260 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 1260 | 67 | kW | 4.39
80 | 115 | 1260 | 67 | Amps | 16.9
80 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 29.4
80 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 0.9
80 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 20
80 | 115 | 1450 | 67 | kW | 4.41
80 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 17
85 | 115 | 1070 | 67 | MBh | 28.8
85 | 115 | 1070 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1070 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 1070 | 67 | kW | 4.38
85 | 115 | 1070 | 67 | Amps | 16.9
85 | 115 | 1260 | 67 | MBh | 29.4
85 | 115 | 1260 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1260 | 67 | ∆T | 157
85 | 115 | 1260 | 67 | kW | 4.4
85 | 115 | 1260 | 67 | Amps | 17
85 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 30
85 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 23
85 | 115 | 1450 | 67 | kW | 4.41
85 | 115 | 1450 | 67 | Amps | -
70 | 65 | 1070 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1070 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1070 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1070 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1070 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1260 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1260 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1260 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1260 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1260 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1450 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 1070 | 71 | MBh | 40.7
75 | 65 | 1070 | 71 | S/T | 0.37
75 | 65 | 1070 | 71 | ∆T | 15
75 | 65 | 1070 | 71 | kW | 2.7
75 | 65 | 1070 | 71 | Amps | 10.1
75 | 65 | 1260 | 71 | MBh | 41.3
75 | 65 | 1260 | 71 | S/T | 0.45
75 | 65 | 1260 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1260 | 71 | kW | 2.73
75 | 65 | 1260 | 71 | Amps | 10.2
75 | 65 | 1450 | 71 | MBh | 42
75 | 65 | 1450 | 71 | S/T | 0.49
75 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | 12
75 | 65 | 1450 | 71 | kW | 2.74
75 | 65 | 1450 | 71 | Amps | -
80 | 65 | 1070 | 71 | MBh | 40.9
80 | 65 | 1070 | 71 | S/T | 0.5
80 | 65 | 1070 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 1070 | 71 | kW | 2.71
80 | 65 | 1070 | 71 | Amps | 10.1
80 | 65 | 1260 | 71 | MBh | 41.5
80 | 65 | 1260 | 71 | S/T | 0.58
80 | 65 | 1260 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1260 | 71 | kW | 2.73
80 | 65 | 1260 | 71 | Amps | 10.2
80 | 65 | 1450 | 71 | MBh | 42.2
80 | 65 | 1450 | 71 | S/T | 0.62
80 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | 16
80 | 65 | 1450 | 71 | kW | 2.75
80 | 65 | 1450 | 71 | Amps | 10.2
85 | 65 | 1070 | 71 | MBh | 41.5
85 | 65 | 1070 | 71 | S/T | 0.61
85 | 65 | 1070 | 71 | ∆T | 22
85 | 65 | 1070 | 71 | kW | 2.71
85 | 65 | 1070 | 71 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1260 | 71 | MBh | 42.1
85 | 65 | 1260 | 71 | S/T | 0.68
85 | 65 | 1260 | 71 | ∆T | 132
85 | 65 | 1260 | 71 | kW | 2.74
85 | 65 | 1260 | 71 | Amps | 10.2
85 | 65 | 1450 | 71 | MBh | 42.8
85 | 65 | 1450 | 71 | S/T | 0.72
85 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | 20
85 | 65 | 1450 | 71 | kW | 2.75
85 | 65 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1070 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1070 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1070 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1070 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1070 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1260 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1260 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1260 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1260 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1260 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1450 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 1070 | 71 | MBh | 39.2
75 | 75 | 1070 | 71 | S/T | 0.38
75 | 75 | 1070 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1070 | 71 | kW | 3.05
75 | 75 | 1070 | 71 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1260 | 71 | MBh | 39.8
75 | 75 | 1260 | 71 | S/T | 0.46
75 | 75 | 1260 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 1260 | 71 | kW | 3.07
75 | 75 | 1260 | 71 | Amps | 11.6
75 | 75 | 1450 | 71 | MBh | 40.5
75 | 75 | 1450 | 71 | S/T | 0.5
75 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | 12
75 | 75 | 1450 | 71 | kW | 3.09
75 | 75 | 1450 | 71 | Amps | -
80 | 75 | 1070 | 71 | MBh | 39.4
80 | 75 | 1070 | 71 | S/T | 0.51
80 | 75 | 1070 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1070 | 71 | kW | 3.05
80 | 75 | 1070 | 71 | Amps | 11.5
80 | 75 | 1260 | 71 | MBh | 40
80 | 75 | 1260 | 71 | S/T | 0.58
80 | 75 | 1260 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 1260 | 71 | kW | 3.07
80 | 75 | 1260 | 71 | Amps | 11.6
80 | 75 | 1450 | 71 | MBh | 40.7
80 | 75 | 1450 | 71 | S/T | 0.62
80 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | 16
80 | 75 | 1450 | 71 | kW | 3.09
80 | 75 | 1450 | 71 | Amps | 11.7
85 | 75 | 1070 | 71 | MBh | 40
85 | 75 | 1070 | 71 | S/T | 0.61
85 | 75 | 1070 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 1070 | 71 | kW | 3.06
85 | 75 | 1070 | 71 | Amps | 11.6
85 | 75 | 1260 | 71 | MBh | 40.6
85 | 75 | 1260 | 71 | S/T | 0.69
85 | 75 | 1260 | 71 | ∆T | 140
85 | 75 | 1260 | 71 | kW | 3.08
85 | 75 | 1260 | 71 | Amps | 11.7
85 | 75 | 1450 | 71 | MBh | 41.3
85 | 75 | 1450 | 71 | S/T | 0.73
85 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | 19
85 | 75 | 1450 | 71 | kW | 3.1
85 | 75 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1070 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1070 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1070 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1070 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1070 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1260 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1260 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1260 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1260 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1260 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1450 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 1070 | 71 | MBh | 37.2
75 | 85 | 1070 | 71 | S/T | 0.4
75 | 85 | 1070 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1070 | 71 | kW | 3.43
75 | 85 | 1070 | 71 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1260 | 71 | MBh | 37.7
75 | 85 | 1260 | 71 | S/T | 0.48
75 | 85 | 1260 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 1260 | 71 | kW | 3.46
75 | 85 | 1260 | 71 | Amps | 13.2
75 | 85 | 1450 | 71 | MBh | 38.4
75 | 85 | 1450 | 71 | S/T | 0.52
75 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | 12
75 | 85 | 1450 | 71 | kW | 3.47
75 | 85 | 1450 | 71 | Amps | -
80 | 85 | 1070 | 71 | MBh | 37.4
80 | 85 | 1070 | 71 | S/T | 0.53
80 | 85 | 1070 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1070 | 71 | kW | 3.44
80 | 85 | 1070 | 71 | Amps | 13.1
80 | 85 | 1260 | 71 | MBh | 37.9
80 | 85 | 1260 | 71 | S/T | 0.61
80 | 85 | 1260 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 1260 | 71 | kW | 3.46
80 | 85 | 1260 | 71 | Amps | 13.2
80 | 85 | 1450 | 71 | MBh | 38.6
80 | 85 | 1450 | 71 | S/T | 0.65
80 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | 16
80 | 85 | 1450 | 71 | kW | 3.48
80 | 85 | 1450 | 71 | Amps | 13.3
85 | 85 | 1070 | 71 | MBh | 38
85 | 85 | 1070 | 71 | S/T | 0.63
85 | 85 | 1070 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 1070 | 71 | kW | 3.44
85 | 85 | 1070 | 71 | Amps | 13.2
85 | 85 | 1260 | 71 | MBh | 38.5
85 | 85 | 1260 | 71 | S/T | 0.71
85 | 85 | 1260 | 71 | ∆T | 147
85 | 85 | 1260 | 71 | kW | 3.47
85 | 85 | 1260 | 71 | Amps | 13.3
85 | 85 | 1450 | 71 | MBh | 39.2
85 | 85 | 1450 | 71 | S/T | 0.75
85 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | 19
85 | 85 | 1450 | 71 | kW | 3.48
85 | 85 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1070 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1070 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1070 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1070 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1070 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1260 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1260 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1260 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1260 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1260 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1450 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 1070 | 71 | MBh | 34.5
75 | 95 | 1070 | 71 | S/T | 0.42
75 | 95 | 1070 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1070 | 71 | kW | 3.85
75 | 95 | 1070 | 71 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1260 | 71 | MBh | 35.1
75 | 95 | 1260 | 71 | S/T | 0.5
75 | 95 | 1260 | 71 | ∆T | 12
75 | 95 | 1260 | 71 | kW | 3.87
75 | 95 | 1260 | 71 | Amps | 14.9
75 | 95 | 1450 | 71 | MBh | 35.7
75 | 95 | 1450 | 71 | S/T | 0.54
75 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | 11
75 | 95 | 1450 | 71 | kW | 3.89
75 | 95 | 1450 | 71 | Amps | -
80 | 95 | 1070 | 71 | MBh | 34.7
80 | 95 | 1070 | 71 | S/T | 0.55
80 | 95 | 1070 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1070 | 71 | kW | 3.85
80 | 95 | 1070 | 71 | Amps | 14.8
80 | 95 | 1260 | 71 | MBh | 35.2
80 | 95 | 1260 | 71 | S/T | 0.63
80 | 95 | 1260 | 71 | ∆T | 16
80 | 95 | 1260 | 71 | kW | 3.87
80 | 95 | 1260 | 71 | Amps | 14.9
80 | 95 | 1450 | 71 | MBh | 35.9
80 | 95 | 1450 | 71 | S/T | 0.67
80 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | 15
80 | 95 | 1450 | 71 | kW | 3.89
80 | 95 | 1450 | 71 | Amps | 15
85 | 95 | 1070 | 71 | MBh | 35.3
85 | 95 | 1070 | 71 | S/T | 0.65
85 | 95 | 1070 | 71 | ∆T | 20
85 | 95 | 1070 | 71 | kW | 3.86
85 | 95 | 1070 | 71 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1260 | 71 | MBh | 35.8
85 | 95 | 1260 | 71 | S/T | 0.73
85 | 95 | 1260 | 71 | ∆T | 154
85 | 95 | 1260 | 71 | kW | 3.88
85 | 95 | 1260 | 71 | Amps | 15
85 | 95 | 1450 | 71 | MBh | 36.5
85 | 95 | 1450 | 71 | S/T | 0.77
85 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | 18
85 | 95 | 1450 | 71 | kW | 3.9
85 | 95 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1070 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1070 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1070 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1070 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1070 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1260 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1260 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1260 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1260 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1260 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1450 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 1070 | 71 | MBh | 31.6
75 | 105 | 1070 | 71 | S/T | 0.44
75 | 105 | 1070 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1070 | 71 | kW | 4.31
75 | 105 | 1070 | 71 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1260 | 71 | MBh | 32.2
75 | 105 | 1260 | 71 | S/T | 0.52
75 | 105 | 1260 | 71 | ∆T | 12
75 | 105 | 1260 | 71 | kW | 4.34
75 | 105 | 1260 | 71 | Amps | 16.8
75 | 105 | 1450 | 71 | MBh | 32.8
75 | 105 | 1450 | 71 | S/T | 0.56
75 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | 11
75 | 105 | 1450 | 71 | kW | 4.35
75 | 105 | 1450 | 71 | Amps | -
80 | 105 | 1070 | 71 | MBh | 31.8
80 | 105 | 1070 | 71 | S/T | 0.57
80 | 105 | 1070 | 71 | ∆T | 16
80 | 105 | 1070 | 71 | kW | 4.31
80 | 105 | 1070 | 71 | Amps | 16.7
80 | 105 | 1260 | 71 | MBh | 32.3
80 | 105 | 1260 | 71 | S/T | 0.65
80 | 105 | 1260 | 71 | ∆T | 15
80 | 105 | 1260 | 71 | kW | 4.34
80 | 105 | 1260 | 71 | Amps | 16.8
80 | 105 | 1450 | 71 | MBh | 33
80 | 105 | 1450 | 71 | S/T | 0.69
80 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | 14
80 | 105 | 1450 | 71 | kW | 4.35
80 | 105 | 1450 | 71 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1070 | 71 | MBh | 32.4
85 | 105 | 1070 | 71 | S/T | 0.67
85 | 105 | 1070 | 71 | ∆T | 19
85 | 105 | 1070 | 71 | kW | 4.32
85 | 105 | 1070 | 71 | Amps | 16.7
85 | 105 | 1260 | 71 | MBh | 32.9
85 | 105 | 1260 | 71 | S/T | 0.75
85 | 105 | 1260 | 71 | ∆T | 160
85 | 105 | 1260 | 71 | kW | 4.34
85 | 105 | 1260 | 71 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1450 | 71 | MBh | 33.5
85 | 105 | 1450 | 71 | S/T | 0.79
85 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | 17
85 | 105 | 1450 | 71 | kW | 4.36
85 | 105 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1070 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1070 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1070 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1070 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1070 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1260 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1260 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1260 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1260 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1260 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1450 | 71 | Amps | -
75 | 115 | 1070 | 71 | MBh | 29.6
75 | 115 | 1070 | 71 | S/T | 0.51
75 | 115 | 1070 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 1070 | 71 | kW | 4.39
75 | 115 | 1070 | 71 | Amps | 17
75 | 115 | 1260 | 71 | MBh | 30.1
75 | 115 | 1260 | 71 | S/T | 0.59
75 | 115 | 1260 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 1260 | 71 | kW | 4.41
75 | 115 | 1260 | 71 | Amps | 17
75 | 115 | 1450 | 71 | MBh | 30.8
75 | 115 | 1450 | 71 | S/T | 0.63
75 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | 13
75 | 115 | 1450 | 71 | kW | 4.43
75 | 115 | 1450 | 71 | Amps | -
80 | 115 | 1070 | 71 | MBh | 29.8
80 | 115 | 1070 | 71 | S/T | 0.64
80 | 115 | 1070 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 1070 | 71 | kW | 4.39
80 | 115 | 1070 | 71 | Amps | 17
80 | 115 | 1260 | 71 | MBh | 30.3
80 | 115 | 1260 | 71 | S/T | 0.72
80 | 115 | 1260 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 1260 | 71 | kW | 4.41
80 | 115 | 1260 | 71 | Amps | 17
80 | 115 | 1450 | 71 | MBh | 30.9
80 | 115 | 1450 | 71 | S/T | 0.76
80 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | 17
80 | 115 | 1450 | 71 | kW | 4.43
80 | 115 | 1450 | 71 | Amps | 17.1
85 | 115 | 1070 | 71 | MBh | 30.3
85 | 115 | 1070 | 71 | S/T | 0.74
85 | 115 | 1070 | 71 | ∆T | 22
85 | 115 | 1070 | 71 | kW | 4.4
85 | 115 | 1070 | 71 | Amps | 17
85 | 115 | 1260 | 71 | MBh | 30.9
85 | 115 | 1260 | 71 | S/T | 0.82
85 | 115 | 1260 | 71 | ∆T | 169
85 | 115 | 1260 | 71 | kW | 4.42
85 | 115 | 1260 | 71 | Amps | 17.1
85 | 115 | 1450 | 71 | MBh | 31.5
85 | 115 | 1450 | 71 | S/T | 0.86
85 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | 20

## DH6VSA4210 - DFVE48DP1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 1120 | 59 | MBh | 33.5 | 65 | 47
70 | 65 | 1120 | 59 | S/T | 0.59 | 60 | 45.1
70 | 65 | 1120 | 59 | ∆T | 21 | 55 | 43.2
70 | 65 | 1120 | 59 | kW | 1.66 | 50 | 43.3
70 | 65 | 1120 | 59 | Amps | 8.2 | 47 | 40
70 | 65 | 1320 | 59 | MBh | 37.8 | 45 | 39
70 | 65 | 1320 | 59 | S/T | 0.65 | 40 | 37.2
70 | 65 | 1320 | 59 | ∆T | 20 | 35 | 41.9
70 | 65 | 1320 | 59 | kW | 1.99 | 30 | 39.2
70 | 65 | 1320 | 59 | Amps | 9.4 | 25 | 36.9
70 | 65 | 1520 | 59 | MBh | 42.9 | 20 | 35.4
70 | 65 | 1520 | 59 | S/T | 0.67 | 17 | 34.5
70 | 65 | 1520 | 59 | ∆T | 19 | 15 | 33.4
70 | 65 | 1520 | 59 | kW | 2.42 | 10 | 30.6
70 | 65 | 1520 | 59 | Amps | 10.9 | 5 | 27.8
75 | 65 | 1120 | 59 | MBh | 33.5 | 0 | 25
75 | 65 | 1120 | 59 | S/T | 0.72 | -5 | 22.2
75 | 65 | 1120 | 59 | ∆T | 25 | -10 | 19.4
75 | 65 | 1120 | 59 | kW | 1.66
75 | 65 | 1120 | 59 | Amps | 8.2
75 | 65 | 1320 | 59 | MBh | 37.8
75 | 65 | 1320 | 59 | S/T | 0.78
75 | 65 | 1320 | 59 | ∆T | 24
75 | 65 | 1320 | 59 | kW | 1.99
75 | 65 | 1320 | 59 | Amps | 9.4
75 | 65 | 1520 | 59 | MBh | 42.9
75 | 65 | 1520 | 59 | S/T | 0.8
75 | 65 | 1520 | 59 | ∆T | 24
75 | 65 | 1520 | 59 | kW | -
75 | 65 | 1520 | 59 | Amps | -
80 | 65 | 1120 | 59 | MBh | 34.9
80 | 65 | 1120 | 59 | S/T | 0.84
80 | 65 | 1120 | 59 | ∆T | 30
80 | 65 | 1120 | 59 | kW | 1.76
80 | 65 | 1120 | 59 | Amps | 8.6
80 | 65 | 1320 | 59 | MBh | 38
80 | 65 | 1320 | 59 | S/T | 0.9
80 | 65 | 1320 | 59 | ∆T | 29
80 | 65 | 1320 | 59 | kW | 1.99
80 | 65 | 1320 | 59 | Amps | 9.4
80 | 65 | 1520 | 59 | MBh | 43.4
80 | 65 | 1520 | 59 | S/T | 0.93
80 | 65 | 1520 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 1520 | 59 | kW | 3.38
80 | 65 | 1520 | 59 | Amps | 15
85 | 65 | 1120 | 59 | MBh | 38.1
85 | 65 | 1120 | 59 | S/T | 1.01
85 | 65 | 1120 | 59 | ∆T | 34
85 | 65 | 1120 | 59 | kW | 1.98
85 | 65 | 1120 | 59 | Amps | 9.3
85 | 65 | 1320 | 59 | MBh | 43
85 | 65 | 1320 | 59 | S/T | 1.01
85 | 65 | 1320 | 59 | ∆T | 119
85 | 65 | 1320 | 59 | kW | 2.4
85 | 65 | 1320 | 59 | Amps | 10.9
85 | 65 | 1520 | 59 | MBh | 44.1
85 | 65 | 1520 | 59 | S/T | 1.01
85 | 65 | 1520 | 59 | ∆T | 30
85 | 65 | 1520 | 59 | kW | 3.38
85 | 65 | 1520 | 59 | Amps | 15.1
70 | 75 | 1120 | 59 | MBh | 41.3
70 | 75 | 1120 | 59 | S/T | 0.58
70 | 75 | 1120 | 59 | ∆T | 20
70 | 75 | 1120 | 59 | kW | 3.7
70 | 75 | 1120 | 59 | Amps | 15.9
70 | 75 | 1320 | 59 | MBh | 41.9
70 | 75 | 1320 | 59 | S/T | 0.65
70 | 75 | 1320 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1320 | 59 | kW | 3.73
70 | 75 | 1320 | 59 | Amps | 16
70 | 75 | 1520 | 59 | MBh | 42.7
70 | 75 | 1520 | 59 | S/T | 0.69
70 | 75 | 1520 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 1520 | 59 | kW | 3.75
70 | 75 | 1520 | 59 | Amps | 16.1
75 | 75 | 1120 | 59 | MBh | 41.3
75 | 75 | 1120 | 59 | S/T | 0.7
75 | 75 | 1120 | 59 | ∆T | 25
75 | 75 | 1120 | 59 | kW | 3.7
75 | 75 | 1120 | 59 | Amps | 15.8
75 | 75 | 1320 | 59 | MBh | 41.9
75 | 75 | 1320 | 59 | S/T | 0.78
75 | 75 | 1320 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 1320 | 59 | kW | 3.72
75 | 75 | 1320 | 59 | Amps | 16
75 | 75 | 1520 | 59 | MBh | 42.8
75 | 75 | 1520 | 59 | S/T | 0.81
75 | 75 | 1520 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 1520 | 59 | kW | -
75 | 75 | 1520 | 59 | Amps | -
80 | 75 | 1120 | 59 | MBh | 41.5
80 | 75 | 1120 | 59 | S/T | 0.82
80 | 75 | 1120 | 59 | ∆T | 29
80 | 75 | 1120 | 59 | kW | 3.7
80 | 75 | 1120 | 59 | Amps | 15.9
80 | 75 | 1320 | 59 | MBh | 42.2
80 | 75 | 1320 | 59 | S/T | 0.9
80 | 75 | 1320 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 1320 | 59 | kW | 3.73
80 | 75 | 1320 | 59 | Amps | 16
80 | 75 | 1520 | 59 | MBh | 43
80 | 75 | 1520 | 59 | S/T | 1.01
80 | 75 | 1520 | 59 | ∆T | 26
80 | 75 | 1520 | 59 | kW | 3.75
80 | 75 | 1520 | 59 | Amps | 16.1
85 | 75 | 1120 | 59 | MBh | 42.2
85 | 75 | 1120 | 59 | S/T | 1.01
85 | 75 | 1120 | 59 | ∆T | 32
85 | 75 | 1120 | 59 | kW | 3.71
85 | 75 | 1120 | 59 | Amps | 15.9
85 | 75 | 1320 | 59 | MBh | 42.9
85 | 75 | 1320 | 59 | S/T | 1.01
85 | 75 | 1320 | 59 | ∆T | 120
85 | 75 | 1320 | 59 | kW | 3.74
85 | 75 | 1320 | 59 | Amps | 16
85 | 75 | 1520 | 59 | MBh | 43.7
85 | 75 | 1520 | 59 | S/T | 1.01
85 | 75 | 1520 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 1520 | 59 | kW | 3.76
85 | 75 | 1520 | 59 | Amps | 16.1
70 | 85 | 1120 | 59 | MBh | 40.1
70 | 85 | 1120 | 59 | S/T | 0.6
70 | 85 | 1120 | 59 | ∆T | 21
70 | 85 | 1120 | 59 | kW | 4.11
70 | 85 | 1120 | 59 | Amps | 16.9
70 | 85 | 1320 | 59 | MBh | 40.7
70 | 85 | 1320 | 59 | S/T | 0.67
70 | 85 | 1320 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 1320 | 59 | kW | 4.13
70 | 85 | 1320 | 59 | Amps | 17
70 | 85 | 1520 | 59 | MBh | 41.5
70 | 85 | 1520 | 59 | S/T | 0.71
70 | 85 | 1520 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 1520 | 59 | kW | 4.16
70 | 85 | 1520 | 59 | Amps | 17.1
75 | 85 | 1120 | 59 | MBh | 40.1
75 | 85 | 1120 | 59 | S/T | 0.72
75 | 85 | 1120 | 59 | ∆T | 25
75 | 85 | 1120 | 59 | kW | 4.1
75 | 85 | 1120 | 59 | Amps | 16.9
75 | 85 | 1320 | 59 | MBh | 40.8
75 | 85 | 1320 | 59 | S/T | 0.8
75 | 85 | 1320 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 1320 | 59 | kW | 4.13
75 | 85 | 1320 | 59 | Amps | 17
75 | 85 | 1520 | 59 | MBh | 41.6
75 | 85 | 1520 | 59 | S/T | 0.83
75 | 85 | 1520 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 1520 | 59 | kW | -
75 | 85 | 1520 | 59 | Amps | -
80 | 85 | 1120 | 59 | MBh | 40.3
80 | 85 | 1120 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1120 | 59 | ∆T | 29
80 | 85 | 1120 | 59 | kW | 4.11
80 | 85 | 1120 | 59 | Amps | 16.9
80 | 85 | 1320 | 59 | MBh | 41
80 | 85 | 1320 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1320 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 1320 | 59 | kW | 4.13
80 | 85 | 1320 | 59 | Amps | 17
80 | 85 | 1520 | 59 | MBh | 41.8
80 | 85 | 1520 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1520 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 1520 | 59 | kW | 4.16
80 | 85 | 1520 | 59 | Amps | 17.1
85 | 85 | 1120 | 59 | MBh | 41
85 | 85 | 1120 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1120 | 59 | ∆T | 32
85 | 85 | 1120 | 59 | kW | 4.11
85 | 85 | 1120 | 59 | Amps | 16.9
85 | 85 | 1320 | 59 | MBh | 41.7
85 | 85 | 1320 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1320 | 59 | ∆T | 124
85 | 85 | 1320 | 59 | kW | 4.14
85 | 85 | 1320 | 59 | Amps | 17
85 | 85 | 1520 | 59 | MBh | 42.5
85 | 85 | 1520 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1520 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 1520 | 59 | kW | 4.16
85 | 85 | 1520 | 59 | Amps | 17.1
70 | 95 | 1120 | 59 | MBh | 38.1
70 | 95 | 1120 | 59 | S/T | 0.62
70 | 95 | 1120 | 59 | ∆T | 20
70 | 95 | 1120 | 59 | kW | 4.53
70 | 95 | 1120 | 59 | Amps | 17.7
70 | 95 | 1320 | 59 | MBh | 38.8
70 | 95 | 1320 | 59 | S/T | 0.69
70 | 95 | 1320 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1320 | 59 | kW | 4.56
70 | 95 | 1320 | 59 | Amps | 17.9
70 | 95 | 1520 | 59 | MBh | 39.6
70 | 95 | 1520 | 59 | S/T | 0.73
70 | 95 | 1520 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1520 | 59 | kW | 4.58
70 | 95 | 1520 | 59 | Amps | 17.9
75 | 95 | 1120 | 59 | MBh | 38.2
75 | 95 | 1120 | 59 | S/T | 0.74
75 | 95 | 1120 | 59 | ∆T | 24
75 | 95 | 1120 | 59 | kW | 4.53
75 | 95 | 1120 | 59 | Amps | 17.7
75 | 95 | 1320 | 59 | MBh | 38.8
75 | 95 | 1320 | 59 | S/T | 0.81
75 | 95 | 1320 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 1320 | 59 | kW | 4.55
75 | 95 | 1320 | 59 | Amps | 17.8
75 | 95 | 1520 | 59 | MBh | 39.6
75 | 95 | 1520 | 59 | S/T | 0.85
75 | 95 | 1520 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 1520 | 59 | kW | -
75 | 95 | 1520 | 59 | Amps | -
80 | 95 | 1120 | 59 | MBh | 38.4
80 | 95 | 1120 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1120 | 59 | ∆T | 28
80 | 95 | 1120 | 59 | kW | 4.53
80 | 95 | 1120 | 59 | Amps | 17.7
80 | 95 | 1320 | 59 | MBh | 39
80 | 95 | 1320 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1320 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 1320 | 59 | kW | 4.56
80 | 95 | 1320 | 59 | Amps | 17.9
80 | 95 | 1520 | 59 | MBh | 39.8
80 | 95 | 1520 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1520 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 1520 | 59 | kW | 4.58
80 | 95 | 1520 | 59 | Amps | 17.9
85 | 95 | 1120 | 59 | MBh | 39.1
85 | 95 | 1120 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1120 | 59 | ∆T | 32
85 | 95 | 1120 | 59 | kW | 4.54
85 | 95 | 1120 | 59 | Amps | 17.8
85 | 95 | 1320 | 59 | MBh | 39.7
85 | 95 | 1320 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1320 | 59 | ∆T | 127
85 | 95 | 1320 | 59 | kW | 4.56
85 | 95 | 1320 | 59 | Amps | 17.9
85 | 95 | 1520 | 59 | MBh | 40.5
85 | 95 | 1520 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1520 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 1520 | 59 | kW | 4.59
85 | 95 | 1520 | 59 | Amps | 18
70 | 105 | 1120 | 59 | MBh | 35.8
70 | 105 | 1120 | 59 | S/T | 0.64
70 | 105 | 1120 | 59 | ∆T | 20
70 | 105 | 1120 | 59 | kW | 4.99
70 | 105 | 1120 | 59 | Amps | 18.5
70 | 105 | 1320 | 59 | MBh | 36.4
70 | 105 | 1320 | 59 | S/T | 0.71
70 | 105 | 1320 | 59 | ∆T | 19
70 | 105 | 1320 | 59 | kW | 5.02
70 | 105 | 1320 | 59 | Amps | 18.6
70 | 105 | 1520 | 59 | MBh | 37.2
70 | 105 | 1520 | 59 | S/T | 0.75
70 | 105 | 1520 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 1520 | 59 | kW | 5.04
70 | 105 | 1520 | 59 | Amps | 18.7
75 | 105 | 1120 | 59 | MBh | 35.8
75 | 105 | 1120 | 59 | S/T | 0.76
75 | 105 | 1120 | 59 | ∆T | 24
75 | 105 | 1120 | 59 | kW | 4.99
75 | 105 | 1120 | 59 | Amps | 18.5
75 | 105 | 1320 | 59 | MBh | 36.4
75 | 105 | 1320 | 59 | S/T | 0.83
75 | 105 | 1320 | 59 | ∆T | 23
75 | 105 | 1320 | 59 | kW | 5.01
75 | 105 | 1320 | 59 | Amps | 18.6
75 | 105 | 1520 | 59 | MBh | 37.2
75 | 105 | 1520 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1520 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 1520 | 59 | kW | -
75 | 105 | 1520 | 59 | Amps | -
80 | 105 | 1120 | 59 | MBh | 36
80 | 105 | 1120 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1120 | 59 | ∆T | 28
80 | 105 | 1120 | 59 | kW | 4.99
80 | 105 | 1120 | 59 | Amps | 18.5
80 | 105 | 1320 | 59 | MBh | 36.6
80 | 105 | 1320 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1320 | 59 | ∆T | 27
80 | 105 | 1320 | 59 | kW | 5.02
80 | 105 | 1320 | 59 | Amps | 18.6
80 | 105 | 1520 | 59 | MBh | 37.4
80 | 105 | 1520 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1520 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 1520 | 59 | kW | 5.04
80 | 105 | 1520 | 59 | Amps | 18.7
85 | 105 | 1120 | 59 | MBh | 36.7
85 | 105 | 1120 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1120 | 59 | ∆T | 32
85 | 105 | 1120 | 59 | kW | 5
85 | 105 | 1120 | 59 | Amps | 18.5
85 | 105 | 1320 | 59 | MBh | 37.3
85 | 105 | 1320 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1320 | 59 | ∆T | 130
85 | 105 | 1320 | 59 | kW | 5.02
85 | 105 | 1320 | 59 | Amps | 18.6
85 | 105 | 1520 | 59 | MBh | 38.1
85 | 105 | 1520 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1520 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 1520 | 59 | kW | 5.05
85 | 105 | 1520 | 59 | Amps | 18.7
70 | 115 | 1120 | 59 | MBh | 29.5
70 | 115 | 1120 | 59 | S/T | 0.7
70 | 115 | 1120 | 59 | ∆T | 22
70 | 115 | 1120 | 59 | kW | 3.11
70 | 115 | 1120 | 59 | Amps | 11.1
70 | 115 | 1320 | 59 | MBh | 30.1
70 | 115 | 1320 | 59 | S/T | 0.77
70 | 115 | 1320 | 59 | ∆T | 20
70 | 115 | 1320 | 59 | kW | 3.12
70 | 115 | 1320 | 59 | Amps | 11.1
70 | 115 | 1520 | 59 | MBh | 30.8
70 | 115 | 1520 | 59 | S/T | 0.81
70 | 115 | 1520 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1520 | 59 | kW | 3.13
70 | 115 | 1520 | 59 | Amps | 11.2
75 | 115 | 1120 | 59 | MBh | 29.6
75 | 115 | 1120 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1120 | 59 | ∆T | 26
75 | 115 | 1120 | 59 | kW | 3.11
75 | 115 | 1120 | 59 | Amps | 11.1
75 | 115 | 1320 | 59 | MBh | 30.1
75 | 115 | 1320 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1320 | 59 | ∆T | 25
75 | 115 | 1320 | 59 | kW | 3.12
75 | 115 | 1320 | 59 | Amps | 11.1
75 | 115 | 1520 | 59 | MBh | 30.8
75 | 115 | 1520 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1520 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 1520 | 59 | kW | -
75 | 115 | 1520 | 59 | Amps | -
80 | 115 | 1120 | 59 | MBh | 29.7
80 | 115 | 1120 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1120 | 59 | ∆T | 30
80 | 115 | 1120 | 59 | kW | 3.11
80 | 115 | 1120 | 59 | Amps | 11.1
80 | 115 | 1320 | 59 | MBh | 30.3
80 | 115 | 1320 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1320 | 59 | ∆T | 29
80 | 115 | 1320 | 59 | kW | 3.12
80 | 115 | 1320 | 59 | Amps | 11.1
80 | 115 | 1520 | 59 | MBh | 31
80 | 115 | 1520 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1520 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 1520 | 59 | kW | 3.13
80 | 115 | 1520 | 59 | Amps | 11.2
85 | 115 | 1120 | 59 | MBh | 30.4
85 | 115 | 1120 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1120 | 59 | ∆T | 34
85 | 115 | 1120 | 59 | kW | 3.11
85 | 115 | 1120 | 59 | Amps | 11.1
85 | 115 | 1320 | 59 | MBh | 30.9
85 | 115 | 1320 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1320 | 59 | ∆T | 138
85 | 115 | 1320 | 59 | kW | 3.13
85 | 115 | 1320 | 59 | Amps | 11.1
85 | 115 | 1520 | 59 | MBh | 31.6
85 | 115 | 1520 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1520 | 59 | ∆T | 32
85 | 115 | 1520 | 59 | kW | 3.14
85 | 115 | 1520 | 59 | Amps | 11.2
70 | 65 | 1120 | 63 | MBh | 42.3
70 | 65 | 1120 | 63 | S/T | 0.5
70 | 65 | 1120 | 63 | ∆T | 19
70 | 65 | 1120 | 63 | kW | 3.32
70 | 65 | 1120 | 63 | Amps | 14.7
70 | 65 | 1320 | 63 | MBh | 43
70 | 65 | 1320 | 63 | S/T | 0.57
70 | 65 | 1320 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 1320 | 63 | kW | 3.35
70 | 65 | 1320 | 63 | Amps | 14.9
70 | 65 | 1520 | 63 | MBh | 43.8
70 | 65 | 1520 | 63 | S/T | 0.61
70 | 65 | 1520 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 1520 | 63 | kW | 3.37
70 | 65 | 1520 | 63 | Amps | 15
75 | 65 | 1120 | 63 | MBh | 42.4
75 | 65 | 1120 | 63 | S/T | 0.62
75 | 65 | 1120 | 63 | ∆T | 23
75 | 65 | 1120 | 63 | kW | 3.32
75 | 65 | 1120 | 63 | Amps | 14.7
75 | 65 | 1320 | 63 | MBh | 43
75 | 65 | 1320 | 63 | S/T | 0.7
75 | 65 | 1320 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 1320 | 63 | kW | 3.35
75 | 65 | 1320 | 63 | Amps | 14.9
75 | 65 | 1520 | 63 | MBh | 43.8
75 | 65 | 1520 | 63 | S/T | 0.73
75 | 65 | 1520 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 1520 | 63 | kW | -
75 | 65 | 1520 | 63 | Amps | -
80 | 65 | 1120 | 63 | MBh | 42.6
80 | 65 | 1120 | 63 | S/T | 0.75
80 | 65 | 1120 | 63 | ∆T | 27
80 | 65 | 1120 | 63 | kW | 3.32
80 | 65 | 1120 | 63 | Amps | 14.7
80 | 65 | 1320 | 63 | MBh | 43.2
80 | 65 | 1320 | 63 | S/T | 0.82
80 | 65 | 1320 | 63 | ∆T | 26
80 | 65 | 1320 | 63 | kW | 3.35
80 | 65 | 1320 | 63 | Amps | 14.9
80 | 65 | 1520 | 63 | MBh | 44
80 | 65 | 1520 | 63 | S/T | 0.86
80 | 65 | 1520 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 1520 | 63 | kW | 3.37
80 | 65 | 1520 | 63 | Amps | 15
85 | 65 | 1120 | 63 | MBh | 43.3
85 | 65 | 1120 | 63 | S/T | 0.84
85 | 65 | 1120 | 63 | ∆T | 31
85 | 65 | 1120 | 63 | kW | 3.33
85 | 65 | 1120 | 63 | Amps | 14.8
85 | 65 | 1320 | 63 | MBh | 43.9
85 | 65 | 1320 | 63 | S/T | 0.92
85 | 65 | 1320 | 63 | ∆T | 119
85 | 65 | 1320 | 63 | kW | 3.36
85 | 65 | 1320 | 63 | Amps | 14.9
85 | 65 | 1520 | 63 | MBh | 44.7
85 | 65 | 1520 | 63 | S/T | 0.95
85 | 65 | 1520 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 1520 | 63 | kW | 3.38
85 | 65 | 1520 | 63 | Amps | 15
70 | 75 | 1120 | 63 | MBh | 41.9
70 | 75 | 1120 | 63 | S/T | 0.5
70 | 75 | 1120 | 63 | ∆T | 19
70 | 75 | 1120 | 63 | kW | 3.7
70 | 75 | 1120 | 63 | Amps | 15.8
70 | 75 | 1320 | 63 | MBh | 42.5
70 | 75 | 1320 | 63 | S/T | 0.58
70 | 75 | 1320 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1320 | 63 | kW | 3.72
70 | 75 | 1320 | 63 | Amps | 16
70 | 75 | 1520 | 63 | MBh | 43.3
70 | 75 | 1520 | 63 | S/T | 0.61
70 | 75 | 1520 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 1520 | 63 | kW | 3.75
70 | 75 | 1520 | 63 | Amps | 16.1
75 | 75 | 1120 | 63 | MBh | 41.9
75 | 75 | 1120 | 63 | S/T | 0.63
75 | 75 | 1120 | 63 | ∆T | 23
75 | 75 | 1120 | 63 | kW | 3.69
75 | 75 | 1120 | 63 | Amps | 15.8
75 | 75 | 1320 | 63 | MBh | 42.5
75 | 75 | 1320 | 63 | S/T | 0.7
75 | 75 | 1320 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 1320 | 63 | kW | 3.72
75 | 75 | 1320 | 63 | Amps | 16
75 | 75 | 1520 | 63 | MBh | 43.3
75 | 75 | 1520 | 63 | S/T | 0.74
75 | 75 | 1520 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 1520 | 63 | kW | -
75 | 75 | 1520 | 63 | Amps | -
80 | 75 | 1120 | 63 | MBh | 42.1
80 | 75 | 1120 | 63 | S/T | 0.75
80 | 75 | 1120 | 63 | ∆T | 27
80 | 75 | 1120 | 63 | kW | 3.7
80 | 75 | 1120 | 63 | Amps | 15.8
80 | 75 | 1320 | 63 | MBh | 42.8
80 | 75 | 1320 | 63 | S/T | 0.82
80 | 75 | 1320 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 1320 | 63 | kW | 3.72
80 | 75 | 1320 | 63 | Amps | 16
80 | 75 | 1520 | 63 | MBh | 43.6
80 | 75 | 1520 | 63 | S/T | 0.86
80 | 75 | 1520 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 1520 | 63 | kW | 3.75
80 | 75 | 1520 | 63 | Amps | 16.1
85 | 75 | 1120 | 63 | MBh | 42.8
85 | 75 | 1120 | 63 | S/T | 0.85
85 | 75 | 1120 | 63 | ∆T | 30
85 | 75 | 1120 | 63 | kW | 3.7
85 | 75 | 1120 | 63 | Amps | 15.9
85 | 75 | 1320 | 63 | MBh | 43.5
85 | 75 | 1320 | 63 | S/T | 0.92
85 | 75 | 1320 | 63 | ∆T | 125
85 | 75 | 1320 | 63 | kW | 3.73
85 | 75 | 1320 | 63 | Amps | 16
85 | 75 | 1520 | 63 | MBh | 44.3
85 | 75 | 1520 | 63 | S/T | 0.96
85 | 75 | 1520 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 1520 | 63 | kW | 3.75
85 | 75 | 1520 | 63 | Amps | 16.1
70 | 85 | 1120 | 63 | MBh | 40.7
70 | 85 | 1120 | 63 | S/T | 0.53
70 | 85 | 1120 | 63 | ∆T | 19
70 | 85 | 1120 | 63 | kW | 4.1
70 | 85 | 1120 | 63 | Amps | 16.9
70 | 85 | 1320 | 63 | MBh | 41.3
70 | 85 | 1320 | 63 | S/T | 0.6
70 | 85 | 1320 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1320 | 63 | kW | 4.13
70 | 85 | 1320 | 63 | Amps | 17
70 | 85 | 1520 | 63 | MBh | 42.1
70 | 85 | 1520 | 63 | S/T | 0.64
70 | 85 | 1520 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 1520 | 63 | kW | 4.15
70 | 85 | 1520 | 63 | Amps | 17.1
75 | 85 | 1120 | 63 | MBh | 40.7
75 | 85 | 1120 | 63 | S/T | 0.65
75 | 85 | 1120 | 63 | ∆T | 23
75 | 85 | 1120 | 63 | kW | 4.1
75 | 85 | 1120 | 63 | Amps | 16.9
75 | 85 | 1320 | 63 | MBh | 41.3
75 | 85 | 1320 | 63 | S/T | 0.72
75 | 85 | 1320 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1320 | 63 | kW | 4.13
75 | 85 | 1320 | 63 | Amps | 17
75 | 85 | 1520 | 63 | MBh | 42.1
75 | 85 | 1520 | 63 | S/T | 0.76
75 | 85 | 1520 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 1520 | 63 | kW | -
75 | 85 | 1520 | 63 | Amps | -
80 | 85 | 1120 | 63 | MBh | 40.9
80 | 85 | 1120 | 63 | S/T | 0.77
80 | 85 | 1120 | 63 | ∆T | 27
80 | 85 | 1120 | 63 | kW | 4.1
80 | 85 | 1120 | 63 | Amps | 16.9
80 | 85 | 1320 | 63 | MBh | 41.6
80 | 85 | 1320 | 63 | S/T | 0.85
80 | 85 | 1320 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 1320 | 63 | kW | 4.13
80 | 85 | 1320 | 63 | Amps | 17
80 | 85 | 1520 | 63 | MBh | 42.4
80 | 85 | 1520 | 63 | S/T | 0.88
80 | 85 | 1520 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 1520 | 63 | kW | 4.15
80 | 85 | 1520 | 63 | Amps | 17.1
85 | 85 | 1120 | 63 | MBh | 41.6
85 | 85 | 1120 | 63 | S/T | 0.87
85 | 85 | 1120 | 63 | ∆T | 31
85 | 85 | 1120 | 63 | kW | 4.11
85 | 85 | 1120 | 63 | Amps | 16.9
85 | 85 | 1320 | 63 | MBh | 42.3
85 | 85 | 1320 | 63 | S/T | 0.94
85 | 85 | 1320 | 63 | ∆T | 129
85 | 85 | 1320 | 63 | kW | 4.14
85 | 85 | 1320 | 63 | Amps | 17
85 | 85 | 1520 | 63 | MBh | 43.1
85 | 85 | 1520 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1520 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 1520 | 63 | kW | 4.16
85 | 85 | 1520 | 63 | Amps | 17.1
70 | 95 | 1120 | 63 | MBh | 38.7
70 | 95 | 1120 | 63 | S/T | 0.54
70 | 95 | 1120 | 63 | ∆T | 18
70 | 95 | 1120 | 63 | kW | 4.53
70 | 95 | 1120 | 63 | Amps | 17.7
70 | 95 | 1320 | 63 | MBh | 39.4
70 | 95 | 1320 | 63 | S/T | 0.62
70 | 95 | 1320 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 1320 | 63 | kW | 4.55
70 | 95 | 1320 | 63 | Amps | 17.8
70 | 95 | 1520 | 63 | MBh | 40.2
70 | 95 | 1520 | 63 | S/T | 0.65
70 | 95 | 1520 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1520 | 63 | kW | 4.58
70 | 95 | 1520 | 63 | Amps | 17.9
75 | 95 | 1120 | 63 | MBh | 38.7
75 | 95 | 1120 | 63 | S/T | 0.67
75 | 95 | 1120 | 63 | ∆T | 22
75 | 95 | 1120 | 63 | kW | 4.52
75 | 95 | 1120 | 63 | Amps | 17.7
75 | 95 | 1320 | 63 | MBh | 39.4
75 | 95 | 1320 | 63 | S/T | 0.74
75 | 95 | 1320 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1320 | 63 | kW | 4.55
75 | 95 | 1320 | 63 | Amps | 17.8
75 | 95 | 1520 | 63 | MBh | 40.2
75 | 95 | 1520 | 63 | S/T | 0.78
75 | 95 | 1520 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 1520 | 63 | kW | -
75 | 95 | 1520 | 63 | Amps | -
80 | 95 | 1120 | 63 | MBh | 39
80 | 95 | 1120 | 63 | S/T | 0.79
80 | 95 | 1120 | 63 | ∆T | 27
80 | 95 | 1120 | 63 | kW | 4.53
80 | 95 | 1120 | 63 | Amps | 17.7
80 | 95 | 1320 | 63 | MBh | 39.6
80 | 95 | 1320 | 63 | S/T | 0.86
80 | 95 | 1320 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 1320 | 63 | kW | 4.55
80 | 95 | 1320 | 63 | Amps | 17.8
80 | 95 | 1520 | 63 | MBh | 40.4
80 | 95 | 1520 | 63 | S/T | 0.9
80 | 95 | 1520 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 1520 | 63 | kW | 4.58
80 | 95 | 1520 | 63 | Amps | 17.9
85 | 95 | 1120 | 63 | MBh | 39.7
85 | 95 | 1120 | 63 | S/T | 0.89
85 | 95 | 1120 | 63 | ∆T | 30
85 | 95 | 1120 | 63 | kW | 4.53
85 | 95 | 1120 | 63 | Amps | 17.8
85 | 95 | 1320 | 63 | MBh | 40.3
85 | 95 | 1320 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1320 | 63 | ∆T | 133
85 | 95 | 1320 | 63 | kW | 4.56
85 | 95 | 1320 | 63 | Amps | 17.9
85 | 95 | 1520 | 63 | MBh | 41.1
85 | 95 | 1520 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1520 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 1520 | 63 | kW | 4.58
85 | 95 | 1520 | 63 | Amps | 18
70 | 105 | 1120 | 63 | MBh | 36.3
70 | 105 | 1120 | 63 | S/T | 0.56
70 | 105 | 1120 | 63 | ∆T | 18
70 | 105 | 1120 | 63 | kW | 4.99
70 | 105 | 1120 | 63 | Amps | 18.5
70 | 105 | 1320 | 63 | MBh | 37
70 | 105 | 1320 | 63 | S/T | 0.64
70 | 105 | 1320 | 63 | ∆T | 17
70 | 105 | 1320 | 63 | kW | 5.01
70 | 105 | 1320 | 63 | Amps | 18.6
70 | 105 | 1520 | 63 | MBh | 37.8
70 | 105 | 1520 | 63 | S/T | 0.67
70 | 105 | 1520 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1520 | 63 | kW | 5.04
70 | 105 | 1520 | 63 | Amps | 18.6
75 | 105 | 1120 | 63 | MBh | 36.4
75 | 105 | 1120 | 63 | S/T | 0.69
75 | 105 | 1120 | 63 | ∆T | 22
75 | 105 | 1120 | 63 | kW | 4.98
75 | 105 | 1120 | 63 | Amps | 18.5
75 | 105 | 1320 | 63 | MBh | 37
75 | 105 | 1320 | 63 | S/T | 0.76
75 | 105 | 1320 | 63 | ∆T | 21
75 | 105 | 1320 | 63 | kW | 5.01
75 | 105 | 1320 | 63 | Amps | 18.6
75 | 105 | 1520 | 63 | MBh | 37.8
75 | 105 | 1520 | 63 | S/T | 0.8
75 | 105 | 1520 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1520 | 63 | kW | -
75 | 105 | 1520 | 63 | Amps | -
80 | 105 | 1120 | 63 | MBh | 36.6
80 | 105 | 1120 | 63 | S/T | 0.81
80 | 105 | 1120 | 63 | ∆T | 26
80 | 105 | 1120 | 63 | kW | 4.99
80 | 105 | 1120 | 63 | Amps | 18.5
80 | 105 | 1320 | 63 | MBh | 37.2
80 | 105 | 1320 | 63 | S/T | 0.88
80 | 105 | 1320 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 1320 | 63 | kW | 5.01
80 | 105 | 1320 | 63 | Amps | 18.6
80 | 105 | 1520 | 63 | MBh | 38
80 | 105 | 1520 | 63 | S/T | 0.92
80 | 105 | 1520 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 1520 | 63 | kW | 5.03
80 | 105 | 1520 | 63 | Amps | 18.6
85 | 105 | 1120 | 63 | MBh | 37.3
85 | 105 | 1120 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1120 | 63 | ∆T | 30
85 | 105 | 1120 | 63 | kW | 4.99
85 | 105 | 1120 | 63 | Amps | 18.5
85 | 105 | 1320 | 63 | MBh | 37.9
85 | 105 | 1320 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1320 | 63 | ∆T | 136
85 | 105 | 1320 | 63 | kW | 5.02
85 | 105 | 1320 | 63 | Amps | 18.6
85 | 105 | 1520 | 63 | MBh | 38.7
85 | 105 | 1520 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1520 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 1520 | 63 | kW | 5.04
85 | 105 | 1520 | 63 | Amps | 18.7
70 | 115 | 1120 | 63 | MBh | 30
70 | 115 | 1120 | 63 | S/T | 0.62
70 | 115 | 1120 | 63 | ∆T | 20
70 | 115 | 1120 | 63 | kW | 3.11
70 | 115 | 1120 | 63 | Amps | 11.1
70 | 115 | 1320 | 63 | MBh | 30.6
70 | 115 | 1320 | 63 | S/T | 0.7
70 | 115 | 1320 | 63 | ∆T | 19
70 | 115 | 1320 | 63 | kW | 3.12
70 | 115 | 1320 | 63 | Amps | 11.1
70 | 115 | 1520 | 63 | MBh | 31.3
70 | 115 | 1520 | 63 | S/T | 0.73
70 | 115 | 1520 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1520 | 63 | kW | 3.13
70 | 115 | 1520 | 63 | Amps | 11.1
75 | 115 | 1120 | 63 | MBh | 30.1
75 | 115 | 1120 | 63 | S/T | 0.75
75 | 115 | 1120 | 63 | ∆T | 24
75 | 115 | 1120 | 63 | kW | 3.1
75 | 115 | 1120 | 63 | Amps | 11.1
75 | 115 | 1320 | 63 | MBh | 30.6
75 | 115 | 1320 | 63 | S/T | 0.82
75 | 115 | 1320 | 63 | ∆T | 23
75 | 115 | 1320 | 63 | kW | 3.12
75 | 115 | 1320 | 63 | Amps | 11.1
75 | 115 | 1520 | 63 | MBh | 31.3
75 | 115 | 1520 | 63 | S/T | 0.86
75 | 115 | 1520 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1520 | 63 | kW | -
75 | 115 | 1520 | 63 | Amps | -
80 | 115 | 1120 | 63 | MBh | 30.3
80 | 115 | 1120 | 63 | S/T | 0.87
80 | 115 | 1120 | 63 | ∆T | 28
80 | 115 | 1120 | 63 | kW | 3.11
80 | 115 | 1120 | 63 | Amps | 11.1
80 | 115 | 1320 | 63 | MBh | 30.8
80 | 115 | 1320 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1320 | 63 | ∆T | 27
80 | 115 | 1320 | 63 | kW | 3.12
80 | 115 | 1320 | 63 | Amps | 11.1
80 | 115 | 1520 | 63 | MBh | 31.5
80 | 115 | 1520 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1520 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 1520 | 63 | kW | 3.13
80 | 115 | 1520 | 63 | Amps | 11.1
85 | 115 | 1120 | 63 | MBh | 30.9
85 | 115 | 1120 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1120 | 63 | ∆T | 32
85 | 115 | 1120 | 63 | kW | 3.11
85 | 115 | 1120 | 63 | Amps | 11.1
85 | 115 | 1320 | 63 | MBh | 31.4
85 | 115 | 1320 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1320 | 63 | ∆T | 144
85 | 115 | 1320 | 63 | kW | 3.12
85 | 115 | 1320 | 63 | Amps | 11.1
85 | 115 | 1520 | 63 | MBh | 32.1
85 | 115 | 1520 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1520 | 63 | ∆T | 30
85 | 115 | 1520 | 63 | kW | 3.14
85 | 115 | 1520 | 63 | Amps | 11.2
70 | 65 | 1120 | 67 | MBh | 43.6
70 | 65 | 1120 | 67 | S/T | 0.37
70 | 65 | 1120 | 67 | ∆T | 15
70 | 65 | 1120 | 67 | kW | 3.31
70 | 65 | 1120 | 67 | Amps | 14.7
70 | 65 | 1320 | 67 | MBh | 44.2
70 | 65 | 1320 | 67 | S/T | 0.44
70 | 65 | 1320 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1320 | 67 | kW | 3.34
70 | 65 | 1320 | 67 | Amps | 14.9
70 | 65 | 1520 | 67 | MBh | 45
70 | 65 | 1520 | 67 | S/T | 0.48
70 | 65 | 1520 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1520 | 67 | kW | 3.37
70 | 65 | 1520 | 67 | Amps | 15
75 | 65 | 1120 | 67 | MBh | 43.6
75 | 65 | 1120 | 67 | S/T | 0.49
75 | 65 | 1120 | 67 | ∆T | 19
75 | 65 | 1120 | 67 | kW | 3.31
75 | 65 | 1120 | 67 | Amps | 14.7
75 | 65 | 1320 | 67 | MBh | 44.3
75 | 65 | 1320 | 67 | S/T | 0.57
75 | 65 | 1320 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 1320 | 67 | kW | 3.34
75 | 65 | 1320 | 67 | Amps | 14.8
75 | 65 | 1520 | 67 | MBh | 45.1
75 | 65 | 1520 | 67 | S/T | 0.6
75 | 65 | 1520 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 1520 | 67 | kW | -
75 | 65 | 1520 | 67 | Amps | -
80 | 65 | 1120 | 67 | MBh | 43.8
80 | 65 | 1120 | 67 | S/T | 0.61
80 | 65 | 1120 | 67 | ∆T | 23
80 | 65 | 1120 | 67 | kW | 3.31
80 | 65 | 1120 | 67 | Amps | 14.7
80 | 65 | 1320 | 67 | MBh | 44.5
80 | 65 | 1320 | 67 | S/T | 0.69
80 | 65 | 1320 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 1320 | 67 | kW | 3.34
80 | 65 | 1320 | 67 | Amps | 14.8
80 | 65 | 1520 | 67 | MBh | 45.3
80 | 65 | 1520 | 67 | S/T | 0.72
80 | 65 | 1520 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 1520 | 67 | kW | 3.36
80 | 65 | 1520 | 67 | Amps | 15
85 | 65 | 1120 | 67 | MBh | 44.5
85 | 65 | 1120 | 67 | S/T | 0.71
85 | 65 | 1120 | 67 | ∆T | 27
85 | 65 | 1120 | 67 | kW | 3.32
85 | 65 | 1120 | 67 | Amps | 14.7
85 | 65 | 1320 | 67 | MBh | 45.2
85 | 65 | 1320 | 67 | S/T | 0.79
85 | 65 | 1320 | 67 | ∆T | 127
85 | 65 | 1320 | 67 | kW | 3.35
85 | 65 | 1320 | 67 | Amps | 14.9
85 | 65 | 1520 | 67 | MBh | 46
85 | 65 | 1520 | 67 | S/T | 0.82
85 | 65 | 1520 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 1520 | 67 | kW | 3.37
85 | 65 | 1520 | 67 | Amps | 15
70 | 75 | 1120 | 67 | MBh | 43.1
70 | 75 | 1120 | 67 | S/T | 0.37
70 | 75 | 1120 | 67 | ∆T | 15
70 | 75 | 1120 | 67 | kW | 3.69
70 | 75 | 1120 | 67 | Amps | 15.8
70 | 75 | 1320 | 67 | MBh | 43.8
70 | 75 | 1320 | 67 | S/T | 0.45
70 | 75 | 1320 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 1320 | 67 | kW | 3.72
70 | 75 | 1320 | 67 | Amps | 15.9
70 | 75 | 1520 | 67 | MBh | 44.6
70 | 75 | 1520 | 67 | S/T | 0.48
70 | 75 | 1520 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1520 | 67 | kW | 3.74
70 | 75 | 1520 | 67 | Amps | 16
75 | 75 | 1120 | 67 | MBh | 43.1
75 | 75 | 1120 | 67 | S/T | 0.5
75 | 75 | 1120 | 67 | ∆T | 19
75 | 75 | 1120 | 67 | kW | 3.69
75 | 75 | 1120 | 67 | Amps | 15.8
75 | 75 | 1320 | 67 | MBh | 43.8
75 | 75 | 1320 | 67 | S/T | 0.57
75 | 75 | 1320 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 1320 | 67 | kW | 3.71
75 | 75 | 1320 | 67 | Amps | 15.9
75 | 75 | 1520 | 67 | MBh | 44.6
75 | 75 | 1520 | 67 | S/T | 0.61
75 | 75 | 1520 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1520 | 67 | kW | -
75 | 75 | 1520 | 67 | Amps | -
80 | 75 | 1120 | 67 | MBh | 43.4
80 | 75 | 1120 | 67 | S/T | 0.62
80 | 75 | 1120 | 67 | ∆T | 23
80 | 75 | 1120 | 67 | kW | 3.69
80 | 75 | 1120 | 67 | Amps | 15.8
80 | 75 | 1320 | 67 | MBh | 44
80 | 75 | 1320 | 67 | S/T | 0.69
80 | 75 | 1320 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 1320 | 67 | kW | 3.72
80 | 75 | 1320 | 67 | Amps | 15.9
80 | 75 | 1520 | 67 | MBh | 44.8
80 | 75 | 1520 | 67 | S/T | 0.73
80 | 75 | 1520 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 1520 | 67 | kW | 3.74
80 | 75 | 1520 | 67 | Amps | 16
85 | 75 | 1120 | 67 | MBh | 44.1
85 | 75 | 1120 | 67 | S/T | 0.72
85 | 75 | 1120 | 67 | ∆T | 27
85 | 75 | 1120 | 67 | kW | 3.7
85 | 75 | 1120 | 67 | Amps | 15.8
85 | 75 | 1320 | 67 | MBh | 44.7
85 | 75 | 1320 | 67 | S/T | 0.79
85 | 75 | 1320 | 67 | ∆T | 133
85 | 75 | 1320 | 67 | kW | 3.72
85 | 75 | 1320 | 67 | Amps | 16
85 | 75 | 1520 | 67 | MBh | 45.5
85 | 75 | 1520 | 67 | S/T | 0.83
85 | 75 | 1520 | 67 | ∆T | 24
85 | 75 | 1520 | 67 | kW | 3.75
85 | 75 | 1520 | 67 | Amps | 16.1
70 | 85 | 1120 | 67 | MBh | 41.9
70 | 85 | 1120 | 67 | S/T | 0.4
70 | 85 | 1120 | 67 | ∆T | 15
70 | 85 | 1120 | 67 | kW | 4.09
70 | 85 | 1120 | 67 | Amps | 16.8
70 | 85 | 1320 | 67 | MBh | 42.6
70 | 85 | 1320 | 67 | S/T | 0.47
70 | 85 | 1320 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1320 | 67 | kW | 4.12
70 | 85 | 1320 | 67 | Amps | 17
70 | 85 | 1520 | 67 | MBh | 43.4
70 | 85 | 1520 | 67 | S/T | 0.51
70 | 85 | 1520 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1520 | 67 | kW | 4.15
70 | 85 | 1520 | 67 | Amps | 17.1
75 | 85 | 1120 | 67 | MBh | 41.9
75 | 85 | 1120 | 67 | S/T | 0.52
75 | 85 | 1120 | 67 | ∆T | 19
75 | 85 | 1120 | 67 | kW | 4.09
75 | 85 | 1120 | 67 | Amps | 16.8
75 | 85 | 1320 | 67 | MBh | 42.6
75 | 85 | 1320 | 67 | S/T | 0.59
75 | 85 | 1320 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1320 | 67 | kW | 4.12
75 | 85 | 1320 | 67 | Amps | 16.9
75 | 85 | 1520 | 67 | MBh | 43.4
75 | 85 | 1520 | 67 | S/T | 0.63
75 | 85 | 1520 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1520 | 67 | kW | -
75 | 85 | 1520 | 67 | Amps | -
80 | 85 | 1120 | 67 | MBh | 42.2
80 | 85 | 1120 | 67 | S/T | 0.64
80 | 85 | 1120 | 67 | ∆T | 23
80 | 85 | 1120 | 67 | kW | 4.09
80 | 85 | 1120 | 67 | Amps | 16.8
80 | 85 | 1320 | 67 | MBh | 42.8
80 | 85 | 1320 | 67 | S/T | 0.71
80 | 85 | 1320 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1320 | 67 | kW | 4.12
80 | 85 | 1320 | 67 | Amps | 17
80 | 85 | 1520 | 67 | MBh | 43.6
80 | 85 | 1520 | 67 | S/T | 0.75
80 | 85 | 1520 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1520 | 67 | kW | 4.14
80 | 85 | 1520 | 67 | Amps | 17.1
85 | 85 | 1120 | 67 | MBh | 42.9
85 | 85 | 1120 | 67 | S/T | 0.74
85 | 85 | 1120 | 67 | ∆T | 27
85 | 85 | 1120 | 67 | kW | 4.1
85 | 85 | 1120 | 67 | Amps | 16.9
85 | 85 | 1320 | 67 | MBh | 43.5
85 | 85 | 1320 | 67 | S/T | 0.81
85 | 85 | 1320 | 67 | ∆T | 137
85 | 85 | 1320 | 67 | kW | 4.13
85 | 85 | 1320 | 67 | Amps | 17
85 | 85 | 1520 | 67 | MBh | 44.3
85 | 85 | 1520 | 67 | S/T | 0.85
85 | 85 | 1520 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 1520 | 67 | kW | 4.15
85 | 85 | 1520 | 67 | Amps | 17.1
70 | 95 | 1120 | 67 | MBh | 40
70 | 95 | 1120 | 67 | S/T | 0.41
70 | 95 | 1120 | 67 | ∆T | 15
70 | 95 | 1120 | 67 | kW | 4.52
70 | 95 | 1120 | 67 | Amps | 17.7
70 | 95 | 1320 | 67 | MBh | 40.6
70 | 95 | 1320 | 67 | S/T | 0.49
70 | 95 | 1320 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 1320 | 67 | kW | 4.55
70 | 95 | 1320 | 67 | Amps | 17.8
70 | 95 | 1520 | 67 | MBh | 41.4
70 | 95 | 1520 | 67 | S/T | 0.52
70 | 95 | 1520 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 1520 | 67 | kW | 4.57
70 | 95 | 1520 | 67 | Amps | 17.9
75 | 95 | 1120 | 67 | MBh | 40
75 | 95 | 1120 | 67 | S/T | 0.54
75 | 95 | 1120 | 67 | ∆T | 19
75 | 95 | 1120 | 67 | kW | 4.52
75 | 95 | 1120 | 67 | Amps | 17.7
75 | 95 | 1320 | 67 | MBh | 40.6
75 | 95 | 1320 | 67 | S/T | 0.61
75 | 95 | 1320 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 1320 | 67 | kW | 4.54
75 | 95 | 1320 | 67 | Amps | 17.8
75 | 95 | 1520 | 67 | MBh | 41.4
75 | 95 | 1520 | 67 | S/T | 0.65
75 | 95 | 1520 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 1520 | 67 | kW | -
75 | 95 | 1520 | 67 | Amps | -
80 | 95 | 1120 | 67 | MBh | 40.2
80 | 95 | 1120 | 67 | S/T | 0.66
80 | 95 | 1120 | 67 | ∆T | 23
80 | 95 | 1120 | 67 | kW | 4.52
80 | 95 | 1120 | 67 | Amps | 17.7
80 | 95 | 1320 | 67 | MBh | 41
80 | 95 | 1320 | 67 | S/T | 0.73
80 | 95 | 1320 | 67 | ∆T | 22
80 | 95 | 1320 | 67 | kW | 4.56
80 | 95 | 1320 | 67 | Amps | 18.8
80 | 95 | 1520 | 67 | MBh | 41.6
80 | 95 | 1520 | 67 | S/T | 0.77
80 | 95 | 1520 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1520 | 67 | kW | 4.57
80 | 95 | 1520 | 67 | Amps | 17.9
85 | 95 | 1120 | 67 | MBh | 40.9
85 | 95 | 1120 | 67 | S/T | 0.76
85 | 95 | 1120 | 67 | ∆T | 27
85 | 95 | 1120 | 67 | kW | 4.53
85 | 95 | 1120 | 67 | Amps | 17.7
85 | 95 | 1320 | 67 | MBh | 41.5
85 | 95 | 1320 | 67 | S/T | 0.83
85 | 95 | 1320 | 67 | ∆T | 140
85 | 95 | 1320 | 67 | kW | 4.55
85 | 95 | 1320 | 67 | Amps | 17.8
85 | 95 | 1520 | 67 | MBh | 42.3
85 | 95 | 1520 | 67 | S/T | 0.87
85 | 95 | 1520 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 1520 | 67 | kW | 4.58
85 | 95 | 1520 | 67 | Amps | 17.9
70 | 105 | 1120 | 67 | MBh | 37.6
70 | 105 | 1120 | 67 | S/T | 0.43
70 | 105 | 1120 | 67 | ∆T | 15
70 | 105 | 1120 | 67 | kW | 4.98
70 | 105 | 1120 | 67 | Amps | 18.4
70 | 105 | 1320 | 67 | MBh | 38.2
70 | 105 | 1320 | 67 | S/T | 0.51
70 | 105 | 1320 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1320 | 67 | kW | 5.01
70 | 105 | 1320 | 67 | Amps | 18.5
70 | 105 | 1520 | 67 | MBh | 39
70 | 105 | 1520 | 67 | S/T | 0.54
70 | 105 | 1520 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 1520 | 67 | kW | 5.03
70 | 105 | 1520 | 67 | Amps | 18.6
75 | 105 | 1120 | 67 | MBh | 37.6
75 | 105 | 1120 | 67 | S/T | 0.56
75 | 105 | 1120 | 67 | ∆T | 19
75 | 105 | 1120 | 67 | kW | 4.98
75 | 105 | 1120 | 67 | Amps | 18.4
75 | 105 | 1320 | 67 | MBh | 38.2
75 | 105 | 1320 | 67 | S/T | 0.63
75 | 105 | 1320 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1320 | 67 | kW | 5
75 | 105 | 1320 | 67 | Amps | 18.5
75 | 105 | 1520 | 67 | MBh | 39
75 | 105 | 1520 | 67 | S/T | 0.67
75 | 105 | 1520 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 1520 | 67 | kW | -
75 | 105 | 1520 | 67 | Amps | -
80 | 105 | 1120 | 67 | MBh | 37.8
80 | 105 | 1120 | 67 | S/T | 0.68
80 | 105 | 1120 | 67 | ∆T | 23
80 | 105 | 1120 | 67 | kW | 4.98
80 | 105 | 1120 | 67 | Amps | 18.4
80 | 105 | 1320 | 67 | MBh | 38.5
80 | 105 | 1320 | 67 | S/T | 0.75
80 | 105 | 1320 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1320 | 67 | kW | 5.01
80 | 105 | 1320 | 67 | Amps | 18.5
80 | 105 | 1520 | 67 | MBh | 39.3
80 | 105 | 1520 | 67 | S/T | 0.79
80 | 105 | 1520 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 1520 | 67 | kW | 5.03
80 | 105 | 1520 | 67 | Amps | 18.6
85 | 105 | 1120 | 67 | MBh | 38.5
85 | 105 | 1120 | 67 | S/T | 0.78
85 | 105 | 1120 | 67 | ∆T | 26
85 | 105 | 1120 | 67 | kW | 4.99
85 | 105 | 1120 | 67 | Amps | 18.5
85 | 105 | 1320 | 67 | MBh | 39.2
85 | 105 | 1320 | 67 | S/T | 0.85
85 | 105 | 1320 | 67 | ∆T | 144
85 | 105 | 1320 | 67 | kW | 5.01
85 | 105 | 1320 | 67 | Amps | 18.6
85 | 105 | 1520 | 67 | MBh | 40
85 | 105 | 1520 | 67 | S/T | 0.88
85 | 105 | 1520 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 1520 | 67 | kW | 5.04
85 | 105 | 1520 | 67 | Amps | 18.6
70 | 115 | 1120 | 67 | MBh | 31.1
70 | 115 | 1120 | 67 | S/T | 0.49
70 | 115 | 1120 | 67 | ∆T | 16
70 | 115 | 1120 | 67 | kW | 3.1
70 | 115 | 1120 | 67 | Amps | 11
70 | 115 | 1320 | 67 | MBh | 31.7
70 | 115 | 1320 | 67 | S/T | 0.57
70 | 115 | 1320 | 67 | ∆T | 15
70 | 115 | 1320 | 67 | kW | 3.12
70 | 115 | 1320 | 67 | Amps | 11.1
70 | 115 | 1520 | 67 | MBh | 32.4
70 | 115 | 1520 | 67 | S/T | 0.6
70 | 115 | 1520 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1520 | 67 | kW | 3.13
70 | 115 | 1520 | 67 | Amps | 11.1
75 | 115 | 1120 | 67 | MBh | 31.2
75 | 115 | 1120 | 67 | S/T | 0.62
75 | 115 | 1120 | 67 | ∆T | 21
75 | 115 | 1120 | 67 | kW | 3.1
75 | 115 | 1120 | 67 | Amps | 11
75 | 115 | 1320 | 67 | MBh | 31.7
75 | 115 | 1320 | 67 | S/T | 0.69
75 | 115 | 1320 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 1320 | 67 | kW | 3.11
75 | 115 | 1320 | 67 | Amps | 11.1
75 | 115 | 1520 | 67 | MBh | 32.4
75 | 115 | 1520 | 67 | S/T | 0.73
75 | 115 | 1520 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 1520 | 67 | kW | -
75 | 115 | 1520 | 67 | Amps | -
80 | 115 | 1120 | 67 | MBh | 31.3
80 | 115 | 1120 | 67 | S/T | 0.74
80 | 115 | 1120 | 67 | ∆T | 25
80 | 115 | 1120 | 67 | kW | 3.1
80 | 115 | 1120 | 67 | Amps | 11
80 | 115 | 1320 | 67 | MBh | 31.9
80 | 115 | 1320 | 67 | S/T | 0.81
80 | 115 | 1320 | 67 | ∆T | 23
80 | 115 | 1320 | 67 | kW | 3.12
80 | 115 | 1320 | 67 | Amps | 11.1
80 | 115 | 1520 | 67 | MBh | 32.6
80 | 115 | 1520 | 67 | S/T | 0.85
80 | 115 | 1520 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 1520 | 67 | kW | 3.13
80 | 115 | 1520 | 67 | Amps | 11.1
85 | 115 | 1120 | 67 | MBh | 32
85 | 115 | 1120 | 67 | S/T | 0.84
85 | 115 | 1120 | 67 | ∆T | 29
85 | 115 | 1120 | 67 | kW | 3.11
85 | 115 | 1120 | 67 | Amps | 11.1
85 | 115 | 1320 | 67 | MBh | 32.5
85 | 115 | 1320 | 67 | S/T | 0.91
85 | 115 | 1320 | 67 | ∆T | 152
85 | 115 | 1320 | 67 | kW | 3.12
85 | 115 | 1320 | 67 | Amps | 11.1
85 | 115 | 1520 | 67 | MBh | 33.2
85 | 115 | 1520 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1520 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 1520 | 67 | kW | 3.13
85 | 115 | 1520 | 67 | Amps | 11.1
70 | 65 | 1120 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1120 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1120 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1120 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1120 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1320 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1320 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1320 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1320 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1320 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1520 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1520 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1520 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1520 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1520 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 1120 | 71 | MBh | 45.5
75 | 65 | 1120 | 71 | S/T | 0.35
75 | 65 | 1120 | 71 | ∆T | 16
75 | 65 | 1120 | 71 | kW | 3.34
75 | 65 | 1120 | 71 | Amps | 14.9
75 | 65 | 1320 | 71 | MBh | 46.2
75 | 65 | 1320 | 71 | S/T | 0.43
75 | 65 | 1320 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1320 | 71 | kW | 3.37
75 | 65 | 1320 | 71 | Amps | 15
75 | 65 | 1520 | 71 | MBh | 47
75 | 65 | 1520 | 71 | S/T | 0.46
75 | 65 | 1520 | 71 | ∆T | 13
75 | 65 | 1520 | 71 | kW | -
75 | 65 | 1520 | 71 | Amps | -
80 | 65 | 1120 | 71 | MBh | 45.7
80 | 65 | 1120 | 71 | S/T | 0.48
80 | 65 | 1120 | 71 | ∆T | 20
80 | 65 | 1120 | 71 | kW | 3.35
80 | 65 | 1120 | 71 | Amps | 14.9
80 | 65 | 1320 | 71 | MBh | 46.4
80 | 65 | 1320 | 71 | S/T | 0.55
80 | 65 | 1320 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1320 | 71 | kW | 3.38
80 | 65 | 1320 | 71 | Amps | 15
80 | 65 | 1520 | 71 | MBh | 47.2
80 | 65 | 1520 | 71 | S/T | 0.59
80 | 65 | 1520 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 1520 | 71 | kW | 3.4
80 | 65 | 1520 | 71 | Amps | 15.1
85 | 65 | 1120 | 71 | MBh | 46.4
85 | 65 | 1120 | 71 | S/T | 0.57
85 | 65 | 1120 | 71 | ∆T | 23
85 | 65 | 1120 | 71 | kW | 3.36
85 | 65 | 1120 | 71 | Amps | 14.9
85 | 65 | 1320 | 71 | MBh | 47.1
85 | 65 | 1320 | 71 | S/T | 0.65
85 | 65 | 1320 | 71 | ∆T | 138
85 | 65 | 1320 | 71 | kW | 3.38
85 | 65 | 1320 | 71 | Amps | 15.1
85 | 65 | 1520 | 71 | MBh | 47.9
85 | 65 | 1520 | 71 | S/T | 0.68
85 | 65 | 1520 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 1520 | 71 | kW | 3.41
85 | 65 | 1520 | 71 | Amps | 15.2
70 | 75 | 1120 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1120 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1120 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1120 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1120 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1320 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1320 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1320 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1320 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1320 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1520 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1520 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1520 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1520 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1520 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 1120 | 71 | MBh | 45
75 | 75 | 1120 | 71 | S/T | 0.36
75 | 75 | 1120 | 71 | ∆T | 16
75 | 75 | 1120 | 71 | kW | 3.72
75 | 75 | 1120 | 71 | Amps | 16
75 | 75 | 1320 | 71 | MBh | 45.7
75 | 75 | 1320 | 71 | S/T | 0.43
75 | 75 | 1320 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1320 | 71 | kW | 3.75
75 | 75 | 1320 | 71 | Amps | 16.1
75 | 75 | 1520 | 71 | MBh | 46.5
75 | 75 | 1520 | 71 | S/T | 0.47
75 | 75 | 1520 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 1520 | 71 | kW | -
75 | 75 | 1520 | 71 | Amps | -
80 | 75 | 1120 | 71 | MBh | 45.3
80 | 75 | 1120 | 71 | S/T | 0.48
80 | 75 | 1120 | 71 | ∆T | 20
80 | 75 | 1120 | 71 | kW | 3.72
80 | 75 | 1120 | 71 | Amps | 16
80 | 75 | 1320 | 71 | MBh | 45.9
80 | 75 | 1320 | 71 | S/T | 0.55
80 | 75 | 1320 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1320 | 71 | kW | 3.75
80 | 75 | 1320 | 71 | Amps | 16.1
80 | 75 | 1520 | 71 | MBh | 46.7
80 | 75 | 1520 | 71 | S/T | 0.59
80 | 75 | 1520 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 1520 | 71 | kW | 3.77
80 | 75 | 1520 | 71 | Amps | 16.2
85 | 75 | 1120 | 71 | MBh | 46
85 | 75 | 1120 | 71 | S/T | 0.58
85 | 75 | 1120 | 71 | ∆T | 23
85 | 75 | 1120 | 71 | kW | 3.73
85 | 75 | 1120 | 71 | Amps | 16
85 | 75 | 1320 | 71 | MBh | 46.6
85 | 75 | 1320 | 71 | S/T | 0.65
85 | 75 | 1320 | 71 | ∆T | 144
85 | 75 | 1320 | 71 | kW | 3.76
85 | 75 | 1320 | 71 | Amps | 16.1
85 | 75 | 1520 | 71 | MBh | 47.4
85 | 75 | 1520 | 71 | S/T | 0.69
85 | 75 | 1520 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 1520 | 71 | kW | 3.78
85 | 75 | 1520 | 71 | Amps | 16.2
70 | 85 | 1120 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1120 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1120 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1120 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1120 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1320 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1320 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1320 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1320 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1320 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1520 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1520 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1520 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1520 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1520 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 1120 | 71 | MBh | 43.8
75 | 85 | 1120 | 71 | S/T | 0.38
75 | 85 | 1120 | 71 | ∆T | 16
75 | 85 | 1120 | 71 | kW | 4.13
75 | 85 | 1120 | 71 | Amps | 17
75 | 85 | 1320 | 71 | MBh | 44.5
75 | 85 | 1320 | 71 | S/T | 0.46
75 | 85 | 1320 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1320 | 71 | kW | 4.15
75 | 85 | 1320 | 71 | Amps | 17.1
75 | 85 | 1520 | 71 | MBh | 45.3
75 | 85 | 1520 | 71 | S/T | 0.49
75 | 85 | 1520 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 1520 | 71 | kW | -
75 | 85 | 1520 | 71 | Amps | -
80 | 85 | 1120 | 71 | MBh | 44.1
80 | 85 | 1120 | 71 | S/T | 0.5
80 | 85 | 1120 | 71 | ∆T | 20
80 | 85 | 1120 | 71 | kW | 4.13
80 | 85 | 1120 | 71 | Amps | 17
80 | 85 | 1320 | 71 | MBh | 44.7
80 | 85 | 1320 | 71 | S/T | 0.58
80 | 85 | 1320 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1320 | 71 | kW | 4.16
80 | 85 | 1320 | 71 | Amps | 17.1
80 | 85 | 1520 | 71 | MBh | 45.5
80 | 85 | 1520 | 71 | S/T | 0.61
80 | 85 | 1520 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 1520 | 71 | kW | 4.18
80 | 85 | 1520 | 71 | Amps | 17.2
85 | 85 | 1120 | 71 | MBh | 44.8
85 | 85 | 1120 | 71 | S/T | 0.6
85 | 85 | 1120 | 71 | ∆T | 24
85 | 85 | 1120 | 71 | kW | 4.14
85 | 85 | 1120 | 71 | Amps | 17
85 | 85 | 1320 | 71 | MBh | 45.4
85 | 85 | 1320 | 71 | S/T | 0.67
85 | 85 | 1320 | 71 | ∆T | 148
85 | 85 | 1320 | 71 | kW | 4.16
85 | 85 | 1320 | 71 | Amps | 17.1
85 | 85 | 1520 | 71 | MBh | 46.2
85 | 85 | 1520 | 71 | S/T | 0.71
85 | 85 | 1520 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 1520 | 71 | kW | 4.19
85 | 85 | 1520 | 71 | Amps | 17.2
70 | 95 | 1120 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1120 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1120 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1120 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1120 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1320 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1320 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1320 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1320 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1320 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1520 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1520 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1520 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1520 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1520 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 1120 | 71 | MBh | 41.9
75 | 95 | 1120 | 71 | S/T | 0.4
75 | 95 | 1120 | 71 | ∆T | 15
75 | 95 | 1120 | 71 | kW | 4.55
75 | 95 | 1120 | 71 | Amps | 17.8
75 | 95 | 1320 | 71 | MBh | 42.5
75 | 95 | 1320 | 71 | S/T | 0.47
75 | 95 | 1320 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1320 | 71 | kW | 4.58
75 | 95 | 1320 | 71 | Amps | 17.9
75 | 95 | 1520 | 71 | MBh | 43.3
75 | 95 | 1520 | 71 | S/T | 0.51
75 | 95 | 1520 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1520 | 71 | kW | -
75 | 95 | 1520 | 71 | Amps | -
80 | 95 | 1120 | 71 | MBh | 42.1
80 | 95 | 1120 | 71 | S/T | 0.52
80 | 95 | 1120 | 71 | ∆T | 20
80 | 95 | 1120 | 71 | kW | 4.55
80 | 95 | 1120 | 71 | Amps | 17.8
80 | 95 | 1320 | 71 | MBh | 42.7
80 | 95 | 1320 | 71 | S/T | 0.59
80 | 95 | 1320 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1320 | 71 | kW | 4.58
80 | 95 | 1320 | 71 | Amps | 17.9
80 | 95 | 1520 | 71 | MBh | 43.5
80 | 95 | 1520 | 71 | S/T | 0.63
80 | 95 | 1520 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1520 | 71 | kW | 4.6
80 | 95 | 1520 | 71 | Amps | 18
85 | 95 | 1120 | 71 | MBh | 42.8
85 | 95 | 1120 | 71 | S/T | 0.62
85 | 95 | 1120 | 71 | ∆T | 23
85 | 95 | 1120 | 71 | kW | 4.56
85 | 95 | 1120 | 71 | Amps | 17.9
85 | 95 | 1320 | 71 | MBh | 43.4
85 | 95 | 1320 | 71 | S/T | 0.69
85 | 95 | 1320 | 71 | ∆T | 152
85 | 95 | 1320 | 71 | kW | 4.59
85 | 95 | 1320 | 71 | Amps | 18
85 | 95 | 1520 | 71 | MBh | 44.2
85 | 95 | 1520 | 71 | S/T | 0.73
85 | 95 | 1520 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1520 | 71 | kW | 4.61
85 | 95 | 1520 | 71 | Amps | 18.1
70 | 105 | 1120 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1120 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1120 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1120 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1120 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1320 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1320 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1320 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1320 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1320 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1520 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1520 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1520 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1520 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1520 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 1120 | 71 | MBh | 39.5
75 | 105 | 1120 | 71 | S/T | 0.42
75 | 105 | 1120 | 71 | ∆T | 15
75 | 105 | 1120 | 71 | kW | 5.01
75 | 105 | 1120 | 71 | Amps | 18.5
75 | 105 | 1320 | 71 | MBh | 40.1
75 | 105 | 1320 | 71 | S/T | 0.49
75 | 105 | 1320 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1320 | 71 | kW | 5.04
75 | 105 | 1320 | 71 | Amps | 18.6
75 | 105 | 1520 | 71 | MBh | 40.9
75 | 105 | 1520 | 71 | S/T | 0.53
75 | 105 | 1520 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1520 | 71 | kW | -
75 | 105 | 1520 | 71 | Amps | -
80 | 105 | 1120 | 71 | MBh | 39.7
80 | 105 | 1120 | 71 | S/T | 0.54
80 | 105 | 1120 | 71 | ∆T | 19
80 | 105 | 1120 | 71 | kW | 5.01
80 | 105 | 1120 | 71 | Amps | 18.6
80 | 105 | 1320 | 71 | MBh | 40.4
80 | 105 | 1320 | 71 | S/T | 0.61
80 | 105 | 1320 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1320 | 71 | kW | 5.04
80 | 105 | 1320 | 71 | Amps | 18.7
80 | 105 | 1520 | 71 | MBh | 41.2
80 | 105 | 1520 | 71 | S/T | 0.65
80 | 105 | 1520 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 1520 | 71 | kW | 5.06
80 | 105 | 1520 | 71 | Amps | 18.7
85 | 105 | 1120 | 71 | MBh | 40.4
85 | 105 | 1120 | 71 | S/T | 0.64
85 | 105 | 1120 | 71 | ∆T | 23
85 | 105 | 1120 | 71 | kW | 5.02
85 | 105 | 1120 | 71 | Amps | 18.6
85 | 105 | 1320 | 71 | MBh | 41.1
85 | 105 | 1320 | 71 | S/T | 0.71
85 | 105 | 1320 | 71 | ∆T | 155
85 | 105 | 1320 | 71 | kW | 5.05
85 | 105 | 1320 | 71 | Amps | 18.7
85 | 105 | 1520 | 71 | MBh | 41.9
85 | 105 | 1520 | 71 | S/T | 0.75
85 | 105 | 1520 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 1520 | 71 | kW | 5.07
85 | 105 | 1520 | 71 | Amps | 18.8
70 | 115 | 1120 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1120 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1120 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1120 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1120 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1320 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1320 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1320 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1320 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1320 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1520 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1520 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1520 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1520 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1520 | 71 | Amps | -
75 | 115 | 1120 | 71 | MBh | 32.8
75 | 115 | 1120 | 71 | S/T | 0.48
75 | 115 | 1120 | 71 | ∆T | 17
75 | 115 | 1120 | 71 | kW | 3.12
75 | 115 | 1120 | 71 | Amps | 11
75 | 115 | 1320 | 71 | MBh | 33.4
75 | 115 | 1320 | 71 | S/T | 0.55
75 | 115 | 1320 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 1320 | 71 | kW | 3.13
75 | 115 | 1320 | 71 | Amps | 11
75 | 115 | 1520 | 71 | MBh | 34.1
75 | 115 | 1520 | 71 | S/T | 0.59
75 | 115 | 1520 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 1520 | 71 | kW | -
75 | 115 | 1520 | 71 | Amps | -
80 | 115 | 1120 | 71 | MBh | 33
80 | 115 | 1120 | 71 | S/T | 0.6
80 | 115 | 1120 | 71 | ∆T | 21
80 | 115 | 1120 | 71 | kW | 3.12
80 | 115 | 1120 | 71 | Amps | 11
80 | 115 | 1320 | 71 | MBh | 33.6
80 | 115 | 1320 | 71 | S/T | 0.67
80 | 115 | 1320 | 71 | ∆T | 20
80 | 115 | 1320 | 71 | kW | 3.13
80 | 115 | 1320 | 71 | Amps | 11
80 | 115 | 1520 | 71 | MBh | 34.3
80 | 115 | 1520 | 71 | S/T | 0.71
80 | 115 | 1520 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 1520 | 71 | kW | 3.14
80 | 115 | 1520 | 71 | Amps | 11
85 | 115 | 1120 | 71 | MBh | 33.6
85 | 115 | 1120 | 71 | S/T | 0.7
85 | 115 | 1120 | 71 | ∆T | 25
85 | 115 | 1120 | 71 | kW | 3.12
85 | 115 | 1120 | 71 | Amps | 11
85 | 115 | 1320 | 71 | MBh | 34.2
85 | 115 | 1320 | 71 | S/T | 0.77
85 | 115 | 1320 | 71 | ∆T | 164
85 | 115 | 1320 | 71 | kW | 3.14
85 | 115 | 1320 | 71 | Amps | 11
85 | 115 | 1520 | 71 | MBh | 34.9
85 | 115 | 1520 | 71 | S/T | 0.81
85 | 115 | 1520 | 71 | ∆T | 22

## DH6VSA4810 - DFVE48DP1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 1170 | 59 | MBh | 41.8 | 65 | 55.1
70 | 65 | 1170 | 59 | S/T | 0.56 | 60 | 52.4
70 | 65 | 1170 | 59 | ∆T | 23 | 55 | 49.8
70 | 65 | 1170 | 59 | kW | 2.24 | 50 | 47.2
70 | 65 | 1170 | 59 | Amps | 9.6 | 47 | 45.5
70 | 65 | 1380 | 59 | MBh | 47.3 | 45 | 44.2
70 | 65 | 1380 | 59 | S/T | 0.61 | 40 | 41.7
70 | 65 | 1380 | 59 | ∆T | 22 | 35 | 42.3
70 | 65 | 1380 | 59 | kW | 2.73 | 30 | 39.5
70 | 65 | 1380 | 59 | Amps | 11.2 | 25 | 37.2
70 | 65 | 1590 | 59 | MBh | 51.4 | 20 | 35.6
70 | 65 | 1590 | 59 | S/T | 0.64 | 17 | 34.8
70 | 65 | 1590 | 59 | ∆T | 21 | 15 | 33.7
70 | 65 | 1590 | 59 | kW | 3.11 | 10 | 30.8
70 | 65 | 1590 | 59 | Amps | 12.5 | 5 | 28
75 | 65 | 1170 | 59 | MBh | 41.9 | 0 | 25.2
75 | 65 | 1170 | 59 | S/T | 0.68 | -5 | 22.3
75 | 65 | 1170 | 59 | ∆T | 28 | -10 | 19.5
75 | 65 | 1170 | 59 | kW | 2.24
75 | 65 | 1170 | 59 | Amps | 9.6
75 | 65 | 1380 | 59 | MBh | 47.3
75 | 65 | 1380 | 59 | S/T | 0.73
75 | 65 | 1380 | 59 | ∆T | 27
75 | 65 | 1380 | 59 | kW | 2.73
75 | 65 | 1380 | 59 | Amps | 11.2
75 | 65 | 1590 | 59 | MBh | 51.5
75 | 65 | 1590 | 59 | S/T | 0.76
75 | 65 | 1590 | 59 | ∆T | 26
75 | 65 | 1590 | 59 | kW | 3.1
75 | 65 | 1590 | 59 | Amps | 12.5
80 | 65 | 1170 | 59 | MBh | 42.1
80 | 65 | 1170 | 59 | S/T | 0.8
80 | 65 | 1170 | 59 | ∆T | 33
80 | 65 | 1170 | 59 | kW | 2.24
80 | 65 | 1170 | 59 | Amps | 9.6
80 | 65 | 1380 | 59 | MBh | 48.5
80 | 65 | 1380 | 59 | S/T | 0.85
80 | 65 | 1380 | 59 | ∆T | 32
80 | 65 | 1380 | 59 | kW | 2.83
80 | 65 | 1380 | 59 | Amps | 11.5
80 | 65 | 1590 | 59 | MBh | 51.7
80 | 65 | 1590 | 59 | S/T | 0.87
80 | 65 | 1590 | 59 | ∆T | 31
80 | 65 | 1590 | 59 | kW | 3.11
80 | 65 | 1590 | 59 | Amps | 12.5
85 | 65 | 1170 | 59 | MBh | 48.5
85 | 65 | 1170 | 59 | S/T | 0.98
85 | 65 | 1170 | 59 | ∆T | 38
85 | 65 | 1170 | 59 | kW | 2.82
85 | 65 | 1170 | 59 | Amps | 11.4
85 | 65 | 1380 | 59 | MBh | 51.6
85 | 65 | 1380 | 59 | S/T | 0.98
85 | 65 | 1380 | 59 | ∆T | 120
85 | 65 | 1380 | 59 | kW | 3.09
85 | 65 | 1380 | 59 | Amps | 12.4
85 | 65 | 1590 | 59 | MBh | 51.8
85 | 65 | 1590 | 59 | S/T | 0.98
85 | 65 | 1590 | 59 | ∆T | 33
85 | 65 | 1590 | 59 | kW | 3.78
85 | 65 | 1590 | 59 | Amps | -
70 | 75 | 1170 | 59 | MBh | 48.3
70 | 75 | 1170 | 59 | S/T | 0.55
70 | 75 | 1170 | 59 | ∆T | 23
70 | 75 | 1170 | 59 | kW | 3.38
70 | 75 | 1170 | 59 | Amps | 13.6
70 | 75 | 1380 | 59 | MBh | 48.3
70 | 75 | 1380 | 59 | S/T | 0.64
70 | 75 | 1380 | 59 | ∆T | 20
70 | 75 | 1380 | 59 | kW | 4.14
70 | 75 | 1380 | 59 | Amps | 16.7
70 | 75 | 1590 | 59 | MBh | 49.2
70 | 75 | 1590 | 59 | S/T | 0.68
70 | 75 | 1590 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1590 | 59 | kW | 4.17
70 | 75 | 1590 | 59 | Amps | 16.8
75 | 75 | 1170 | 59 | MBh | 48.3
75 | 75 | 1170 | 59 | S/T | 0.67
75 | 75 | 1170 | 59 | ∆T | 28
75 | 75 | 1170 | 59 | kW | 3.37
75 | 75 | 1170 | 59 | Amps | 13.5
75 | 75 | 1380 | 59 | MBh | 48.3
75 | 75 | 1380 | 59 | S/T | 0.76
75 | 75 | 1380 | 59 | ∆T | 25
75 | 75 | 1380 | 59 | kW | 4.14
75 | 75 | 1380 | 59 | Amps | 16.7
75 | 75 | 1590 | 59 | MBh | 49.2
75 | 75 | 1590 | 59 | S/T | 0.8
75 | 75 | 1590 | 59 | ∆T | 24
75 | 75 | 1590 | 59 | kW | 4.16
75 | 75 | 1590 | 59 | Amps | 16.8
80 | 75 | 1170 | 59 | MBh | 48.5
80 | 75 | 1170 | 59 | S/T | 0.78
80 | 75 | 1170 | 59 | ∆T | 33
80 | 75 | 1170 | 59 | kW | 3.38
80 | 75 | 1170 | 59 | Amps | 13.6
80 | 75 | 1380 | 59 | MBh | 48.6
80 | 75 | 1380 | 59 | S/T | 0.88
80 | 75 | 1380 | 59 | ∆T | 29
80 | 75 | 1380 | 59 | kW | 4.14
80 | 75 | 1380 | 59 | Amps | 16.7
80 | 75 | 1590 | 59 | MBh | 49.5
80 | 75 | 1590 | 59 | S/T | 0.92
80 | 75 | 1590 | 59 | ∆T | 28
80 | 75 | 1590 | 59 | kW | 4.16
80 | 75 | 1590 | 59 | Amps | 16.8
85 | 75 | 1170 | 59 | MBh | 48.6
85 | 75 | 1170 | 59 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1170 | 59 | ∆T | 35
85 | 75 | 1170 | 59 | kW | 4.12
85 | 75 | 1170 | 59 | Amps | 16.6
85 | 75 | 1380 | 59 | MBh | 49.4
85 | 75 | 1380 | 59 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1380 | 59 | ∆T | 120
85 | 75 | 1380 | 59 | kW | 4.15
85 | 75 | 1380 | 59 | Amps | 16.7
85 | 75 | 1590 | 59 | MBh | 50.3
85 | 75 | 1590 | 59 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1590 | 59 | ∆T | 32
85 | 75 | 1590 | 59 | kW | 4.17
85 | 75 | 1590 | 59 | Amps | -
70 | 85 | 1170 | 59 | MBh | 45.3
70 | 85 | 1170 | 59 | S/T | 0.59
70 | 85 | 1170 | 59 | ∆T | 22
70 | 85 | 1170 | 59 | kW | 4.53
70 | 85 | 1170 | 59 | Amps | 18.3
70 | 85 | 1380 | 59 | MBh | 46
70 | 85 | 1380 | 59 | S/T | 0.67
70 | 85 | 1380 | 59 | ∆T | 20
70 | 85 | 1380 | 59 | kW | 4.56
70 | 85 | 1380 | 59 | Amps | 18.5
70 | 85 | 1590 | 59 | MBh | 47
70 | 85 | 1590 | 59 | S/T | 0.7
70 | 85 | 1590 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 1590 | 59 | kW | 4.59
70 | 85 | 1590 | 59 | Amps | 18.6
75 | 85 | 1170 | 59 | MBh | 45.3
75 | 85 | 1170 | 59 | S/T | 0.72
75 | 85 | 1170 | 59 | ∆T | 26
75 | 85 | 1170 | 59 | kW | 4.53
75 | 85 | 1170 | 59 | Amps | 18.3
75 | 85 | 1380 | 59 | MBh | 46.1
75 | 85 | 1380 | 59 | S/T | 0.79
75 | 85 | 1380 | 59 | ∆T | 25
75 | 85 | 1380 | 59 | kW | 4.56
75 | 85 | 1380 | 59 | Amps | 18.5
75 | 85 | 1590 | 59 | MBh | 47
75 | 85 | 1590 | 59 | S/T | 0.83
75 | 85 | 1590 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 1590 | 59 | kW | 4.58
75 | 85 | 1590 | 59 | Amps | 18.6
80 | 85 | 1170 | 59 | MBh | 45.6
80 | 85 | 1170 | 59 | S/T | 0.84
80 | 85 | 1170 | 59 | ∆T | 30
80 | 85 | 1170 | 59 | kW | 4.53
80 | 85 | 1170 | 59 | Amps | 18.3
80 | 85 | 1380 | 59 | MBh | 46.3
80 | 85 | 1380 | 59 | S/T | 0.91
80 | 85 | 1380 | 59 | ∆T | 29
80 | 85 | 1380 | 59 | kW | 4.56
80 | 85 | 1380 | 59 | Amps | 18.5
80 | 85 | 1590 | 59 | MBh | 47.2
80 | 85 | 1590 | 59 | S/T | 0.99
80 | 85 | 1590 | 59 | ∆T | 28
80 | 85 | 1590 | 59 | kW | 4.59
80 | 85 | 1590 | 59 | Amps | 18.6
85 | 85 | 1170 | 59 | MBh | 46.4
85 | 85 | 1170 | 59 | S/T | 0.99
85 | 85 | 1170 | 59 | ∆T | 34
85 | 85 | 1170 | 59 | kW | 4.54
85 | 85 | 1170 | 59 | Amps | 18.4
85 | 85 | 1380 | 59 | MBh | 47.1
85 | 85 | 1380 | 59 | S/T | 0.99
85 | 85 | 1380 | 59 | ∆T | 120
85 | 85 | 1380 | 59 | kW | 4.57
85 | 85 | 1380 | 59 | Amps | 18.5
85 | 85 | 1590 | 59 | MBh | 48
85 | 85 | 1590 | 59 | S/T | 0.99
85 | 85 | 1590 | 59 | ∆T | 32
85 | 85 | 1590 | 59 | kW | 4.6
85 | 85 | 1590 | 59 | Amps | -
70 | 95 | 1170 | 59 | MBh | 42.3
70 | 95 | 1170 | 59 | S/T | 0.62
70 | 95 | 1170 | 59 | ∆T | 21
70 | 95 | 1170 | 59 | kW | 4.97
70 | 95 | 1170 | 59 | Amps | 20
70 | 95 | 1380 | 59 | MBh | 43
70 | 95 | 1380 | 59 | S/T | 0.69
70 | 95 | 1380 | 59 | ∆T | 20
70 | 95 | 1380 | 59 | kW | 5
70 | 95 | 1380 | 59 | Amps | 20.1
70 | 95 | 1590 | 59 | MBh | 43.9
70 | 95 | 1590 | 59 | S/T | 0.73
70 | 95 | 1590 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1590 | 59 | kW | 5.02
70 | 95 | 1590 | 59 | Amps | 20.2
75 | 95 | 1170 | 59 | MBh | 42.3
75 | 95 | 1170 | 59 | S/T | 0.74
75 | 95 | 1170 | 59 | ∆T | 25
75 | 95 | 1170 | 59 | kW | 4.97
75 | 95 | 1170 | 59 | Amps | 20
75 | 95 | 1380 | 59 | MBh | 43
75 | 95 | 1380 | 59 | S/T | 0.81
75 | 95 | 1380 | 59 | ∆T | 24
75 | 95 | 1380 | 59 | kW | 4.99
75 | 95 | 1380 | 59 | Amps | 20.1
75 | 95 | 1590 | 59 | MBh | 43.9
75 | 95 | 1590 | 59 | S/T | 0.85
75 | 95 | 1590 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 1590 | 59 | kW | 5.02
75 | 95 | 1590 | 59 | Amps | 20.2
80 | 95 | 1170 | 59 | MBh | 42.6
80 | 95 | 1170 | 59 | S/T | 0.86
80 | 95 | 1170 | 59 | ∆T | 29
80 | 95 | 1170 | 59 | kW | 4.97
80 | 95 | 1170 | 59 | Amps | 20
80 | 95 | 1380 | 59 | MBh | 43.3
80 | 95 | 1380 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1380 | 59 | ∆T | 28
80 | 95 | 1380 | 59 | kW | 5
80 | 95 | 1380 | 59 | Amps | 20.1
80 | 95 | 1590 | 59 | MBh | 44.2
80 | 95 | 1590 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1590 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 1590 | 59 | kW | 5.02
80 | 95 | 1590 | 59 | Amps | 20.2
85 | 95 | 1170 | 59 | MBh | 43.3
85 | 95 | 1170 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1170 | 59 | ∆T | 33
85 | 95 | 1170 | 59 | kW | 4.98
85 | 95 | 1170 | 59 | Amps | 20.1
85 | 95 | 1380 | 59 | MBh | 44
85 | 95 | 1380 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1380 | 59 | ∆T | 122
85 | 95 | 1380 | 59 | kW | 5.01
85 | 95 | 1380 | 59 | Amps | 20.2
85 | 95 | 1590 | 59 | MBh | 44.9
85 | 95 | 1590 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1590 | 59 | ∆T | 31
85 | 95 | 1590 | 59 | kW | 5.03
85 | 95 | 1590 | 59 | Amps | -
70 | 105 | 1170 | 59 | MBh | 38.9
70 | 105 | 1170 | 59 | S/T | 0.64
70 | 105 | 1170 | 59 | ∆T | 20
70 | 105 | 1170 | 59 | kW | 5.43
70 | 105 | 1170 | 59 | Amps | 21.6
70 | 105 | 1380 | 59 | MBh | 39.6
70 | 105 | 1380 | 59 | S/T | 0.71
70 | 105 | 1380 | 59 | ∆T | 19
70 | 105 | 1380 | 59 | kW | 5.46
70 | 105 | 1380 | 59 | Amps | 21.7
70 | 105 | 1590 | 59 | MBh | 40.5
70 | 105 | 1590 | 59 | S/T | 0.75
70 | 105 | 1590 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1590 | 59 | kW | 5.49
70 | 105 | 1590 | 59 | Amps | 21.8
75 | 105 | 1170 | 59 | MBh | 38.9
75 | 105 | 1170 | 59 | S/T | 0.77
75 | 105 | 1170 | 59 | ∆T | 24
75 | 105 | 1170 | 59 | kW | 5.43
75 | 105 | 1170 | 59 | Amps | 21.6
75 | 105 | 1380 | 59 | MBh | 39.6
75 | 105 | 1380 | 59 | S/T | 0.84
75 | 105 | 1380 | 59 | ∆T | 23
75 | 105 | 1380 | 59 | kW | 5.46
75 | 105 | 1380 | 59 | Amps | 21.7
75 | 105 | 1590 | 59 | MBh | 40.5
75 | 105 | 1590 | 59 | S/T | 0.88
75 | 105 | 1590 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 1590 | 59 | kW | 5.48
75 | 105 | 1590 | 59 | Amps | 21.8
80 | 105 | 1170 | 59 | MBh | 39.2
80 | 105 | 1170 | 59 | S/T | 1.01
80 | 105 | 1170 | 59 | ∆T | 29
80 | 105 | 1170 | 59 | kW | 5.43
80 | 105 | 1170 | 59 | Amps | 21.6
80 | 105 | 1380 | 59 | MBh | 39.9
80 | 105 | 1380 | 59 | S/T | 1.01
80 | 105 | 1380 | 59 | ∆T | 27
80 | 105 | 1380 | 59 | kW | 5.46
80 | 105 | 1380 | 59 | Amps | 21.7
80 | 105 | 1590 | 59 | MBh | 40.7
80 | 105 | 1590 | 59 | S/T | 1.01
80 | 105 | 1590 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 1590 | 59 | kW | 5.49
80 | 105 | 1590 | 59 | Amps | 21.8
85 | 105 | 1170 | 59 | MBh | 39.9
85 | 105 | 1170 | 59 | S/T | 1.01
85 | 105 | 1170 | 59 | ∆T | 32
85 | 105 | 1170 | 59 | kW | 5.44
85 | 105 | 1170 | 59 | Amps | 21.6
85 | 105 | 1380 | 59 | MBh | 40.6
85 | 105 | 1380 | 59 | S/T | 1.01
85 | 105 | 1380 | 59 | ∆T | 123
85 | 105 | 1380 | 59 | kW | 5.47
85 | 105 | 1380 | 59 | Amps | 21.7
85 | 105 | 1590 | 59 | MBh | 41.5
85 | 105 | 1590 | 59 | S/T | 1.01
85 | 105 | 1590 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 1590 | 59 | kW | 5.5
85 | 105 | 1590 | 59 | Amps | -
70 | 115 | 1170 | 59 | MBh | 29.7
70 | 115 | 1170 | 59 | S/T | 0.7
70 | 115 | 1170 | 59 | ∆T | 21
70 | 115 | 1170 | 59 | kW | 3.33
70 | 115 | 1170 | 59 | Amps | 13.7
70 | 115 | 1380 | 59 | MBh | 30.3
70 | 115 | 1380 | 59 | S/T | 0.77
70 | 115 | 1380 | 59 | ∆T | 20
70 | 115 | 1380 | 59 | kW | 3.34
70 | 115 | 1380 | 59 | Amps | 13.7
70 | 115 | 1590 | 59 | MBh | 31
70 | 115 | 1590 | 59 | S/T | 0.81
70 | 115 | 1590 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1590 | 59 | kW | 3.36
70 | 115 | 1590 | 59 | Amps | 13.8
75 | 115 | 1170 | 59 | MBh | 29.7
75 | 115 | 1170 | 59 | S/T | 0.82
75 | 115 | 1170 | 59 | ∆T | 26
75 | 115 | 1170 | 59 | kW | 3.33
75 | 115 | 1170 | 59 | Amps | 13.7
75 | 115 | 1380 | 59 | MBh | 30.3
75 | 115 | 1380 | 59 | S/T | 1.01
75 | 115 | 1380 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 1380 | 59 | kW | 3.34
75 | 115 | 1380 | 59 | Amps | 13.7
75 | 115 | 1590 | 59 | MBh | 31
75 | 115 | 1590 | 59 | S/T | 1.01
75 | 115 | 1590 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1590 | 59 | kW | 3.36
75 | 115 | 1590 | 59 | Amps | 13.8
80 | 115 | 1170 | 59 | MBh | 29.9
80 | 115 | 1170 | 59 | S/T | 1.01
80 | 115 | 1170 | 59 | ∆T | 30
80 | 115 | 1170 | 59 | kW | 3.33
80 | 115 | 1170 | 59 | Amps | 13.7
80 | 115 | 1380 | 59 | MBh | 30.5
80 | 115 | 1380 | 59 | S/T | 1.01
80 | 115 | 1380 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 1380 | 59 | kW | 3.34
80 | 115 | 1380 | 59 | Amps | 13.7
80 | 115 | 1590 | 59 | MBh | 31.2
80 | 115 | 1590 | 59 | S/T | 1.01
80 | 115 | 1590 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 1590 | 59 | kW | 3.36
80 | 115 | 1590 | 59 | Amps | 13.8
85 | 115 | 1170 | 59 | MBh | 30.5
85 | 115 | 1170 | 59 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1170 | 59 | ∆T | 33
85 | 115 | 1170 | 59 | kW | 3.33
85 | 115 | 1170 | 59 | Amps | 13.7
85 | 115 | 1380 | 59 | MBh | 31.1
85 | 115 | 1380 | 59 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1380 | 59 | ∆T | 132
85 | 115 | 1380 | 59 | kW | 3.35
85 | 115 | 1380 | 59 | Amps | 13.8
85 | 115 | 1590 | 59 | MBh | 31.8
85 | 115 | 1590 | 59 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1590 | 59 | ∆T | 31
85 | 115 | 1590 | 59 | kW | 3.36
85 | 115 | 1590 | 59 | Amps | -
70 | 65 | 1170 | 63 | MBh | 49.6
70 | 65 | 1170 | 63 | S/T | 0.49
70 | 65 | 1170 | 63 | ∆T | 20
70 | 65 | 1170 | 63 | kW | 3.71
70 | 65 | 1170 | 63 | Amps | 14.8
70 | 65 | 1380 | 63 | MBh | 50.4
70 | 65 | 1380 | 63 | S/T | 0.56
70 | 65 | 1380 | 63 | ∆T | 19
70 | 65 | 1380 | 63 | kW | 3.74
70 | 65 | 1380 | 63 | Amps | 14.9
70 | 65 | 1590 | 63 | MBh | 51.3
70 | 65 | 1590 | 63 | S/T | 0.59
70 | 65 | 1590 | 63 | ∆T | 18
70 | 65 | 1590 | 63 | kW | 3.77
70 | 65 | 1590 | 63 | Amps | 15.1
75 | 65 | 1170 | 63 | MBh | 49.7
75 | 65 | 1170 | 63 | S/T | 0.61
75 | 65 | 1170 | 63 | ∆T | 25
75 | 65 | 1170 | 63 | kW | 3.7
75 | 65 | 1170 | 63 | Amps | 14.8
75 | 65 | 1380 | 63 | MBh | 50.4
75 | 65 | 1380 | 63 | S/T | 0.68
75 | 65 | 1380 | 63 | ∆T | 23
75 | 65 | 1380 | 63 | kW | 3.74
75 | 65 | 1380 | 63 | Amps | 14.9
75 | 65 | 1590 | 63 | MBh | 51.4
75 | 65 | 1590 | 63 | S/T | 0.72
75 | 65 | 1590 | 63 | ∆T | 22
75 | 65 | 1590 | 63 | kW | 3.76
75 | 65 | 1590 | 63 | Amps | 15
80 | 65 | 1170 | 63 | MBh | 49.9
80 | 65 | 1170 | 63 | S/T | 0.73
80 | 65 | 1170 | 63 | ∆T | 29
80 | 65 | 1170 | 63 | kW | 3.71
80 | 65 | 1170 | 63 | Amps | 14.8
80 | 65 | 1380 | 63 | MBh | 50.7
80 | 65 | 1380 | 63 | S/T | 0.8
80 | 65 | 1380 | 63 | ∆T | 28
80 | 65 | 1380 | 63 | kW | 3.74
80 | 65 | 1380 | 63 | Amps | 14.9
80 | 65 | 1590 | 63 | MBh | 51.6
80 | 65 | 1590 | 63 | S/T | 0.83
80 | 65 | 1590 | 63 | ∆T | 27
80 | 65 | 1590 | 63 | kW | 3.77
80 | 65 | 1590 | 63 | Amps | 15.1
85 | 65 | 1170 | 63 | MBh | 50.8
85 | 65 | 1170 | 63 | S/T | 0.82
85 | 65 | 1170 | 63 | ∆T | 33
85 | 65 | 1170 | 63 | kW | 3.72
85 | 65 | 1170 | 63 | Amps | 14.8
85 | 65 | 1380 | 63 | MBh | 51.5
85 | 65 | 1380 | 63 | S/T | 0.89
85 | 65 | 1380 | 63 | ∆T | 120
85 | 65 | 1380 | 63 | kW | 3.75
85 | 65 | 1380 | 63 | Amps | 15
85 | 65 | 1590 | 63 | MBh | 52.5
85 | 65 | 1590 | 63 | S/T | 0.93
85 | 65 | 1590 | 63 | ∆T | 31
85 | 65 | 1590 | 63 | kW | 3.78
85 | 65 | 1590 | 63 | Amps | -
70 | 75 | 1170 | 63 | MBh | 48.2
70 | 75 | 1170 | 63 | S/T | 0.49
70 | 75 | 1170 | 63 | ∆T | 20
70 | 75 | 1170 | 63 | kW | 4.1
70 | 75 | 1170 | 63 | Amps | 16.5
70 | 75 | 1380 | 63 | MBh | 49
70 | 75 | 1380 | 63 | S/T | 0.57
70 | 75 | 1380 | 63 | ∆T | 18
70 | 75 | 1380 | 63 | kW | 4.14
70 | 75 | 1380 | 63 | Amps | 16.6
70 | 75 | 1590 | 63 | MBh | 49.9
70 | 75 | 1590 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 1590 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1590 | 63 | kW | 4.16
70 | 75 | 1590 | 63 | Amps | 16.8
75 | 75 | 1170 | 63 | MBh | 48.2
75 | 75 | 1170 | 63 | S/T | 0.62
75 | 75 | 1170 | 63 | ∆T | 24
75 | 75 | 1170 | 63 | kW | 4.1
75 | 75 | 1170 | 63 | Amps | 16.5
75 | 75 | 1380 | 63 | MBh | 49
75 | 75 | 1380 | 63 | S/T | 0.69
75 | 75 | 1380 | 63 | ∆T | 23
75 | 75 | 1380 | 63 | kW | 4.13
75 | 75 | 1380 | 63 | Amps | 16.6
75 | 75 | 1590 | 63 | MBh | 49.9
75 | 75 | 1590 | 63 | S/T | 0.73
75 | 75 | 1590 | 63 | ∆T | 22
75 | 75 | 1590 | 63 | kW | 4.16
75 | 75 | 1590 | 63 | Amps | 16.7
80 | 75 | 1170 | 63 | MBh | 48.5
80 | 75 | 1170 | 63 | S/T | 0.74
80 | 75 | 1170 | 63 | ∆T | 29
80 | 75 | 1170 | 63 | kW | 4.1
80 | 75 | 1170 | 63 | Amps | 16.5
80 | 75 | 1380 | 63 | MBh | 49.2
80 | 75 | 1380 | 63 | S/T | 0.81
80 | 75 | 1380 | 63 | ∆T | 27
80 | 75 | 1380 | 63 | kW | 4.14
80 | 75 | 1380 | 63 | Amps | 16.6
80 | 75 | 1590 | 63 | MBh | 50.2
80 | 75 | 1590 | 63 | S/T | 0.84
80 | 75 | 1590 | 63 | ∆T | 26
80 | 75 | 1590 | 63 | kW | 4.16
80 | 75 | 1590 | 63 | Amps | 16.8
85 | 75 | 1170 | 63 | MBh | 49.3
85 | 75 | 1170 | 63 | S/T | 0.83
85 | 75 | 1170 | 63 | ∆T | 33
85 | 75 | 1170 | 63 | kW | 4.11
85 | 75 | 1170 | 63 | Amps | 16.5
85 | 75 | 1380 | 63 | MBh | 50
85 | 75 | 1380 | 63 | S/T | 0.91
85 | 75 | 1380 | 63 | ∆T | 124
85 | 75 | 1380 | 63 | kW | 4.14
85 | 75 | 1380 | 63 | Amps | 16.7
85 | 75 | 1590 | 63 | MBh | 51
85 | 75 | 1590 | 63 | S/T | 0.94
85 | 75 | 1590 | 63 | ∆T | 30
85 | 75 | 1590 | 63 | kW | 4.17
85 | 75 | 1590 | 63 | Amps | -
70 | 85 | 1170 | 63 | MBh | 46
70 | 85 | 1170 | 63 | S/T | 0.52
70 | 85 | 1170 | 63 | ∆T | 20
70 | 85 | 1170 | 63 | kW | 4.53
70 | 85 | 1170 | 63 | Amps | 18.3
70 | 85 | 1380 | 63 | MBh | 46.7
70 | 85 | 1380 | 63 | S/T | 0.59
70 | 85 | 1380 | 63 | ∆T | 18
70 | 85 | 1380 | 63 | kW | 4.56
70 | 85 | 1380 | 63 | Amps | 18.4
70 | 85 | 1590 | 63 | MBh | 47.6
70 | 85 | 1590 | 63 | S/T | 0.63
70 | 85 | 1590 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1590 | 63 | kW | 4.58
70 | 85 | 1590 | 63 | Amps | 18.6
75 | 85 | 1170 | 63 | MBh | 46
75 | 85 | 1170 | 63 | S/T | 0.65
75 | 85 | 1170 | 63 | ∆T | 24
75 | 85 | 1170 | 63 | kW | 4.53
75 | 85 | 1170 | 63 | Amps | 18.3
75 | 85 | 1380 | 63 | MBh | 46.7
75 | 85 | 1380 | 63 | S/T | 0.72
75 | 85 | 1380 | 63 | ∆T | 23
75 | 85 | 1380 | 63 | kW | 4.56
75 | 85 | 1380 | 63 | Amps | 18.4
75 | 85 | 1590 | 63 | MBh | 47.6
75 | 85 | 1590 | 63 | S/T | 0.75
75 | 85 | 1590 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1590 | 63 | kW | 4.58
75 | 85 | 1590 | 63 | Amps | 18.5
80 | 85 | 1170 | 63 | MBh | 46.3
80 | 85 | 1170 | 63 | S/T | 0.76
80 | 85 | 1170 | 63 | ∆T | 28
80 | 85 | 1170 | 63 | kW | 4.53
80 | 85 | 1170 | 63 | Amps | 18.3
80 | 85 | 1380 | 63 | MBh | 47
80 | 85 | 1380 | 63 | S/T | 0.84
80 | 85 | 1380 | 63 | ∆T | 27
80 | 85 | 1380 | 63 | kW | 4.56
80 | 85 | 1380 | 63 | Amps | 18.4
80 | 85 | 1590 | 63 | MBh | 47.9
80 | 85 | 1590 | 63 | S/T | 0.87
80 | 85 | 1590 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 1590 | 63 | kW | 4.58
80 | 85 | 1590 | 63 | Amps | 18.5
85 | 85 | 1170 | 63 | MBh | 47
85 | 85 | 1170 | 63 | S/T | 0.86
85 | 85 | 1170 | 63 | ∆T | 32
85 | 85 | 1170 | 63 | kW | 4.54
85 | 85 | 1170 | 63 | Amps | 18.4
85 | 85 | 1380 | 63 | MBh | 47.8
85 | 85 | 1380 | 63 | S/T | 0.93
85 | 85 | 1380 | 63 | ∆T | 126
85 | 85 | 1380 | 63 | kW | 4.57
85 | 85 | 1380 | 63 | Amps | 18.5
85 | 85 | 1590 | 63 | MBh | 48.7
85 | 85 | 1590 | 63 | S/T | 0.97
85 | 85 | 1590 | 63 | ∆T | 30
85 | 85 | 1590 | 63 | kW | 4.59
85 | 85 | 1590 | 63 | Amps | -
70 | 95 | 1170 | 63 | MBh | 42.9
70 | 95 | 1170 | 63 | S/T | 0.54
70 | 95 | 1170 | 63 | ∆T | 19
70 | 95 | 1170 | 63 | kW | 4.96
70 | 95 | 1170 | 63 | Amps | 20
70 | 95 | 1380 | 63 | MBh | 43.7
70 | 95 | 1380 | 63 | S/T | 0.62
70 | 95 | 1380 | 63 | ∆T | 18
70 | 95 | 1380 | 63 | kW | 4.99
70 | 95 | 1380 | 63 | Amps | 20.1
70 | 95 | 1590 | 63 | MBh | 44.5
70 | 95 | 1590 | 63 | S/T | 0.65
70 | 95 | 1590 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1590 | 63 | kW | 5.02
70 | 95 | 1590 | 63 | Amps | 20.2
75 | 95 | 1170 | 63 | MBh | 43
75 | 95 | 1170 | 63 | S/T | 0.67
75 | 95 | 1170 | 63 | ∆T | 23
75 | 95 | 1170 | 63 | kW | 4.96
75 | 95 | 1170 | 63 | Amps | 20
75 | 95 | 1380 | 63 | MBh | 43.7
75 | 95 | 1380 | 63 | S/T | 0.74
75 | 95 | 1380 | 63 | ∆T | 22
75 | 95 | 1380 | 63 | kW | 4.99
75 | 95 | 1380 | 63 | Amps | 20.1
75 | 95 | 1590 | 63 | MBh | 44.6
75 | 95 | 1590 | 63 | S/T | 0.78
75 | 95 | 1590 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1590 | 63 | kW | 5.02
75 | 95 | 1590 | 63 | Amps | 20.2
80 | 95 | 1170 | 63 | MBh | 43.2
80 | 95 | 1170 | 63 | S/T | 0.79
80 | 95 | 1170 | 63 | ∆T | 28
80 | 95 | 1170 | 63 | kW | 4.96
80 | 95 | 1170 | 63 | Amps | 20
80 | 95 | 1380 | 63 | MBh | 43.9
80 | 95 | 1380 | 63 | S/T | 0.86
80 | 95 | 1380 | 63 | ∆T | 26
80 | 95 | 1380 | 63 | kW | 4.99
80 | 95 | 1380 | 63 | Amps | 20.1
80 | 95 | 1590 | 63 | MBh | 44.8
80 | 95 | 1590 | 63 | S/T | 0.9
80 | 95 | 1590 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 1590 | 63 | kW | 5.02
80 | 95 | 1590 | 63 | Amps | 20.2
85 | 95 | 1170 | 63 | MBh | 44
85 | 95 | 1170 | 63 | S/T | 0.89
85 | 95 | 1170 | 63 | ∆T | 31
85 | 95 | 1170 | 63 | kW | 4.97
85 | 95 | 1170 | 63 | Amps | 20.1
85 | 95 | 1380 | 63 | MBh | 44.7
85 | 95 | 1380 | 63 | S/T | 0.96
85 | 95 | 1380 | 63 | ∆T | 128
85 | 95 | 1380 | 63 | kW | 5
85 | 95 | 1380 | 63 | Amps | 20.2
85 | 95 | 1590 | 63 | MBh | 45.6
85 | 95 | 1590 | 63 | S/T | 0.99
85 | 95 | 1590 | 63 | ∆T | 29
85 | 95 | 1590 | 63 | kW | 5.03
85 | 95 | 1590 | 63 | Amps | -
70 | 105 | 1170 | 63 | MBh | 39.5
70 | 105 | 1170 | 63 | S/T | 0.57
70 | 105 | 1170 | 63 | ∆T | 18
70 | 105 | 1170 | 63 | kW | 5.43
70 | 105 | 1170 | 63 | Amps | 21.6
70 | 105 | 1380 | 63 | MBh | 40.2
70 | 105 | 1380 | 63 | S/T | 0.64
70 | 105 | 1380 | 63 | ∆T | 17
70 | 105 | 1380 | 63 | kW | 5.46
70 | 105 | 1380 | 63 | Amps | 21.7
70 | 105 | 1590 | 63 | MBh | 41.1
70 | 105 | 1590 | 63 | S/T | 0.68
70 | 105 | 1590 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1590 | 63 | kW | 5.48
70 | 105 | 1590 | 63 | Amps | 21.8
75 | 105 | 1170 | 63 | MBh | 39.6
75 | 105 | 1170 | 63 | S/T | 0.69
75 | 105 | 1170 | 63 | ∆T | 22
75 | 105 | 1170 | 63 | kW | 5.43
75 | 105 | 1170 | 63 | Amps | 21.6
75 | 105 | 1380 | 63 | MBh | 40.3
75 | 105 | 1380 | 63 | S/T | 0.77
75 | 105 | 1380 | 63 | ∆T | 21
75 | 105 | 1380 | 63 | kW | 5.46
75 | 105 | 1380 | 63 | Amps | 21.7
75 | 105 | 1590 | 63 | MBh | 41.1
75 | 105 | 1590 | 63 | S/T | 0.8
75 | 105 | 1590 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1590 | 63 | kW | 5.48
75 | 105 | 1590 | 63 | Amps | 21.8
80 | 105 | 1170 | 63 | MBh | 39.8
80 | 105 | 1170 | 63 | S/T | 0.81
80 | 105 | 1170 | 63 | ∆T | 27
80 | 105 | 1170 | 63 | kW | 5.43
80 | 105 | 1170 | 63 | Amps | 21.6
80 | 105 | 1380 | 63 | MBh | 40.5
80 | 105 | 1380 | 63 | S/T | 0.89
80 | 105 | 1380 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 1380 | 63 | kW | 5.46
80 | 105 | 1380 | 63 | Amps | 21.7
80 | 105 | 1590 | 63 | MBh | 41.4
80 | 105 | 1590 | 63 | S/T | 0.92
80 | 105 | 1590 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 1590 | 63 | kW | 5.48
80 | 105 | 1590 | 63 | Amps | 21.8
85 | 105 | 1170 | 63 | MBh | 40.6
85 | 105 | 1170 | 63 | S/T | 0.91
85 | 105 | 1170 | 63 | ∆T | 30
85 | 105 | 1170 | 63 | kW | 5.44
85 | 105 | 1170 | 63 | Amps | 21.6
85 | 105 | 1380 | 63 | MBh | 41.3
85 | 105 | 1380 | 63 | S/T | 0.98
85 | 105 | 1380 | 63 | ∆T | 129
85 | 105 | 1380 | 63 | kW | 5.47
85 | 105 | 1380 | 63 | Amps | 21.7
85 | 105 | 1590 | 63 | MBh | 42.1
85 | 105 | 1590 | 63 | S/T | 1.01
85 | 105 | 1590 | 63 | ∆T | 28
85 | 105 | 1590 | 63 | kW | 5.49
85 | 105 | 1590 | 63 | Amps | -
70 | 115 | 1170 | 63 | MBh | 30.2
70 | 115 | 1170 | 63 | S/T | 0.62
70 | 115 | 1170 | 63 | ∆T | 20
70 | 115 | 1170 | 63 | kW | 3.33
70 | 115 | 1170 | 63 | Amps | 13.7
70 | 115 | 1380 | 63 | MBh | 30.8
70 | 115 | 1380 | 63 | S/T | 0.7
70 | 115 | 1380 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 1380 | 63 | kW | 3.34
70 | 115 | 1380 | 63 | Amps | 13.7
70 | 115 | 1590 | 63 | MBh | 31.5
70 | 115 | 1590 | 63 | S/T | 0.73
70 | 115 | 1590 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1590 | 63 | kW | 3.36
70 | 115 | 1590 | 63 | Amps | 13.8
75 | 115 | 1170 | 63 | MBh | 30.3
75 | 115 | 1170 | 63 | S/T | 0.75
75 | 115 | 1170 | 63 | ∆T | 24
75 | 115 | 1170 | 63 | kW | 3.33
75 | 115 | 1170 | 63 | Amps | 13.7
75 | 115 | 1380 | 63 | MBh | 30.8
75 | 115 | 1380 | 63 | S/T | 0.82
75 | 115 | 1380 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1380 | 63 | kW | 3.34
75 | 115 | 1380 | 63 | Amps | 13.7
75 | 115 | 1590 | 63 | MBh | 31.5
75 | 115 | 1590 | 63 | S/T | 0.86
75 | 115 | 1590 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 1590 | 63 | kW | 3.35
75 | 115 | 1590 | 63 | Amps | 13.8
80 | 115 | 1170 | 63 | MBh | 30.4
80 | 115 | 1170 | 63 | S/T | 0.87
80 | 115 | 1170 | 63 | ∆T | 28
80 | 115 | 1170 | 63 | kW | 3.33
80 | 115 | 1170 | 63 | Amps | 13.7
80 | 115 | 1380 | 63 | MBh | 31
80 | 115 | 1380 | 63 | S/T | 0.95
80 | 115 | 1380 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 1380 | 63 | kW | 3.34
80 | 115 | 1380 | 63 | Amps | 13.7
80 | 115 | 1590 | 63 | MBh | 31.7
80 | 115 | 1590 | 63 | S/T | 0.98
80 | 115 | 1590 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 1590 | 63 | kW | 3.36
80 | 115 | 1590 | 63 | Amps | 13.8
85 | 115 | 1170 | 63 | MBh | 31.1
85 | 115 | 1170 | 63 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1170 | 63 | ∆T | 32
85 | 115 | 1170 | 63 | kW | 3.33
85 | 115 | 1170 | 63 | Amps | 13.7
85 | 115 | 1380 | 63 | MBh | 31.6
85 | 115 | 1380 | 63 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1380 | 63 | ∆T | 138
85 | 115 | 1380 | 63 | kW | 3.35
85 | 115 | 1380 | 63 | Amps | 13.7
85 | 115 | 1590 | 63 | MBh | 32.3
85 | 115 | 1590 | 63 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1590 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 1590 | 63 | kW | 3.36
85 | 115 | 1590 | 63 | Amps | -
70 | 65 | 1170 | 67 | MBh | 51.1
70 | 65 | 1170 | 67 | S/T | 0.36
70 | 65 | 1170 | 67 | ∆T | 17
70 | 65 | 1170 | 67 | kW | 3.7
70 | 65 | 1170 | 67 | Amps | 14.8
70 | 65 | 1380 | 67 | MBh | 51.9
70 | 65 | 1380 | 67 | S/T | 0.43
70 | 65 | 1380 | 67 | ∆T | 15
70 | 65 | 1380 | 67 | kW | 3.73
70 | 65 | 1380 | 67 | Amps | 14.9
70 | 65 | 1590 | 67 | MBh | 52.8
70 | 65 | 1590 | 67 | S/T | 0.47
70 | 65 | 1590 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1590 | 67 | kW | 3.76
70 | 65 | 1590 | 67 | Amps | 15
75 | 65 | 1170 | 67 | MBh | 51.1
75 | 65 | 1170 | 67 | S/T | 0.48
75 | 65 | 1170 | 67 | ∆T | 21
75 | 65 | 1170 | 67 | kW | 3.7
75 | 65 | 1170 | 67 | Amps | 14.7
75 | 65 | 1380 | 67 | MBh | 51.9
75 | 65 | 1380 | 67 | S/T | 0.55
75 | 65 | 1380 | 67 | ∆T | 20
75 | 65 | 1380 | 67 | kW | 3.73
75 | 65 | 1380 | 67 | Amps | 14.9
75 | 65 | 1590 | 67 | MBh | 52.8
75 | 65 | 1590 | 67 | S/T | 0.59
75 | 65 | 1590 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 1590 | 67 | kW | 3.75
75 | 65 | 1590 | 67 | Amps | 15
80 | 65 | 1170 | 67 | MBh | 51.4
80 | 65 | 1170 | 67 | S/T | 0.6
80 | 65 | 1170 | 67 | ∆T | 26
80 | 65 | 1170 | 67 | kW | 3.7
80 | 65 | 1170 | 67 | Amps | 14.8
80 | 65 | 1380 | 67 | MBh | 52.2
80 | 65 | 1380 | 67 | S/T | 0.67
80 | 65 | 1380 | 67 | ∆T | 24
80 | 65 | 1380 | 67 | kW | 3.73
80 | 65 | 1380 | 67 | Amps | 14.9
80 | 65 | 1590 | 67 | MBh | 53.1
80 | 65 | 1590 | 67 | S/T | 0.71
80 | 65 | 1590 | 67 | ∆T | 23
80 | 65 | 1590 | 67 | kW | 3.76
80 | 65 | 1590 | 67 | Amps | 15
85 | 65 | 1170 | 67 | MBh | 52.2
85 | 65 | 1170 | 67 | S/T | 0.69
85 | 65 | 1170 | 67 | ∆T | 30
85 | 65 | 1170 | 67 | kW | 3.71
85 | 65 | 1170 | 67 | Amps | 14.8
85 | 65 | 1380 | 67 | MBh | 53
85 | 65 | 1380 | 67 | S/T | 0.77
85 | 65 | 1380 | 67 | ∆T | 128
85 | 65 | 1380 | 67 | kW | 3.74
85 | 65 | 1380 | 67 | Amps | 14.9
85 | 65 | 1590 | 67 | MBh | 53.9
85 | 65 | 1590 | 67 | S/T | 0.8
85 | 65 | 1590 | 67 | ∆T | 27
85 | 65 | 1590 | 67 | kW | 3.77
85 | 65 | 1590 | 67 | Amps | -
70 | 75 | 1170 | 67 | MBh | 49.6
70 | 75 | 1170 | 67 | S/T | 0.37
70 | 75 | 1170 | 67 | ∆T | 16
70 | 75 | 1170 | 67 | kW | 4.1
70 | 75 | 1170 | 67 | Amps | 16.5
70 | 75 | 1380 | 67 | MBh | 50.4
70 | 75 | 1380 | 67 | S/T | 0.44
70 | 75 | 1380 | 67 | ∆T | 15
70 | 75 | 1380 | 67 | kW | 4.13
70 | 75 | 1380 | 67 | Amps | 16.6
70 | 75 | 1590 | 67 | MBh | 51.3
70 | 75 | 1590 | 67 | S/T | 0.47
70 | 75 | 1590 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1590 | 67 | kW | 4.15
70 | 75 | 1590 | 67 | Amps | 16.7
75 | 75 | 1170 | 67 | MBh | 49.7
75 | 75 | 1170 | 67 | S/T | 0.49
75 | 75 | 1170 | 67 | ∆T | 21
75 | 75 | 1170 | 67 | kW | 4.09
75 | 75 | 1170 | 67 | Amps | 16.5
75 | 75 | 1380 | 67 | MBh | 50.4
75 | 75 | 1380 | 67 | S/T | 0.56
75 | 75 | 1380 | 67 | ∆T | 19
75 | 75 | 1380 | 67 | kW | 4.12
75 | 75 | 1380 | 67 | Amps | 16.6
75 | 75 | 1590 | 67 | MBh | 51.3
75 | 75 | 1590 | 67 | S/T | 0.6
75 | 75 | 1590 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 1590 | 67 | kW | 4.15
75 | 75 | 1590 | 67 | Amps | 16.7
80 | 75 | 1170 | 67 | MBh | 49.9
80 | 75 | 1170 | 67 | S/T | 0.61
80 | 75 | 1170 | 67 | ∆T | 25
80 | 75 | 1170 | 67 | kW | 4.09
80 | 75 | 1170 | 67 | Amps | 16.5
80 | 75 | 1380 | 67 | MBh | 50.7
80 | 75 | 1380 | 67 | S/T | 0.68
80 | 75 | 1380 | 67 | ∆T | 24
80 | 75 | 1380 | 67 | kW | 4.13
80 | 75 | 1380 | 67 | Amps | 16.6
80 | 75 | 1590 | 67 | MBh | 51.6
80 | 75 | 1590 | 67 | S/T | 0.72
80 | 75 | 1590 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 1590 | 67 | kW | 4.15
80 | 75 | 1590 | 67 | Amps | 16.7
85 | 75 | 1170 | 67 | MBh | 50.7
85 | 75 | 1170 | 67 | S/T | 0.7
85 | 75 | 1170 | 67 | ∆T | 29
85 | 75 | 1170 | 67 | kW | 4.1
85 | 75 | 1170 | 67 | Amps | 16.5
85 | 75 | 1380 | 67 | MBh | 51.5
85 | 75 | 1380 | 67 | S/T | 0.78
85 | 75 | 1380 | 67 | ∆T | 132
85 | 75 | 1380 | 67 | kW | 4.14
85 | 75 | 1380 | 67 | Amps | 16.7
85 | 75 | 1590 | 67 | MBh | 52.4
85 | 75 | 1590 | 67 | S/T | 0.81
85 | 75 | 1590 | 67 | ∆T | 26
85 | 75 | 1590 | 67 | kW | 4.16
85 | 75 | 1590 | 67 | Amps | -
70 | 85 | 1170 | 67 | MBh | 47.4
70 | 85 | 1170 | 67 | S/T | 0.39
70 | 85 | 1170 | 67 | ∆T | 16
70 | 85 | 1170 | 67 | kW | 4.52
70 | 85 | 1170 | 67 | Amps | 18.3
70 | 85 | 1380 | 67 | MBh | 48.1
70 | 85 | 1380 | 67 | S/T | 0.46
70 | 85 | 1380 | 67 | ∆T | 15
70 | 85 | 1380 | 67 | kW | 4.55
70 | 85 | 1380 | 67 | Amps | 18.4
70 | 85 | 1590 | 67 | MBh | 49
70 | 85 | 1590 | 67 | S/T | 0.5
70 | 85 | 1590 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1590 | 67 | kW | 4.58
70 | 85 | 1590 | 67 | Amps | 18.5
75 | 85 | 1170 | 67 | MBh | 47.4
75 | 85 | 1170 | 67 | S/T | 0.52
75 | 85 | 1170 | 67 | ∆T | 20
75 | 85 | 1170 | 67 | kW | 4.52
75 | 85 | 1170 | 67 | Amps | 18.3
75 | 85 | 1380 | 67 | MBh | 48.1
75 | 85 | 1380 | 67 | S/T | 0.59
75 | 85 | 1380 | 67 | ∆T | 19
75 | 85 | 1380 | 67 | kW | 4.55
75 | 85 | 1380 | 67 | Amps | 18.4
75 | 85 | 1590 | 67 | MBh | 49.1
75 | 85 | 1590 | 67 | S/T | 0.62
75 | 85 | 1590 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1590 | 67 | kW | 4.57
75 | 85 | 1590 | 67 | Amps | 18.5
80 | 85 | 1170 | 67 | MBh | 47.7
80 | 85 | 1170 | 67 | S/T | 0.64
80 | 85 | 1170 | 67 | ∆T | 25
80 | 85 | 1170 | 67 | kW | 4.52
80 | 85 | 1170 | 67 | Amps | 18.3
80 | 85 | 1380 | 67 | MBh | 48.4
80 | 85 | 1380 | 67 | S/T | 0.71
80 | 85 | 1380 | 67 | ∆T | 23
80 | 85 | 1380 | 67 | kW | 4.55
80 | 85 | 1380 | 67 | Amps | 18.4
80 | 85 | 1590 | 67 | MBh | 49.3
80 | 85 | 1590 | 67 | S/T | 0.74
80 | 85 | 1590 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1590 | 67 | kW | 4.58
80 | 85 | 1590 | 67 | Amps | 18.5
85 | 85 | 1170 | 67 | MBh | 48.5
85 | 85 | 1170 | 67 | S/T | 0.73
85 | 85 | 1170 | 67 | ∆T | 29
85 | 85 | 1170 | 67 | kW | 4.53
85 | 85 | 1170 | 67 | Amps | 18.3
85 | 85 | 1380 | 67 | MBh | 49.2
85 | 85 | 1380 | 67 | S/T | 0.8
85 | 85 | 1380 | 67 | ∆T | 134
85 | 85 | 1380 | 67 | kW | 4.56
85 | 85 | 1380 | 67 | Amps | 18.4
85 | 85 | 1590 | 67 | MBh | 50.1
85 | 85 | 1590 | 67 | S/T | 0.84
85 | 85 | 1590 | 67 | ∆T | 26
85 | 85 | 1590 | 67 | kW | 4.58
85 | 85 | 1590 | 67 | Amps | -
70 | 95 | 1170 | 67 | MBh | 44.3
70 | 95 | 1170 | 67 | S/T | 0.41
70 | 95 | 1170 | 67 | ∆T | 15
70 | 95 | 1170 | 67 | kW | 4.96
70 | 95 | 1170 | 67 | Amps | 20
70 | 95 | 1380 | 67 | MBh | 45
70 | 95 | 1380 | 67 | S/T | 0.49
70 | 95 | 1380 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 1380 | 67 | kW | 4.99
70 | 95 | 1380 | 67 | Amps | 20.1
70 | 95 | 1590 | 67 | MBh | 45.9
70 | 95 | 1590 | 67 | S/T | 0.52
70 | 95 | 1590 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 1590 | 67 | kW | 5.01
70 | 95 | 1590 | 67 | Amps | 20.2
75 | 95 | 1170 | 67 | MBh | 44.3
75 | 95 | 1170 | 67 | S/T | 0.54
75 | 95 | 1170 | 67 | ∆T | 20
75 | 95 | 1170 | 67 | kW | 4.95
75 | 95 | 1170 | 67 | Amps | 20
75 | 95 | 1380 | 67 | MBh | 45.1
75 | 95 | 1380 | 67 | S/T | 0.61
75 | 95 | 1380 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 1380 | 67 | kW | 4.98
75 | 95 | 1380 | 67 | Amps | 20.1
75 | 95 | 1590 | 67 | MBh | 46
75 | 95 | 1590 | 67 | S/T | 0.65
75 | 95 | 1590 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1590 | 67 | kW | 5.01
75 | 95 | 1590 | 67 | Amps | 20.2
80 | 95 | 1170 | 67 | MBh | 44.6
80 | 95 | 1170 | 67 | S/T | 0.66
80 | 95 | 1170 | 67 | ∆T | 24
80 | 95 | 1170 | 67 | kW | 4.96
80 | 95 | 1170 | 67 | Amps | 20
80 | 95 | 1380 | 67 | MBh | 45.5
80 | 95 | 1380 | 67 | S/T | 0.73
80 | 95 | 1380 | 67 | ∆T | 23
80 | 95 | 1380 | 67 | kW | 5
80 | 95 | 1380 | 67 | Amps | 20.4
80 | 95 | 1590 | 67 | MBh | 46.2
80 | 95 | 1590 | 67 | S/T | 0.77
80 | 95 | 1590 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1590 | 67 | kW | 5.01
80 | 95 | 1590 | 67 | Amps | 20.2
85 | 95 | 1170 | 67 | MBh | 45.4
85 | 95 | 1170 | 67 | S/T | 0.75
85 | 95 | 1170 | 67 | ∆T | 28
85 | 95 | 1170 | 67 | kW | 4.96
85 | 95 | 1170 | 67 | Amps | 20
85 | 95 | 1380 | 67 | MBh | 46.1
85 | 95 | 1380 | 67 | S/T | 0.83
85 | 95 | 1380 | 67 | ∆T | 136
85 | 95 | 1380 | 67 | kW | 4.99
85 | 95 | 1380 | 67 | Amps | 20.1
85 | 95 | 1590 | 67 | MBh | 47
85 | 95 | 1590 | 67 | S/T | 0.86
85 | 95 | 1590 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 1590 | 67 | kW | 5.02
85 | 95 | 1590 | 67 | Amps | -
70 | 105 | 1170 | 67 | MBh | 40.9
70 | 105 | 1170 | 67 | S/T | 0.44
70 | 105 | 1170 | 67 | ∆T | 15
70 | 105 | 1170 | 67 | kW | 5.42
70 | 105 | 1170 | 67 | Amps | 21.6
70 | 105 | 1380 | 67 | MBh | 41.6
70 | 105 | 1380 | 67 | S/T | 0.51
70 | 105 | 1380 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1380 | 67 | kW | 5.45
70 | 105 | 1380 | 67 | Amps | 21.7
70 | 105 | 1590 | 67 | MBh | 42.5
70 | 105 | 1590 | 67 | S/T | 0.55
70 | 105 | 1590 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 1590 | 67 | kW | 5.48
70 | 105 | 1590 | 67 | Amps | 21.7
75 | 105 | 1170 | 67 | MBh | 40.9
75 | 105 | 1170 | 67 | S/T | 0.56
75 | 105 | 1170 | 67 | ∆T | 19
75 | 105 | 1170 | 67 | kW | 5.42
75 | 105 | 1170 | 67 | Amps | 21.6
75 | 105 | 1380 | 67 | MBh | 41.6
75 | 105 | 1380 | 67 | S/T | 0.63
75 | 105 | 1380 | 67 | ∆T | 18
75 | 105 | 1380 | 67 | kW | 5.45
75 | 105 | 1380 | 67 | Amps | 21.7
75 | 105 | 1590 | 67 | MBh | 42.5
75 | 105 | 1590 | 67 | S/T | 0.67
75 | 105 | 1590 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 1590 | 67 | kW | 5.47
75 | 105 | 1590 | 67 | Amps | 21.7
80 | 105 | 1170 | 67 | MBh | 41.1
80 | 105 | 1170 | 67 | S/T | 0.68
80 | 105 | 1170 | 67 | ∆T | 23
80 | 105 | 1170 | 67 | kW | 5.42
80 | 105 | 1170 | 67 | Amps | 21.6
80 | 105 | 1380 | 67 | MBh | 41.8
80 | 105 | 1380 | 67 | S/T | 0.76
80 | 105 | 1380 | 67 | ∆T | 22
80 | 105 | 1380 | 67 | kW | 5.45
80 | 105 | 1380 | 67 | Amps | 21.7
80 | 105 | 1590 | 67 | MBh | 42.7
80 | 105 | 1590 | 67 | S/T | 0.79
80 | 105 | 1590 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1590 | 67 | kW | 5.48
80 | 105 | 1590 | 67 | Amps | 21.7
85 | 105 | 1170 | 67 | MBh | 41.9
85 | 105 | 1170 | 67 | S/T | 0.78
85 | 105 | 1170 | 67 | ∆T | 27
85 | 105 | 1170 | 67 | kW | 5.43
85 | 105 | 1170 | 67 | Amps | 21.6
85 | 105 | 1380 | 67 | MBh | 42.6
85 | 105 | 1380 | 67 | S/T | 0.85
85 | 105 | 1380 | 67 | ∆T | 137
85 | 105 | 1380 | 67 | kW | 5.46
85 | 105 | 1380 | 67 | Amps | 21.7
85 | 105 | 1590 | 67 | MBh | 43.5
85 | 105 | 1590 | 67 | S/T | 0.89
85 | 105 | 1590 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 1590 | 67 | kW | 5.48
85 | 105 | 1590 | 67 | Amps | -
70 | 115 | 1170 | 67 | MBh | 31.3
70 | 115 | 1170 | 67 | S/T | 0.49
70 | 115 | 1170 | 67 | ∆T | 16
70 | 115 | 1170 | 67 | kW | 3.32
70 | 115 | 1170 | 67 | Amps | 13.6
70 | 115 | 1380 | 67 | MBh | 31.9
70 | 115 | 1380 | 67 | S/T | 0.57
70 | 115 | 1380 | 67 | ∆T | 15
70 | 115 | 1380 | 67 | kW | 3.34
70 | 115 | 1380 | 67 | Amps | 13.7
70 | 115 | 1590 | 67 | MBh | 32.6
70 | 115 | 1590 | 67 | S/T | 0.6
70 | 115 | 1590 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1590 | 67 | kW | 3.35
70 | 115 | 1590 | 67 | Amps | 13.8
75 | 115 | 1170 | 67 | MBh | 31.4
75 | 115 | 1170 | 67 | S/T | 0.62
75 | 115 | 1170 | 67 | ∆T | 20
75 | 115 | 1170 | 67 | kW | 3.32
75 | 115 | 1170 | 67 | Amps | 13.6
75 | 115 | 1380 | 67 | MBh | 31.9
75 | 115 | 1380 | 67 | S/T | 0.69
75 | 115 | 1380 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 1380 | 67 | kW | 3.34
75 | 115 | 1380 | 67 | Amps | 13.7
75 | 115 | 1590 | 67 | MBh | 32.6
75 | 115 | 1590 | 67 | S/T | 0.73
75 | 115 | 1590 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 1590 | 67 | kW | 3.35
75 | 115 | 1590 | 67 | Amps | 13.8
80 | 115 | 1170 | 67 | MBh | 31.5
80 | 115 | 1170 | 67 | S/T | 0.74
80 | 115 | 1170 | 67 | ∆T | 24
80 | 115 | 1170 | 67 | kW | 3.32
80 | 115 | 1170 | 67 | Amps | 13.6
80 | 115 | 1380 | 67 | MBh | 32.1
80 | 115 | 1380 | 67 | S/T | 0.81
80 | 115 | 1380 | 67 | ∆T | 23
80 | 115 | 1380 | 67 | kW | 3.34
80 | 115 | 1380 | 67 | Amps | 13.7
80 | 115 | 1590 | 67 | MBh | 32.8
80 | 115 | 1590 | 67 | S/T | 0.85
80 | 115 | 1590 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 1590 | 67 | kW | 3.35
80 | 115 | 1590 | 67 | Amps | 13.8
85 | 115 | 1170 | 67 | MBh | 32.2
85 | 115 | 1170 | 67 | S/T | 0.84
85 | 115 | 1170 | 67 | ∆T | 28
85 | 115 | 1170 | 67 | kW | 3.33
85 | 115 | 1170 | 67 | Amps | 13.7
85 | 115 | 1380 | 67 | MBh | 32.7
85 | 115 | 1380 | 67 | S/T | 0.91
85 | 115 | 1380 | 67 | ∆T | 147
85 | 115 | 1380 | 67 | kW | 3.34
85 | 115 | 1380 | 67 | Amps | 13.7
85 | 115 | 1590 | 67 | MBh | 33.4
85 | 115 | 1590 | 67 | S/T | 0.95
85 | 115 | 1590 | 67 | ∆T | 25
85 | 115 | 1590 | 67 | kW | 3.36
85 | 115 | 1590 | 67 | Amps | -
70 | 65 | 1170 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1170 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1170 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1170 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1170 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1380 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1380 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1380 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1380 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1380 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1590 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1590 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1590 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1590 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1590 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 1170 | 71 | MBh | 53.4
75 | 65 | 1170 | 71 | S/T | 0.34
75 | 65 | 1170 | 71 | ∆T | 17
75 | 65 | 1170 | 71 | kW | 3.74
75 | 65 | 1170 | 71 | Amps | 14.9
75 | 65 | 1380 | 71 | MBh | 54.1
75 | 65 | 1380 | 71 | S/T | 0.42
75 | 65 | 1380 | 71 | ∆T | 16
75 | 65 | 1380 | 71 | kW | 3.77
75 | 65 | 1380 | 71 | Amps | 15.1
75 | 65 | 1590 | 71 | MBh | 55.1
75 | 65 | 1590 | 71 | S/T | 0.45
75 | 65 | 1590 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1590 | 71 | kW | 3.79
75 | 65 | 1590 | 71 | Amps | 15.2
80 | 65 | 1170 | 71 | MBh | 53.6
80 | 65 | 1170 | 71 | S/T | 0.46
80 | 65 | 1170 | 71 | ∆T | 22
80 | 65 | 1170 | 71 | kW | 3.74
80 | 65 | 1170 | 71 | Amps | 14.9
80 | 65 | 1380 | 71 | MBh | 54.4
80 | 65 | 1380 | 71 | S/T | 0.53
80 | 65 | 1380 | 71 | ∆T | 20
80 | 65 | 1380 | 71 | kW | 3.77
80 | 65 | 1380 | 71 | Amps | 15.1
80 | 65 | 1590 | 71 | MBh | 55.3
80 | 65 | 1590 | 71 | S/T | 0.57
80 | 65 | 1590 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 1590 | 71 | kW | 3.8
80 | 65 | 1590 | 71 | Amps | 15.2
85 | 65 | 1170 | 71 | MBh | 54.5
85 | 65 | 1170 | 71 | S/T | 0.56
85 | 65 | 1170 | 71 | ∆T | 26
85 | 65 | 1170 | 71 | kW | 3.75
85 | 65 | 1170 | 71 | Amps | 15
85 | 65 | 1380 | 71 | MBh | 55.2
85 | 65 | 1380 | 71 | S/T | 0.63
85 | 65 | 1380 | 71 | ∆T | 138
85 | 65 | 1380 | 71 | kW | 3.78
85 | 65 | 1380 | 71 | Amps | 15.1
85 | 65 | 1590 | 71 | MBh | 56.2
85 | 65 | 1590 | 71 | S/T | 0.67
85 | 65 | 1590 | 71 | ∆T | 23
85 | 65 | 1590 | 71 | kW | 3.81
85 | 65 | 1590 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1170 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1170 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1170 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1170 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1170 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1380 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1380 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1380 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1380 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1380 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1590 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1590 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1590 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1590 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1590 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 1170 | 71 | MBh | 51.9
75 | 75 | 1170 | 71 | S/T | 0.35
75 | 75 | 1170 | 71 | ∆T | 17
75 | 75 | 1170 | 71 | kW | 4.13
75 | 75 | 1170 | 71 | Amps | 16.6
75 | 75 | 1380 | 71 | MBh | 52.6
75 | 75 | 1380 | 71 | S/T | 0.42
75 | 75 | 1380 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 1380 | 71 | kW | 4.16
75 | 75 | 1380 | 71 | Amps | 16.8
75 | 75 | 1590 | 71 | MBh | 53.5
75 | 75 | 1590 | 71 | S/T | 0.46
75 | 75 | 1590 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1590 | 71 | kW | 4.19
75 | 75 | 1590 | 71 | Amps | 16.9
80 | 75 | 1170 | 71 | MBh | 52.1
80 | 75 | 1170 | 71 | S/T | 0.47
80 | 75 | 1170 | 71 | ∆T | 21
80 | 75 | 1170 | 71 | kW | 4.13
80 | 75 | 1170 | 71 | Amps | 16.6
80 | 75 | 1380 | 71 | MBh | 52.9
80 | 75 | 1380 | 71 | S/T | 0.54
80 | 75 | 1380 | 71 | ∆T | 20
80 | 75 | 1380 | 71 | kW | 4.16
80 | 75 | 1380 | 71 | Amps | 16.8
80 | 75 | 1590 | 71 | MBh | 53.8
80 | 75 | 1590 | 71 | S/T | 0.58
80 | 75 | 1590 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1590 | 71 | kW | 4.19
80 | 75 | 1590 | 71 | Amps | 16.9
85 | 75 | 1170 | 71 | MBh | 52.9
85 | 75 | 1170 | 71 | S/T | 0.57
85 | 75 | 1170 | 71 | ∆T | 25
85 | 75 | 1170 | 71 | kW | 4.14
85 | 75 | 1170 | 71 | Amps | 16.7
85 | 75 | 1380 | 71 | MBh | 53.7
85 | 75 | 1380 | 71 | S/T | 0.64
85 | 75 | 1380 | 71 | ∆T | 142
85 | 75 | 1380 | 71 | kW | 4.17
85 | 75 | 1380 | 71 | Amps | 16.8
85 | 75 | 1590 | 71 | MBh | 54.6
85 | 75 | 1590 | 71 | S/T | 0.68
85 | 75 | 1590 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 1590 | 71 | kW | 4.2
85 | 75 | 1590 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1170 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1170 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1170 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1170 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1170 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1380 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1380 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1380 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1380 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1380 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1590 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1590 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1590 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1590 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1590 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 1170 | 71 | MBh | 49.6
75 | 85 | 1170 | 71 | S/T | 0.38
75 | 85 | 1170 | 71 | ∆T | 17
75 | 85 | 1170 | 71 | kW | 4.55
75 | 85 | 1170 | 71 | Amps | 18.4
75 | 85 | 1380 | 71 | MBh | 50.3
75 | 85 | 1380 | 71 | S/T | 0.45
75 | 85 | 1380 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 1380 | 71 | kW | 4.58
75 | 85 | 1380 | 71 | Amps | 18.6
75 | 85 | 1590 | 71 | MBh | 51.2
75 | 85 | 1590 | 71 | S/T | 0.49
75 | 85 | 1590 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1590 | 71 | kW | 4.61
75 | 85 | 1590 | 71 | Amps | 18.7
80 | 85 | 1170 | 71 | MBh | 49.8
80 | 85 | 1170 | 71 | S/T | 0.5
80 | 85 | 1170 | 71 | ∆T | 21
80 | 85 | 1170 | 71 | kW | 4.56
80 | 85 | 1170 | 71 | Amps | 18.4
80 | 85 | 1380 | 71 | MBh | 50.5
80 | 85 | 1380 | 71 | S/T | 0.57
80 | 85 | 1380 | 71 | ∆T | 20
80 | 85 | 1380 | 71 | kW | 4.59
80 | 85 | 1380 | 71 | Amps | 18.6
80 | 85 | 1590 | 71 | MBh | 51.4
80 | 85 | 1590 | 71 | S/T | 0.61
80 | 85 | 1590 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1590 | 71 | kW | 4.61
80 | 85 | 1590 | 71 | Amps | 18.7
85 | 85 | 1170 | 71 | MBh | 50.6
85 | 85 | 1170 | 71 | S/T | 0.6
85 | 85 | 1170 | 71 | ∆T | 25
85 | 85 | 1170 | 71 | kW | 4.57
85 | 85 | 1170 | 71 | Amps | 18.5
85 | 85 | 1380 | 71 | MBh | 51.3
85 | 85 | 1380 | 71 | S/T | 0.67
85 | 85 | 1380 | 71 | ∆T | 145
85 | 85 | 1380 | 71 | kW | 4.6
85 | 85 | 1380 | 71 | Amps | 18.6
85 | 85 | 1590 | 71 | MBh | 52.2
85 | 85 | 1590 | 71 | S/T | 0.7
85 | 85 | 1590 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 1590 | 71 | kW | 4.62
85 | 85 | 1590 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1170 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1170 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1170 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1170 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1170 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1380 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1380 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1380 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1380 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1380 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1590 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1590 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1590 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1590 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1590 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 1170 | 71 | MBh | 46.4
75 | 95 | 1170 | 71 | S/T | 0.4
75 | 95 | 1170 | 71 | ∆T | 16
75 | 95 | 1170 | 71 | kW | 4.99
75 | 95 | 1170 | 71 | Amps | 20.1
75 | 95 | 1380 | 71 | MBh | 47.2
75 | 95 | 1380 | 71 | S/T | 0.47
75 | 95 | 1380 | 71 | ∆T | 15
75 | 95 | 1380 | 71 | kW | 5.02
75 | 95 | 1380 | 71 | Amps | 20.2
75 | 95 | 1590 | 71 | MBh | 48.1
75 | 95 | 1590 | 71 | S/T | 0.51
75 | 95 | 1590 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1590 | 71 | kW | 5.04
75 | 95 | 1590 | 71 | Amps | 20.3
80 | 95 | 1170 | 71 | MBh | 46.7
80 | 95 | 1170 | 71 | S/T | 0.52
80 | 95 | 1170 | 71 | ∆T | 20
80 | 95 | 1170 | 71 | kW | 4.99
80 | 95 | 1170 | 71 | Amps | 20.1
80 | 95 | 1380 | 71 | MBh | 47.4
80 | 95 | 1380 | 71 | S/T | 0.59
80 | 95 | 1380 | 71 | ∆T | 19
80 | 95 | 1380 | 71 | kW | 5.02
80 | 95 | 1380 | 71 | Amps | 20.2
80 | 95 | 1590 | 71 | MBh | 48.3
80 | 95 | 1590 | 71 | S/T | 0.63
80 | 95 | 1590 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1590 | 71 | kW | 5.05
80 | 95 | 1590 | 71 | Amps | 20.3
85 | 95 | 1170 | 71 | MBh | 47.5
85 | 95 | 1170 | 71 | S/T | 0.62
85 | 95 | 1170 | 71 | ∆T | 24
85 | 95 | 1170 | 71 | kW | 5
85 | 95 | 1170 | 71 | Amps | 20.2
85 | 95 | 1380 | 71 | MBh | 48.2
85 | 95 | 1380 | 71 | S/T | 0.69
85 | 95 | 1380 | 71 | ∆T | 147
85 | 95 | 1380 | 71 | kW | 5.03
85 | 95 | 1380 | 71 | Amps | 20.3
85 | 95 | 1590 | 71 | MBh | 49.1
85 | 95 | 1590 | 71 | S/T | 0.73
85 | 95 | 1590 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1590 | 71 | kW | 5.05
85 | 95 | 1590 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1170 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1170 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1170 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1170 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1170 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1380 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1380 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1380 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1380 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1380 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1590 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1590 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1590 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1590 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1590 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 1170 | 71 | MBh | 43
75 | 105 | 1170 | 71 | S/T | 0.42
75 | 105 | 1170 | 71 | ∆T | 15
75 | 105 | 1170 | 71 | kW | 5.46
75 | 105 | 1170 | 71 | Amps | 21.7
75 | 105 | 1380 | 71 | MBh | 43.7
75 | 105 | 1380 | 71 | S/T | 0.5
75 | 105 | 1380 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1380 | 71 | kW | 5.48
75 | 105 | 1380 | 71 | Amps | 21.8
75 | 105 | 1590 | 71 | MBh | 44.5
75 | 105 | 1590 | 71 | S/T | 0.53
75 | 105 | 1590 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1590 | 71 | kW | 5.51
75 | 105 | 1590 | 71 | Amps | 21.9
80 | 105 | 1170 | 71 | MBh | 43.2
80 | 105 | 1170 | 71 | S/T | 0.54
80 | 105 | 1170 | 71 | ∆T | 20
80 | 105 | 1170 | 71 | kW | 5.46
80 | 105 | 1170 | 71 | Amps | 21.7
80 | 105 | 1380 | 71 | MBh | 43.9
80 | 105 | 1380 | 71 | S/T | 0.62
80 | 105 | 1380 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1380 | 71 | kW | 5.49
80 | 105 | 1380 | 71 | Amps | 21.8
80 | 105 | 1590 | 71 | MBh | 44.8
80 | 105 | 1590 | 71 | S/T | 0.65
80 | 105 | 1590 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 1590 | 71 | kW | 5.51
80 | 105 | 1590 | 71 | Amps | 21.9
85 | 105 | 1170 | 71 | MBh | 44
85 | 105 | 1170 | 71 | S/T | 0.64
85 | 105 | 1170 | 71 | ∆T | 23
85 | 105 | 1170 | 71 | kW | 5.47
85 | 105 | 1170 | 71 | Amps | 21.7
85 | 105 | 1380 | 71 | MBh | 44.7
85 | 105 | 1380 | 71 | S/T | 0.72
85 | 105 | 1380 | 71 | ∆T | 147
85 | 105 | 1380 | 71 | kW | 5.5
85 | 105 | 1380 | 71 | Amps | 21.8
85 | 105 | 1590 | 71 | MBh | 45.5
85 | 105 | 1590 | 71 | S/T | 0.75
85 | 105 | 1590 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 1590 | 71 | kW | 5.52
85 | 105 | 1590 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1170 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1170 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1170 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1170 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1170 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1380 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1380 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1380 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1380 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1380 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1590 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1590 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1590 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1590 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1590 | 71 | Amps | -
75 | 115 | 1170 | 71 | MBh | 33
75 | 115 | 1170 | 71 | S/T | 0.48
75 | 115 | 1170 | 71 | ∆T | 17
75 | 115 | 1170 | 71 | kW | 3.34
75 | 115 | 1170 | 71 | Amps | 13.7
75 | 115 | 1380 | 71 | MBh | 33.6
75 | 115 | 1380 | 71 | S/T | 0.55
75 | 115 | 1380 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 1380 | 71 | kW | 3.36
75 | 115 | 1380 | 71 | Amps | 13.8
75 | 115 | 1590 | 71 | MBh | 34.3
75 | 115 | 1590 | 71 | S/T | 0.59
75 | 115 | 1590 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 1590 | 71 | kW | 3.37
75 | 115 | 1590 | 71 | Amps | 13.8
80 | 115 | 1170 | 71 | MBh | 33.2
80 | 115 | 1170 | 71 | S/T | 0.6
80 | 115 | 1170 | 71 | ∆T | 21
80 | 115 | 1170 | 71 | kW | 3.34
80 | 115 | 1170 | 71 | Amps | 13.7
80 | 115 | 1380 | 71 | MBh | 33.8
80 | 115 | 1380 | 71 | S/T | 0.67
80 | 115 | 1380 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 1380 | 71 | kW | 3.36
80 | 115 | 1380 | 71 | Amps | 13.8
80 | 115 | 1590 | 71 | MBh | 34.5
80 | 115 | 1590 | 71 | S/T | 0.71
80 | 115 | 1590 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 1590 | 71 | kW | 3.37
80 | 115 | 1590 | 71 | Amps | 13.8
85 | 115 | 1170 | 71 | MBh | 33.8
85 | 115 | 1170 | 71 | S/T | 0.7
85 | 115 | 1170 | 71 | ∆T | 24
85 | 115 | 1170 | 71 | kW | 3.35
85 | 115 | 1170 | 71 | Amps | 13.7
85 | 115 | 1380 | 71 | MBh | 34.4
85 | 115 | 1380 | 71 | S/T | 0.77
85 | 115 | 1380 | 71 | ∆T | 158
85 | 115 | 1380 | 71 | kW | 3.36
85 | 115 | 1380 | 71 | Amps | 13.8
85 | 115 | 1590 | 71 | MBh | 35.1
85 | 115 | 1590 | 71 | S/T | 0.81
85 | 115 | 1590 | 71 | ∆T | 22

## DH6VSA6010 - DFVE60DP1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 1390 | 59 | MBh | 29.1 | 65 | 69
70 | 65 | 1390 | 59 | S/T | 0.67 | 60 | 64.9
70 | 65 | 1390 | 59 | ∆T | 20 | 55 | 60.9
70 | 65 | 1390 | 59 | kW | 1.6 | 50 | 57
70 | 65 | 1390 | 59 | Amps | 6.5 | 47 | 54.5
70 | 65 | 1640 | 59 | MBh | 32 | 45 | 52.7
70 | 65 | 1640 | 59 | S/T | 0.73 | 40 | 48.2
70 | 65 | 1640 | 59 | ∆T | 19 | 35 | 53.3
70 | 65 | 1640 | 59 | kW | 1.73 | 30 | 49
70 | 65 | 1640 | 59 | Amps | 7 | 25 | 45.9
70 | 65 | 1890 | 59 | MBh | 38.5 | 20 | 43.7
70 | 65 | 1890 | 59 | S/T | 0.72 | 17 | 42.5
70 | 65 | 1890 | 59 | ∆T | 19 | 15 | 40.9
70 | 65 | 1890 | 59 | kW | 2.1 | 10 | 37
70 | 65 | 1890 | 59 | Amps | 8.5 | 5 | 33
75 | 65 | 1390 | 59 | MBh | 29.1 | 0 | 29
75 | 65 | 1390 | 59 | S/T | 0.81 | -5 | 25.1
75 | 65 | 1390 | 59 | ∆T | 24 | -10 | 21.1
75 | 65 | 1390 | 59 | kW | 1.6
75 | 65 | 1390 | 59 | Amps | 6.5
75 | 65 | 1640 | 59 | MBh | 32
75 | 65 | 1640 | 59 | S/T | 0.87
75 | 65 | 1640 | 59 | ∆T | 23
75 | 65 | 1640 | 59 | kW | 1.73
75 | 65 | 1640 | 59 | Amps | 7
75 | 65 | 1890 | 59 | MBh | 38.5
75 | 65 | 1890 | 59 | S/T | 0.86
75 | 65 | 1890 | 59 | ∆T | 23
75 | 65 | 1890 | 59 | kW | 2.1
75 | 65 | 1890 | 59 | Amps | -
80 | 65 | 1390 | 59 | MBh | 31.7
80 | 65 | 1390 | 59 | S/T | 0.92
80 | 65 | 1390 | 59 | ∆T | 29
80 | 65 | 1390 | 59 | kW | 1.72
80 | 65 | 1390 | 59 | Amps | 7
80 | 65 | 1640 | 59 | MBh | 34
80 | 65 | 1640 | 59 | S/T | 0.98
80 | 65 | 1640 | 59 | ∆T | 28
80 | 65 | 1640 | 59 | kW | 1.83
80 | 65 | 1640 | 59 | Amps | 7.5
80 | 65 | 1890 | 59 | MBh | 40.1
80 | 65 | 1890 | 59 | S/T | 0.97
80 | 65 | 1890 | 59 | ∆T | 28
80 | 65 | 1890 | 59 | kW | 2.19
80 | 65 | 1890 | 59 | Amps | 8.9
85 | 65 | 1390 | 59 | MBh | 34
85 | 65 | 1390 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1390 | 59 | ∆T | 33
85 | 65 | 1390 | 59 | kW | 1.82
85 | 65 | 1390 | 59 | Amps | 7.4
85 | 65 | 1640 | 59 | MBh | 38.6
85 | 65 | 1640 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1640 | 59 | ∆T | 121
85 | 65 | 1640 | 59 | kW | 2.09
85 | 65 | 1640 | 59 | Amps | 8.5
85 | 65 | 1890 | 59 | MBh | 44.8
85 | 65 | 1890 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1890 | 59 | ∆T | 32
85 | 65 | 1890 | 59 | kW | 2.5
85 | 65 | 1890 | 59 | Amps | 10
70 | 75 | 1390 | 59 | MBh | 39.7
70 | 75 | 1390 | 59 | S/T | 0.6
70 | 75 | 1390 | 59 | ∆T | 21
70 | 75 | 1390 | 59 | kW | 2.62
70 | 75 | 1390 | 59 | Amps | 10.6
70 | 75 | 1640 | 59 | MBh | 43.7
70 | 75 | 1640 | 59 | S/T | 0.66
70 | 75 | 1640 | 59 | ∆T | 20
70 | 75 | 1640 | 59 | kW | 2.95
70 | 75 | 1640 | 59 | Amps | 11.8
70 | 75 | 1890 | 59 | MBh | 49
70 | 75 | 1890 | 59 | S/T | 0.69
70 | 75 | 1890 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1890 | 59 | kW | 3.42
70 | 75 | 1890 | 59 | Amps | 13.6
75 | 75 | 1390 | 59 | MBh | 39.8
75 | 75 | 1390 | 59 | S/T | 0.73
75 | 75 | 1390 | 59 | ∆T | 26
75 | 75 | 1390 | 59 | kW | 2.62
75 | 75 | 1390 | 59 | Amps | 10.6
75 | 75 | 1640 | 59 | MBh | 43.7
75 | 75 | 1640 | 59 | S/T | 0.79
75 | 75 | 1640 | 59 | ∆T | 25
75 | 75 | 1640 | 59 | kW | 2.95
75 | 75 | 1640 | 59 | Amps | 11.8
75 | 75 | 1890 | 59 | MBh | 49
75 | 75 | 1890 | 59 | S/T | 0.82
75 | 75 | 1890 | 59 | ∆T | 24
75 | 75 | 1890 | 59 | kW | 3.41
75 | 75 | 1890 | 59 | Amps | -
80 | 75 | 1390 | 59 | MBh | 40
80 | 75 | 1390 | 59 | S/T | 0.85
80 | 75 | 1390 | 59 | ∆T | 30
80 | 75 | 1390 | 59 | kW | 2.62
80 | 75 | 1390 | 59 | Amps | 10.6
80 | 75 | 1640 | 59 | MBh | 43.9
80 | 75 | 1640 | 59 | S/T | 0.92
80 | 75 | 1640 | 59 | ∆T | 29
80 | 75 | 1640 | 59 | kW | 2.95
80 | 75 | 1640 | 59 | Amps | 11.8
80 | 75 | 1890 | 59 | MBh | 51.6
80 | 75 | 1890 | 59 | S/T | 0.93
80 | 75 | 1890 | 59 | ∆T | 29
80 | 75 | 1890 | 59 | kW | 3.67
80 | 75 | 1890 | 59 | Amps | 14.6
85 | 75 | 1390 | 59 | MBh | 44
85 | 75 | 1390 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1390 | 59 | ∆T | 34
85 | 75 | 1390 | 59 | kW | 2.93
85 | 75 | 1390 | 59 | Amps | 11.8
85 | 75 | 1640 | 59 | MBh | 49.2
85 | 75 | 1640 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1640 | 59 | ∆T | 119
85 | 75 | 1640 | 59 | kW | 3.4
85 | 75 | 1640 | 59 | Amps | 13.5
85 | 75 | 1890 | 59 | MBh | 55.9
85 | 75 | 1890 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1890 | 59 | ∆T | 33
85 | 75 | 1890 | 59 | kW | 4.07
85 | 75 | 1890 | 59 | Amps | 16.1
70 | 85 | 1390 | 59 | MBh | 47.4
70 | 85 | 1390 | 59 | S/T | 0.6
70 | 85 | 1390 | 59 | ∆T | 22
70 | 85 | 1390 | 59 | kW | 4.09
70 | 85 | 1390 | 59 | Amps | 16.2
70 | 85 | 1640 | 59 | MBh | 51.4
70 | 85 | 1640 | 59 | S/T | 0.67
70 | 85 | 1640 | 59 | ∆T | 21
70 | 85 | 1640 | 59 | kW | 4.56
70 | 85 | 1640 | 59 | Amps | 18.1
70 | 85 | 1890 | 59 | MBh | 54.9
70 | 85 | 1890 | 59 | S/T | 0.69
70 | 85 | 1890 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 1890 | 59 | kW | 5.37
70 | 85 | 1890 | 59 | Amps | 21.5
75 | 85 | 1390 | 59 | MBh | 47.5
75 | 85 | 1390 | 59 | S/T | 0.72
75 | 85 | 1390 | 59 | ∆T | 27
75 | 85 | 1390 | 59 | kW | 4.09
75 | 85 | 1390 | 59 | Amps | 16.2
75 | 85 | 1640 | 59 | MBh | 51.4
75 | 85 | 1640 | 59 | S/T | 0.79
75 | 85 | 1640 | 59 | ∆T | 25
75 | 85 | 1640 | 59 | kW | 4.55
75 | 85 | 1640 | 59 | Amps | 18.1
75 | 85 | 1890 | 59 | MBh | 54.9
75 | 85 | 1890 | 59 | S/T | 0.82
75 | 85 | 1890 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 1890 | 59 | kW | 5.37
75 | 85 | 1890 | 59 | Amps | -
80 | 85 | 1390 | 59 | MBh | 47.7
80 | 85 | 1390 | 59 | S/T | 0.84
80 | 85 | 1390 | 59 | ∆T | 31
80 | 85 | 1390 | 59 | kW | 4.09
80 | 85 | 1390 | 59 | Amps | 16.2
80 | 85 | 1640 | 59 | MBh | 54.1
80 | 85 | 1640 | 59 | S/T | 0.9
80 | 85 | 1640 | 59 | ∆T | 28
80 | 85 | 1640 | 59 | kW | 5.34
80 | 85 | 1640 | 59 | Amps | 21.4
80 | 85 | 1890 | 59 | MBh | 55.2
80 | 85 | 1890 | 59 | S/T | 0.93
80 | 85 | 1890 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 1890 | 59 | kW | 5.37
80 | 85 | 1890 | 59 | Amps | 21.5
85 | 85 | 1390 | 59 | MBh | 54.2
85 | 85 | 1390 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1390 | 59 | ∆T | 33
85 | 85 | 1390 | 59 | kW | 5.32
85 | 85 | 1390 | 59 | Amps | 21.3
85 | 85 | 1640 | 59 | MBh | 55
85 | 85 | 1640 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1640 | 59 | ∆T | 119
85 | 85 | 1640 | 59 | kW | 5.35
85 | 85 | 1640 | 59 | Amps | 21.4
85 | 85 | 1890 | 59 | MBh | 56.1
85 | 85 | 1890 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1890 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 1890 | 59 | kW | 5.38
85 | 85 | 1890 | 59 | Amps | 21.5
70 | 95 | 1390 | 59 | MBh | 49.6
70 | 95 | 1390 | 59 | S/T | 0.61
70 | 95 | 1390 | 59 | ∆T | 20
70 | 95 | 1390 | 59 | kW | 5.97
70 | 95 | 1390 | 59 | Amps | 24
70 | 95 | 1640 | 59 | MBh | 50.4
70 | 95 | 1640 | 59 | S/T | 0.68
70 | 95 | 1640 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1640 | 59 | kW | 6.01
70 | 95 | 1640 | 59 | Amps | 24.2
70 | 95 | 1890 | 59 | MBh | 51.5
70 | 95 | 1890 | 59 | S/T | 0.71
70 | 95 | 1890 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1890 | 59 | kW | 6.04
70 | 95 | 1890 | 59 | Amps | 24.3
75 | 95 | 1390 | 59 | MBh | 49.6
75 | 95 | 1390 | 59 | S/T | 0.73
75 | 95 | 1390 | 59 | ∆T | 24
75 | 95 | 1390 | 59 | kW | 5.97
75 | 95 | 1390 | 59 | Amps | 24
75 | 95 | 1640 | 59 | MBh | 50.5
75 | 95 | 1640 | 59 | S/T | 0.8
75 | 95 | 1640 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 1640 | 59 | kW | 6
75 | 95 | 1640 | 59 | Amps | 24.1
75 | 95 | 1890 | 59 | MBh | 51.5
75 | 95 | 1890 | 59 | S/T | 0.83
75 | 95 | 1890 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 1890 | 59 | kW | 6.03
75 | 95 | 1890 | 59 | Amps | -
80 | 95 | 1390 | 59 | MBh | 49.9
80 | 95 | 1390 | 59 | S/T | 0.85
80 | 95 | 1390 | 59 | ∆T | 28
80 | 95 | 1390 | 59 | kW | 5.97
80 | 95 | 1390 | 59 | Amps | 24
80 | 95 | 1640 | 59 | MBh | 50.8
80 | 95 | 1640 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1640 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 1640 | 59 | kW | 6.01
80 | 95 | 1640 | 59 | Amps | 24.2
80 | 95 | 1890 | 59 | MBh | 51.8
80 | 95 | 1890 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1890 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 1890 | 59 | kW | 6.03
80 | 95 | 1890 | 59 | Amps | 24.3
85 | 95 | 1390 | 59 | MBh | 50.8
85 | 95 | 1390 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1390 | 59 | ∆T | 32
85 | 95 | 1390 | 59 | kW | 5.98
85 | 95 | 1390 | 59 | Amps | 24
85 | 95 | 1640 | 59 | MBh | 51.7
85 | 95 | 1640 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1640 | 59 | ∆T | 121
85 | 95 | 1640 | 59 | kW | 6.02
85 | 95 | 1640 | 59 | Amps | 24.2
85 | 95 | 1890 | 59 | MBh | 52.7
85 | 95 | 1890 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1890 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 1890 | 59 | kW | 6.05
85 | 95 | 1890 | 59 | Amps | 24.3
70 | 105 | 1390 | 59 | MBh | 42.2
70 | 105 | 1390 | 59 | S/T | 0.64
70 | 105 | 1390 | 59 | ∆T | 21
70 | 105 | 1390 | 59 | kW | 5.87
70 | 105 | 1390 | 59 | Amps | 23.6
70 | 105 | 1640 | 59 | MBh | 43
70 | 105 | 1640 | 59 | S/T | 0.71
70 | 105 | 1640 | 59 | ∆T | 19
70 | 105 | 1640 | 59 | kW | 5.9
70 | 105 | 1640 | 59 | Amps | 23.7
70 | 105 | 1890 | 59 | MBh | 43.9
70 | 105 | 1890 | 59 | S/T | 0.75
70 | 105 | 1890 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1890 | 59 | kW | 5.93
70 | 105 | 1890 | 59 | Amps | 23.8
75 | 105 | 1390 | 59 | MBh | 42.2
75 | 105 | 1390 | 59 | S/T | 0.76
75 | 105 | 1390 | 59 | ∆T | 25
75 | 105 | 1390 | 59 | kW | 5.87
75 | 105 | 1390 | 59 | Amps | 23.6
75 | 105 | 1640 | 59 | MBh | 43
75 | 105 | 1640 | 59 | S/T | 0.84
75 | 105 | 1640 | 59 | ∆T | 24
75 | 105 | 1640 | 59 | kW | 5.9
75 | 105 | 1640 | 59 | Amps | 23.7
75 | 105 | 1890 | 59 | MBh | 43.9
75 | 105 | 1890 | 59 | S/T | 0.87
75 | 105 | 1890 | 59 | ∆T | 23
75 | 105 | 1890 | 59 | kW | 5.92
75 | 105 | 1890 | 59 | Amps | -
80 | 105 | 1390 | 59 | MBh | 42.5
80 | 105 | 1390 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1390 | 59 | ∆T | 30
80 | 105 | 1390 | 59 | kW | 5.87
80 | 105 | 1390 | 59 | Amps | 23.6
80 | 105 | 1640 | 59 | MBh | 43.2
80 | 105 | 1640 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1640 | 59 | ∆T | 28
80 | 105 | 1640 | 59 | kW | 5.9
80 | 105 | 1640 | 59 | Amps | 23.7
80 | 105 | 1890 | 59 | MBh | 44.2
80 | 105 | 1890 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1890 | 59 | ∆T | 27
80 | 105 | 1890 | 59 | kW | 5.92
80 | 105 | 1890 | 59 | Amps | 23.8
85 | 105 | 1390 | 59 | MBh | 43.3
85 | 105 | 1390 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1390 | 59 | ∆T | 33
85 | 105 | 1390 | 59 | kW | 5.88
85 | 105 | 1390 | 59 | Amps | 23.6
85 | 105 | 1640 | 59 | MBh | 44.1
85 | 105 | 1640 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1640 | 59 | ∆T | 124
85 | 105 | 1640 | 59 | kW | 5.91
85 | 105 | 1640 | 59 | Amps | 23.7
85 | 105 | 1890 | 59 | MBh | 45
85 | 105 | 1890 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1890 | 59 | ∆T | 31
85 | 105 | 1890 | 59 | kW | 5.93
85 | 105 | 1890 | 59 | Amps | 23.9
70 | 115 | 1390 | 59 | MBh | 33.3
70 | 115 | 1390 | 59 | S/T | 0.71
70 | 115 | 1390 | 59 | ∆T | 21
70 | 115 | 1390 | 59 | kW | 5.09
70 | 115 | 1390 | 59 | Amps | 20.5
70 | 115 | 1640 | 59 | MBh | 33.9
70 | 115 | 1640 | 59 | S/T | 0.78
70 | 115 | 1640 | 59 | ∆T | 20
70 | 115 | 1640 | 59 | kW | 5.12
70 | 115 | 1640 | 59 | Amps | 20.6
70 | 115 | 1890 | 59 | MBh | 34.7
70 | 115 | 1890 | 59 | S/T | 0.82
70 | 115 | 1890 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1890 | 59 | kW | 5.14
70 | 115 | 1890 | 59 | Amps | 20.7
75 | 115 | 1390 | 59 | MBh | 33.3
75 | 115 | 1390 | 59 | S/T | 0.83
75 | 115 | 1390 | 59 | ∆T | 25
75 | 115 | 1390 | 59 | kW | 5.09
75 | 115 | 1390 | 59 | Amps | 20.5
75 | 115 | 1640 | 59 | MBh | 33.9
75 | 115 | 1640 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1640 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 1640 | 59 | kW | 5.11
75 | 115 | 1640 | 59 | Amps | 20.6
75 | 115 | 1890 | 59 | MBh | 34.7
75 | 115 | 1890 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1890 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1890 | 59 | kW | 5.13
75 | 115 | 1890 | 59 | Amps | -
80 | 115 | 1390 | 59 | MBh | 33.5
80 | 115 | 1390 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1390 | 59 | ∆T | 29
80 | 115 | 1390 | 59 | kW | 5.09
80 | 115 | 1390 | 59 | Amps | 20.5
80 | 115 | 1640 | 59 | MBh | 34.1
80 | 115 | 1640 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1640 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 1640 | 59 | kW | 5.12
80 | 115 | 1640 | 59 | Amps | 20.6
80 | 115 | 1890 | 59 | MBh | 34.9
80 | 115 | 1890 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1890 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 1890 | 59 | kW | 5.14
80 | 115 | 1890 | 59 | Amps | 20.7
85 | 115 | 1390 | 59 | MBh | 34.2
85 | 115 | 1390 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1390 | 59 | ∆T | 33
85 | 115 | 1390 | 59 | kW | 5.1
85 | 115 | 1390 | 59 | Amps | 20.5
85 | 115 | 1640 | 59 | MBh | 34.8
85 | 115 | 1640 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1640 | 59 | ∆T | 133
85 | 115 | 1640 | 59 | kW | 5.12
85 | 115 | 1640 | 59 | Amps | 20.6
85 | 115 | 1890 | 59 | MBh | 35.6
85 | 115 | 1890 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1890 | 59 | ∆T | 30
85 | 115 | 1890 | 59 | kW | 5.14
85 | 115 | 1890 | 59 | Amps | 20.7
70 | 65 | 1390 | 63 | MBh | 42.9
70 | 65 | 1390 | 63 | S/T | 0.51
70 | 65 | 1390 | 63 | ∆T | 20
70 | 65 | 1390 | 63 | kW | 2.45
70 | 65 | 1390 | 63 | Amps | 9.9
70 | 65 | 1640 | 63 | MBh | 47.6
70 | 65 | 1640 | 63 | S/T | 0.58
70 | 65 | 1640 | 63 | ∆T | 19
70 | 65 | 1640 | 63 | kW | 2.8
70 | 65 | 1640 | 63 | Amps | 11.2
70 | 65 | 1890 | 63 | MBh | 53.3
70 | 65 | 1890 | 63 | S/T | 0.6
70 | 65 | 1890 | 63 | ∆T | 18
70 | 65 | 1890 | 63 | kW | 3.26
70 | 65 | 1890 | 63 | Amps | 12.9
75 | 65 | 1390 | 63 | MBh | 42.9
75 | 65 | 1390 | 63 | S/T | 0.64
75 | 65 | 1390 | 63 | ∆T | 25
75 | 65 | 1390 | 63 | kW | 2.45
75 | 65 | 1390 | 63 | Amps | 9.9
75 | 65 | 1640 | 63 | MBh | 47.6
75 | 65 | 1640 | 63 | S/T | 0.71
75 | 65 | 1640 | 63 | ∆T | 23
75 | 65 | 1640 | 63 | kW | 2.79
75 | 65 | 1640 | 63 | Amps | 11.2
75 | 65 | 1890 | 63 | MBh | 53.4
75 | 65 | 1890 | 63 | S/T | 0.73
75 | 65 | 1890 | 63 | ∆T | 22
75 | 65 | 1890 | 63 | kW | 3.25
75 | 65 | 1890 | 63 | Amps | -
80 | 65 | 1390 | 63 | MBh | 45
80 | 65 | 1390 | 63 | S/T | 0.76
80 | 65 | 1390 | 63 | ∆T | 29
80 | 65 | 1390 | 63 | kW | 2.6
80 | 65 | 1390 | 63 | Amps | 10.4
80 | 65 | 1640 | 63 | MBh | 50.3
80 | 65 | 1640 | 63 | S/T | 0.82
80 | 65 | 1640 | 63 | ∆T | 28
80 | 65 | 1640 | 63 | kW | 3.01
80 | 65 | 1640 | 63 | Amps | 12
80 | 65 | 1890 | 63 | MBh | 57.2
80 | 65 | 1890 | 63 | S/T | 0.85
80 | 65 | 1890 | 63 | ∆T | 27
80 | 65 | 1890 | 63 | kW | 3.6
80 | 65 | 1890 | 63 | Amps | 14.2
85 | 65 | 1390 | 63 | MBh | 50.4
85 | 65 | 1390 | 63 | S/T | 0.85
85 | 65 | 1390 | 63 | ∆T | 34
85 | 65 | 1390 | 63 | kW | 2.99
85 | 65 | 1390 | 63 | Amps | 11.9
85 | 65 | 1640 | 63 | MBh | 53.5
85 | 65 | 1640 | 63 | S/T | 0.91
85 | 65 | 1640 | 63 | ∆T | 120
85 | 65 | 1640 | 63 | kW | 3.24
85 | 65 | 1640 | 63 | Amps | 12.8
85 | 65 | 1890 | 63 | MBh | 60.8
85 | 65 | 1890 | 63 | S/T | 0.93
85 | 65 | 1890 | 63 | ∆T | 30
85 | 65 | 1890 | 63 | kW | 4.2
85 | 65 | 1890 | 63 | Amps | 16.6
70 | 75 | 1390 | 63 | MBh | 56.1
70 | 75 | 1390 | 63 | S/T | 0.49
70 | 75 | 1390 | 63 | ∆T | 19
70 | 75 | 1390 | 63 | kW | 4.68
70 | 75 | 1390 | 63 | Amps | 18.6
70 | 75 | 1640 | 63 | MBh | 57
70 | 75 | 1640 | 63 | S/T | 0.56
70 | 75 | 1640 | 63 | ∆T | 18
70 | 75 | 1640 | 63 | kW | 4.72
70 | 75 | 1640 | 63 | Amps | 18.8
70 | 75 | 1890 | 63 | MBh | 58
70 | 75 | 1890 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 1890 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1890 | 63 | kW | 4.75
70 | 75 | 1890 | 63 | Amps | 18.9
75 | 75 | 1390 | 63 | MBh | 56.1
75 | 75 | 1390 | 63 | S/T | 0.61
75 | 75 | 1390 | 63 | ∆T | 23
75 | 75 | 1390 | 63 | kW | 4.68
75 | 75 | 1390 | 63 | Amps | 18.6
75 | 75 | 1640 | 63 | MBh | 57
75 | 75 | 1640 | 63 | S/T | 0.68
75 | 75 | 1640 | 63 | ∆T | 22
75 | 75 | 1640 | 63 | kW | 4.72
75 | 75 | 1640 | 63 | Amps | 18.7
75 | 75 | 1890 | 63 | MBh | 58.1
75 | 75 | 1890 | 63 | S/T | 0.72
75 | 75 | 1890 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 1890 | 63 | kW | 4.74
75 | 75 | 1890 | 63 | Amps | -
80 | 75 | 1390 | 63 | MBh | 56.4
80 | 75 | 1390 | 63 | S/T | 0.73
80 | 75 | 1390 | 63 | ∆T | 28
80 | 75 | 1390 | 63 | kW | 4.68
80 | 75 | 1390 | 63 | Amps | 18.6
80 | 75 | 1640 | 63 | MBh | 57.3
80 | 75 | 1640 | 63 | S/T | 0.8
80 | 75 | 1640 | 63 | ∆T | 26
80 | 75 | 1640 | 63 | kW | 4.72
80 | 75 | 1640 | 63 | Amps | 18.8
80 | 75 | 1890 | 63 | MBh | 58.4
80 | 75 | 1890 | 63 | S/T | 0.84
80 | 75 | 1890 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 1890 | 63 | kW | 4.75
80 | 75 | 1890 | 63 | Amps | 18.9
85 | 75 | 1390 | 63 | MBh | 57.4
85 | 75 | 1390 | 63 | S/T | 0.83
85 | 75 | 1390 | 63 | ∆T | 31
85 | 75 | 1390 | 63 | kW | 4.69
85 | 75 | 1390 | 63 | Amps | 18.6
85 | 75 | 1640 | 63 | MBh | 58.2
85 | 75 | 1640 | 63 | S/T | 0.9
85 | 75 | 1640 | 63 | ∆T | 120
85 | 75 | 1640 | 63 | kW | 4.73
85 | 75 | 1640 | 63 | Amps | 18.8
85 | 75 | 1890 | 63 | MBh | 59.3
85 | 75 | 1890 | 63 | S/T | 0.93
85 | 75 | 1890 | 63 | ∆T | 29
85 | 75 | 1890 | 63 | kW | 4.76
85 | 75 | 1890 | 63 | Amps | 18.9
70 | 85 | 1390 | 63 | MBh | 53.7
70 | 85 | 1390 | 63 | S/T | 0.52
70 | 85 | 1390 | 63 | ∆T | 19
70 | 85 | 1390 | 63 | kW | 5.3
70 | 85 | 1390 | 63 | Amps | 21.2
70 | 85 | 1640 | 63 | MBh | 54.6
70 | 85 | 1640 | 63 | S/T | 0.59
70 | 85 | 1640 | 63 | ∆T | 18
70 | 85 | 1640 | 63 | kW | 5.34
70 | 85 | 1640 | 63 | Amps | 21.3
70 | 85 | 1890 | 63 | MBh | 55.6
70 | 85 | 1890 | 63 | S/T | 0.62
70 | 85 | 1890 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1890 | 63 | kW | 5.37
70 | 85 | 1890 | 63 | Amps | 21.5
75 | 85 | 1390 | 63 | MBh | 53.7
75 | 85 | 1390 | 63 | S/T | 0.64
75 | 85 | 1390 | 63 | ∆T | 23
75 | 85 | 1390 | 63 | kW | 5.3
75 | 85 | 1390 | 63 | Amps | 21.2
75 | 85 | 1640 | 63 | MBh | 54.6
75 | 85 | 1640 | 63 | S/T | 0.71
75 | 85 | 1640 | 63 | ∆T | 22
75 | 85 | 1640 | 63 | kW | 5.33
75 | 85 | 1640 | 63 | Amps | 21.3
75 | 85 | 1890 | 63 | MBh | 55.7
75 | 85 | 1890 | 63 | S/T | 0.74
75 | 85 | 1890 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1890 | 63 | kW | 5.36
75 | 85 | 1890 | 63 | Amps | -
80 | 85 | 1390 | 63 | MBh | 54
80 | 85 | 1390 | 63 | S/T | 0.76
80 | 85 | 1390 | 63 | ∆T | 27
80 | 85 | 1390 | 63 | kW | 5.3
80 | 85 | 1390 | 63 | Amps | 21.2
80 | 85 | 1640 | 63 | MBh | 54.9
80 | 85 | 1640 | 63 | S/T | 0.83
80 | 85 | 1640 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 1640 | 63 | kW | 5.34
80 | 85 | 1640 | 63 | Amps | 21.3
80 | 85 | 1890 | 63 | MBh | 55.9
80 | 85 | 1890 | 63 | S/T | 0.86
80 | 85 | 1890 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 1890 | 63 | kW | 5.37
80 | 85 | 1890 | 63 | Amps | 21.5
85 | 85 | 1390 | 63 | MBh | 55
85 | 85 | 1390 | 63 | S/T | 0.85
85 | 85 | 1390 | 63 | ∆T | 31
85 | 85 | 1390 | 63 | kW | 5.31
85 | 85 | 1390 | 63 | Amps | 21.2
85 | 85 | 1640 | 63 | MBh | 55.8
85 | 85 | 1640 | 63 | S/T | 0.92
85 | 85 | 1640 | 63 | ∆T | 124
85 | 85 | 1640 | 63 | kW | 5.35
85 | 85 | 1640 | 63 | Amps | 21.4
85 | 85 | 1890 | 63 | MBh | 56.9
85 | 85 | 1890 | 63 | S/T | 0.96
85 | 85 | 1890 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 1890 | 63 | kW | 5.38
85 | 85 | 1890 | 63 | Amps | 21.5
70 | 95 | 1390 | 63 | MBh | 50.4
70 | 95 | 1390 | 63 | S/T | 0.53
70 | 95 | 1390 | 63 | ∆T | 18
70 | 95 | 1390 | 63 | kW | 5.97
70 | 95 | 1390 | 63 | Amps | 24
70 | 95 | 1640 | 63 | MBh | 51.2
70 | 95 | 1640 | 63 | S/T | 0.61
70 | 95 | 1640 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 1640 | 63 | kW | 6
70 | 95 | 1640 | 63 | Amps | 24.1
70 | 95 | 1890 | 63 | MBh | 52.3
70 | 95 | 1890 | 63 | S/T | 0.64
70 | 95 | 1890 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1890 | 63 | kW | 6.03
70 | 95 | 1890 | 63 | Amps | 24.3
75 | 95 | 1390 | 63 | MBh | 50.4
75 | 95 | 1390 | 63 | S/T | 0.66
75 | 95 | 1390 | 63 | ∆T | 22
75 | 95 | 1390 | 63 | kW | 5.96
75 | 95 | 1390 | 63 | Amps | 24
75 | 95 | 1640 | 63 | MBh | 51.2
75 | 95 | 1640 | 63 | S/T | 0.73
75 | 95 | 1640 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1640 | 63 | kW | 6
75 | 95 | 1640 | 63 | Amps | 24.1
75 | 95 | 1890 | 63 | MBh | 52.3
75 | 95 | 1890 | 63 | S/T | 0.76
75 | 95 | 1890 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 1890 | 63 | kW | 6.03
75 | 95 | 1890 | 63 | Amps | -
80 | 95 | 1390 | 63 | MBh | 50.7
80 | 95 | 1390 | 63 | S/T | 0.77
80 | 95 | 1390 | 63 | ∆T | 27
80 | 95 | 1390 | 63 | kW | 5.97
80 | 95 | 1390 | 63 | Amps | 24
80 | 95 | 1640 | 63 | MBh | 51.5
80 | 95 | 1640 | 63 | S/T | 0.85
80 | 95 | 1640 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 1640 | 63 | kW | 6
80 | 95 | 1640 | 63 | Amps | 24.1
80 | 95 | 1890 | 63 | MBh | 52.6
80 | 95 | 1890 | 63 | S/T | 0.88
80 | 95 | 1890 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 1890 | 63 | kW | 6.03
80 | 95 | 1890 | 63 | Amps | 24.3
85 | 95 | 1390 | 63 | MBh | 51.6
85 | 95 | 1390 | 63 | S/T | 0.87
85 | 95 | 1390 | 63 | ∆T | 30
85 | 95 | 1390 | 63 | kW | 5.98
85 | 95 | 1390 | 63 | Amps | 24
85 | 95 | 1640 | 63 | MBh | 52.4
85 | 95 | 1640 | 63 | S/T | 0.94
85 | 95 | 1640 | 63 | ∆T | 128
85 | 95 | 1640 | 63 | kW | 6.01
85 | 95 | 1640 | 63 | Amps | 24.2
85 | 95 | 1890 | 63 | MBh | 53.5
85 | 95 | 1890 | 63 | S/T | 0.98
85 | 95 | 1890 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 1890 | 63 | kW | 6.04
85 | 95 | 1890 | 63 | Amps | 24.3
70 | 105 | 1390 | 63 | MBh | 42.9
70 | 105 | 1390 | 63 | S/T | 0.56
70 | 105 | 1390 | 63 | ∆T | 19
70 | 105 | 1390 | 63 | kW | 5.87
70 | 105 | 1390 | 63 | Amps | 23.6
70 | 105 | 1640 | 63 | MBh | 43.6
70 | 105 | 1640 | 63 | S/T | 0.64
70 | 105 | 1640 | 63 | ∆T | 18
70 | 105 | 1640 | 63 | kW | 5.9
70 | 105 | 1640 | 63 | Amps | 23.7
70 | 105 | 1890 | 63 | MBh | 44.6
70 | 105 | 1890 | 63 | S/T | 0.67
70 | 105 | 1890 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1890 | 63 | kW | 5.92
70 | 105 | 1890 | 63 | Amps | 23.8
75 | 105 | 1390 | 63 | MBh | 42.9
75 | 105 | 1390 | 63 | S/T | 0.69
75 | 105 | 1390 | 63 | ∆T | 23
75 | 105 | 1390 | 63 | kW | 5.86
75 | 105 | 1390 | 63 | Amps | 23.5
75 | 105 | 1640 | 63 | MBh | 43.7
75 | 105 | 1640 | 63 | S/T | 0.76
75 | 105 | 1640 | 63 | ∆T | 22
75 | 105 | 1640 | 63 | kW | 5.89
75 | 105 | 1640 | 63 | Amps | 23.7
75 | 105 | 1890 | 63 | MBh | 44.6
75 | 105 | 1890 | 63 | S/T | 0.8
75 | 105 | 1890 | 63 | ∆T | 21
75 | 105 | 1890 | 63 | kW | 5.92
75 | 105 | 1890 | 63 | Amps | -
80 | 105 | 1390 | 63 | MBh | 43.2
80 | 105 | 1390 | 63 | S/T | 0.81
80 | 105 | 1390 | 63 | ∆T | 28
80 | 105 | 1390 | 63 | kW | 5.86
80 | 105 | 1390 | 63 | Amps | 23.6
80 | 105 | 1640 | 63 | MBh | 43.9
80 | 105 | 1640 | 63 | S/T | 0.88
80 | 105 | 1640 | 63 | ∆T | 26
80 | 105 | 1640 | 63 | kW | 5.9
80 | 105 | 1640 | 63 | Amps | 23.7
80 | 105 | 1890 | 63 | MBh | 44.9
80 | 105 | 1890 | 63 | S/T | 0.92
80 | 105 | 1890 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 1890 | 63 | kW | 5.92
80 | 105 | 1890 | 63 | Amps | 23.8
85 | 105 | 1390 | 63 | MBh | 44
85 | 105 | 1390 | 63 | S/T | 0.91
85 | 105 | 1390 | 63 | ∆T | 31
85 | 105 | 1390 | 63 | kW | 5.87
85 | 105 | 1390 | 63 | Amps | 23.6
85 | 105 | 1640 | 63 | MBh | 44.7
85 | 105 | 1640 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1640 | 63 | ∆T | 132
85 | 105 | 1640 | 63 | kW | 5.91
85 | 105 | 1640 | 63 | Amps | 23.7
85 | 105 | 1890 | 63 | MBh | 45.7
85 | 105 | 1890 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1890 | 63 | ∆T | 29
85 | 105 | 1890 | 63 | kW | 5.93
85 | 105 | 1890 | 63 | Amps | 23.8
70 | 115 | 1390 | 63 | MBh | 33.8
70 | 115 | 1390 | 63 | S/T | 0.63
70 | 115 | 1390 | 63 | ∆T | 19
70 | 115 | 1390 | 63 | kW | 5.09
70 | 115 | 1390 | 63 | Amps | 20.5
70 | 115 | 1640 | 63 | MBh | 34.5
70 | 115 | 1640 | 63 | S/T | 0.71
70 | 115 | 1640 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 1640 | 63 | kW | 5.11
70 | 115 | 1640 | 63 | Amps | 20.6
70 | 115 | 1890 | 63 | MBh | 35.3
70 | 115 | 1890 | 63 | S/T | 0.74
70 | 115 | 1890 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1890 | 63 | kW | 5.13
70 | 115 | 1890 | 63 | Amps | 20.6
75 | 115 | 1390 | 63 | MBh | 33.9
75 | 115 | 1390 | 63 | S/T | 0.76
75 | 115 | 1390 | 63 | ∆T | 23
75 | 115 | 1390 | 63 | kW | 5.09
75 | 115 | 1390 | 63 | Amps | 20.5
75 | 115 | 1640 | 63 | MBh | 34.5
75 | 115 | 1640 | 63 | S/T | 0.83
75 | 115 | 1640 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1640 | 63 | kW | 5.11
75 | 115 | 1640 | 63 | Amps | 20.6
75 | 115 | 1890 | 63 | MBh | 35.3
75 | 115 | 1890 | 63 | S/T | 0.87
75 | 115 | 1890 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 1890 | 63 | kW | 5.13
75 | 115 | 1890 | 63 | Amps | -
80 | 115 | 1390 | 63 | MBh | 34.1
80 | 115 | 1390 | 63 | S/T | 0.88
80 | 115 | 1390 | 63 | ∆T | 27
80 | 115 | 1390 | 63 | kW | 5.09
80 | 115 | 1390 | 63 | Amps | 20.5
80 | 115 | 1640 | 63 | MBh | 34.7
80 | 115 | 1640 | 63 | S/T | 0.96
80 | 115 | 1640 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 1640 | 63 | kW | 5.11
80 | 115 | 1640 | 63 | Amps | 20.6
80 | 115 | 1890 | 63 | MBh | 35.5
80 | 115 | 1890 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1890 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 1890 | 63 | kW | 5.13
80 | 115 | 1890 | 63 | Amps | 20.6
85 | 115 | 1390 | 63 | MBh | 34.8
85 | 115 | 1390 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1390 | 63 | ∆T | 31
85 | 115 | 1390 | 63 | kW | 5.1
85 | 115 | 1390 | 63 | Amps | 20.5
85 | 115 | 1640 | 63 | MBh | 35.4
85 | 115 | 1640 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1640 | 63 | ∆T | 141
85 | 115 | 1640 | 63 | kW | 5.12
85 | 115 | 1640 | 63 | Amps | 20.6
85 | 115 | 1890 | 63 | MBh | 36.2
85 | 115 | 1890 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1890 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 1890 | 63 | kW | 5.14
85 | 115 | 1890 | 63 | Amps | 20.7
70 | 65 | 1390 | 67 | MBh | 59.2
70 | 65 | 1390 | 67 | S/T | 0.36
70 | 65 | 1390 | 67 | ∆T | 16
70 | 65 | 1390 | 67 | kW | 4.12
70 | 65 | 1390 | 67 | Amps | 16.3
70 | 65 | 1640 | 67 | MBh | 60.1
70 | 65 | 1640 | 67 | S/T | 0.43
70 | 65 | 1640 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1640 | 67 | kW | 4.15
70 | 65 | 1640 | 67 | Amps | 16.4
70 | 65 | 1890 | 67 | MBh | 61.2
70 | 65 | 1890 | 67 | S/T | 0.46
70 | 65 | 1890 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1890 | 67 | kW | 4.18
70 | 65 | 1890 | 67 | Amps | 16.5
75 | 65 | 1390 | 67 | MBh | 59.3
75 | 65 | 1390 | 67 | S/T | 0.48
75 | 65 | 1390 | 67 | ∆T | 20
75 | 65 | 1390 | 67 | kW | 4.11
75 | 65 | 1390 | 67 | Amps | 16.2
75 | 65 | 1640 | 67 | MBh | 60.2
75 | 65 | 1640 | 67 | S/T | 0.55
75 | 65 | 1640 | 67 | ∆T | 19
75 | 65 | 1640 | 67 | kW | 4.15
75 | 65 | 1640 | 67 | Amps | 16.4
75 | 65 | 1890 | 67 | MBh | 61.2
75 | 65 | 1890 | 67 | S/T | 0.59
75 | 65 | 1890 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 1890 | 67 | kW | 4.18
75 | 65 | 1890 | 67 | Amps | -
80 | 65 | 1390 | 67 | MBh | 59.6
80 | 65 | 1390 | 67 | S/T | 0.6
80 | 65 | 1390 | 67 | ∆T | 25
80 | 65 | 1390 | 67 | kW | 4.12
80 | 65 | 1390 | 67 | Amps | 16.3
80 | 65 | 1640 | 67 | MBh | 60.4
80 | 65 | 1640 | 67 | S/T | 0.67
80 | 65 | 1640 | 67 | ∆T | 23
80 | 65 | 1640 | 67 | kW | 4.15
80 | 65 | 1640 | 67 | Amps | 16.4
80 | 65 | 1890 | 67 | MBh | 61.5
80 | 65 | 1890 | 67 | S/T | 0.71
80 | 65 | 1890 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 1890 | 67 | kW | 4.18
80 | 65 | 1890 | 67 | Amps | 16.5
85 | 65 | 1390 | 67 | MBh | 60.5
85 | 65 | 1390 | 67 | S/T | 0.69
85 | 65 | 1390 | 67 | ∆T | 28
85 | 65 | 1390 | 67 | kW | 4.13
85 | 65 | 1390 | 67 | Amps | 16.3
85 | 65 | 1640 | 67 | MBh | 61.4
85 | 65 | 1640 | 67 | S/T | 0.77
85 | 65 | 1640 | 67 | ∆T | 122
85 | 65 | 1640 | 67 | kW | 4.16
85 | 65 | 1640 | 67 | Amps | 16.5
85 | 65 | 1890 | 67 | MBh | 62.5
85 | 65 | 1890 | 67 | S/T | 0.8
85 | 65 | 1890 | 67 | ∆T | 26
85 | 65 | 1890 | 67 | kW | 4.19
85 | 65 | 1890 | 67 | Amps | 16.6
70 | 75 | 1390 | 67 | MBh | 57.8
70 | 75 | 1390 | 67 | S/T | 0.36
70 | 75 | 1390 | 67 | ∆T | 16
70 | 75 | 1390 | 67 | kW | 4.67
70 | 75 | 1390 | 67 | Amps | 18.6
70 | 75 | 1640 | 67 | MBh | 58.6
70 | 75 | 1640 | 67 | S/T | 0.43
70 | 75 | 1640 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 1640 | 67 | kW | 4.71
70 | 75 | 1640 | 67 | Amps | 18.7
70 | 75 | 1890 | 67 | MBh | 59.7
70 | 75 | 1890 | 67 | S/T | 0.47
70 | 75 | 1890 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1890 | 67 | kW | 4.74
70 | 75 | 1890 | 67 | Amps | 18.8
75 | 75 | 1390 | 67 | MBh | 57.8
75 | 75 | 1390 | 67 | S/T | 0.49
75 | 75 | 1390 | 67 | ∆T | 20
75 | 75 | 1390 | 67 | kW | 4.67
75 | 75 | 1390 | 67 | Amps | 18.5
75 | 75 | 1640 | 67 | MBh | 58.7
75 | 75 | 1640 | 67 | S/T | 0.56
75 | 75 | 1640 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 1640 | 67 | kW | 4.71
75 | 75 | 1640 | 67 | Amps | 18.7
75 | 75 | 1890 | 67 | MBh | 59.7
75 | 75 | 1890 | 67 | S/T | 0.59
75 | 75 | 1890 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1890 | 67 | kW | 4.73
75 | 75 | 1890 | 67 | Amps | -
80 | 75 | 1390 | 67 | MBh | 58.1
80 | 75 | 1390 | 67 | S/T | 0.6
80 | 75 | 1390 | 67 | ∆T | 24
80 | 75 | 1390 | 67 | kW | 4.67
80 | 75 | 1390 | 67 | Amps | 18.6
80 | 75 | 1640 | 67 | MBh | 59
80 | 75 | 1640 | 67 | S/T | 0.68
80 | 75 | 1640 | 67 | ∆T | 23
80 | 75 | 1640 | 67 | kW | 4.71
80 | 75 | 1640 | 67 | Amps | 18.7
80 | 75 | 1890 | 67 | MBh | 60
80 | 75 | 1890 | 67 | S/T | 0.71
80 | 75 | 1890 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 1890 | 67 | kW | 4.74
80 | 75 | 1890 | 67 | Amps | 18.8
85 | 75 | 1390 | 67 | MBh | 59
85 | 75 | 1390 | 67 | S/T | 0.7
85 | 75 | 1390 | 67 | ∆T | 28
85 | 75 | 1390 | 67 | kW | 4.68
85 | 75 | 1390 | 67 | Amps | 18.6
85 | 75 | 1640 | 67 | MBh | 59.9
85 | 75 | 1640 | 67 | S/T | 0.77
85 | 75 | 1640 | 67 | ∆T | 128
85 | 75 | 1640 | 67 | kW | 4.72
85 | 75 | 1640 | 67 | Amps | 18.8
85 | 75 | 1890 | 67 | MBh | 61
85 | 75 | 1890 | 67 | S/T | 0.81
85 | 75 | 1890 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 1890 | 67 | kW | 4.75
85 | 75 | 1890 | 67 | Amps | 18.9
70 | 85 | 1390 | 67 | MBh | 55.4
70 | 85 | 1390 | 67 | S/T | 0.39
70 | 85 | 1390 | 67 | ∆T | 16
70 | 85 | 1390 | 67 | kW | 5.29
70 | 85 | 1390 | 67 | Amps | 21.1
70 | 85 | 1640 | 67 | MBh | 56.2
70 | 85 | 1640 | 67 | S/T | 0.46
70 | 85 | 1640 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1640 | 67 | kW | 5.33
70 | 85 | 1640 | 67 | Amps | 21.3
70 | 85 | 1890 | 67 | MBh | 57.3
70 | 85 | 1890 | 67 | S/T | 0.49
70 | 85 | 1890 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1890 | 67 | kW | 5.36
70 | 85 | 1890 | 67 | Amps | 21.4
75 | 85 | 1390 | 67 | MBh | 55.4
75 | 85 | 1390 | 67 | S/T | 0.51
75 | 85 | 1390 | 67 | ∆T | 20
75 | 85 | 1390 | 67 | kW | 5.29
75 | 85 | 1390 | 67 | Amps | 21.1
75 | 85 | 1640 | 67 | MBh | 56.2
75 | 85 | 1640 | 67 | S/T | 0.58
75 | 85 | 1640 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1640 | 67 | kW | 5.32
75 | 85 | 1640 | 67 | Amps | 21.3
75 | 85 | 1890 | 67 | MBh | 57.3
75 | 85 | 1890 | 67 | S/T | 0.62
75 | 85 | 1890 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1890 | 67 | kW | 5.35
75 | 85 | 1890 | 67 | Amps | -
80 | 85 | 1390 | 67 | MBh | 55.7
80 | 85 | 1390 | 67 | S/T | 0.63
80 | 85 | 1390 | 67 | ∆T | 24
80 | 85 | 1390 | 67 | kW | 5.29
80 | 85 | 1390 | 67 | Amps | 21.1
80 | 85 | 1640 | 67 | MBh | 56.5
80 | 85 | 1640 | 67 | S/T | 0.7
80 | 85 | 1640 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1640 | 67 | kW | 5.33
80 | 85 | 1640 | 67 | Amps | 21.3
80 | 85 | 1890 | 67 | MBh | 57.6
80 | 85 | 1890 | 67 | S/T | 0.73
80 | 85 | 1890 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1890 | 67 | kW | 5.36
80 | 85 | 1890 | 67 | Amps | 21.4
85 | 85 | 1390 | 67 | MBh | 56.6
85 | 85 | 1390 | 67 | S/T | 0.72
85 | 85 | 1390 | 67 | ∆T | 28
85 | 85 | 1390 | 67 | kW | 5.3
85 | 85 | 1390 | 67 | Amps | 21.2
85 | 85 | 1640 | 67 | MBh | 57.5
85 | 85 | 1640 | 67 | S/T | 0.79
85 | 85 | 1640 | 67 | ∆T | 133
85 | 85 | 1640 | 67 | kW | 5.34
85 | 85 | 1640 | 67 | Amps | 21.3
85 | 85 | 1890 | 67 | MBh | 58.5
85 | 85 | 1890 | 67 | S/T | 0.83
85 | 85 | 1890 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 1890 | 67 | kW | 5.37
85 | 85 | 1890 | 67 | Amps | 21.5
70 | 95 | 1390 | 67 | MBh | 52
70 | 95 | 1390 | 67 | S/T | 0.41
70 | 95 | 1390 | 67 | ∆T | 15
70 | 95 | 1390 | 67 | kW | 5.96
70 | 95 | 1390 | 67 | Amps | 23.9
70 | 95 | 1640 | 67 | MBh | 52.8
70 | 95 | 1640 | 67 | S/T | 0.48
70 | 95 | 1640 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 1640 | 67 | kW | 5.99
70 | 95 | 1640 | 67 | Amps | 24.1
70 | 95 | 1890 | 67 | MBh | 53.9
70 | 95 | 1890 | 67 | S/T | 0.51
70 | 95 | 1890 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 1890 | 67 | kW | 6.02
70 | 95 | 1890 | 67 | Amps | 24.2
75 | 95 | 1390 | 67 | MBh | 52
75 | 95 | 1390 | 67 | S/T | 0.53
75 | 95 | 1390 | 67 | ∆T | 19
75 | 95 | 1390 | 67 | kW | 5.95
75 | 95 | 1390 | 67 | Amps | 23.9
75 | 95 | 1640 | 67 | MBh | 52.9
75 | 95 | 1640 | 67 | S/T | 0.6
75 | 95 | 1640 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 1640 | 67 | kW | 5.99
75 | 95 | 1640 | 67 | Amps | 24.1
75 | 95 | 1890 | 67 | MBh | 53.9
75 | 95 | 1890 | 67 | S/T | 0.63
75 | 95 | 1890 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1890 | 67 | kW | 6.02
75 | 95 | 1890 | 67 | Amps | -
80 | 95 | 1390 | 67 | MBh | 52.3
80 | 95 | 1390 | 67 | S/T | 0.65
80 | 95 | 1390 | 67 | ∆T | 23
80 | 95 | 1390 | 67 | kW | 5.96
80 | 95 | 1390 | 67 | Amps | 23.9
80 | 95 | 1640 | 67 | MBh | 53.5
80 | 95 | 1640 | 67 | S/T | 0.72
80 | 95 | 1640 | 67 | ∆T | 22
80 | 95 | 1640 | 67 | kW | 5.94
80 | 95 | 1640 | 67 | Amps | 24
80 | 95 | 1890 | 67 | MBh | 54.2
80 | 95 | 1890 | 67 | S/T | 0.75
80 | 95 | 1890 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1890 | 67 | kW | 6.02
80 | 95 | 1890 | 67 | Amps | 24.2
85 | 95 | 1390 | 67 | MBh | 53.2
85 | 95 | 1390 | 67 | S/T | 0.74
85 | 95 | 1390 | 67 | ∆T | 27
85 | 95 | 1390 | 67 | kW | 5.97
85 | 95 | 1390 | 67 | Amps | 24
85 | 95 | 1640 | 67 | MBh | 54
85 | 95 | 1640 | 67 | S/T | 0.81
85 | 95 | 1640 | 67 | ∆T | 137
85 | 95 | 1640 | 67 | kW | 6
85 | 95 | 1640 | 67 | Amps | 24.1
85 | 95 | 1890 | 67 | MBh | 55.1
85 | 95 | 1890 | 67 | S/T | 0.85
85 | 95 | 1890 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 1890 | 67 | kW | 6.03
85 | 95 | 1890 | 67 | Amps | 24.3
70 | 105 | 1390 | 67 | MBh | 44.3
70 | 105 | 1390 | 67 | S/T | 0.43
70 | 105 | 1390 | 67 | ∆T | 15
70 | 105 | 1390 | 67 | kW | 5.86
70 | 105 | 1390 | 67 | Amps | 23.5
70 | 105 | 1640 | 67 | MBh | 45.1
70 | 105 | 1640 | 67 | S/T | 0.51
70 | 105 | 1640 | 67 | ∆T | 14
70 | 105 | 1640 | 67 | kW | 5.89
70 | 105 | 1640 | 67 | Amps | 23.7
70 | 105 | 1890 | 67 | MBh | 46
70 | 105 | 1890 | 67 | S/T | 0.54
70 | 105 | 1890 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1890 | 67 | kW | 5.91
70 | 105 | 1890 | 67 | Amps | 23.8
75 | 105 | 1390 | 67 | MBh | 44.4
75 | 105 | 1390 | 67 | S/T | 0.56
75 | 105 | 1390 | 67 | ∆T | 20
75 | 105 | 1390 | 67 | kW | 5.85
75 | 105 | 1390 | 67 | Amps | 23.5
75 | 105 | 1640 | 67 | MBh | 45.1
75 | 105 | 1640 | 67 | S/T | 0.63
75 | 105 | 1640 | 67 | ∆T | 18
75 | 105 | 1640 | 67 | kW | 5.89
75 | 105 | 1640 | 67 | Amps | 23.6
75 | 105 | 1890 | 67 | MBh | 46.1
75 | 105 | 1890 | 67 | S/T | 0.67
75 | 105 | 1890 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1890 | 67 | kW | 5.91
75 | 105 | 1890 | 67 | Amps | -
80 | 105 | 1390 | 67 | MBh | 44.6
80 | 105 | 1390 | 67 | S/T | 0.68
80 | 105 | 1390 | 67 | ∆T | 24
80 | 105 | 1390 | 67 | kW | 5.86
80 | 105 | 1390 | 67 | Amps | 23.5
80 | 105 | 1640 | 67 | MBh | 45.4
80 | 105 | 1640 | 67 | S/T | 0.75
80 | 105 | 1640 | 67 | ∆T | 23
80 | 105 | 1640 | 67 | kW | 5.89
80 | 105 | 1640 | 67 | Amps | 23.7
80 | 105 | 1890 | 67 | MBh | 46.3
80 | 105 | 1890 | 67 | S/T | 0.79
80 | 105 | 1890 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1890 | 67 | kW | 5.91
80 | 105 | 1890 | 67 | Amps | 23.8
85 | 105 | 1390 | 67 | MBh | 45.5
85 | 105 | 1390 | 67 | S/T | 0.78
85 | 105 | 1390 | 67 | ∆T | 28
85 | 105 | 1390 | 67 | kW | 5.87
85 | 105 | 1390 | 67 | Amps | 23.6
85 | 105 | 1640 | 67 | MBh | 46.2
85 | 105 | 1640 | 67 | S/T | 0.85
85 | 105 | 1640 | 67 | ∆T | 141
85 | 105 | 1640 | 67 | kW | 5.9
85 | 105 | 1640 | 67 | Amps | 23.7
85 | 105 | 1890 | 67 | MBh | 47.2
85 | 105 | 1890 | 67 | S/T | 0.89
85 | 105 | 1890 | 67 | ∆T | 25
85 | 105 | 1890 | 67 | kW | 5.92
85 | 105 | 1890 | 67 | Amps | 23.8
70 | 115 | 1390 | 67 | MBh | 35.1
70 | 115 | 1390 | 67 | S/T | 0.5
70 | 115 | 1390 | 67 | ∆T | 16
70 | 115 | 1390 | 67 | kW | 5.08
70 | 115 | 1390 | 67 | Amps | 20.4
70 | 115 | 1640 | 67 | MBh | 35.7
70 | 115 | 1640 | 67 | S/T | 0.57
70 | 115 | 1640 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1640 | 67 | kW | 5.11
70 | 115 | 1640 | 67 | Amps | 20.5
70 | 115 | 1890 | 67 | MBh | 36.5
70 | 115 | 1890 | 67 | S/T | 0.61
70 | 115 | 1890 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 1890 | 67 | kW | 5.13
70 | 115 | 1890 | 67 | Amps | 20.6
75 | 115 | 1390 | 67 | MBh | 35.1
75 | 115 | 1390 | 67 | S/T | 0.62
75 | 115 | 1390 | 67 | ∆T | 20
75 | 115 | 1390 | 67 | kW | 5.08
75 | 115 | 1390 | 67 | Amps | 20.4
75 | 115 | 1640 | 67 | MBh | 35.7
75 | 115 | 1640 | 67 | S/T | 0.7
75 | 115 | 1640 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 1640 | 67 | kW | 5.11
75 | 115 | 1640 | 67 | Amps | 20.5
75 | 115 | 1890 | 67 | MBh | 36.5
75 | 115 | 1890 | 67 | S/T | 0.74
75 | 115 | 1890 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 1890 | 67 | kW | 5.12
75 | 115 | 1890 | 67 | Amps | -
80 | 115 | 1390 | 67 | MBh | 35.3
80 | 115 | 1390 | 67 | S/T | 0.75
80 | 115 | 1390 | 67 | ∆T | 24
80 | 115 | 1390 | 67 | kW | 5.08
80 | 115 | 1390 | 67 | Amps | 20.4
80 | 115 | 1640 | 67 | MBh | 35.9
80 | 115 | 1640 | 67 | S/T | 0.82
80 | 115 | 1640 | 67 | ∆T | 23
80 | 115 | 1640 | 67 | kW | 5.11
80 | 115 | 1640 | 67 | Amps | 20.5
80 | 115 | 1890 | 67 | MBh | 36.7
80 | 115 | 1890 | 67 | S/T | 0.86
80 | 115 | 1890 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 1890 | 67 | kW | 5.13
80 | 115 | 1890 | 67 | Amps | 20.6
85 | 115 | 1390 | 67 | MBh | 36
85 | 115 | 1390 | 67 | S/T | 0.85
85 | 115 | 1390 | 67 | ∆T | 28
85 | 115 | 1390 | 67 | kW | 5.09
85 | 115 | 1390 | 67 | Amps | 20.5
85 | 115 | 1640 | 67 | MBh | 36.6
85 | 115 | 1640 | 67 | S/T | 0.92
85 | 115 | 1640 | 67 | ∆T | 150
85 | 115 | 1640 | 67 | kW | 5.11
85 | 115 | 1640 | 67 | Amps | 20.6
85 | 115 | 1890 | 67 | MBh | 37.4
85 | 115 | 1890 | 67 | S/T | 0.96
85 | 115 | 1890 | 67 | ∆T | 25
85 | 115 | 1890 | 67 | kW | 5.13
85 | 115 | 1890 | 67 | Amps | 20.6
70 | 65 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1890 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 1390 | 71 | MBh | 61.9
75 | 65 | 1390 | 71 | S/T | 0.34
75 | 65 | 1390 | 71 | ∆T | 16
75 | 65 | 1390 | 71 | kW | 4.16
75 | 65 | 1390 | 71 | Amps | 16.4
75 | 65 | 1640 | 71 | MBh | 62.7
75 | 65 | 1640 | 71 | S/T | 0.42
75 | 65 | 1640 | 71 | ∆T | 15
75 | 65 | 1640 | 71 | kW | 4.19
75 | 65 | 1640 | 71 | Amps | 16.6
75 | 65 | 1890 | 71 | MBh | 63.8
75 | 65 | 1890 | 71 | S/T | 0.45
75 | 65 | 1890 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1890 | 71 | kW | 4.22
75 | 65 | 1890 | 71 | Amps | -
80 | 65 | 1390 | 71 | MBh | 62.2
80 | 65 | 1390 | 71 | S/T | 0.46
80 | 65 | 1390 | 71 | ∆T | 21
80 | 65 | 1390 | 71 | kW | 4.16
80 | 65 | 1390 | 71 | Amps | 16.4
80 | 65 | 1640 | 71 | MBh | 63
80 | 65 | 1640 | 71 | S/T | 0.53
80 | 65 | 1640 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 1640 | 71 | kW | 4.2
80 | 65 | 1640 | 71 | Amps | 16.6
80 | 65 | 1890 | 71 | MBh | 64.1
80 | 65 | 1890 | 71 | S/T | 0.57
80 | 65 | 1890 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1890 | 71 | kW | 4.23
80 | 65 | 1890 | 71 | Amps | 16.7
85 | 65 | 1390 | 71 | MBh | 63.1
85 | 65 | 1390 | 71 | S/T | 0.56
85 | 65 | 1390 | 71 | ∆T | 25
85 | 65 | 1390 | 71 | kW | 4.17
85 | 65 | 1390 | 71 | Amps | 16.5
85 | 65 | 1640 | 71 | MBh | 64
85 | 65 | 1640 | 71 | S/T | 0.63
85 | 65 | 1640 | 71 | ∆T | 133
85 | 65 | 1640 | 71 | kW | 4.21
85 | 65 | 1640 | 71 | Amps | 16.6
85 | 65 | 1890 | 71 | MBh | 65.1
85 | 65 | 1890 | 71 | S/T | 0.67
85 | 65 | 1890 | 71 | ∆T | 22
85 | 65 | 1890 | 71 | kW | 4.24
85 | 65 | 1890 | 71 | Amps | 16.8
70 | 75 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1890 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 1390 | 71 | MBh | 60.3
75 | 75 | 1390 | 71 | S/T | 0.35
75 | 75 | 1390 | 71 | ∆T | 16
75 | 75 | 1390 | 71 | kW | 4.71
75 | 75 | 1390 | 71 | Amps | 18.7
75 | 75 | 1640 | 71 | MBh | 61.2
75 | 75 | 1640 | 71 | S/T | 0.42
75 | 75 | 1640 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 1640 | 71 | kW | 4.75
75 | 75 | 1640 | 71 | Amps | 18.9
75 | 75 | 1890 | 71 | MBh | 62.3
75 | 75 | 1890 | 71 | S/T | 0.46
75 | 75 | 1890 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 1890 | 71 | kW | 4.78
75 | 75 | 1890 | 71 | Amps | -
80 | 75 | 1390 | 71 | MBh | 60.6
80 | 75 | 1390 | 71 | S/T | 0.47
80 | 75 | 1390 | 71 | ∆T | 20
80 | 75 | 1390 | 71 | kW | 4.72
80 | 75 | 1390 | 71 | Amps | 18.7
80 | 75 | 1640 | 71 | MBh | 61.5
80 | 75 | 1640 | 71 | S/T | 0.54
80 | 75 | 1640 | 71 | ∆T | 19
80 | 75 | 1640 | 71 | kW | 4.75
80 | 75 | 1640 | 71 | Amps | 18.9
80 | 75 | 1890 | 71 | MBh | 62.6
80 | 75 | 1890 | 71 | S/T | 0.58
80 | 75 | 1890 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1890 | 71 | kW | 4.78
80 | 75 | 1890 | 71 | Amps | 19
85 | 75 | 1390 | 71 | MBh | 61.6
85 | 75 | 1390 | 71 | S/T | 0.56
85 | 75 | 1390 | 71 | ∆T | 24
85 | 75 | 1390 | 71 | kW | 4.73
85 | 75 | 1390 | 71 | Amps | 18.8
85 | 75 | 1640 | 71 | MBh | 62.4
85 | 75 | 1640 | 71 | S/T | 0.64
85 | 75 | 1640 | 71 | ∆T | 139
85 | 75 | 1640 | 71 | kW | 4.76
85 | 75 | 1640 | 71 | Amps | 18.9
85 | 75 | 1890 | 71 | MBh | 63.5
85 | 75 | 1890 | 71 | S/T | 0.67
85 | 75 | 1890 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 1890 | 71 | kW | 4.79
85 | 75 | 1890 | 71 | Amps | 19.1
70 | 85 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1890 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 1390 | 71 | MBh | 57.9
75 | 85 | 1390 | 71 | S/T | 0.37
75 | 85 | 1390 | 71 | ∆T | 16
75 | 85 | 1390 | 71 | kW | 5.33
75 | 85 | 1390 | 71 | Amps | 21.3
75 | 85 | 1640 | 71 | MBh | 58.8
75 | 85 | 1640 | 71 | S/T | 0.45
75 | 85 | 1640 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 1640 | 71 | kW | 5.37
75 | 85 | 1640 | 71 | Amps | 21.5
75 | 85 | 1890 | 71 | MBh | 59.8
75 | 85 | 1890 | 71 | S/T | 0.48
75 | 85 | 1890 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 1890 | 71 | kW | 5.4
75 | 85 | 1890 | 71 | Amps | -
80 | 85 | 1390 | 71 | MBh | 58.2
80 | 85 | 1390 | 71 | S/T | 0.49
80 | 85 | 1390 | 71 | ∆T | 20
80 | 85 | 1390 | 71 | kW | 5.33
80 | 85 | 1390 | 71 | Amps | 21.3
80 | 85 | 1640 | 71 | MBh | 59
80 | 85 | 1640 | 71 | S/T | 0.56
80 | 85 | 1640 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 1640 | 71 | kW | 5.37
80 | 85 | 1640 | 71 | Amps | 21.5
80 | 85 | 1890 | 71 | MBh | 60.1
80 | 85 | 1890 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 1890 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1890 | 71 | kW | 5.4
80 | 85 | 1890 | 71 | Amps | 21.6
85 | 85 | 1390 | 71 | MBh | 59.1
85 | 85 | 1390 | 71 | S/T | 0.59
85 | 85 | 1390 | 71 | ∆T | 24
85 | 85 | 1390 | 71 | kW | 5.34
85 | 85 | 1390 | 71 | Amps | 21.4
85 | 85 | 1640 | 71 | MBh | 60
85 | 85 | 1640 | 71 | S/T | 0.66
85 | 85 | 1640 | 71 | ∆T | 144
85 | 85 | 1640 | 71 | kW | 5.38
85 | 85 | 1640 | 71 | Amps | 21.5
85 | 85 | 1890 | 71 | MBh | 61
85 | 85 | 1890 | 71 | S/T | 0.7
85 | 85 | 1890 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 1890 | 71 | kW | 5.41
85 | 85 | 1890 | 71 | Amps | 21.7
70 | 95 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1890 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 1390 | 71 | MBh | 54.5
75 | 95 | 1390 | 71 | S/T | 0.39
75 | 95 | 1390 | 71 | ∆T | 15
75 | 95 | 1390 | 71 | kW | 6
75 | 95 | 1390 | 71 | Amps | 24.1
75 | 95 | 1640 | 71 | MBh | 55.3
75 | 95 | 1640 | 71 | S/T | 0.46
75 | 95 | 1640 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1640 | 71 | kW | 6.03
75 | 95 | 1640 | 71 | Amps | 24.3
75 | 95 | 1890 | 71 | MBh | 56.4
75 | 95 | 1890 | 71 | S/T | 0.5
75 | 95 | 1890 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1890 | 71 | kW | 6.06
75 | 95 | 1890 | 71 | Amps | -
80 | 95 | 1390 | 71 | MBh | 54.8
80 | 95 | 1390 | 71 | S/T | 0.51
80 | 95 | 1390 | 71 | ∆T | 20
80 | 95 | 1390 | 71 | kW | 6
80 | 95 | 1390 | 71 | Amps | 24.1
80 | 95 | 1640 | 71 | MBh | 55.6
80 | 95 | 1640 | 71 | S/T | 0.58
80 | 95 | 1640 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1640 | 71 | kW | 6.03
80 | 95 | 1640 | 71 | Amps | 24.3
80 | 95 | 1890 | 71 | MBh | 56.6
80 | 95 | 1890 | 71 | S/T | 0.62
80 | 95 | 1890 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1890 | 71 | kW | 6.06
80 | 95 | 1890 | 71 | Amps | 24.4
85 | 95 | 1390 | 71 | MBh | 55.7
85 | 95 | 1390 | 71 | S/T | 0.61
85 | 95 | 1390 | 71 | ∆T | 23
85 | 95 | 1390 | 71 | kW | 6.01
85 | 95 | 1390 | 71 | Amps | 24.2
85 | 95 | 1640 | 71 | MBh | 56.5
85 | 95 | 1640 | 71 | S/T | 0.68
85 | 95 | 1640 | 71 | ∆T | 148
85 | 95 | 1640 | 71 | kW | 6.05
85 | 95 | 1640 | 71 | Amps | 24.3
85 | 95 | 1890 | 71 | MBh | 57.6
85 | 95 | 1890 | 71 | S/T | 0.71
85 | 95 | 1890 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1890 | 71 | kW | 6.07
85 | 95 | 1890 | 71 | Amps | 24.5
70 | 105 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1890 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 1390 | 71 | MBh | 46.6
75 | 105 | 1390 | 71 | S/T | 0.42
75 | 105 | 1390 | 71 | ∆T | 16
75 | 105 | 1390 | 71 | kW | 5.89
75 | 105 | 1390 | 71 | Amps | 23.7
75 | 105 | 1640 | 71 | MBh | 47.4
75 | 105 | 1640 | 71 | S/T | 0.49
75 | 105 | 1640 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1640 | 71 | kW | 5.92
75 | 105 | 1640 | 71 | Amps | 23.8
75 | 105 | 1890 | 71 | MBh | 48.3
75 | 105 | 1890 | 71 | S/T | 0.53
75 | 105 | 1890 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1890 | 71 | kW | 5.95
75 | 105 | 1890 | 71 | Amps | -
80 | 105 | 1390 | 71 | MBh | 46.9
80 | 105 | 1390 | 71 | S/T | 0.54
80 | 105 | 1390 | 71 | ∆T | 20
80 | 105 | 1390 | 71 | kW | 5.89
80 | 105 | 1390 | 71 | Amps | 23.7
80 | 105 | 1640 | 71 | MBh | 47.6
80 | 105 | 1640 | 71 | S/T | 0.61
80 | 105 | 1640 | 71 | ∆T | 19
80 | 105 | 1640 | 71 | kW | 5.92
80 | 105 | 1640 | 71 | Amps | 23.8
80 | 105 | 1890 | 71 | MBh | 48.6
80 | 105 | 1890 | 71 | S/T | 0.65
80 | 105 | 1890 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1890 | 71 | kW | 5.95
80 | 105 | 1890 | 71 | Amps | 23.9
85 | 105 | 1390 | 71 | MBh | 47.7
85 | 105 | 1390 | 71 | S/T | 0.64
85 | 105 | 1390 | 71 | ∆T | 24
85 | 105 | 1390 | 71 | kW | 5.9
85 | 105 | 1390 | 71 | Amps | 23.7
85 | 105 | 1640 | 71 | MBh | 48.4
85 | 105 | 1640 | 71 | S/T | 0.71
85 | 105 | 1640 | 71 | ∆T | 152
85 | 105 | 1640 | 71 | kW | 5.93
85 | 105 | 1640 | 71 | Amps | 23.9
85 | 105 | 1890 | 71 | MBh | 49.4
85 | 105 | 1890 | 71 | S/T | 0.75
85 | 105 | 1890 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 1890 | 71 | kW | 5.96
85 | 105 | 1890 | 71 | Amps | 24
70 | 115 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1890 | 71 | Amps | -
75 | 115 | 1390 | 71 | MBh | 37
75 | 115 | 1390 | 71 | S/T | 0.48
75 | 115 | 1390 | 71 | ∆T | 16
75 | 115 | 1390 | 71 | kW | 5.11
75 | 115 | 1390 | 71 | Amps | 20.5
75 | 115 | 1640 | 71 | MBh | 37.6
75 | 115 | 1640 | 71 | S/T | 0.56
75 | 115 | 1640 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 1640 | 71 | kW | 5.13
75 | 115 | 1640 | 71 | Amps | 20.6
75 | 115 | 1890 | 71 | MBh | 38.4
75 | 115 | 1890 | 71 | S/T | 0.6
75 | 115 | 1890 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 1890 | 71 | kW | 5.15
75 | 115 | 1890 | 71 | Amps | -
80 | 115 | 1390 | 71 | MBh | 37.2
80 | 115 | 1390 | 71 | S/T | 0.61
80 | 115 | 1390 | 71 | ∆T | 20
80 | 115 | 1390 | 71 | kW | 5.11
80 | 115 | 1390 | 71 | Amps | 20.6
80 | 115 | 1640 | 71 | MBh | 37.8
80 | 115 | 1640 | 71 | S/T | 0.68
80 | 115 | 1640 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 1640 | 71 | kW | 5.14
80 | 115 | 1640 | 71 | Amps | 20.7
80 | 115 | 1890 | 71 | MBh | 38.6
80 | 115 | 1890 | 71 | S/T | 0.72
80 | 115 | 1890 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 1890 | 71 | kW | 5.15
80 | 115 | 1890 | 71 | Amps | 20.7
85 | 115 | 1390 | 71 | MBh | 37.9
85 | 115 | 1390 | 71 | S/T | 0.71
85 | 115 | 1390 | 71 | ∆T | 24
85 | 115 | 1390 | 71 | kW | 5.12
85 | 115 | 1390 | 71 | Amps | 20.6
85 | 115 | 1640 | 71 | MBh | 38.5
85 | 115 | 1640 | 71 | S/T | 0.78
85 | 115 | 1640 | 71 | ∆T | 162
85 | 115 | 1640 | 71 | kW | 5.14
85 | 115 | 1640 | 71 | Amps | 20.7
85 | 115 | 1890 | 71 | MBh | 39.3
85 | 115 | 1890 | 71 | S/T | 0.82
85 | 115 | 1890 | 71 | ∆T | 22

## DH7VSA2410 - DFVE36CP1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 860 | 59 | MBh | 25.2 | 65 | 31.5
70 | 65 | 860 | 59 | S/T | 0.58 | 60 | 28.5
70 | 65 | 860 | 59 | ∆T | 21 | 55 | 26.1
70 | 65 | 1010 | 59 | MBh | 25.6 | 50 | 24.2
70 | 65 | 1010 | 59 | S/T | 0.65 | 47 | 23.2
70 | 65 | 1010 | 59 | ∆T | 19 | 45 | 22.6
70 | 65 | 1160 | 59 | MBh | 26.1 | 40 | 21.2
70 | 65 | 1160 | 59 | S/T | 0.69 | 35 | 26.9
70 | 65 | 1160 | 59 | ∆T | 18 | 30 | 25.3
75 | 65 | 860 | 59 | MBh | 25.2 | 25 | 23.6
75 | 65 | 860 | 59 | S/T | 0.71 | 20 | 21.9
75 | 65 | 860 | 59 | ∆T | 25 | 17 | 20.9
75 | 65 | 1010 | 59 | MBh | 25.6 | 15 | 20.2
75 | 65 | 1010 | 59 | S/T | 0.78 | 10 | 18.5
75 | 65 | 1010 | 59 | ∆T | 24 | 5 | 17
75 | 65 | 1160 | 59 | MBh | 26.1 | 0 | 15.1
75 | 65 | 1160 | 59 | S/T | 0.82 | -5 | 12.1
75 | 65 | 1160 | 59 | ∆T | 22 | -10 | 9.5
80 | 65 | 860 | 59 | MBh | 25.4
80 | 65 | 860 | 59 | S/T | 0.83
80 | 65 | 860 | 59 | ∆T | 29
80 | 65 | 1010 | 59 | MBh | 25.8
80 | 65 | 1010 | 59 | S/T | 0.9
80 | 65 | 1010 | 59 | ∆T | 28
80 | 65 | 1160 | 59 | MBh | 26.3
80 | 65 | 1160 | 59 | S/T | 0.99
80 | 65 | 1160 | 59 | ∆T | 27
85 | 65 | 860 | 59 | MBh | 25.8
85 | 65 | 860 | 59 | S/T | 0.99
85 | 65 | 860 | 59 | ∆T | 33
85 | 65 | 1010 | 59 | MBh | 26.2
85 | 65 | 1010 | 59 | S/T | 0.99
85 | 65 | 1010 | 59 | ∆T | 120
85 | 65 | 1160 | 59 | MBh | 26.7
85 | 65 | 1160 | 59 | S/T | 0.99
85 | 65 | 1160 | 59 | ∆T | 30
70 | 75 | 860 | 59 | MBh | 24.4
70 | 75 | 860 | 59 | S/T | 0.59
70 | 75 | 860 | 59 | ∆T | 20
70 | 75 | 1010 | 59 | MBh | 24.8
70 | 75 | 1010 | 59 | S/T | 0.66
70 | 75 | 1010 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1160 | 59 | MBh | 25.2
70 | 75 | 1160 | 59 | S/T | 0.7
70 | 75 | 1160 | 59 | ∆T | 18
75 | 75 | 860 | 59 | MBh | 24.4
75 | 75 | 860 | 59 | S/T | 0.72
75 | 75 | 860 | 59 | ∆T | 24
75 | 75 | 1010 | 59 | MBh | 24.8
75 | 75 | 1010 | 59 | S/T | 0.79
75 | 75 | 1010 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 1160 | 59 | MBh | 25.2
75 | 75 | 1160 | 59 | S/T | 0.83
75 | 75 | 1160 | 59 | ∆T | 22
80 | 75 | 860 | 59 | MBh | 24.5
80 | 75 | 860 | 59 | S/T | 0.99
80 | 75 | 860 | 59 | ∆T | 28
80 | 75 | 1010 | 59 | MBh | 24.9
80 | 75 | 1010 | 59 | S/T | 0.99
80 | 75 | 1010 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 1160 | 59 | MBh | 25.4
80 | 75 | 1160 | 59 | S/T | 0.99
80 | 75 | 1160 | 59 | ∆T | 26
85 | 75 | 860 | 59 | MBh | 24.9
85 | 75 | 860 | 59 | S/T | 0.99
85 | 75 | 860 | 59 | ∆T | 32
85 | 75 | 1010 | 59 | MBh | 25.3
85 | 75 | 1010 | 59 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1010 | 59 | ∆T | 126
85 | 75 | 1160 | 59 | MBh | 25.8
85 | 75 | 1160 | 59 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1160 | 59 | ∆T | 29
70 | 85 | 860 | 59 | MBh | 23.1
70 | 85 | 860 | 59 | S/T | 0.62
70 | 85 | 860 | 59 | ∆T | 20
70 | 85 | 1010 | 59 | MBh | 23.5
70 | 85 | 1010 | 59 | S/T | 0.69
70 | 85 | 1010 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 1160 | 59 | MBh | 24
70 | 85 | 1160 | 59 | S/T | 0.73
70 | 85 | 1160 | 59 | ∆T | 17
75 | 85 | 860 | 59 | MBh | 23.1
75 | 85 | 860 | 59 | S/T | 0.74
75 | 85 | 860 | 59 | ∆T | 24
75 | 85 | 1010 | 59 | MBh | 23.5
75 | 85 | 1010 | 59 | S/T | 0.82
75 | 85 | 1010 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 1160 | 59 | MBh | 24
75 | 85 | 1160 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1160 | 59 | ∆T | 21
80 | 85 | 860 | 59 | MBh | 23.3
80 | 85 | 860 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 860 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 1010 | 59 | MBh | 23.6
80 | 85 | 1010 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1010 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 1160 | 59 | MBh | 24.1
80 | 85 | 1160 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1160 | 59 | ∆T | 25
85 | 85 | 860 | 59 | MBh | 23.7
85 | 85 | 860 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 860 | 59 | ∆T | 31
85 | 85 | 1010 | 59 | MBh | 24
85 | 85 | 1010 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1010 | 59 | ∆T | 131
85 | 85 | 1160 | 59 | MBh | 24.5
85 | 85 | 1160 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1160 | 59 | ∆T | 29
70 | 95 | 860 | 59 | MBh | 21.5
70 | 95 | 860 | 59 | S/T | 0.64
70 | 95 | 860 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1010 | 59 | MBh | 21.8
70 | 95 | 1010 | 59 | S/T | 0.71
70 | 95 | 1010 | 59 | ∆T | 17
70 | 95 | 1160 | 59 | MBh | 22.3
70 | 95 | 1160 | 59 | S/T | 0.75
70 | 95 | 1160 | 59 | ∆T | 16
75 | 95 | 860 | 59 | MBh | 21.5
75 | 95 | 860 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 860 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 1010 | 59 | MBh | 21.8
75 | 95 | 1010 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1010 | 59 | ∆T | 21
75 | 95 | 1160 | 59 | MBh | 22.3
75 | 95 | 1160 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1160 | 59 | ∆T | 20
80 | 95 | 860 | 59 | MBh | 21.6
80 | 95 | 860 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 860 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 1010 | 59 | MBh | 22
80 | 95 | 1010 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1010 | 59 | ∆T | 25
80 | 95 | 1160 | 59 | MBh | 22.4
80 | 95 | 1160 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1160 | 59 | ∆T | 24
85 | 95 | 860 | 59 | MBh | 22
85 | 95 | 860 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 860 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 1010 | 59 | MBh | 22.4
85 | 95 | 1010 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1010 | 59 | ∆T | 135
85 | 95 | 1160 | 59 | MBh | 22.8
85 | 95 | 1160 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1160 | 59 | ∆T | 27
70 | 105 | 860 | 59 | MBh | 19.6
70 | 105 | 860 | 59 | S/T | 0.66
70 | 105 | 860 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1010 | 59 | MBh | 20
70 | 105 | 1010 | 59 | S/T | 0.74
70 | 105 | 1010 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 1160 | 59 | MBh | 20.4
70 | 105 | 1160 | 59 | S/T | 0.78
70 | 105 | 1160 | 59 | ∆T | 16
75 | 105 | 860 | 59 | MBh | 19.7
75 | 105 | 860 | 59 | S/T | 1.01
75 | 105 | 860 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 1010 | 59 | MBh | 20
75 | 105 | 1010 | 59 | S/T | 1.01
75 | 105 | 1010 | 59 | ∆T | 20
75 | 105 | 1160 | 59 | MBh | 20.4
75 | 105 | 1160 | 59 | S/T | 1.01
75 | 105 | 1160 | 59 | ∆T | 19
80 | 105 | 860 | 59 | MBh | 19.8
80 | 105 | 860 | 59 | S/T | 1.01
80 | 105 | 860 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 1010 | 59 | MBh | 20.1
80 | 105 | 1010 | 59 | S/T | 1.01
80 | 105 | 1010 | 59 | ∆T | 24
80 | 105 | 1160 | 59 | MBh | 20.6
80 | 105 | 1160 | 59 | S/T | 1.01
80 | 105 | 1160 | 59 | ∆T | 23
85 | 105 | 860 | 59 | MBh | 20.2
85 | 105 | 860 | 59 | S/T | 1.01
85 | 105 | 860 | 59 | ∆T | 28
85 | 105 | 1010 | 59 | MBh | 20.5
85 | 105 | 1010 | 59 | S/T | 1.01
85 | 105 | 1010 | 59 | ∆T | 138
85 | 105 | 1160 | 59 | MBh | 20.9
85 | 105 | 1160 | 59 | S/T | 1.01
85 | 105 | 1160 | 59 | ∆T | 26
70 | 115 | 860 | 59 | MBh | 18
70 | 115 | 860 | 59 | S/T | 1.01
70 | 115 | 860 | 59 | ∆T | 18
70 | 115 | 1010 | 59 | MBh | 18.3
70 | 115 | 1010 | 59 | S/T | 1.01
70 | 115 | 1010 | 59 | ∆T | 17
70 | 115 | 1160 | 59 | MBh | 18.8
70 | 115 | 1160 | 59 | S/T | 1.01
70 | 115 | 1160 | 59 | ∆T | 16
75 | 115 | 860 | 59 | MBh | 18
75 | 115 | 860 | 59 | S/T | 1.01
75 | 115 | 860 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 1010 | 59 | MBh | 18.3
75 | 115 | 1010 | 59 | S/T | 1.01
75 | 115 | 1010 | 59 | ∆T | 20
75 | 115 | 1160 | 59 | MBh | 18.8
75 | 115 | 1160 | 59 | S/T | 1.01
75 | 115 | 1160 | 59 | ∆T | 19
80 | 115 | 860 | 59 | MBh | 18.1
80 | 115 | 860 | 59 | S/T | 1.01
80 | 115 | 860 | 59 | ∆T | 25
80 | 115 | 1010 | 59 | MBh | 18.5
80 | 115 | 1010 | 59 | S/T | 1.01
80 | 115 | 1010 | 59 | ∆T | 24
80 | 115 | 1160 | 59 | MBh | 18.9
80 | 115 | 1160 | 59 | S/T | 1.01
80 | 115 | 1160 | 59 | ∆T | 23
85 | 115 | 860 | 59 | MBh | 18.5
85 | 115 | 860 | 59 | S/T | 1.01
85 | 115 | 860 | 59 | ∆T | 28
85 | 115 | 1010 | 59 | MBh | 18.8
85 | 115 | 1010 | 59 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1010 | 59 | ∆T | 143
85 | 115 | 1160 | 59 | MBh | 19.3
85 | 115 | 1160 | 59 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1160 | 59 | ∆T | 26
70 | 65 | 860 | 63 | MBh | 25.6
70 | 65 | 860 | 63 | S/T | 0.5
70 | 65 | 860 | 63 | ∆T | 19
70 | 65 | 1010 | 63 | MBh | 26
70 | 65 | 1010 | 63 | S/T | 0.58
70 | 65 | 1010 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 1160 | 63 | MBh | 26.5
70 | 65 | 1160 | 63 | S/T | 0.62
70 | 65 | 1160 | 63 | ∆T | 16
75 | 65 | 860 | 63 | MBh | 25.6
75 | 65 | 860 | 63 | S/T | 0.63
75 | 65 | 860 | 63 | ∆T | 23
75 | 65 | 1010 | 63 | MBh | 26
75 | 65 | 1010 | 63 | S/T | 0.71
75 | 65 | 1010 | 63 | ∆T | 22
75 | 65 | 1160 | 63 | MBh | 26.5
75 | 65 | 1160 | 63 | S/T | 0.74
75 | 65 | 1160 | 63 | ∆T | 21
80 | 65 | 860 | 63 | MBh | 25.7
80 | 65 | 860 | 63 | S/T | 0.75
80 | 65 | 860 | 63 | ∆T | 27
80 | 65 | 1010 | 63 | MBh | 26.1
80 | 65 | 1010 | 63 | S/T | 0.83
80 | 65 | 1010 | 63 | ∆T | 26
80 | 65 | 1160 | 63 | MBh | 26.6
80 | 65 | 1160 | 63 | S/T | 0.87
80 | 65 | 1160 | 63 | ∆T | 25
85 | 65 | 860 | 63 | MBh | 26.2
85 | 65 | 860 | 63 | S/T | 0.85
85 | 65 | 860 | 63 | ∆T | 31
85 | 65 | 1010 | 63 | MBh | 26.5
85 | 65 | 1010 | 63 | S/T | 0.93
85 | 65 | 1010 | 63 | ∆T | 123
85 | 65 | 1160 | 63 | MBh | 27
85 | 65 | 1160 | 63 | S/T | 0.97
85 | 65 | 1160 | 63 | ∆T | 28
70 | 75 | 860 | 63 | MBh | 24.7
70 | 75 | 860 | 63 | S/T | 0.51
70 | 75 | 860 | 63 | ∆T | 18
70 | 75 | 1010 | 63 | MBh | 25.1
70 | 75 | 1010 | 63 | S/T | 0.59
70 | 75 | 1010 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1160 | 63 | MBh | 25.6
70 | 75 | 1160 | 63 | S/T | 0.63
70 | 75 | 1160 | 63 | ∆T | 16
75 | 75 | 860 | 63 | MBh | 24.7
75 | 75 | 860 | 63 | S/T | 0.64
75 | 75 | 860 | 63 | ∆T | 22
75 | 75 | 1010 | 63 | MBh | 25.1
75 | 75 | 1010 | 63 | S/T | 0.72
75 | 75 | 1010 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 1160 | 63 | MBh | 25.6
75 | 75 | 1160 | 63 | S/T | 0.75
75 | 75 | 1160 | 63 | ∆T | 20
80 | 75 | 860 | 63 | MBh | 24.9
80 | 75 | 860 | 63 | S/T | 0.76
80 | 75 | 860 | 63 | ∆T | 26
80 | 75 | 1010 | 63 | MBh | 25.2
80 | 75 | 1010 | 63 | S/T | 0.84
80 | 75 | 1010 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 1160 | 63 | MBh | 25.7
80 | 75 | 1160 | 63 | S/T | 0.88
80 | 75 | 1160 | 63 | ∆T | 24
85 | 75 | 860 | 63 | MBh | 25.3
85 | 75 | 860 | 63 | S/T | 0.86
85 | 75 | 860 | 63 | ∆T | 30
85 | 75 | 1010 | 63 | MBh | 25.7
85 | 75 | 1010 | 63 | S/T | 0.94
85 | 75 | 1010 | 63 | ∆T | 129
85 | 75 | 1160 | 63 | MBh | 26.1
85 | 75 | 1160 | 63 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1160 | 63 | ∆T | 27
70 | 85 | 860 | 63 | MBh | 23.5
70 | 85 | 860 | 63 | S/T | 0.54
70 | 85 | 860 | 63 | ∆T | 18
70 | 85 | 1010 | 63 | MBh | 23.8
70 | 85 | 1010 | 63 | S/T | 0.62
70 | 85 | 1010 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1160 | 63 | MBh | 24.3
70 | 85 | 1160 | 63 | S/T | 0.65
70 | 85 | 1160 | 63 | ∆T | 15
75 | 85 | 860 | 63 | MBh | 23.5
75 | 85 | 860 | 63 | S/T | 0.67
75 | 85 | 860 | 63 | ∆T | 22
75 | 85 | 1010 | 63 | MBh | 23.9
75 | 85 | 1010 | 63 | S/T | 0.74
75 | 85 | 1010 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 1160 | 63 | MBh | 24.3
75 | 85 | 1160 | 63 | S/T | 0.78
75 | 85 | 1160 | 63 | ∆T | 19
80 | 85 | 860 | 63 | MBh | 23.6
80 | 85 | 860 | 63 | S/T | 0.79
80 | 85 | 860 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 1010 | 63 | MBh | 24
80 | 85 | 1010 | 63 | S/T | 0.87
80 | 85 | 1010 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 1160 | 63 | MBh | 24.4
80 | 85 | 1160 | 63 | S/T | 0.91
80 | 85 | 1160 | 63 | ∆T | 23
85 | 85 | 860 | 63 | MBh | 24
85 | 85 | 860 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 860 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 1010 | 63 | MBh | 24.4
85 | 85 | 1010 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1010 | 63 | ∆T | 134
85 | 85 | 1160 | 63 | MBh | 24.8
85 | 85 | 1160 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1160 | 63 | ∆T | 27
70 | 95 | 860 | 63 | MBh | 21.8
70 | 95 | 860 | 63 | S/T | 0.56
70 | 95 | 860 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 1010 | 63 | MBh | 22.2
70 | 95 | 1010 | 63 | S/T | 0.64
70 | 95 | 1010 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1160 | 63 | MBh | 22.6
70 | 95 | 1160 | 63 | S/T | 0.68
70 | 95 | 1160 | 63 | ∆T | 15
75 | 95 | 860 | 63 | MBh | 21.8
75 | 95 | 860 | 63 | S/T | 0.69
75 | 95 | 860 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1010 | 63 | MBh | 22.2
75 | 95 | 1010 | 63 | S/T | 0.77
75 | 95 | 1010 | 63 | ∆T | 19
75 | 95 | 1160 | 63 | MBh | 22.6
75 | 95 | 1160 | 63 | S/T | 0.8
75 | 95 | 1160 | 63 | ∆T | 18
80 | 95 | 860 | 63 | MBh | 21.9
80 | 95 | 860 | 63 | S/T | 0.82
80 | 95 | 860 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 1010 | 63 | MBh | 22.3
80 | 95 | 1010 | 63 | S/T | 0.89
80 | 95 | 1010 | 63 | ∆T | 23
80 | 95 | 1160 | 63 | MBh | 22.7
80 | 95 | 1160 | 63 | S/T | 0.93
80 | 95 | 1160 | 63 | ∆T | 22
85 | 95 | 860 | 63 | MBh | 22.3
85 | 95 | 860 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 860 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 1010 | 63 | MBh | 22.7
85 | 95 | 1010 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1010 | 63 | ∆T | 138
85 | 95 | 1160 | 63 | MBh | 23.1
85 | 95 | 1160 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1160 | 63 | ∆T | 26
70 | 105 | 860 | 63 | MBh | 20
70 | 105 | 860 | 63 | S/T | 0.59
70 | 105 | 860 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1010 | 63 | MBh | 20.3
70 | 105 | 1010 | 63 | S/T | 0.66
70 | 105 | 1010 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 1160 | 63 | MBh | 20.8
70 | 105 | 1160 | 63 | S/T | 0.7
70 | 105 | 1160 | 63 | ∆T | 14
75 | 105 | 860 | 63 | MBh | 20
75 | 105 | 860 | 63 | S/T | 0.72
75 | 105 | 860 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1010 | 63 | MBh | 20.3
75 | 105 | 1010 | 63 | S/T | 0.79
75 | 105 | 1010 | 63 | ∆T | 18
75 | 105 | 1160 | 63 | MBh | 20.8
75 | 105 | 1160 | 63 | S/T | 0.83
75 | 105 | 1160 | 63 | ∆T | 18
80 | 105 | 860 | 63 | MBh | 20.1
80 | 105 | 860 | 63 | S/T | 0.84
80 | 105 | 860 | 63 | ∆T | 23
80 | 105 | 1010 | 63 | MBh | 20.4
80 | 105 | 1010 | 63 | S/T | 0.92
80 | 105 | 1010 | 63 | ∆T | 22
80 | 105 | 1160 | 63 | MBh | 20.9
80 | 105 | 1160 | 63 | S/T | 1.01
80 | 105 | 1160 | 63 | ∆T | 21
85 | 105 | 860 | 63 | MBh | 20.5
85 | 105 | 860 | 63 | S/T | 1.01
85 | 105 | 860 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 1010 | 63 | MBh | 20.8
85 | 105 | 1010 | 63 | S/T | 1.01
85 | 105 | 1010 | 63 | ∆T | 142
85 | 105 | 1160 | 63 | MBh | 21.3
85 | 105 | 1160 | 63 | S/T | 1.01
85 | 105 | 1160 | 63 | ∆T | 24
70 | 115 | 860 | 63 | MBh | 18.3
70 | 115 | 860 | 63 | S/T | 0.64
70 | 115 | 860 | 63 | ∆T | 16
70 | 115 | 1010 | 63 | MBh | 18.6
70 | 115 | 1010 | 63 | S/T | 0.72
70 | 115 | 1010 | 63 | ∆T | 15
70 | 115 | 1160 | 63 | MBh | 19.1
70 | 115 | 1160 | 63 | S/T | 0.76
70 | 115 | 1160 | 63 | ∆T | 14
75 | 115 | 860 | 63 | MBh | 18.3
75 | 115 | 860 | 63 | S/T | 0.77
75 | 115 | 860 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 1010 | 63 | MBh | 18.7
75 | 115 | 1010 | 63 | S/T | 0.85
75 | 115 | 1010 | 63 | ∆T | 19
75 | 115 | 1160 | 63 | MBh | 19.1
75 | 115 | 1160 | 63 | S/T | 0.89
75 | 115 | 1160 | 63 | ∆T | 18
80 | 115 | 860 | 63 | MBh | 18.4
80 | 115 | 860 | 63 | S/T | 1.01
80 | 115 | 860 | 63 | ∆T | 23
80 | 115 | 1010 | 63 | MBh | 18.8
80 | 115 | 1010 | 63 | S/T | 1.01
80 | 115 | 1010 | 63 | ∆T | 22
80 | 115 | 1160 | 63 | MBh | 19.2
80 | 115 | 1160 | 63 | S/T | 1.01
80 | 115 | 1160 | 63 | ∆T | 21
85 | 115 | 860 | 63 | MBh | 18.8
85 | 115 | 860 | 63 | S/T | 1.01
85 | 115 | 860 | 63 | ∆T | 27
85 | 115 | 1010 | 63 | MBh | 19.1
85 | 115 | 1010 | 63 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1010 | 63 | ∆T | 147
85 | 115 | 1160 | 63 | MBh | 19.6
85 | 115 | 1160 | 63 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1160 | 63 | ∆T | 24
70 | 65 | 860 | 67 | MBh | 26.3
70 | 65 | 860 | 67 | S/T | 0.37
70 | 65 | 860 | 67 | ∆T | 15
70 | 65 | 1010 | 67 | MBh | 26.7
70 | 65 | 1010 | 67 | S/T | 0.45
70 | 65 | 1010 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1160 | 67 | MBh | 27.2
70 | 65 | 1160 | 67 | S/T | 0.48
70 | 65 | 1160 | 67 | ∆T | 13
75 | 65 | 860 | 67 | MBh | 26.4
75 | 65 | 860 | 67 | S/T | 0.5
75 | 65 | 860 | 67 | ∆T | 20
75 | 65 | 1010 | 67 | MBh | 26.7
75 | 65 | 1010 | 67 | S/T | 0.57
75 | 65 | 1010 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 1160 | 67 | MBh | 27.2
75 | 65 | 1160 | 67 | S/T | 0.61
75 | 65 | 1160 | 67 | ∆T | 17
80 | 65 | 860 | 67 | MBh | 26.5
80 | 65 | 860 | 67 | S/T | 0.62
80 | 65 | 860 | 67 | ∆T | 24
80 | 65 | 1010 | 67 | MBh | 26.9
80 | 65 | 1010 | 67 | S/T | 0.7
80 | 65 | 1010 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 1160 | 67 | MBh | 27.4
80 | 65 | 1160 | 67 | S/T | 0.73
80 | 65 | 1160 | 67 | ∆T | 21
85 | 65 | 860 | 67 | MBh | 26.9
85 | 65 | 860 | 67 | S/T | 0.72
85 | 65 | 860 | 67 | ∆T | 27
85 | 65 | 1010 | 67 | MBh | 27.3
85 | 65 | 1010 | 67 | S/T | 0.8
85 | 65 | 1010 | 67 | ∆T | 130
85 | 65 | 1160 | 67 | MBh | 27.8
85 | 65 | 1160 | 67 | S/T | 0.83
85 | 65 | 1160 | 67 | ∆T | 25
70 | 75 | 860 | 67 | MBh | 25.5
70 | 75 | 860 | 67 | S/T | 0.38
70 | 75 | 860 | 67 | ∆T | 15
70 | 75 | 1010 | 67 | MBh | 25.8
70 | 75 | 1010 | 67 | S/T | 0.45
70 | 75 | 1010 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1160 | 67 | MBh | 26.3
70 | 75 | 1160 | 67 | S/T | 0.49
70 | 75 | 1160 | 67 | ∆T | 12
75 | 75 | 860 | 67 | MBh | 25.5
75 | 75 | 860 | 67 | S/T | 0.51
75 | 75 | 860 | 67 | ∆T | 19
75 | 75 | 1010 | 67 | MBh | 25.9
75 | 75 | 1010 | 67 | S/T | 0.58
75 | 75 | 1010 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1160 | 67 | MBh | 26.3
75 | 75 | 1160 | 67 | S/T | 0.62
75 | 75 | 1160 | 67 | ∆T | 16
80 | 75 | 860 | 67 | MBh | 25.6
80 | 75 | 860 | 67 | S/T | 0.63
80 | 75 | 860 | 67 | ∆T | 23
80 | 75 | 1010 | 67 | MBh | 26
80 | 75 | 1010 | 67 | S/T | 0.71
80 | 75 | 1010 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 1160 | 67 | MBh | 26.5
80 | 75 | 1160 | 67 | S/T | 0.74
80 | 75 | 1160 | 67 | ∆T | 20
85 | 75 | 860 | 67 | MBh | 26
85 | 75 | 860 | 67 | S/T | 0.73
85 | 75 | 860 | 67 | ∆T | 26
85 | 75 | 1010 | 67 | MBh | 26.4
85 | 75 | 1010 | 67 | S/T | 0.81
85 | 75 | 1010 | 67 | ∆T | 136
85 | 75 | 1160 | 67 | MBh | 26.9
85 | 75 | 1160 | 67 | S/T | 0.84
85 | 75 | 1160 | 67 | ∆T | 24
70 | 85 | 860 | 67 | MBh | 24.2
70 | 85 | 860 | 67 | S/T | 0.41
70 | 85 | 860 | 67 | ∆T | 15
70 | 85 | 1010 | 67 | MBh | 24.6
70 | 85 | 1010 | 67 | S/T | 0.48
70 | 85 | 1010 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1160 | 67 | MBh | 25
70 | 85 | 1160 | 67 | S/T | 0.52
70 | 85 | 1160 | 67 | ∆T | 12
75 | 85 | 860 | 67 | MBh | 24.2
75 | 85 | 860 | 67 | S/T | 0.53
75 | 85 | 860 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1010 | 67 | MBh | 24.6
75 | 85 | 1010 | 67 | S/T | 0.61
75 | 85 | 1010 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1160 | 67 | MBh | 25
75 | 85 | 1160 | 67 | S/T | 0.65
75 | 85 | 1160 | 67 | ∆T | 16
80 | 85 | 860 | 67 | MBh | 24.3
80 | 85 | 860 | 67 | S/T | 0.66
80 | 85 | 860 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1010 | 67 | MBh | 24.7
80 | 85 | 1010 | 67 | S/T | 0.73
80 | 85 | 1010 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1160 | 67 | MBh | 25.2
80 | 85 | 1160 | 67 | S/T | 0.77
80 | 85 | 1160 | 67 | ∆T | 20
85 | 85 | 860 | 67 | MBh | 24.7
85 | 85 | 860 | 67 | S/T | 0.76
85 | 85 | 860 | 67 | ∆T | 26
85 | 85 | 1010 | 67 | MBh | 25.1
85 | 85 | 1010 | 67 | S/T | 0.83
85 | 85 | 1010 | 67 | ∆T | 141
85 | 85 | 1160 | 67 | MBh | 25.6
85 | 85 | 1160 | 67 | S/T | 0.87
85 | 85 | 1160 | 67 | ∆T | 23
70 | 95 | 860 | 67 | MBh | 22.5
70 | 95 | 860 | 67 | S/T | 0.43
70 | 95 | 860 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 1010 | 67 | MBh | 22.9
70 | 95 | 1010 | 67 | S/T | 0.5
70 | 95 | 1010 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 1160 | 67 | MBh | 23.3
70 | 95 | 1160 | 67 | S/T | 0.54
70 | 95 | 1160 | 67 | ∆T | 11
75 | 95 | 860 | 67 | MBh | 22.5
75 | 95 | 860 | 67 | S/T | 0.56
75 | 95 | 860 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 1010 | 67 | MBh | 22.9
75 | 95 | 1010 | 67 | S/T | 0.63
75 | 95 | 1010 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 1160 | 67 | MBh | 23.3
75 | 95 | 1160 | 67 | S/T | 0.67
75 | 95 | 1160 | 67 | ∆T | 15
80 | 95 | 860 | 67 | MBh | 22.6
80 | 95 | 860 | 67 | S/T | 0.68
80 | 95 | 860 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1010 | 67 | MBh | 23.2
80 | 95 | 1010 | 67 | S/T | 0.75
80 | 95 | 1010 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1160 | 67 | MBh | 23.4
80 | 95 | 1160 | 67 | S/T | 0.79
80 | 95 | 1160 | 67 | ∆T | 19
85 | 95 | 860 | 67 | MBh | 23
85 | 95 | 860 | 67 | S/T | 0.78
85 | 95 | 860 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 1010 | 67 | MBh | 23.4
85 | 95 | 1010 | 67 | S/T | 0.86
85 | 95 | 1010 | 67 | ∆T | 145
85 | 95 | 1160 | 67 | MBh | 23.8
85 | 95 | 1160 | 67 | S/T | 0.9
85 | 95 | 1160 | 67 | ∆T | 22
70 | 105 | 860 | 67 | MBh | 20.6
70 | 105 | 860 | 67 | S/T | 0.45
70 | 105 | 860 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1010 | 67 | MBh | 21
70 | 105 | 1010 | 67 | S/T | 0.53
70 | 105 | 1010 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 1160 | 67 | MBh | 21.4
70 | 105 | 1160 | 67 | S/T | 0.57
70 | 105 | 1160 | 67 | ∆T | 11
75 | 105 | 860 | 67 | MBh | 20.7
75 | 105 | 860 | 67 | S/T | 0.58
75 | 105 | 860 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1010 | 67 | MBh | 21
75 | 105 | 1010 | 67 | S/T | 0.66
75 | 105 | 1010 | 67 | ∆T | 15
75 | 105 | 1160 | 67 | MBh | 21.4
75 | 105 | 1160 | 67 | S/T | 0.69
75 | 105 | 1160 | 67 | ∆T | 14
80 | 105 | 860 | 67 | MBh | 20.8
80 | 105 | 860 | 67 | S/T | 0.71
80 | 105 | 860 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 1010 | 67 | MBh | 21.1
80 | 105 | 1010 | 67 | S/T | 0.78
80 | 105 | 1010 | 67 | ∆T | 19
80 | 105 | 1160 | 67 | MBh | 21.6
80 | 105 | 1160 | 67 | S/T | 0.82
80 | 105 | 1160 | 67 | ∆T | 18
85 | 105 | 860 | 67 | MBh | 21.2
85 | 105 | 860 | 67 | S/T | 0.81
85 | 105 | 860 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 1010 | 67 | MBh | 21.5
85 | 105 | 1010 | 67 | S/T | 0.88
85 | 105 | 1010 | 67 | ∆T | 149
85 | 105 | 1160 | 67 | MBh | 22
85 | 105 | 1160 | 67 | S/T | 0.92
85 | 105 | 1160 | 67 | ∆T | 21
70 | 115 | 860 | 67 | MBh | 19
70 | 115 | 860 | 67 | S/T | 0.51
70 | 115 | 860 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1010 | 67 | MBh | 19.3
70 | 115 | 1010 | 67 | S/T | 0.58
70 | 115 | 1010 | 67 | ∆T | 12
70 | 115 | 1160 | 67 | MBh | 19.7
70 | 115 | 1160 | 67 | S/T | 0.62
70 | 115 | 1160 | 67 | ∆T | 11
75 | 115 | 860 | 67 | MBh | 19
75 | 115 | 860 | 67 | S/T | 0.64
75 | 115 | 860 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 1010 | 67 | MBh | 19.3
75 | 115 | 1010 | 67 | S/T | 0.71
75 | 115 | 1010 | 67 | ∆T | 16
75 | 115 | 1160 | 67 | MBh | 19.7
75 | 115 | 1160 | 67 | S/T | 0.75
75 | 115 | 1160 | 67 | ∆T | 15
80 | 115 | 860 | 67 | MBh | 19.1
80 | 115 | 860 | 67 | S/T | 0.76
80 | 115 | 860 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 1010 | 67 | MBh | 19.4
80 | 115 | 1010 | 67 | S/T | 0.84
80 | 115 | 1010 | 67 | ∆T | 19
80 | 115 | 1160 | 67 | MBh | 19.9
80 | 115 | 1160 | 67 | S/T | 0.88
80 | 115 | 1160 | 67 | ∆T | 18
85 | 115 | 860 | 67 | MBh | 19.5
85 | 115 | 860 | 67 | S/T | 0.86
85 | 115 | 860 | 67 | ∆T | 24
85 | 115 | 1010 | 67 | MBh | 19.8
85 | 115 | 1010 | 67 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1010 | 67 | ∆T | 154
85 | 115 | 1160 | 67 | MBh | 20.2
85 | 115 | 1160 | 67 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1160 | 67 | ∆T | 21
70 | 65 | 860 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 860 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 860 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1010 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1010 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1010 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1160 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1160 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1160 | 71 | ∆T | -
75 | 65 | 860 | 71 | MBh | 27.5
75 | 65 | 860 | 71 | S/T | 0.36
75 | 65 | 860 | 71 | ∆T | 16
75 | 65 | 1010 | 71 | MBh | 27.9
75 | 65 | 1010 | 71 | S/T | 0.43
75 | 65 | 1010 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1160 | 71 | MBh | 28.4
75 | 65 | 1160 | 71 | S/T | 0.47
75 | 65 | 1160 | 71 | ∆T | 13
80 | 65 | 860 | 71 | MBh | 27.6
80 | 65 | 860 | 71 | S/T | 0.48
80 | 65 | 860 | 71 | ∆T | 20
80 | 65 | 1010 | 71 | MBh | 28
80 | 65 | 1010 | 71 | S/T | 0.56
80 | 65 | 1010 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 1160 | 71 | MBh | 28.5
80 | 65 | 1160 | 71 | S/T | 0.59
80 | 65 | 1160 | 71 | ∆T | 18
85 | 65 | 860 | 71 | MBh | 28.1
85 | 65 | 860 | 71 | S/T | 0.58
85 | 65 | 860 | 71 | ∆T | 24
85 | 65 | 1010 | 71 | MBh | 28.5
85 | 65 | 1010 | 71 | S/T | 0.65
85 | 65 | 1010 | 71 | ∆T | 141
85 | 65 | 1160 | 71 | MBh | 28.9
85 | 65 | 1160 | 71 | S/T | 0.69
85 | 65 | 1160 | 71 | ∆T | 21
70 | 75 | 860 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 860 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 860 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1010 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1010 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1010 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1160 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1160 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1160 | 71 | ∆T | -
75 | 75 | 860 | 71 | MBh | 26.6
75 | 75 | 860 | 71 | S/T | 0.37
75 | 75 | 860 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 1010 | 71 | MBh | 27
75 | 75 | 1010 | 71 | S/T | 0.44
75 | 75 | 1010 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1160 | 71 | MBh | 27.5
75 | 75 | 1160 | 71 | S/T | 0.48
75 | 75 | 1160 | 71 | ∆T | 13
80 | 75 | 860 | 71 | MBh | 26.7
80 | 75 | 860 | 71 | S/T | 0.49
80 | 75 | 860 | 71 | ∆T | 19
80 | 75 | 1010 | 71 | MBh | 27.1
80 | 75 | 1010 | 71 | S/T | 0.56
80 | 75 | 1010 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1160 | 71 | MBh | 27.6
80 | 75 | 1160 | 71 | S/T | 0.6
80 | 75 | 1160 | 71 | ∆T | 17
85 | 75 | 860 | 71 | MBh | 27.1
85 | 75 | 860 | 71 | S/T | 0.59
85 | 75 | 860 | 71 | ∆T | 23
85 | 75 | 1010 | 71 | MBh | 27.5
85 | 75 | 1010 | 71 | S/T | 0.66
85 | 75 | 1010 | 71 | ∆T | 148
85 | 75 | 1160 | 71 | MBh | 28
85 | 75 | 1160 | 71 | S/T | 0.7
85 | 75 | 1160 | 71 | ∆T | 20
70 | 85 | 860 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 860 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 860 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1010 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1010 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1010 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1160 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1160 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1160 | 71 | ∆T | -
75 | 85 | 860 | 71 | MBh | 25.3
75 | 85 | 860 | 71 | S/T | 0.39
75 | 85 | 860 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 1010 | 71 | MBh | 25.7
75 | 85 | 1010 | 71 | S/T | 0.47
75 | 85 | 1010 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1160 | 71 | MBh | 26.1
75 | 85 | 1160 | 71 | S/T | 0.51
75 | 85 | 1160 | 71 | ∆T | 13
80 | 85 | 860 | 71 | MBh | 25.4
80 | 85 | 860 | 71 | S/T | 0.52
80 | 85 | 860 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 1010 | 71 | MBh | 25.8
80 | 85 | 1010 | 71 | S/T | 0.59
80 | 85 | 1010 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1160 | 71 | MBh | 26.3
80 | 85 | 1160 | 71 | S/T | 0.63
80 | 85 | 1160 | 71 | ∆T | 17
85 | 85 | 860 | 71 | MBh | 25.8
85 | 85 | 860 | 71 | S/T | 0.62
85 | 85 | 860 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 1010 | 71 | MBh | 26.2
85 | 85 | 1010 | 71 | S/T | 0.69
85 | 85 | 1010 | 71 | ∆T | 153
85 | 85 | 1160 | 71 | MBh | 26.7
85 | 85 | 1160 | 71 | S/T | 0.73
85 | 85 | 1160 | 71 | ∆T | 20
70 | 95 | 860 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 860 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 860 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1010 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1010 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1010 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1160 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1160 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1160 | 71 | ∆T | -
75 | 95 | 860 | 71 | MBh | 23.6
75 | 95 | 860 | 71 | S/T | 0.41
75 | 95 | 860 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1010 | 71 | MBh | 23.9
75 | 95 | 1010 | 71 | S/T | 0.49
75 | 95 | 1010 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1160 | 71 | MBh | 24.4
75 | 95 | 1160 | 71 | S/T | 0.53
75 | 95 | 1160 | 71 | ∆T | 12
80 | 95 | 860 | 71 | MBh | 23.7
80 | 95 | 860 | 71 | S/T | 0.54
80 | 95 | 860 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1010 | 71 | MBh | 24.1
80 | 95 | 1010 | 71 | S/T | 0.61
80 | 95 | 1010 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1160 | 71 | MBh | 24.5
80 | 95 | 1160 | 71 | S/T | 0.65
80 | 95 | 1160 | 71 | ∆T | 16
85 | 95 | 860 | 71 | MBh | 24.1
85 | 95 | 860 | 71 | S/T | 0.64
85 | 95 | 860 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1010 | 71 | MBh | 24.5
85 | 95 | 1010 | 71 | S/T | 0.71
85 | 95 | 1010 | 71 | ∆T | 157
85 | 95 | 1160 | 71 | MBh | 24.9
85 | 95 | 1160 | 71 | S/T | 0.75
85 | 95 | 1160 | 71 | ∆T | 19
70 | 105 | 860 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 860 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 860 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1010 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1010 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1010 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1160 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1160 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1160 | 71 | ∆T | -
75 | 105 | 860 | 71 | MBh | 21.7
75 | 105 | 860 | 71 | S/T | 0.44
75 | 105 | 860 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1010 | 71 | MBh | 22
75 | 105 | 1010 | 71 | S/T | 0.51
75 | 105 | 1010 | 71 | ∆T | 12
75 | 105 | 1160 | 71 | MBh | 22.5
75 | 105 | 1160 | 71 | S/T | 0.55
75 | 105 | 1160 | 71 | ∆T | 11
80 | 105 | 860 | 71 | MBh | 21.8
80 | 105 | 860 | 71 | S/T | 0.56
80 | 105 | 860 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 1010 | 71 | MBh | 22.2
80 | 105 | 1010 | 71 | S/T | 0.64
80 | 105 | 1010 | 71 | ∆T | 16
80 | 105 | 1160 | 71 | MBh | 22.6
80 | 105 | 1160 | 71 | S/T | 0.68
80 | 105 | 1160 | 71 | ∆T | 15
85 | 105 | 860 | 71 | MBh | 22.2
85 | 105 | 860 | 71 | S/T | 0.66
85 | 105 | 860 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 1010 | 71 | MBh | 22.5
85 | 105 | 1010 | 71 | S/T | 0.74
85 | 105 | 1010 | 71 | ∆T | 161
85 | 105 | 1160 | 71 | MBh | 23
85 | 105 | 1160 | 71 | S/T | 0.78
85 | 105 | 1160 | 71 | ∆T | 18
70 | 115 | 860 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 860 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 860 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1010 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1010 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1010 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1160 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1160 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1160 | 71 | ∆T | -
75 | 115 | 860 | 71 | MBh | 20
75 | 115 | 860 | 71 | S/T | 0.49
75 | 115 | 860 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 1010 | 71 | MBh | 20.3
75 | 115 | 1010 | 71 | S/T | 0.57
75 | 115 | 1010 | 71 | ∆T | 13
75 | 115 | 1160 | 71 | MBh | 20.8
75 | 115 | 1160 | 71 | S/T | 0.61
75 | 115 | 1160 | 71 | ∆T | 12
80 | 115 | 860 | 71 | MBh | 20.1
80 | 115 | 860 | 71 | S/T | 0.62
80 | 115 | 860 | 71 | ∆T | 17
80 | 115 | 1010 | 71 | MBh | 20.4
80 | 115 | 1010 | 71 | S/T | 0.69
80 | 115 | 1010 | 71 | ∆T | 16
80 | 115 | 1160 | 71 | MBh | 20.9
80 | 115 | 1160 | 71 | S/T | 0.73
80 | 115 | 1160 | 71 | ∆T | 15
85 | 115 | 860 | 71 | MBh | 20.5
85 | 115 | 860 | 71 | S/T | 0.72
85 | 115 | 860 | 71 | ∆T | 21
85 | 115 | 1010 | 71 | MBh | 20.8
85 | 115 | 1010 | 71 | S/T | 0.8
85 | 115 | 1010 | 71 | ∆T | 166
85 | 115 | 1160 | 71 | MBh | 21.2
85 | 115 | 1160 | 71 | S/T | 0.83
85 | 115 | 1160 | 71 | ∆T | 18

## DH7VSA3610 - DFVE48DP1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 1120 | 59 | MBh | 40.4 | 65 | 47.4
70 | 65 | 1120 | 59 | S/T | 0.61 | 60 | 42.9
70 | 65 | 1120 | 59 | ∆T | 23 | 55 | 39.4
70 | 65 | 1120 | 59 | kW | 2.19 | 50 | 36.5
70 | 65 | 1120 | 59 | Amps | 6.2 | 47 | 35
70 | 65 | 1320 | 59 | MBh | 41 | 45 | 34.1
70 | 65 | 1320 | 59 | S/T | 0.68 | 40 | 32.1
70 | 65 | 1320 | 59 | ∆T | 21 | 35 | 46.4
70 | 65 | 1320 | 59 | kW | 2.21 | 30 | 43.1
70 | 65 | 1320 | 59 | Amps | 6.2 | 25 | 40
70 | 65 | 1520 | 59 | MBh | 41.8 | 20 | 36.9
70 | 65 | 1520 | 59 | S/T | 0.72 | 17 | 35.1
70 | 65 | 1520 | 59 | ∆T | 20 | 15 | 33.9
70 | 65 | 1520 | 59 | kW | 2.22 | 10 | 31.1
70 | 65 | 1520 | 59 | Amps | 6.3 | 5 | 29
75 | 65 | 1120 | 59 | MBh | 40.4 | 0 | 24.6
75 | 65 | 1120 | 59 | S/T | 0.74 | -5 | 17.7
75 | 65 | 1120 | 59 | ∆T | 27 | -10 | 12.9
75 | 65 | 1120 | 59 | kW | 2.19
75 | 65 | 1120 | 59 | Amps | 6.2
75 | 65 | 1320 | 59 | MBh | 41
75 | 65 | 1320 | 59 | S/T | 0.82
75 | 65 | 1320 | 59 | ∆T | 26
75 | 65 | 1320 | 59 | kW | 2.21
75 | 65 | 1320 | 59 | Amps | 6.2
75 | 65 | 1520 | 59 | MBh | 41.8
75 | 65 | 1520 | 59 | S/T | 0.85
75 | 65 | 1520 | 59 | ∆T | 25
75 | 65 | 1520 | 59 | kW | 2.22
75 | 65 | 1520 | 59 | Amps | 6.2
80 | 65 | 1120 | 59 | MBh | 40.6
80 | 65 | 1120 | 59 | S/T | 0.99
80 | 65 | 1120 | 59 | ∆T | 32
80 | 65 | 1120 | 59 | kW | 2.19
80 | 65 | 1120 | 59 | Amps | 6.2
80 | 65 | 1320 | 59 | MBh | 41.2
80 | 65 | 1320 | 59 | S/T | 0.99
80 | 65 | 1320 | 59 | ∆T | 31
80 | 65 | 1320 | 59 | kW | 2.21
80 | 65 | 1320 | 59 | Amps | 6.2
80 | 65 | 1520 | 59 | MBh | 42
80 | 65 | 1520 | 59 | S/T | 0.99
80 | 65 | 1520 | 59 | ∆T | 29
80 | 65 | 1520 | 59 | kW | 2.22
80 | 65 | 1520 | 59 | Amps | 6.3
85 | 65 | 1120 | 59 | MBh | 41.3
85 | 65 | 1120 | 59 | S/T | 0.99
85 | 65 | 1120 | 59 | ∆T | 36
85 | 65 | 1120 | 59 | kW | 2.2
85 | 65 | 1120 | 59 | Amps | 6.2
85 | 65 | 1320 | 59 | MBh | 41.9
85 | 65 | 1320 | 59 | S/T | 0.99
85 | 65 | 1320 | 59 | ∆T | 125
85 | 65 | 1320 | 59 | kW | 2.21
85 | 65 | 1320 | 59 | Amps | 6.2
85 | 65 | 1520 | 59 | MBh | 42.7
85 | 65 | 1520 | 59 | S/T | 0.99
85 | 65 | 1520 | 59 | ∆T | 33
85 | 65 | 1520 | 59 | kW | 2.23
85 | 65 | 1520 | 59 | Amps | 6.3
70 | 75 | 1120 | 59 | MBh | 38.5
70 | 75 | 1120 | 59 | S/T | 0.61
70 | 75 | 1120 | 59 | ∆T | 22
70 | 75 | 1120 | 59 | kW | 2.5
70 | 75 | 1120 | 59 | Amps | 7.7
70 | 75 | 1320 | 59 | MBh | 39.1
70 | 75 | 1320 | 59 | S/T | 0.69
70 | 75 | 1320 | 59 | ∆T | 21
70 | 75 | 1320 | 59 | kW | 2.52
70 | 75 | 1320 | 59 | Amps | 7.8
70 | 75 | 1520 | 59 | MBh | 39.9
70 | 75 | 1520 | 59 | S/T | 0.73
70 | 75 | 1520 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1520 | 59 | kW | 2.53
70 | 75 | 1520 | 59 | Amps | 7.8
75 | 75 | 1120 | 59 | MBh | 38.6
75 | 75 | 1120 | 59 | S/T | 0.75
75 | 75 | 1120 | 59 | ∆T | 27
75 | 75 | 1120 | 59 | kW | 2.5
75 | 75 | 1120 | 59 | Amps | 7.7
75 | 75 | 1320 | 59 | MBh | 39.2
75 | 75 | 1320 | 59 | S/T | 0.83
75 | 75 | 1320 | 59 | ∆T | 25
75 | 75 | 1320 | 59 | kW | 2.51
75 | 75 | 1320 | 59 | Amps | 7.8
75 | 75 | 1520 | 59 | MBh | 39.9
75 | 75 | 1520 | 59 | S/T | 0.86
75 | 75 | 1520 | 59 | ∆T | 24
75 | 75 | 1520 | 59 | kW | 2.53
75 | 75 | 1520 | 59 | Amps | 7.8
80 | 75 | 1120 | 59 | MBh | 38.8
80 | 75 | 1120 | 59 | S/T | 0.99
80 | 75 | 1120 | 59 | ∆T | 31
80 | 75 | 1120 | 59 | kW | 2.5
80 | 75 | 1120 | 59 | Amps | 7.7
80 | 75 | 1320 | 59 | MBh | 39.4
80 | 75 | 1320 | 59 | S/T | 0.99
80 | 75 | 1320 | 59 | ∆T | 30
80 | 75 | 1320 | 59 | kW | 2.51
80 | 75 | 1320 | 59 | Amps | 7.8
80 | 75 | 1520 | 59 | MBh | 40.1
80 | 75 | 1520 | 59 | S/T | 0.99
80 | 75 | 1520 | 59 | ∆T | 28
80 | 75 | 1520 | 59 | kW | 2.53
80 | 75 | 1520 | 59 | Amps | 7.8
85 | 75 | 1120 | 59 | MBh | 39.4
85 | 75 | 1120 | 59 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1120 | 59 | ∆T | 35
85 | 75 | 1120 | 59 | kW | 2.5
85 | 75 | 1120 | 59 | Amps | 7.7
85 | 75 | 1320 | 59 | MBh | 40
85 | 75 | 1320 | 59 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1320 | 59 | ∆T | 128
85 | 75 | 1320 | 59 | kW | 2.52
85 | 75 | 1320 | 59 | Amps | 7.8
85 | 75 | 1520 | 59 | MBh | 40.8
85 | 75 | 1520 | 59 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1520 | 59 | ∆T | 32
85 | 75 | 1520 | 59 | kW | 2.54
85 | 75 | 1520 | 59 | Amps | 7.8
70 | 85 | 1120 | 59 | MBh | 36.1
70 | 85 | 1120 | 59 | S/T | 0.64
70 | 85 | 1120 | 59 | ∆T | 22
70 | 85 | 1120 | 59 | kW | 2.84
70 | 85 | 1120 | 59 | Amps | 9.7
70 | 85 | 1320 | 59 | MBh | 36.7
70 | 85 | 1320 | 59 | S/T | 0.72
70 | 85 | 1320 | 59 | ∆T | 20
70 | 85 | 1320 | 59 | kW | 2.86
70 | 85 | 1320 | 59 | Amps | 9.7
70 | 85 | 1520 | 59 | MBh | 37.4
70 | 85 | 1520 | 59 | S/T | 0.76
70 | 85 | 1520 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 1520 | 59 | kW | 2.88
70 | 85 | 1520 | 59 | Amps | 9.8
75 | 85 | 1120 | 59 | MBh | 36.1
75 | 85 | 1120 | 59 | S/T | 0.78
75 | 85 | 1120 | 59 | ∆T | 26
75 | 85 | 1120 | 59 | kW | 2.84
75 | 85 | 1120 | 59 | Amps | 9.6
75 | 85 | 1320 | 59 | MBh | 36.7
75 | 85 | 1320 | 59 | S/T | 0.85
75 | 85 | 1320 | 59 | ∆T | 25
75 | 85 | 1320 | 59 | kW | 2.86
75 | 85 | 1320 | 59 | Amps | 9.7
75 | 85 | 1520 | 59 | MBh | 37.4
75 | 85 | 1520 | 59 | S/T | 0.99
75 | 85 | 1520 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 1520 | 59 | kW | 2.87
75 | 85 | 1520 | 59 | Amps | 9.8
80 | 85 | 1120 | 59 | MBh | 36.3
80 | 85 | 1120 | 59 | S/T | 0.99
80 | 85 | 1120 | 59 | ∆T | 30
80 | 85 | 1120 | 59 | kW | 2.84
80 | 85 | 1120 | 59 | Amps | 9.7
80 | 85 | 1320 | 59 | MBh | 36.9
80 | 85 | 1320 | 59 | S/T | 0.99
80 | 85 | 1320 | 59 | ∆T | 29
80 | 85 | 1320 | 59 | kW | 2.86
80 | 85 | 1320 | 59 | Amps | 9.7
80 | 85 | 1520 | 59 | MBh | 37.6
80 | 85 | 1520 | 59 | S/T | 0.99
80 | 85 | 1520 | 59 | ∆T | 28
80 | 85 | 1520 | 59 | kW | 2.88
80 | 85 | 1520 | 59 | Amps | 9.8
85 | 85 | 1120 | 59 | MBh | 36.9
85 | 85 | 1120 | 59 | S/T | 0.99
85 | 85 | 1120 | 59 | ∆T | 34
85 | 85 | 1120 | 59 | kW | 2.85
85 | 85 | 1120 | 59 | Amps | 9.7
85 | 85 | 1320 | 59 | MBh | 37.5
85 | 85 | 1320 | 59 | S/T | 0.99
85 | 85 | 1320 | 59 | ∆T | 131
85 | 85 | 1320 | 59 | kW | 2.87
85 | 85 | 1320 | 59 | Amps | 9.7
85 | 85 | 1520 | 59 | MBh | 38.2
85 | 85 | 1520 | 59 | S/T | 0.99
85 | 85 | 1520 | 59 | ∆T | 32
85 | 85 | 1520 | 59 | kW | 2.88
85 | 85 | 1520 | 59 | Amps | 9.8
70 | 95 | 1120 | 59 | MBh | 33
70 | 95 | 1120 | 59 | S/T | 0.67
70 | 95 | 1120 | 59 | ∆T | 21
70 | 95 | 1120 | 59 | kW | 3.22
70 | 95 | 1120 | 59 | Amps | 12
70 | 95 | 1320 | 59 | MBh | 33.6
70 | 95 | 1320 | 59 | S/T | 0.74
70 | 95 | 1320 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1320 | 59 | kW | 3.24
70 | 95 | 1320 | 59 | Amps | 12.1
70 | 95 | 1520 | 59 | MBh | 34.3
70 | 95 | 1520 | 59 | S/T | 0.78
70 | 95 | 1520 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1520 | 59 | kW | 3.25
70 | 95 | 1520 | 59 | Amps | 12.2
75 | 95 | 1120 | 59 | MBh | 33.1
75 | 95 | 1120 | 59 | S/T | 0.8
75 | 95 | 1120 | 59 | ∆T | 25
75 | 95 | 1120 | 59 | kW | 3.22
75 | 95 | 1120 | 59 | Amps | 12
75 | 95 | 1320 | 59 | MBh | 33.6
75 | 95 | 1320 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1320 | 59 | ∆T | 24
75 | 95 | 1320 | 59 | kW | 3.24
75 | 95 | 1320 | 59 | Amps | 12.1
75 | 95 | 1520 | 59 | MBh | 34.3
75 | 95 | 1520 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1520 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 1520 | 59 | kW | 3.25
75 | 95 | 1520 | 59 | Amps | 12.2
80 | 95 | 1120 | 59 | MBh | 33.3
80 | 95 | 1120 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1120 | 59 | ∆T | 29
80 | 95 | 1120 | 59 | kW | 3.22
80 | 95 | 1120 | 59 | Amps | 12
80 | 95 | 1320 | 59 | MBh | 33.8
80 | 95 | 1320 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1320 | 59 | ∆T | 28
80 | 95 | 1320 | 59 | kW | 3.24
80 | 95 | 1320 | 59 | Amps | 12.1
80 | 95 | 1520 | 59 | MBh | 34.5
80 | 95 | 1520 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1520 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 1520 | 59 | kW | 3.25
80 | 95 | 1520 | 59 | Amps | 12.2
85 | 95 | 1120 | 59 | MBh | 33.9
85 | 95 | 1120 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1120 | 59 | ∆T | 33
85 | 95 | 1120 | 59 | kW | 3.23
85 | 95 | 1120 | 59 | Amps | 12.1
85 | 95 | 1320 | 59 | MBh | 34.4
85 | 95 | 1320 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1320 | 59 | ∆T | 132
85 | 95 | 1320 | 59 | kW | 3.24
85 | 95 | 1320 | 59 | Amps | 12.1
85 | 95 | 1520 | 59 | MBh | 35.1
85 | 95 | 1520 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1520 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 1520 | 59 | kW | 3.26
85 | 95 | 1520 | 59 | Amps | 12.2
70 | 105 | 1120 | 59 | MBh | 29.8
70 | 105 | 1120 | 59 | S/T | 0.69
70 | 105 | 1120 | 59 | ∆T | 20
70 | 105 | 1120 | 59 | kW | 3.65
70 | 105 | 1120 | 59 | Amps | 15
70 | 105 | 1320 | 59 | MBh | 30.3
70 | 105 | 1320 | 59 | S/T | 0.77
70 | 105 | 1320 | 59 | ∆T | 19
70 | 105 | 1320 | 59 | kW | 3.67
70 | 105 | 1320 | 59 | Amps | 15.1
70 | 105 | 1520 | 59 | MBh | 31
70 | 105 | 1520 | 59 | S/T | 0.81
70 | 105 | 1520 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 1520 | 59 | kW | 3.68
70 | 105 | 1520 | 59 | Amps | 15.2
75 | 105 | 1120 | 59 | MBh | 29.8
75 | 105 | 1120 | 59 | S/T | 0.83
75 | 105 | 1120 | 59 | ∆T | 24
75 | 105 | 1120 | 59 | kW | 3.65
75 | 105 | 1120 | 59 | Amps | 15
75 | 105 | 1320 | 59 | MBh | 30.3
75 | 105 | 1320 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1320 | 59 | ∆T | 23
75 | 105 | 1320 | 59 | kW | 3.66
75 | 105 | 1320 | 59 | Amps | 15.1
75 | 105 | 1520 | 59 | MBh | 31
75 | 105 | 1520 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1520 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 1520 | 59 | kW | 3.68
75 | 105 | 1520 | 59 | Amps | 15.2
80 | 105 | 1120 | 59 | MBh | 30
80 | 105 | 1120 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1120 | 59 | ∆T | 28
80 | 105 | 1120 | 59 | kW | 3.65
80 | 105 | 1120 | 59 | Amps | 15
80 | 105 | 1320 | 59 | MBh | 30.5
80 | 105 | 1320 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1320 | 59 | ∆T | 27
80 | 105 | 1320 | 59 | kW | 3.67
80 | 105 | 1320 | 59 | Amps | 15.1
80 | 105 | 1520 | 59 | MBh | 31.2
80 | 105 | 1520 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1520 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 1520 | 59 | kW | 3.68
80 | 105 | 1520 | 59 | Amps | 15.2
85 | 105 | 1120 | 59 | MBh | 30.6
85 | 105 | 1120 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1120 | 59 | ∆T | 32
85 | 105 | 1120 | 59 | kW | 3.65
85 | 105 | 1120 | 59 | Amps | 15
85 | 105 | 1320 | 59 | MBh | 31.1
85 | 105 | 1320 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1320 | 59 | ∆T | 132
85 | 105 | 1320 | 59 | kW | 3.67
85 | 105 | 1320 | 59 | Amps | 15.1
85 | 105 | 1520 | 59 | MBh | 31.8
85 | 105 | 1520 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1520 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 1520 | 59 | kW | 3.69
85 | 105 | 1520 | 59 | Amps | 15.2
70 | 115 | 1120 | 59 | MBh | 26.9
70 | 115 | 1120 | 59 | S/T | 0.75
70 | 115 | 1120 | 59 | ∆T | 20
70 | 115 | 1120 | 59 | kW | 4.15
70 | 115 | 1120 | 59 | Amps | 18.8
70 | 115 | 1320 | 59 | MBh | 27.4
70 | 115 | 1320 | 59 | S/T | 0.83
70 | 115 | 1320 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1320 | 59 | kW | 4.17
70 | 115 | 1320 | 59 | Amps | 18.8
70 | 115 | 1520 | 59 | MBh | 28
70 | 115 | 1520 | 59 | S/T | 0.87
70 | 115 | 1520 | 59 | ∆T | 18
70 | 115 | 1520 | 59 | kW | 4.18
70 | 115 | 1520 | 59 | Amps | 18.9
75 | 115 | 1120 | 59 | MBh | 26.9
75 | 115 | 1120 | 59 | S/T | 1.01
75 | 115 | 1120 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 1120 | 59 | kW | 4.15
75 | 115 | 1120 | 59 | Amps | 18.7
75 | 115 | 1320 | 59 | MBh | 27.4
75 | 115 | 1320 | 59 | S/T | 1.01
75 | 115 | 1320 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1320 | 59 | kW | 4.17
75 | 115 | 1320 | 59 | Amps | 18.8
75 | 115 | 1520 | 59 | MBh | 28
75 | 115 | 1520 | 59 | S/T | 1.01
75 | 115 | 1520 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 1520 | 59 | kW | 4.18
75 | 115 | 1520 | 59 | Amps | 18.9
80 | 115 | 1120 | 59 | MBh | 27
80 | 115 | 1120 | 59 | S/T | 1.01
80 | 115 | 1120 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 1120 | 59 | kW | 4.15
80 | 115 | 1120 | 59 | Amps | 18.8
80 | 115 | 1320 | 59 | MBh | 27.6
80 | 115 | 1320 | 59 | S/T | 1.01
80 | 115 | 1320 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 1320 | 59 | kW | 4.17
80 | 115 | 1320 | 59 | Amps | 18.8
80 | 115 | 1520 | 59 | MBh | 28.2
80 | 115 | 1520 | 59 | S/T | 1.01
80 | 115 | 1520 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 1520 | 59 | kW | 4.18
80 | 115 | 1520 | 59 | Amps | 18.9
85 | 115 | 1120 | 59 | MBh | 27.6
85 | 115 | 1120 | 59 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1120 | 59 | ∆T | 32
85 | 115 | 1120 | 59 | kW | 4.16
85 | 115 | 1120 | 59 | Amps | 18.8
85 | 115 | 1320 | 59 | MBh | 28.1
85 | 115 | 1320 | 59 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1320 | 59 | ∆T | 134
85 | 115 | 1320 | 59 | kW | 4.17
85 | 115 | 1320 | 59 | Amps | 18.9
85 | 115 | 1520 | 59 | MBh | 28.8
85 | 115 | 1520 | 59 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1520 | 59 | ∆T | 29
85 | 115 | 1520 | 59 | kW | 4.19
85 | 115 | 1520 | 59 | Amps | 18.9
70 | 65 | 1120 | 63 | MBh | 40.9
70 | 65 | 1120 | 63 | S/T | 0.53
70 | 65 | 1120 | 63 | ∆T | 21
70 | 65 | 1120 | 63 | kW | 2.19
70 | 65 | 1120 | 63 | Amps | 6.2
70 | 65 | 1320 | 63 | MBh | 41.5
70 | 65 | 1320 | 63 | S/T | 0.6
70 | 65 | 1320 | 63 | ∆T | 19
70 | 65 | 1320 | 63 | kW | 2.21
70 | 65 | 1320 | 63 | Amps | 6.2
70 | 65 | 1520 | 63 | MBh | 42.3
70 | 65 | 1520 | 63 | S/T | 0.64
70 | 65 | 1520 | 63 | ∆T | 18
70 | 65 | 1520 | 63 | kW | 2.22
70 | 65 | 1520 | 63 | Amps | 6.2
75 | 65 | 1120 | 63 | MBh | 40.9
75 | 65 | 1120 | 63 | S/T | 0.66
75 | 65 | 1120 | 63 | ∆T | 25
75 | 65 | 1120 | 63 | kW | 2.19
75 | 65 | 1120 | 63 | Amps | 6.2
75 | 65 | 1320 | 63 | MBh | 41.6
75 | 65 | 1320 | 63 | S/T | 0.74
75 | 65 | 1320 | 63 | ∆T | 24
75 | 65 | 1320 | 63 | kW | 2.2
75 | 65 | 1320 | 63 | Amps | 6.2
75 | 65 | 1520 | 63 | MBh | 42.4
75 | 65 | 1520 | 63 | S/T | 0.78
75 | 65 | 1520 | 63 | ∆T | 23
75 | 65 | 1520 | 63 | kW | 2.22
75 | 65 | 1520 | 63 | Amps | 6.2
80 | 65 | 1120 | 63 | MBh | 41.2
80 | 65 | 1120 | 63 | S/T | 0.79
80 | 65 | 1120 | 63 | ∆T | 30
80 | 65 | 1120 | 63 | kW | 2.19
80 | 65 | 1120 | 63 | Amps | 6.2
80 | 65 | 1320 | 63 | MBh | 41.8
80 | 65 | 1320 | 63 | S/T | 0.87
80 | 65 | 1320 | 63 | ∆T | 28
80 | 65 | 1320 | 63 | kW | 2.21
80 | 65 | 1320 | 63 | Amps | 6.2
80 | 65 | 1520 | 63 | MBh | 42.6
80 | 65 | 1520 | 63 | S/T | 0.9
80 | 65 | 1520 | 63 | ∆T | 27
80 | 65 | 1520 | 63 | kW | 2.22
80 | 65 | 1520 | 63 | Amps | 6.2
85 | 65 | 1120 | 63 | MBh | 41.8
85 | 65 | 1120 | 63 | S/T | 0.89
85 | 65 | 1120 | 63 | ∆T | 34
85 | 65 | 1120 | 63 | kW | 2.19
85 | 65 | 1120 | 63 | Amps | 6.2
85 | 65 | 1320 | 63 | MBh | 42.5
85 | 65 | 1320 | 63 | S/T | 0.99
85 | 65 | 1320 | 63 | ∆T | 131
85 | 65 | 1320 | 63 | kW | 2.21
85 | 65 | 1320 | 63 | Amps | 6.2
85 | 65 | 1520 | 63 | MBh | 43.2
85 | 65 | 1520 | 63 | S/T | 0.99
85 | 65 | 1520 | 63 | ∆T | 31
85 | 65 | 1520 | 63 | kW | 2.23
85 | 65 | 1520 | 63 | Amps | 6.3
70 | 75 | 1120 | 63 | MBh | 39.1
70 | 75 | 1120 | 63 | S/T | 0.54
70 | 75 | 1120 | 63 | ∆T | 20
70 | 75 | 1120 | 63 | kW | 2.49
70 | 75 | 1120 | 63 | Amps | 7.7
70 | 75 | 1320 | 63 | MBh | 39.7
70 | 75 | 1320 | 63 | S/T | 0.61
70 | 75 | 1320 | 63 | ∆T | 19
70 | 75 | 1320 | 63 | kW | 2.51
70 | 75 | 1320 | 63 | Amps | 7.8
70 | 75 | 1520 | 63 | MBh | 40.4
70 | 75 | 1520 | 63 | S/T | 0.65
70 | 75 | 1520 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1520 | 63 | kW | 2.53
70 | 75 | 1520 | 63 | Amps | 7.8
75 | 75 | 1120 | 63 | MBh | 39.1
75 | 75 | 1120 | 63 | S/T | 0.67
75 | 75 | 1120 | 63 | ∆T | 25
75 | 75 | 1120 | 63 | kW | 2.49
75 | 75 | 1120 | 63 | Amps | 7.7
75 | 75 | 1320 | 63 | MBh | 39.7
75 | 75 | 1320 | 63 | S/T | 0.75
75 | 75 | 1320 | 63 | ∆T | 23
75 | 75 | 1320 | 63 | kW | 2.51
75 | 75 | 1320 | 63 | Amps | 7.8
75 | 75 | 1520 | 63 | MBh | 40.5
75 | 75 | 1520 | 63 | S/T | 0.79
75 | 75 | 1520 | 63 | ∆T | 22
75 | 75 | 1520 | 63 | kW | 2.53
75 | 75 | 1520 | 63 | Amps | 7.8
80 | 75 | 1120 | 63 | MBh | 39.3
80 | 75 | 1120 | 63 | S/T | 0.8
80 | 75 | 1120 | 63 | ∆T | 29
80 | 75 | 1120 | 63 | kW | 2.49
80 | 75 | 1120 | 63 | Amps | 7.7
80 | 75 | 1320 | 63 | MBh | 39.9
80 | 75 | 1320 | 63 | S/T | 0.88
80 | 75 | 1320 | 63 | ∆T | 28
80 | 75 | 1320 | 63 | kW | 2.51
80 | 75 | 1320 | 63 | Amps | 7.8
80 | 75 | 1520 | 63 | MBh | 40.7
80 | 75 | 1520 | 63 | S/T | 0.91
80 | 75 | 1520 | 63 | ∆T | 26
80 | 75 | 1520 | 63 | kW | 2.53
80 | 75 | 1520 | 63 | Amps | 7.8
85 | 75 | 1120 | 63 | MBh | 40
85 | 75 | 1120 | 63 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1120 | 63 | ∆T | 33
85 | 75 | 1120 | 63 | kW | 2.5
85 | 75 | 1120 | 63 | Amps | 7.7
85 | 75 | 1320 | 63 | MBh | 40.6
85 | 75 | 1320 | 63 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1320 | 63 | ∆T | 135
85 | 75 | 1320 | 63 | kW | 2.52
85 | 75 | 1320 | 63 | Amps | 7.8
85 | 75 | 1520 | 63 | MBh | 41.3
85 | 75 | 1520 | 63 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1520 | 63 | ∆T | 30
85 | 75 | 1520 | 63 | kW | 2.53
85 | 75 | 1520 | 63 | Amps | 7.8
70 | 85 | 1120 | 63 | MBh | 36.6
70 | 85 | 1120 | 63 | S/T | 0.56
70 | 85 | 1120 | 63 | ∆T | 20
70 | 85 | 1120 | 63 | kW | 2.84
70 | 85 | 1120 | 63 | Amps | 9.6
70 | 85 | 1320 | 63 | MBh | 37.2
70 | 85 | 1320 | 63 | S/T | 0.64
70 | 85 | 1320 | 63 | ∆T | 18
70 | 85 | 1320 | 63 | kW | 2.86
70 | 85 | 1320 | 63 | Amps | 9.7
70 | 85 | 1520 | 63 | MBh | 37.9
70 | 85 | 1520 | 63 | S/T | 0.68
70 | 85 | 1520 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1520 | 63 | kW | 2.87
70 | 85 | 1520 | 63 | Amps | 9.8
75 | 85 | 1120 | 63 | MBh | 36.6
75 | 85 | 1120 | 63 | S/T | 0.7
75 | 85 | 1120 | 63 | ∆T | 24
75 | 85 | 1120 | 63 | kW | 2.84
75 | 85 | 1120 | 63 | Amps | 9.6
75 | 85 | 1320 | 63 | MBh | 37.2
75 | 85 | 1320 | 63 | S/T | 0.78
75 | 85 | 1320 | 63 | ∆T | 23
75 | 85 | 1320 | 63 | kW | 2.86
75 | 85 | 1320 | 63 | Amps | 9.7
75 | 85 | 1520 | 63 | MBh | 37.9
75 | 85 | 1520 | 63 | S/T | 0.81
75 | 85 | 1520 | 63 | ∆T | 22
75 | 85 | 1520 | 63 | kW | 2.87
75 | 85 | 1520 | 63 | Amps | 9.7
80 | 85 | 1120 | 63 | MBh | 36.8
80 | 85 | 1120 | 63 | S/T | 0.83
80 | 85 | 1120 | 63 | ∆T | 29
80 | 85 | 1120 | 63 | kW | 2.84
80 | 85 | 1120 | 63 | Amps | 9.6
80 | 85 | 1320 | 63 | MBh | 37.4
80 | 85 | 1320 | 63 | S/T | 0.91
80 | 85 | 1320 | 63 | ∆T | 27
80 | 85 | 1320 | 63 | kW | 2.86
80 | 85 | 1320 | 63 | Amps | 9.7
80 | 85 | 1520 | 63 | MBh | 38.1
80 | 85 | 1520 | 63 | S/T | 0.94
80 | 85 | 1520 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 1520 | 63 | kW | 2.87
80 | 85 | 1520 | 63 | Amps | 9.8
85 | 85 | 1120 | 63 | MBh | 37.5
85 | 85 | 1120 | 63 | S/T | 0.99
85 | 85 | 1120 | 63 | ∆T | 32
85 | 85 | 1120 | 63 | kW | 2.85
85 | 85 | 1120 | 63 | Amps | 9.7
85 | 85 | 1320 | 63 | MBh | 38
85 | 85 | 1320 | 63 | S/T | 0.99
85 | 85 | 1320 | 63 | ∆T | 137
85 | 85 | 1320 | 63 | kW | 2.86
85 | 85 | 1320 | 63 | Amps | 9.7
85 | 85 | 1520 | 63 | MBh | 38.8
85 | 85 | 1520 | 63 | S/T | 0.99
85 | 85 | 1520 | 63 | ∆T | 30
85 | 85 | 1520 | 63 | kW | 2.88
85 | 85 | 1520 | 63 | Amps | 9.8
70 | 95 | 1120 | 63 | MBh | 33.6
70 | 95 | 1120 | 63 | S/T | 0.59
70 | 95 | 1120 | 63 | ∆T | 19
70 | 95 | 1120 | 63 | kW | 3.22
70 | 95 | 1120 | 63 | Amps | 12
70 | 95 | 1320 | 63 | MBh | 34.1
70 | 95 | 1320 | 63 | S/T | 0.66
70 | 95 | 1320 | 63 | ∆T | 18
70 | 95 | 1320 | 63 | kW | 3.24
70 | 95 | 1320 | 63 | Amps | 12.1
70 | 95 | 1520 | 63 | MBh | 34.8
70 | 95 | 1520 | 63 | S/T | 0.7
70 | 95 | 1520 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1520 | 63 | kW | 3.25
70 | 95 | 1520 | 63 | Amps | 12.2
75 | 95 | 1120 | 63 | MBh | 33.6
75 | 95 | 1120 | 63 | S/T | 0.72
75 | 95 | 1120 | 63 | ∆T | 23
75 | 95 | 1120 | 63 | kW | 3.22
75 | 95 | 1120 | 63 | Amps | 12
75 | 95 | 1320 | 63 | MBh | 34.1
75 | 95 | 1320 | 63 | S/T | 0.8
75 | 95 | 1320 | 63 | ∆T | 22
75 | 95 | 1320 | 63 | kW | 3.24
75 | 95 | 1320 | 63 | Amps | 12.1
75 | 95 | 1520 | 63 | MBh | 34.8
75 | 95 | 1520 | 63 | S/T | 0.84
75 | 95 | 1520 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1520 | 63 | kW | 3.25
75 | 95 | 1520 | 63 | Amps | 12.2
80 | 95 | 1120 | 63 | MBh | 33.8
80 | 95 | 1120 | 63 | S/T | 0.85
80 | 95 | 1120 | 63 | ∆T | 27
80 | 95 | 1120 | 63 | kW | 3.22
80 | 95 | 1120 | 63 | Amps | 12
80 | 95 | 1320 | 63 | MBh | 34.3
80 | 95 | 1320 | 63 | S/T | 0.93
80 | 95 | 1320 | 63 | ∆T | 26
80 | 95 | 1320 | 63 | kW | 3.24
80 | 95 | 1320 | 63 | Amps | 12.1
80 | 95 | 1520 | 63 | MBh | 35
80 | 95 | 1520 | 63 | S/T | 0.97
80 | 95 | 1520 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 1520 | 63 | kW | 3.25
80 | 95 | 1520 | 63 | Amps | 12.2
85 | 95 | 1120 | 63 | MBh | 34.4
85 | 95 | 1120 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1120 | 63 | ∆T | 31
85 | 95 | 1120 | 63 | kW | 3.22
85 | 95 | 1120 | 63 | Amps | 12.1
85 | 95 | 1320 | 63 | MBh | 34.9
85 | 95 | 1320 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1320 | 63 | ∆T | 138
85 | 95 | 1320 | 63 | kW | 3.24
85 | 95 | 1320 | 63 | Amps | 12.1
85 | 95 | 1520 | 63 | MBh | 35.6
85 | 95 | 1520 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1520 | 63 | ∆T | 29
85 | 95 | 1520 | 63 | kW | 3.26
85 | 95 | 1520 | 63 | Amps | 12.2
70 | 105 | 1120 | 63 | MBh | 30.3
70 | 105 | 1120 | 63 | S/T | 0.61
70 | 105 | 1120 | 63 | ∆T | 18
70 | 105 | 1120 | 63 | kW | 3.65
70 | 105 | 1120 | 63 | Amps | 15
70 | 105 | 1320 | 63 | MBh | 30.8
70 | 105 | 1320 | 63 | S/T | 0.69
70 | 105 | 1320 | 63 | ∆T | 17
70 | 105 | 1320 | 63 | kW | 3.66
70 | 105 | 1320 | 63 | Amps | 15.1
70 | 105 | 1520 | 63 | MBh | 31.5
70 | 105 | 1520 | 63 | S/T | 0.73
70 | 105 | 1520 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1520 | 63 | kW | 3.68
70 | 105 | 1520 | 63 | Amps | 15.2
75 | 105 | 1120 | 63 | MBh | 30.3
75 | 105 | 1120 | 63 | S/T | 0.75
75 | 105 | 1120 | 63 | ∆T | 22
75 | 105 | 1120 | 63 | kW | 3.64
75 | 105 | 1120 | 63 | Amps | 15
75 | 105 | 1320 | 63 | MBh | 30.8
75 | 105 | 1320 | 63 | S/T | 0.83
75 | 105 | 1320 | 63 | ∆T | 21
75 | 105 | 1320 | 63 | kW | 3.66
75 | 105 | 1320 | 63 | Amps | 15.1
75 | 105 | 1520 | 63 | MBh | 31.5
75 | 105 | 1520 | 63 | S/T | 0.86
75 | 105 | 1520 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1520 | 63 | kW | 3.68
75 | 105 | 1520 | 63 | Amps | 15.2
80 | 105 | 1120 | 63 | MBh | 30.5
80 | 105 | 1120 | 63 | S/T | 0.88
80 | 105 | 1120 | 63 | ∆T | 26
80 | 105 | 1120 | 63 | kW | 3.64
80 | 105 | 1120 | 63 | Amps | 15
80 | 105 | 1320 | 63 | MBh | 31
80 | 105 | 1320 | 63 | S/T | 0.96
80 | 105 | 1320 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 1320 | 63 | kW | 3.66
80 | 105 | 1320 | 63 | Amps | 15.1
80 | 105 | 1520 | 63 | MBh | 31.7
80 | 105 | 1520 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1520 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 1520 | 63 | kW | 3.68
80 | 105 | 1520 | 63 | Amps | 15.2
85 | 105 | 1120 | 63 | MBh | 31.1
85 | 105 | 1120 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1120 | 63 | ∆T | 30
85 | 105 | 1120 | 63 | kW | 3.65
85 | 105 | 1120 | 63 | Amps | 15
85 | 105 | 1320 | 63 | MBh | 31.6
85 | 105 | 1320 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1320 | 63 | ∆T | 139
85 | 105 | 1320 | 63 | kW | 3.67
85 | 105 | 1320 | 63 | Amps | 15.1
85 | 105 | 1520 | 63 | MBh | 32.3
85 | 105 | 1520 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1520 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 1520 | 63 | kW | 3.68
85 | 105 | 1520 | 63 | Amps | 15.2
70 | 115 | 1120 | 63 | MBh | 27.3
70 | 115 | 1120 | 63 | S/T | 0.67
70 | 115 | 1120 | 63 | ∆T | 19
70 | 115 | 1120 | 63 | kW | 4.15
70 | 115 | 1120 | 63 | Amps | 18.7
70 | 115 | 1320 | 63 | MBh | 27.8
70 | 115 | 1320 | 63 | S/T | 0.75
70 | 115 | 1320 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1320 | 63 | kW | 4.17
70 | 115 | 1320 | 63 | Amps | 18.8
70 | 115 | 1520 | 63 | MBh | 28.5
70 | 115 | 1520 | 63 | S/T | 0.79
70 | 115 | 1520 | 63 | ∆T | 16
70 | 115 | 1520 | 63 | kW | 4.18
70 | 115 | 1520 | 63 | Amps | 18.9
75 | 115 | 1120 | 63 | MBh | 27.3
75 | 115 | 1120 | 63 | S/T | 0.8
75 | 115 | 1120 | 63 | ∆T | 23
75 | 115 | 1120 | 63 | kW | 4.15
75 | 115 | 1120 | 63 | Amps | 18.7
75 | 115 | 1320 | 63 | MBh | 27.9
75 | 115 | 1320 | 63 | S/T | 0.88
75 | 115 | 1320 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 1320 | 63 | kW | 4.17
75 | 115 | 1320 | 63 | Amps | 18.8
75 | 115 | 1520 | 63 | MBh | 28.5
75 | 115 | 1520 | 63 | S/T | 0.92
75 | 115 | 1520 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 1520 | 63 | kW | 4.18
75 | 115 | 1520 | 63 | Amps | 18.9
80 | 115 | 1120 | 63 | MBh | 27.5
80 | 115 | 1120 | 63 | S/T | 0.93
80 | 115 | 1120 | 63 | ∆T | 27
80 | 115 | 1120 | 63 | kW | 4.15
80 | 115 | 1120 | 63 | Amps | 18.7
80 | 115 | 1320 | 63 | MBh | 28
80 | 115 | 1320 | 63 | S/T | 1.01
80 | 115 | 1320 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 1320 | 63 | kW | 4.17
80 | 115 | 1320 | 63 | Amps | 18.8
80 | 115 | 1520 | 63 | MBh | 28.7
80 | 115 | 1520 | 63 | S/T | 1.01
80 | 115 | 1520 | 63 | ∆T | 24
80 | 115 | 1520 | 63 | kW | 4.18
80 | 115 | 1520 | 63 | Amps | 18.9
85 | 115 | 1120 | 63 | MBh | 28.1
85 | 115 | 1120 | 63 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1120 | 63 | ∆T | 30
85 | 115 | 1120 | 63 | kW | 4.15
85 | 115 | 1120 | 63 | Amps | 18.8
85 | 115 | 1320 | 63 | MBh | 28.6
85 | 115 | 1320 | 63 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1320 | 63 | ∆T | 140
85 | 115 | 1320 | 63 | kW | 4.17
85 | 115 | 1320 | 63 | Amps | 18.9
85 | 115 | 1520 | 63 | MBh | 29.2
85 | 115 | 1520 | 63 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1520 | 63 | ∆T | 28
85 | 115 | 1520 | 63 | kW | 4.19
85 | 115 | 1520 | 63 | Amps | 18.9
70 | 65 | 1120 | 67 | MBh | 42.1
70 | 65 | 1120 | 67 | S/T | 0.39
70 | 65 | 1120 | 67 | ∆T | 17
70 | 65 | 1120 | 67 | kW | 2.18
70 | 65 | 1120 | 67 | Amps | 6.2
70 | 65 | 1320 | 67 | MBh | 42.8
70 | 65 | 1320 | 67 | S/T | 0.47
70 | 65 | 1320 | 67 | ∆T | 15
70 | 65 | 1320 | 67 | kW | 2.2
70 | 65 | 1320 | 67 | Amps | 6.2
70 | 65 | 1520 | 67 | MBh | 43.5
70 | 65 | 1520 | 67 | S/T | 0.5
70 | 65 | 1520 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1520 | 67 | kW | 2.22
70 | 65 | 1520 | 67 | Amps | 6.2
75 | 65 | 1120 | 67 | MBh | 42.2
75 | 65 | 1120 | 67 | S/T | 0.52
75 | 65 | 1120 | 67 | ∆T | 21
75 | 65 | 1120 | 67 | kW | 2.18
75 | 65 | 1120 | 67 | Amps | 6.2
75 | 65 | 1320 | 67 | MBh | 42.8
75 | 65 | 1320 | 67 | S/T | 0.6
75 | 65 | 1320 | 67 | ∆T | 20
75 | 65 | 1320 | 67 | kW | 2.2
75 | 65 | 1320 | 67 | Amps | 6.2
75 | 65 | 1520 | 67 | MBh | 43.6
75 | 65 | 1520 | 67 | S/T | 0.64
75 | 65 | 1520 | 67 | ∆T | 19
75 | 65 | 1520 | 67 | kW | 2.21
75 | 65 | 1520 | 67 | Amps | 6.2
80 | 65 | 1120 | 67 | MBh | 42.4
80 | 65 | 1120 | 67 | S/T | 0.65
80 | 65 | 1120 | 67 | ∆T | 26
80 | 65 | 1120 | 67 | kW | 2.18
80 | 65 | 1120 | 67 | Amps | 6.2
80 | 65 | 1320 | 67 | MBh | 43
80 | 65 | 1320 | 67 | S/T | 0.73
80 | 65 | 1320 | 67 | ∆T | 25
80 | 65 | 1320 | 67 | kW | 2.2
80 | 65 | 1320 | 67 | Amps | 6.2
80 | 65 | 1520 | 67 | MBh | 43.8
80 | 65 | 1520 | 67 | S/T | 0.77
80 | 65 | 1520 | 67 | ∆T | 23
80 | 65 | 1520 | 67 | kW | 2.22
80 | 65 | 1520 | 67 | Amps | 6.2
85 | 65 | 1120 | 67 | MBh | 43
85 | 65 | 1120 | 67 | S/T | 0.75
85 | 65 | 1120 | 67 | ∆T | 30
85 | 65 | 1120 | 67 | kW | 2.19
85 | 65 | 1120 | 67 | Amps | 6.2
85 | 65 | 1320 | 67 | MBh | 43.7
85 | 65 | 1320 | 67 | S/T | 0.83
85 | 65 | 1320 | 67 | ∆T | 140
85 | 65 | 1320 | 67 | kW | 2.21
85 | 65 | 1320 | 67 | Amps | 6.2
85 | 65 | 1520 | 67 | MBh | 44.5
85 | 65 | 1520 | 67 | S/T | 0.87
85 | 65 | 1520 | 67 | ∆T | 27
85 | 65 | 1520 | 67 | kW | 2.22
85 | 65 | 1520 | 67 | Amps | 6.2
70 | 75 | 1120 | 67 | MBh | 40.2
70 | 75 | 1120 | 67 | S/T | 0.4
70 | 75 | 1120 | 67 | ∆T | 16
70 | 75 | 1120 | 67 | kW | 2.49
70 | 75 | 1120 | 67 | Amps | 7.7
70 | 75 | 1320 | 67 | MBh | 40.8
70 | 75 | 1320 | 67 | S/T | 0.47
70 | 75 | 1320 | 67 | ∆T | 15
70 | 75 | 1320 | 67 | kW | 2.51
70 | 75 | 1320 | 67 | Amps | 7.8
70 | 75 | 1520 | 67 | MBh | 41.6
70 | 75 | 1520 | 67 | S/T | 0.51
70 | 75 | 1520 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 1520 | 67 | kW | 2.52
70 | 75 | 1520 | 67 | Amps | 7.8
75 | 75 | 1120 | 67 | MBh | 40.3
75 | 75 | 1120 | 67 | S/T | 0.53
75 | 75 | 1120 | 67 | ∆T | 21
75 | 75 | 1120 | 67 | kW | 2.49
75 | 75 | 1120 | 67 | Amps | 7.7
75 | 75 | 1320 | 67 | MBh | 40.9
75 | 75 | 1320 | 67 | S/T | 0.61
75 | 75 | 1320 | 67 | ∆T | 19
75 | 75 | 1320 | 67 | kW | 2.51
75 | 75 | 1320 | 67 | Amps | 7.7
75 | 75 | 1520 | 67 | MBh | 41.6
75 | 75 | 1520 | 67 | S/T | 0.65
75 | 75 | 1520 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 1520 | 67 | kW | 2.52
75 | 75 | 1520 | 67 | Amps | 7.8
80 | 75 | 1120 | 67 | MBh | 40.5
80 | 75 | 1120 | 67 | S/T | 0.66
80 | 75 | 1120 | 67 | ∆T | 25
80 | 75 | 1120 | 67 | kW | 2.49
80 | 75 | 1120 | 67 | Amps | 7.7
80 | 75 | 1320 | 67 | MBh | 41.1
80 | 75 | 1320 | 67 | S/T | 0.74
80 | 75 | 1320 | 67 | ∆T | 24
80 | 75 | 1320 | 67 | kW | 2.51
80 | 75 | 1320 | 67 | Amps | 7.8
80 | 75 | 1520 | 67 | MBh | 41.8
80 | 75 | 1520 | 67 | S/T | 0.78
80 | 75 | 1520 | 67 | ∆T | 23
80 | 75 | 1520 | 67 | kW | 2.52
80 | 75 | 1520 | 67 | Amps | 7.8
85 | 75 | 1120 | 67 | MBh | 41.1
85 | 75 | 1120 | 67 | S/T | 0.76
85 | 75 | 1120 | 67 | ∆T | 29
85 | 75 | 1120 | 67 | kW | 2.5
85 | 75 | 1120 | 67 | Amps | 7.7
85 | 75 | 1320 | 67 | MBh | 41.7
85 | 75 | 1320 | 67 | S/T | 0.84
85 | 75 | 1320 | 67 | ∆T | 144
85 | 75 | 1320 | 67 | kW | 2.51
85 | 75 | 1320 | 67 | Amps | 7.8
85 | 75 | 1520 | 67 | MBh | 42.5
85 | 75 | 1520 | 67 | S/T | 0.88
85 | 75 | 1520 | 67 | ∆T | 27
85 | 75 | 1520 | 67 | kW | 2.53
85 | 75 | 1520 | 67 | Amps | 7.8
70 | 85 | 1120 | 67 | MBh | 37.7
70 | 85 | 1120 | 67 | S/T | 0.42
70 | 85 | 1120 | 67 | ∆T | 16
70 | 85 | 1120 | 67 | kW | 2.84
70 | 85 | 1120 | 67 | Amps | 9.6
70 | 85 | 1320 | 67 | MBh | 38.3
70 | 85 | 1320 | 67 | S/T | 0.5
70 | 85 | 1320 | 67 | ∆T | 15
70 | 85 | 1320 | 67 | kW | 2.85
70 | 85 | 1320 | 67 | Amps | 9.7
70 | 85 | 1520 | 67 | MBh | 39
70 | 85 | 1520 | 67 | S/T | 0.54
70 | 85 | 1520 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1520 | 67 | kW | 2.87
70 | 85 | 1520 | 67 | Amps | 9.7
75 | 85 | 1120 | 67 | MBh | 37.8
75 | 85 | 1120 | 67 | S/T | 0.56
75 | 85 | 1120 | 67 | ∆T | 20
75 | 85 | 1120 | 67 | kW | 2.83
75 | 85 | 1120 | 67 | Amps | 9.6
75 | 85 | 1320 | 67 | MBh | 38.3
75 | 85 | 1320 | 67 | S/T | 0.64
75 | 85 | 1320 | 67 | ∆T | 19
75 | 85 | 1320 | 67 | kW | 2.85
75 | 85 | 1320 | 67 | Amps | 9.7
75 | 85 | 1520 | 67 | MBh | 39.1
75 | 85 | 1520 | 67 | S/T | 0.67
75 | 85 | 1520 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1520 | 67 | kW | 2.87
75 | 85 | 1520 | 67 | Amps | 9.7
80 | 85 | 1120 | 67 | MBh | 38
80 | 85 | 1120 | 67 | S/T | 0.69
80 | 85 | 1120 | 67 | ∆T | 25
80 | 85 | 1120 | 67 | kW | 2.84
80 | 85 | 1120 | 67 | Amps | 9.6
80 | 85 | 1320 | 67 | MBh | 38.5
80 | 85 | 1320 | 67 | S/T | 0.77
80 | 85 | 1320 | 67 | ∆T | 23
80 | 85 | 1320 | 67 | kW | 2.85
80 | 85 | 1320 | 67 | Amps | 9.7
80 | 85 | 1520 | 67 | MBh | 39.3
80 | 85 | 1520 | 67 | S/T | 0.8
80 | 85 | 1520 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1520 | 67 | kW | 2.87
80 | 85 | 1520 | 67 | Amps | 9.7
85 | 85 | 1120 | 67 | MBh | 38.6
85 | 85 | 1120 | 67 | S/T | 0.79
85 | 85 | 1120 | 67 | ∆T | 29
85 | 85 | 1120 | 67 | kW | 2.84
85 | 85 | 1120 | 67 | Amps | 9.6
85 | 85 | 1320 | 67 | MBh | 39.2
85 | 85 | 1320 | 67 | S/T | 0.87
85 | 85 | 1320 | 67 | ∆T | 146
85 | 85 | 1320 | 67 | kW | 2.86
85 | 85 | 1320 | 67 | Amps | 9.7
85 | 85 | 1520 | 67 | MBh | 39.9
85 | 85 | 1520 | 67 | S/T | 0.91
85 | 85 | 1520 | 67 | ∆T | 26
85 | 85 | 1520 | 67 | kW | 2.87
85 | 85 | 1520 | 67 | Amps | 9.8
70 | 95 | 1120 | 67 | MBh | 34.6
70 | 95 | 1120 | 67 | S/T | 0.45
70 | 95 | 1120 | 67 | ∆T | 15
70 | 95 | 1120 | 67 | kW | 3.21
70 | 95 | 1120 | 67 | Amps | 12
70 | 95 | 1320 | 67 | MBh | 35.2
70 | 95 | 1320 | 67 | S/T | 0.52
70 | 95 | 1320 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 1320 | 67 | kW | 3.23
70 | 95 | 1320 | 67 | Amps | 12.1
70 | 95 | 1520 | 67 | MBh | 35.9
70 | 95 | 1520 | 67 | S/T | 0.56
70 | 95 | 1520 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 1520 | 67 | kW | 3.25
70 | 95 | 1520 | 67 | Amps | 12.1
75 | 95 | 1120 | 67 | MBh | 34.7
75 | 95 | 1120 | 67 | S/T | 0.58
75 | 95 | 1120 | 67 | ∆T | 20
75 | 95 | 1120 | 67 | kW | 3.21
75 | 95 | 1120 | 67 | Amps | 12
75 | 95 | 1320 | 67 | MBh | 35.2
75 | 95 | 1320 | 67 | S/T | 0.66
75 | 95 | 1320 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 1320 | 67 | kW | 3.23
75 | 95 | 1320 | 67 | Amps | 12.1
75 | 95 | 1520 | 67 | MBh | 35.9
75 | 95 | 1520 | 67 | S/T | 0.7
75 | 95 | 1520 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1520 | 67 | kW | 3.25
75 | 95 | 1520 | 67 | Amps | 12.1
80 | 95 | 1120 | 67 | MBh | 34.8
80 | 95 | 1120 | 67 | S/T | 0.71
80 | 95 | 1120 | 67 | ∆T | 24
80 | 95 | 1120 | 67 | kW | 3.21
80 | 95 | 1120 | 67 | Amps | 12
80 | 95 | 1320 | 67 | MBh | 35
80 | 95 | 1320 | 67 | S/T | 0.79
80 | 95 | 1320 | 67 | ∆T | 22
80 | 95 | 1320 | 67 | kW | 3.33
80 | 95 | 1320 | 67 | Amps | 13.4
80 | 95 | 1520 | 67 | MBh | 36.1
80 | 95 | 1520 | 67 | S/T | 0.83
80 | 95 | 1520 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1520 | 67 | kW | 3.25
80 | 95 | 1520 | 67 | Amps | 12.1
85 | 95 | 1120 | 67 | MBh | 35.4
85 | 95 | 1120 | 67 | S/T | 0.81
85 | 95 | 1120 | 67 | ∆T | 28
85 | 95 | 1120 | 67 | kW | 3.22
85 | 95 | 1120 | 67 | Amps | 12
85 | 95 | 1320 | 67 | MBh | 36
85 | 95 | 1320 | 67 | S/T | 0.89
85 | 95 | 1320 | 67 | ∆T | 147
85 | 95 | 1320 | 67 | kW | 3.24
85 | 95 | 1320 | 67 | Amps | 12.1
85 | 95 | 1520 | 67 | MBh | 36.7
85 | 95 | 1520 | 67 | S/T | 0.93
85 | 95 | 1520 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 1520 | 67 | kW | 3.25
85 | 95 | 1520 | 67 | Amps | 12.2
70 | 105 | 1120 | 67 | MBh | 31.3
70 | 105 | 1120 | 67 | S/T | 0.47
70 | 105 | 1120 | 67 | ∆T | 15
70 | 105 | 1120 | 67 | kW | 3.64
70 | 105 | 1120 | 67 | Amps | 15
70 | 105 | 1320 | 67 | MBh | 31.8
70 | 105 | 1320 | 67 | S/T | 0.55
70 | 105 | 1320 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1320 | 67 | kW | 3.66
70 | 105 | 1320 | 67 | Amps | 15.1
70 | 105 | 1520 | 67 | MBh | 32.5
70 | 105 | 1520 | 67 | S/T | 0.59
70 | 105 | 1520 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 1520 | 67 | kW | 3.67
70 | 105 | 1520 | 67 | Amps | 15.1
75 | 105 | 1120 | 67 | MBh | 31.3
75 | 105 | 1120 | 67 | S/T | 0.6
75 | 105 | 1120 | 67 | ∆T | 19
75 | 105 | 1120 | 67 | kW | 3.64
75 | 105 | 1120 | 67 | Amps | 15
75 | 105 | 1320 | 67 | MBh | 31.9
75 | 105 | 1320 | 67 | S/T | 0.68
75 | 105 | 1320 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1320 | 67 | kW | 3.66
75 | 105 | 1320 | 67 | Amps | 15.1
75 | 105 | 1520 | 67 | MBh | 32.5
75 | 105 | 1520 | 67 | S/T | 0.72
75 | 105 | 1520 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 1520 | 67 | kW | 3.67
75 | 105 | 1520 | 67 | Amps | 15.1
80 | 105 | 1120 | 67 | MBh | 31.5
80 | 105 | 1120 | 67 | S/T | 0.74
80 | 105 | 1120 | 67 | ∆T | 23
80 | 105 | 1120 | 67 | kW | 3.64
80 | 105 | 1120 | 67 | Amps | 15
80 | 105 | 1320 | 67 | MBh | 32
80 | 105 | 1320 | 67 | S/T | 0.81
80 | 105 | 1320 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1320 | 67 | kW | 3.66
80 | 105 | 1320 | 67 | Amps | 15.1
80 | 105 | 1520 | 67 | MBh | 32.7
80 | 105 | 1520 | 67 | S/T | 0.85
80 | 105 | 1520 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 1520 | 67 | kW | 3.67
80 | 105 | 1520 | 67 | Amps | 15.1
85 | 105 | 1120 | 67 | MBh | 32.1
85 | 105 | 1120 | 67 | S/T | 0.84
85 | 105 | 1120 | 67 | ∆T | 26
85 | 105 | 1120 | 67 | kW | 3.65
85 | 105 | 1120 | 67 | Amps | 15
85 | 105 | 1320 | 67 | MBh | 32.6
85 | 105 | 1320 | 67 | S/T | 0.92
85 | 105 | 1320 | 67 | ∆T | 148
85 | 105 | 1320 | 67 | kW | 3.66
85 | 105 | 1320 | 67 | Amps | 15.1
85 | 105 | 1520 | 67 | MBh | 33.3
85 | 105 | 1520 | 67 | S/T | 0.96
85 | 105 | 1520 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 1520 | 67 | kW | 3.68
85 | 105 | 1520 | 67 | Amps | 15.2
70 | 115 | 1120 | 67 | MBh | 28.3
70 | 115 | 1120 | 67 | S/T | 0.53
70 | 115 | 1120 | 67 | ∆T | 15
70 | 115 | 1120 | 67 | kW | 4.14
70 | 115 | 1120 | 67 | Amps | 18.7
70 | 115 | 1320 | 67 | MBh | 28.8
70 | 115 | 1320 | 67 | S/T | 0.61
70 | 115 | 1320 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1320 | 67 | kW | 4.16
70 | 115 | 1320 | 67 | Amps | 18.8
70 | 115 | 1520 | 67 | MBh | 29.5
70 | 115 | 1520 | 67 | S/T | 0.64
70 | 115 | 1520 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 1520 | 67 | kW | 4.18
70 | 115 | 1520 | 67 | Amps | 18.9
75 | 115 | 1120 | 67 | MBh | 28.3
75 | 115 | 1120 | 67 | S/T | 0.66
75 | 115 | 1120 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 1120 | 67 | kW | 4.14
75 | 115 | 1120 | 67 | Amps | 18.7
75 | 115 | 1320 | 67 | MBh | 28.8
75 | 115 | 1320 | 67 | S/T | 0.74
75 | 115 | 1320 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 1320 | 67 | kW | 4.16
75 | 115 | 1320 | 67 | Amps | 18.8
75 | 115 | 1520 | 67 | MBh | 29.5
75 | 115 | 1520 | 67 | S/T | 0.78
75 | 115 | 1520 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 1520 | 67 | kW | 4.18
75 | 115 | 1520 | 67 | Amps | 18.9
80 | 115 | 1120 | 67 | MBh | 28.5
80 | 115 | 1120 | 67 | S/T | 0.79
80 | 115 | 1120 | 67 | ∆T | 23
80 | 115 | 1120 | 67 | kW | 4.14
80 | 115 | 1120 | 67 | Amps | 18.7
80 | 115 | 1320 | 67 | MBh | 29
80 | 115 | 1320 | 67 | S/T | 0.87
80 | 115 | 1320 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 1320 | 67 | kW | 4.16
80 | 115 | 1320 | 67 | Amps | 18.8
80 | 115 | 1520 | 67 | MBh | 29.7
80 | 115 | 1520 | 67 | S/T | 0.91
80 | 115 | 1520 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 1520 | 67 | kW | 4.18
80 | 115 | 1520 | 67 | Amps | 18.9
85 | 115 | 1120 | 67 | MBh | 29.1
85 | 115 | 1120 | 67 | S/T | 0.9
85 | 115 | 1120 | 67 | ∆T | 27
85 | 115 | 1120 | 67 | kW | 4.15
85 | 115 | 1120 | 67 | Amps | 18.7
85 | 115 | 1320 | 67 | MBh | 29.6
85 | 115 | 1320 | 67 | S/T | 0.98
85 | 115 | 1320 | 67 | ∆T | 149
85 | 115 | 1320 | 67 | kW | 4.17
85 | 115 | 1320 | 67 | Amps | 18.8
85 | 115 | 1520 | 67 | MBh | 29.3
85 | 115 | 1520 | 67 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1520 | 67 | ∆T | 23
85 | 115 | 1520 | 67 | kW | 2.86
85 | 115 | 1520 | 67 | Amps | 12.9
70 | 65 | 1120 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1120 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1120 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1120 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1120 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1320 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1320 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1320 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1320 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1320 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1520 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1520 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1520 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1520 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1520 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 1120 | 71 | MBh | 44
75 | 65 | 1120 | 71 | S/T | 0.37
75 | 65 | 1120 | 71 | ∆T | 17
75 | 65 | 1120 | 71 | kW | 2.2
75 | 65 | 1120 | 71 | Amps | 6.2
75 | 65 | 1320 | 71 | MBh | 44.6
75 | 65 | 1320 | 71 | S/T | 0.45
75 | 65 | 1320 | 71 | ∆T | 16
75 | 65 | 1320 | 71 | kW | 2.22
75 | 65 | 1320 | 71 | Amps | 6.2
75 | 65 | 1520 | 71 | MBh | 45.4
75 | 65 | 1520 | 71 | S/T | 0.49
75 | 65 | 1520 | 71 | ∆T | 15
75 | 65 | 1520 | 71 | kW | 2.24
75 | 65 | 1520 | 71 | Amps | 6.3
80 | 65 | 1120 | 71 | MBh | 44.2
80 | 65 | 1120 | 71 | S/T | 0.5
80 | 65 | 1120 | 71 | ∆T | 22
80 | 65 | 1120 | 71 | kW | 2.21
80 | 65 | 1120 | 71 | Amps | 6.2
80 | 65 | 1320 | 71 | MBh | 44.8
80 | 65 | 1320 | 71 | S/T | 0.58
80 | 65 | 1320 | 71 | ∆T | 21
80 | 65 | 1320 | 71 | kW | 2.22
80 | 65 | 1320 | 71 | Amps | 6.3
80 | 65 | 1520 | 71 | MBh | 45.6
80 | 65 | 1520 | 71 | S/T | 0.62
80 | 65 | 1520 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 1520 | 71 | kW | 2.24
80 | 65 | 1520 | 71 | Amps | 6.3
85 | 65 | 1120 | 71 | MBh | 44.9
85 | 65 | 1120 | 71 | S/T | 0.61
85 | 65 | 1120 | 71 | ∆T | 26
85 | 65 | 1120 | 71 | kW | 2.21
85 | 65 | 1120 | 71 | Amps | 6.2
85 | 65 | 1320 | 71 | MBh | 45.5
85 | 65 | 1320 | 71 | S/T | 0.68
85 | 65 | 1320 | 71 | ∆T | 152
85 | 65 | 1320 | 71 | kW | 2.23
85 | 65 | 1320 | 71 | Amps | 6.3
85 | 65 | 1520 | 71 | MBh | 46.3
85 | 65 | 1520 | 71 | S/T | 0.72
85 | 65 | 1520 | 71 | ∆T | 23
85 | 65 | 1520 | 71 | kW | 2.24
85 | 65 | 1520 | 71 | Amps | 6.3
70 | 75 | 1120 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1120 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1120 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1120 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1120 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1320 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1320 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1320 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1320 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1320 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1520 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1520 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1520 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1520 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1520 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 1120 | 71 | MBh | 42
75 | 75 | 1120 | 71 | S/T | 0.38
75 | 75 | 1120 | 71 | ∆T | 17
75 | 75 | 1120 | 71 | kW | 2.51
75 | 75 | 1120 | 71 | Amps | 7.8
75 | 75 | 1320 | 71 | MBh | 42.6
75 | 75 | 1320 | 71 | S/T | 0.46
75 | 75 | 1320 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 1320 | 71 | kW | 2.53
75 | 75 | 1320 | 71 | Amps | 7.8
75 | 75 | 1520 | 71 | MBh | 43.4
75 | 75 | 1520 | 71 | S/T | 0.5
75 | 75 | 1520 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1520 | 71 | kW | 2.54
75 | 75 | 1520 | 71 | Amps | 7.8
80 | 75 | 1120 | 71 | MBh | 42.2
80 | 75 | 1120 | 71 | S/T | 0.51
80 | 75 | 1120 | 71 | ∆T | 21
80 | 75 | 1120 | 71 | kW | 2.51
80 | 75 | 1120 | 71 | Amps | 7.8
80 | 75 | 1320 | 71 | MBh | 42.8
80 | 75 | 1320 | 71 | S/T | 0.59
80 | 75 | 1320 | 71 | ∆T | 20
80 | 75 | 1320 | 71 | kW | 2.53
80 | 75 | 1320 | 71 | Amps | 7.8
80 | 75 | 1520 | 71 | MBh | 43.6
80 | 75 | 1520 | 71 | S/T | 0.63
80 | 75 | 1520 | 71 | ∆T | 19
80 | 75 | 1520 | 71 | kW | 2.54
80 | 75 | 1520 | 71 | Amps | 7.9
85 | 75 | 1120 | 71 | MBh | 42.9
85 | 75 | 1120 | 71 | S/T | 0.62
85 | 75 | 1120 | 71 | ∆T | 25
85 | 75 | 1120 | 71 | kW | 2.52
85 | 75 | 1120 | 71 | Amps | 7.8
85 | 75 | 1320 | 71 | MBh | 43.5
85 | 75 | 1320 | 71 | S/T | 0.69
85 | 75 | 1320 | 71 | ∆T | 156
85 | 75 | 1320 | 71 | kW | 2.54
85 | 75 | 1320 | 71 | Amps | 7.8
85 | 75 | 1520 | 71 | MBh | 44.3
85 | 75 | 1520 | 71 | S/T | 0.73
85 | 75 | 1520 | 71 | ∆T | 23
85 | 75 | 1520 | 71 | kW | 2.55
85 | 75 | 1520 | 71 | Amps | 7.9
70 | 85 | 1120 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1120 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1120 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1120 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1120 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1320 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1320 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1320 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1320 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1320 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1520 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1520 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1520 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1520 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1520 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 1120 | 71 | MBh | 39.5
75 | 85 | 1120 | 71 | S/T | 0.41
75 | 85 | 1120 | 71 | ∆T | 17
75 | 85 | 1120 | 71 | kW | 2.86
75 | 85 | 1120 | 71 | Amps | 9.7
75 | 85 | 1320 | 71 | MBh | 40
75 | 85 | 1320 | 71 | S/T | 0.49
75 | 85 | 1320 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 1320 | 71 | kW | 2.87
75 | 85 | 1320 | 71 | Amps | 9.8
75 | 85 | 1520 | 71 | MBh | 40.8
75 | 85 | 1520 | 71 | S/T | 0.53
75 | 85 | 1520 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1520 | 71 | kW | 2.89
75 | 85 | 1520 | 71 | Amps | 9.8
80 | 85 | 1120 | 71 | MBh | 39.7
80 | 85 | 1120 | 71 | S/T | 0.54
80 | 85 | 1120 | 71 | ∆T | 21
80 | 85 | 1120 | 71 | kW | 2.86
80 | 85 | 1120 | 71 | Amps | 9.7
80 | 85 | 1320 | 71 | MBh | 40.2
80 | 85 | 1320 | 71 | S/T | 0.62
80 | 85 | 1320 | 71 | ∆T | 20
80 | 85 | 1320 | 71 | kW | 2.88
80 | 85 | 1320 | 71 | Amps | 9.8
80 | 85 | 1520 | 71 | MBh | 41
80 | 85 | 1520 | 71 | S/T | 0.66
80 | 85 | 1520 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1520 | 71 | kW | 2.89
80 | 85 | 1520 | 71 | Amps | 9.8
85 | 85 | 1120 | 71 | MBh | 40.3
85 | 85 | 1120 | 71 | S/T | 0.64
85 | 85 | 1120 | 71 | ∆T | 25
85 | 85 | 1120 | 71 | kW | 2.86
85 | 85 | 1120 | 71 | Amps | 9.7
85 | 85 | 1320 | 71 | MBh | 40.9
85 | 85 | 1320 | 71 | S/T | 0.72
85 | 85 | 1320 | 71 | ∆T | 158
85 | 85 | 1320 | 71 | kW | 2.88
85 | 85 | 1320 | 71 | Amps | 9.8
85 | 85 | 1520 | 71 | MBh | 41.6
85 | 85 | 1520 | 71 | S/T | 0.76
85 | 85 | 1520 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 1520 | 71 | kW | 2.9
85 | 85 | 1520 | 71 | Amps | 9.8
70 | 95 | 1120 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1120 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1120 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1120 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1120 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1320 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1320 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1320 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1320 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1320 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1520 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1520 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1520 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1520 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1520 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 1120 | 71 | MBh | 36.3
75 | 95 | 1120 | 71 | S/T | 0.43
75 | 95 | 1120 | 71 | ∆T | 16
75 | 95 | 1120 | 71 | kW | 3.23
75 | 95 | 1120 | 71 | Amps | 12.1
75 | 95 | 1320 | 71 | MBh | 36.9
75 | 95 | 1320 | 71 | S/T | 0.51
75 | 95 | 1320 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1320 | 71 | kW | 3.25
75 | 95 | 1320 | 71 | Amps | 12.2
75 | 95 | 1520 | 71 | MBh | 37.5
75 | 95 | 1520 | 71 | S/T | 0.55
75 | 95 | 1520 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1520 | 71 | kW | 3.27
75 | 95 | 1520 | 71 | Amps | 12.2
80 | 95 | 1120 | 71 | MBh | 36.5
80 | 95 | 1120 | 71 | S/T | 0.56
80 | 95 | 1120 | 71 | ∆T | 20
80 | 95 | 1120 | 71 | kW | 3.24
80 | 95 | 1120 | 71 | Amps | 12.1
80 | 95 | 1320 | 71 | MBh | 37
80 | 95 | 1320 | 71 | S/T | 0.64
80 | 95 | 1320 | 71 | ∆T | 19
80 | 95 | 1320 | 71 | kW | 3.25
80 | 95 | 1320 | 71 | Amps | 12.2
80 | 95 | 1520 | 71 | MBh | 37.7
80 | 95 | 1520 | 71 | S/T | 0.68
80 | 95 | 1520 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1520 | 71 | kW | 3.27
80 | 95 | 1520 | 71 | Amps | 12.2
85 | 95 | 1120 | 71 | MBh | 37.1
85 | 95 | 1120 | 71 | S/T | 0.67
85 | 95 | 1120 | 71 | ∆T | 24
85 | 95 | 1120 | 71 | kW | 3.24
85 | 95 | 1120 | 71 | Amps | 12.1
85 | 95 | 1320 | 71 | MBh | 37.6
85 | 95 | 1320 | 71 | S/T | 0.75
85 | 95 | 1320 | 71 | ∆T | 159
85 | 95 | 1320 | 71 | kW | 3.26
85 | 95 | 1320 | 71 | Amps | 12.2
85 | 95 | 1520 | 71 | MBh | 38.3
85 | 95 | 1520 | 71 | S/T | 0.78
85 | 95 | 1520 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1520 | 71 | kW | 3.27
85 | 95 | 1520 | 71 | Amps | 12.3
70 | 105 | 1120 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1120 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1120 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1120 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1120 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1320 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1320 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1320 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1320 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1320 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1520 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1520 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1520 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1520 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1520 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 1120 | 71 | MBh | 32.9
75 | 105 | 1120 | 71 | S/T | 0.46
75 | 105 | 1120 | 71 | ∆T | 15
75 | 105 | 1120 | 71 | kW | 3.66
75 | 105 | 1120 | 71 | Amps | 15.1
75 | 105 | 1320 | 71 | MBh | 33.4
75 | 105 | 1320 | 71 | S/T | 0.53
75 | 105 | 1320 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1320 | 71 | kW | 3.68
75 | 105 | 1320 | 71 | Amps | 15.2
75 | 105 | 1520 | 71 | MBh | 34.1
75 | 105 | 1520 | 71 | S/T | 0.57
75 | 105 | 1520 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1520 | 71 | kW | 3.69
75 | 105 | 1520 | 71 | Amps | 15.2
80 | 105 | 1120 | 71 | MBh | 33.1
80 | 105 | 1120 | 71 | S/T | 0.59
80 | 105 | 1120 | 71 | ∆T | 19
80 | 105 | 1120 | 71 | kW | 3.66
80 | 105 | 1120 | 71 | Amps | 15.1
80 | 105 | 1320 | 71 | MBh | 33.6
80 | 105 | 1320 | 71 | S/T | 0.67
80 | 105 | 1320 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1320 | 71 | kW | 3.68
80 | 105 | 1320 | 71 | Amps | 15.2
80 | 105 | 1520 | 71 | MBh | 34.3
80 | 105 | 1520 | 71 | S/T | 0.71
80 | 105 | 1520 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 1520 | 71 | kW | 3.7
80 | 105 | 1520 | 71 | Amps | 15.2
85 | 105 | 1120 | 71 | MBh | 33.7
85 | 105 | 1120 | 71 | S/T | 0.69
85 | 105 | 1120 | 71 | ∆T | 23
85 | 105 | 1120 | 71 | kW | 3.67
85 | 105 | 1120 | 71 | Amps | 15.1
85 | 105 | 1320 | 71 | MBh | 34.2
85 | 105 | 1320 | 71 | S/T | 0.77
85 | 105 | 1320 | 71 | ∆T | 159
85 | 105 | 1320 | 71 | kW | 3.69
85 | 105 | 1320 | 71 | Amps | 15.2
85 | 105 | 1520 | 71 | MBh | 34.9
85 | 105 | 1520 | 71 | S/T | 0.81
85 | 105 | 1520 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 1520 | 71 | kW | 3.7
85 | 105 | 1520 | 71 | Amps | 15.3
70 | 115 | 1120 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1120 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1120 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1120 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1120 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1320 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1320 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1320 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1320 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1320 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1520 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1520 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1520 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1520 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1520 | 71 | Amps | -
75 | 115 | 1120 | 71 | MBh | 29.8
75 | 115 | 1120 | 71 | S/T | 0.51
75 | 115 | 1120 | 71 | ∆T | 16
75 | 115 | 1120 | 71 | kW | 4.16
75 | 115 | 1120 | 71 | Amps | 18.8
75 | 115 | 1320 | 71 | MBh | 29.4
75 | 115 | 1320 | 71 | S/T | 0.61
75 | 115 | 1320 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 1320 | 71 | kW | 2.86
75 | 115 | 1320 | 71 | Amps | 12.9
75 | 115 | 1520 | 71 | MBh | 30
75 | 115 | 1520 | 71 | S/T | 0.65
75 | 115 | 1520 | 71 | ∆T | 13
75 | 115 | 1520 | 71 | kW | 2.87
75 | 115 | 1520 | 71 | Amps | 13
80 | 115 | 1120 | 71 | MBh | 30
80 | 115 | 1120 | 71 | S/T | 0.64
80 | 115 | 1120 | 71 | ∆T | 20
80 | 115 | 1120 | 71 | kW | 4.17
80 | 115 | 1120 | 71 | Amps | 18.8
80 | 115 | 1320 | 71 | MBh | 29.6
80 | 115 | 1320 | 71 | S/T | 0.75
80 | 115 | 1320 | 71 | ∆T | 17
80 | 115 | 1320 | 71 | kW | 2.86
80 | 115 | 1320 | 71 | Amps | 13
80 | 115 | 1520 | 71 | MBh | 30.2
80 | 115 | 1520 | 71 | S/T | 0.79
80 | 115 | 1520 | 71 | ∆T | 16
80 | 115 | 1520 | 71 | kW | 2.87
80 | 115 | 1520 | 71 | Amps | 13
85 | 115 | 1120 | 71 | MBh | 30.6
85 | 115 | 1120 | 71 | S/T | 0.75
85 | 115 | 1120 | 71 | ∆T | 23
85 | 115 | 1120 | 71 | kW | 4.17
85 | 115 | 1120 | 71 | Amps | 18.9
85 | 115 | 1320 | 71 | MBh | 30.1
85 | 115 | 1320 | 71 | S/T | 0.86
85 | 115 | 1320 | 71 | ∆T | 160
85 | 115 | 1320 | 71 | kW | 2.86
85 | 115 | 1320 | 71 | Amps | 13
85 | 115 | 1520 | 71 | MBh | 30.7
85 | 115 | 1520 | 71 | S/T | 0.9
85 | 115 | 1520 | 71 | ∆T | 20

## DH7VSA4210 - DFVE60DP1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 1170 | 59 | MBh | 25.5 | 65 | 55.1
70 | 65 | 1170 | 59 | S/T | 0.65 | 60 | 50.1
70 | 65 | 1170 | 59 | ∆T | 20 | 55 | 46
70 | 65 | 1170 | 59 | kW | 1.43 | 50 | 42.7
70 | 65 | 1170 | 59 | Amps | 5.8 | 47 | 41
70 | 65 | 1380 | 59 | MBh | 28.5 | 45 | 40
70 | 65 | 1380 | 59 | S/T | 0.7 | 40 | 37.7
70 | 65 | 1380 | 59 | ∆T | 20 | 35 | 51.6
70 | 65 | 1380 | 59 | kW | 1.57 | 30 | 48.2
70 | 65 | 1380 | 59 | Amps | 6.4 | 25 | 44.8
70 | 65 | 1590 | 59 | MBh | 35.6 | 20 | 41.2
70 | 65 | 1590 | 59 | S/T | 0.71 | 17 | 39
70 | 65 | 1590 | 59 | ∆T | 19 | 15 | 37.6
70 | 65 | 1590 | 59 | kW | 1.95 | 10 | 34
70 | 65 | 1590 | 59 | Amps | 7.8 | 5 | 31
75 | 65 | 1170 | 59 | MBh | 25.5 | 0 | 27
75 | 65 | 1170 | 59 | S/T | 0.79 | -5 | 20.9
75 | 65 | 1170 | 59 | ∆T | 25 | -10 | 16
75 | 65 | 1170 | 59 | kW | 1.42
75 | 65 | 1170 | 59 | Amps | 5.8
75 | 65 | 1380 | 59 | MBh | 28.6
75 | 65 | 1380 | 59 | S/T | 0.84
75 | 65 | 1380 | 59 | ∆T | 24
75 | 65 | 1380 | 59 | kW | 1.57
75 | 65 | 1380 | 59 | Amps | 6.4
75 | 65 | 1590 | 59 | MBh | 35.6
75 | 65 | 1590 | 59 | S/T | 0.84
75 | 65 | 1590 | 59 | ∆T | 24
75 | 65 | 1590 | 59 | kW | 1.95
75 | 65 | 1590 | 59 | Amps | 7.8
80 | 65 | 1170 | 59 | MBh | 26.4
80 | 65 | 1170 | 59 | S/T | 0.91
80 | 65 | 1170 | 59 | ∆T | 29
80 | 65 | 1170 | 59 | kW | 1.46
80 | 65 | 1170 | 59 | Amps | 5.9
80 | 65 | 1380 | 59 | MBh | 31.1
80 | 65 | 1380 | 59 | S/T | 0.96
80 | 65 | 1380 | 59 | ∆T | 28
80 | 65 | 1380 | 59 | kW | -
80 | 65 | 1380 | 59 | Amps | -
80 | 65 | 1590 | 59 | MBh | 35.8
80 | 65 | 1590 | 59 | S/T | 0.97
80 | 65 | 1590 | 59 | ∆T | 28
80 | 65 | 1590 | 59 | kW | 1.95
80 | 65 | 1590 | 59 | Amps | 7.8
85 | 65 | 1170 | 59 | MBh | 31.1
85 | 65 | 1170 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1170 | 59 | ∆T | 34
85 | 65 | 1170 | 59 | kW | 1.69
85 | 65 | 1170 | 59 | Amps | 6.8
85 | 65 | 1380 | 59 | MBh | 35.7
85 | 65 | 1380 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1380 | 59 | ∆T | 120
85 | 65 | 1380 | 59 | kW | 1.95
85 | 65 | 1380 | 59 | Amps | 7.8
85 | 65 | 1590 | 59 | MBh | 39.6
85 | 65 | 1590 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1590 | 59 | ∆T | 32
85 | 65 | 1590 | 59 | kW | 2.17
85 | 65 | 1590 | 59 | Amps | 8.6
70 | 75 | 1170 | 59 | MBh | 36.5
70 | 75 | 1170 | 59 | S/T | 0.6
70 | 75 | 1170 | 59 | ∆T | 22
70 | 75 | 1170 | 59 | kW | 2.38
70 | 75 | 1170 | 59 | Amps | 9.4
70 | 75 | 1380 | 59 | MBh | 40.9
70 | 75 | 1380 | 59 | S/T | 0.66
70 | 75 | 1380 | 59 | ∆T | 21
70 | 75 | 1380 | 59 | kW | 2.72
70 | 75 | 1380 | 59 | Amps | 10.6
70 | 75 | 1590 | 59 | MBh | 45.7
70 | 75 | 1590 | 59 | S/T | 0.69
70 | 75 | 1590 | 59 | ∆T | 20
70 | 75 | 1590 | 59 | kW | 3.09
70 | 75 | 1590 | 59 | Amps | 12
75 | 75 | 1170 | 59 | MBh | 36.5
75 | 75 | 1170 | 59 | S/T | 0.73
75 | 75 | 1170 | 59 | ∆T | 26
75 | 75 | 1170 | 59 | kW | 2.38
75 | 75 | 1170 | 59 | Amps | 9.4
75 | 75 | 1380 | 59 | MBh | 40.9
75 | 75 | 1380 | 59 | S/T | 0.79
75 | 75 | 1380 | 59 | ∆T | 25
75 | 75 | 1380 | 59 | kW | 2.72
75 | 75 | 1380 | 59 | Amps | 10.6
75 | 75 | 1590 | 59 | MBh | 45.8
75 | 75 | 1590 | 59 | S/T | 0.82
75 | 75 | 1590 | 59 | ∆T | 24
75 | 75 | 1590 | 59 | kW | 3.09
75 | 75 | 1590 | 59 | Amps | 11.9
80 | 75 | 1170 | 59 | MBh | 36.7
80 | 75 | 1170 | 59 | S/T | 0.85
80 | 75 | 1170 | 59 | ∆T | 31
80 | 75 | 1170 | 59 | kW | 2.38
80 | 75 | 1170 | 59 | Amps | 9.4
80 | 75 | 1380 | 59 | MBh | 41.1
80 | 75 | 1380 | 59 | S/T | 0.92
80 | 75 | 1380 | 59 | ∆T | 30
80 | 75 | 1380 | 59 | kW | -
80 | 75 | 1380 | 59 | Amps | -
80 | 75 | 1590 | 59 | MBh | 46
80 | 75 | 1590 | 59 | S/T | 0.94
80 | 75 | 1590 | 59 | ∆T | 29
80 | 75 | 1590 | 59 | kW | 3.09
80 | 75 | 1590 | 59 | Amps | 12
85 | 75 | 1170 | 59 | MBh | 41.2
85 | 75 | 1170 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1170 | 59 | ∆T | 35
85 | 75 | 1170 | 59 | kW | 2.71
85 | 75 | 1170 | 59 | Amps | 10.6
85 | 75 | 1380 | 59 | MBh | 45.9
85 | 75 | 1380 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1380 | 59 | ∆T | 119
85 | 75 | 1380 | 59 | kW | 3.08
85 | 75 | 1380 | 59 | Amps | 11.9
85 | 75 | 1590 | 59 | MBh | 44.8
85 | 75 | 1590 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1590 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 1590 | 59 | kW | 3.32
85 | 75 | 1590 | 59 | Amps | 13
70 | 85 | 1170 | 59 | MBh | 42.3
70 | 85 | 1170 | 59 | S/T | 0.61
70 | 85 | 1170 | 59 | ∆T | 23
70 | 85 | 1170 | 59 | kW | 3.42
70 | 85 | 1170 | 59 | Amps | 13.2
70 | 85 | 1380 | 59 | MBh | 41.2
70 | 85 | 1380 | 59 | S/T | 0.66
70 | 85 | 1380 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 1380 | 59 | kW | 3.7
70 | 85 | 1380 | 59 | Amps | 14.3
70 | 85 | 1590 | 59 | MBh | 42
70 | 85 | 1590 | 59 | S/T | 0.7
70 | 85 | 1590 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 1590 | 59 | kW | 3.72
70 | 85 | 1590 | 59 | Amps | 14.4
75 | 85 | 1170 | 59 | MBh | 42.3
75 | 85 | 1170 | 59 | S/T | 0.73
75 | 85 | 1170 | 59 | ∆T | 27
75 | 85 | 1170 | 59 | kW | 3.42
75 | 85 | 1170 | 59 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1380 | 59 | MBh | 41.2
75 | 85 | 1380 | 59 | S/T | 0.78
75 | 85 | 1380 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 1380 | 59 | kW | 3.7
75 | 85 | 1380 | 59 | Amps | 14.3
75 | 85 | 1590 | 59 | MBh | 42.1
75 | 85 | 1590 | 59 | S/T | 0.82
75 | 85 | 1590 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 1590 | 59 | kW | 3.72
75 | 85 | 1590 | 59 | Amps | 14.4
80 | 85 | 1170 | 59 | MBh | 42.6
80 | 85 | 1170 | 59 | S/T | 0.85
80 | 85 | 1170 | 59 | ∆T | 32
80 | 85 | 1170 | 59 | kW | 3.42
80 | 85 | 1170 | 59 | Amps | 13.1
80 | 85 | 1380 | 59 | MBh | 41.5
80 | 85 | 1380 | 59 | S/T | 0.9
80 | 85 | 1380 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 1380 | 59 | kW | -
80 | 85 | 1380 | 59 | Amps | -
80 | 85 | 1590 | 59 | MBh | 42.3
80 | 85 | 1590 | 59 | S/T | 0.94
80 | 85 | 1590 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 1590 | 59 | kW | 3.72
80 | 85 | 1590 | 59 | Amps | 14.4
85 | 85 | 1170 | 59 | MBh | 41.5
85 | 85 | 1170 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1170 | 59 | ∆T | 32
85 | 85 | 1170 | 59 | kW | 3.69
85 | 85 | 1170 | 59 | Amps | 14.3
85 | 85 | 1380 | 59 | MBh | 42.2
85 | 85 | 1380 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1380 | 59 | ∆T | 120
85 | 85 | 1380 | 59 | kW | 3.71
85 | 85 | 1380 | 59 | Amps | 14.4
85 | 85 | 1590 | 59 | MBh | 43
85 | 85 | 1590 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1590 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 1590 | 59 | kW | 3.73
85 | 85 | 1590 | 59 | Amps | 14.4
70 | 95 | 1170 | 59 | MBh | 38
70 | 95 | 1170 | 59 | S/T | 0.61
70 | 95 | 1170 | 59 | ∆T | 20
70 | 95 | 1170 | 59 | kW | 4.12
70 | 95 | 1170 | 59 | Amps | 15.8
70 | 95 | 1380 | 59 | MBh | 38.7
70 | 95 | 1380 | 59 | S/T | 0.68
70 | 95 | 1380 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1380 | 59 | kW | 4.14
70 | 95 | 1380 | 59 | Amps | 15.9
70 | 95 | 1590 | 59 | MBh | 39.5
70 | 95 | 1590 | 59 | S/T | 0.72
70 | 95 | 1590 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1590 | 59 | kW | 4.16
70 | 95 | 1590 | 59 | Amps | 16
75 | 95 | 1170 | 59 | MBh | 38
75 | 95 | 1170 | 59 | S/T | 0.73
75 | 95 | 1170 | 59 | ∆T | 24
75 | 95 | 1170 | 59 | kW | 4.11
75 | 95 | 1170 | 59 | Amps | 15.8
75 | 95 | 1380 | 59 | MBh | 38.7
75 | 95 | 1380 | 59 | S/T | 0.8
75 | 95 | 1380 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 1380 | 59 | kW | 4.14
75 | 95 | 1380 | 59 | Amps | 15.9
75 | 95 | 1590 | 59 | MBh | 39.5
75 | 95 | 1590 | 59 | S/T | 0.84
75 | 95 | 1590 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 1590 | 59 | kW | 4.16
75 | 95 | 1590 | 59 | Amps | 16
80 | 95 | 1170 | 59 | MBh | 38.3
80 | 95 | 1170 | 59 | S/T | 0.85
80 | 95 | 1170 | 59 | ∆T | 28
80 | 95 | 1170 | 59 | kW | 4.12
80 | 95 | 1170 | 59 | Amps | 15.8
80 | 95 | 1380 | 59 | MBh | 38.9
80 | 95 | 1380 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1380 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 1380 | 59 | kW | -
80 | 95 | 1380 | 59 | Amps | -
80 | 95 | 1590 | 59 | MBh | 39.7
80 | 95 | 1590 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1590 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 1590 | 59 | kW | 4.16
80 | 95 | 1590 | 59 | Amps | 16
85 | 95 | 1170 | 59 | MBh | 39
85 | 95 | 1170 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1170 | 59 | ∆T | 32
85 | 95 | 1170 | 59 | kW | 4.12
85 | 95 | 1170 | 59 | Amps | 15.9
85 | 95 | 1380 | 59 | MBh | 39.6
85 | 95 | 1380 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1380 | 59 | ∆T | 121
85 | 95 | 1380 | 59 | kW | 4.15
85 | 95 | 1380 | 59 | Amps | 16
85 | 95 | 1590 | 59 | MBh | 40.4
85 | 95 | 1590 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1590 | 59 | ∆T | 29
85 | 95 | 1590 | 59 | kW | 4.17
85 | 95 | 1590 | 59 | Amps | 16
70 | 105 | 1170 | 59 | MBh | 35.1
70 | 105 | 1170 | 59 | S/T | 0.63
70 | 105 | 1170 | 59 | ∆T | 20
70 | 105 | 1170 | 59 | kW | 4.6
70 | 105 | 1170 | 59 | Amps | 17.6
70 | 105 | 1380 | 59 | MBh | 35.8
70 | 105 | 1380 | 59 | S/T | 0.7
70 | 105 | 1380 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1380 | 59 | kW | 4.62
70 | 105 | 1380 | 59 | Amps | 17.7
70 | 105 | 1590 | 59 | MBh | 36.5
70 | 105 | 1590 | 59 | S/T | 0.74
70 | 105 | 1590 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 1590 | 59 | kW | 4.64
70 | 105 | 1590 | 59 | Amps | 17.8
75 | 105 | 1170 | 59 | MBh | 35.1
75 | 105 | 1170 | 59 | S/T | 0.75
75 | 105 | 1170 | 59 | ∆T | 24
75 | 105 | 1170 | 59 | kW | 4.6
75 | 105 | 1170 | 59 | Amps | 17.6
75 | 105 | 1380 | 59 | MBh | 35.8
75 | 105 | 1380 | 59 | S/T | 0.82
75 | 105 | 1380 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 1380 | 59 | kW | 4.62
75 | 105 | 1380 | 59 | Amps | 17.7
75 | 105 | 1590 | 59 | MBh | 36.6
75 | 105 | 1590 | 59 | S/T | 0.86
75 | 105 | 1590 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 1590 | 59 | kW | 4.64
75 | 105 | 1590 | 59 | Amps | 17.8
80 | 105 | 1170 | 59 | MBh | 35.4
80 | 105 | 1170 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1170 | 59 | ∆T | 28
80 | 105 | 1170 | 59 | kW | 4.6
80 | 105 | 1170 | 59 | Amps | 17.6
80 | 105 | 1380 | 59 | MBh | 36
80 | 105 | 1380 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1380 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 1380 | 59 | kW | -
80 | 105 | 1380 | 59 | Amps | -
80 | 105 | 1590 | 59 | MBh | 36.8
80 | 105 | 1590 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1590 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 1590 | 59 | kW | 4.64
80 | 105 | 1590 | 59 | Amps | 17.8
85 | 105 | 1170 | 59 | MBh | 36
85 | 105 | 1170 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1170 | 59 | ∆T | 31
85 | 105 | 1170 | 59 | kW | 4.61
85 | 105 | 1170 | 59 | Amps | 17.7
85 | 105 | 1380 | 59 | MBh | 36.7
85 | 105 | 1380 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1380 | 59 | ∆T | 124
85 | 105 | 1380 | 59 | kW | 4.63
85 | 105 | 1380 | 59 | Amps | 17.8
85 | 105 | 1590 | 59 | MBh | 37.5
85 | 105 | 1590 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1590 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 1590 | 59 | kW | 4.65
85 | 105 | 1590 | 59 | Amps | 17.8
70 | 115 | 1170 | 59 | MBh | 32.3
70 | 115 | 1170 | 59 | S/T | 0.68
70 | 115 | 1170 | 59 | ∆T | 23
70 | 115 | 1170 | 59 | kW | 4.95
70 | 115 | 1170 | 59 | Amps | 18.8
70 | 115 | 1380 | 59 | MBh | 32.9
70 | 115 | 1380 | 59 | S/T | 0.75
70 | 115 | 1380 | 59 | ∆T | 22
70 | 115 | 1380 | 59 | kW | 4.98
70 | 115 | 1380 | 59 | Amps | 18.9
70 | 115 | 1590 | 59 | MBh | 33.6
70 | 115 | 1590 | 59 | S/T | 0.79
70 | 115 | 1590 | 59 | ∆T | 21
70 | 115 | 1590 | 59 | kW | 4.99
70 | 115 | 1590 | 59 | Amps | 19
75 | 115 | 1170 | 59 | MBh | 32.3
75 | 115 | 1170 | 59 | S/T | 0.8
75 | 115 | 1170 | 59 | ∆T | 28
75 | 115 | 1170 | 59 | kW | 4.95
75 | 115 | 1170 | 59 | Amps | 18.8
75 | 115 | 1380 | 59 | MBh | 32.9
75 | 115 | 1380 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1380 | 59 | ∆T | 26
75 | 115 | 1380 | 59 | kW | 4.97
75 | 115 | 1380 | 59 | Amps | 18.9
75 | 115 | 1590 | 59 | MBh | 33.7
75 | 115 | 1590 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1590 | 59 | ∆T | 25
75 | 115 | 1590 | 59 | kW | 4.99
75 | 115 | 1590 | 59 | Amps | 19
80 | 115 | 1170 | 59 | MBh | 32.5
80 | 115 | 1170 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1170 | 59 | ∆T | 33
80 | 115 | 1170 | 59 | kW | 4.95
80 | 115 | 1170 | 59 | Amps | 18.8
80 | 115 | 1380 | 59 | MBh | 33.1
80 | 115 | 1380 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1380 | 59 | ∆T | 31
80 | 115 | 1380 | 59 | kW | -
80 | 115 | 1380 | 59 | Amps | -
80 | 115 | 1590 | 59 | MBh | 33.9
80 | 115 | 1590 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1590 | 59 | ∆T | 30
80 | 115 | 1590 | 59 | kW | 4.99
80 | 115 | 1590 | 59 | Amps | 19
85 | 115 | 1170 | 59 | MBh | 33.2
85 | 115 | 1170 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1170 | 59 | ∆T | 37
85 | 115 | 1170 | 59 | kW | 4.96
85 | 115 | 1170 | 59 | Amps | 18.8
85 | 115 | 1380 | 59 | MBh | 33.8
85 | 115 | 1380 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1380 | 59 | ∆T | 132
85 | 115 | 1380 | 59 | kW | 4.98
85 | 115 | 1380 | 59 | Amps | 18.9
85 | 115 | 1590 | 59 | MBh | 34.5
85 | 115 | 1590 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1590 | 59 | ∆T | 34
85 | 115 | 1590 | 59 | kW | 5
85 | 115 | 1590 | 59 | Amps | 19
70 | 65 | 1170 | 63 | MBh | 40.3
70 | 65 | 1170 | 63 | S/T | 0.51
70 | 65 | 1170 | 63 | ∆T | 20
70 | 65 | 1170 | 63 | kW | 2.29
70 | 65 | 1170 | 63 | Amps | 9
70 | 65 | 1380 | 63 | MBh | 46.7
70 | 65 | 1380 | 63 | S/T | 0.57
70 | 65 | 1380 | 63 | ∆T | 19
70 | 65 | 1380 | 63 | kW | 2.74
70 | 65 | 1380 | 63 | Amps | 10.6
70 | 65 | 1590 | 63 | MBh | 47.6
70 | 65 | 1590 | 63 | S/T | 0.61
70 | 65 | 1590 | 63 | ∆T | 18
70 | 65 | 1590 | 63 | kW | 2.76
70 | 65 | 1590 | 63 | Amps | 10.7
75 | 65 | 1170 | 63 | MBh | 40.3
75 | 65 | 1170 | 63 | S/T | 0.64
75 | 65 | 1170 | 63 | ∆T | 25
75 | 65 | 1170 | 63 | kW | 2.29
75 | 65 | 1170 | 63 | Amps | 9
75 | 65 | 1380 | 63 | MBh | 46.7
75 | 65 | 1380 | 63 | S/T | 0.7
75 | 65 | 1380 | 63 | ∆T | 24
75 | 65 | 1380 | 63 | kW | 2.73
75 | 65 | 1380 | 63 | Amps | 10.6
75 | 65 | 1590 | 63 | MBh | 47.6
75 | 65 | 1590 | 63 | S/T | 0.74
75 | 65 | 1590 | 63 | ∆T | 22
75 | 65 | 1590 | 63 | kW | 2.75
75 | 65 | 1590 | 63 | Amps | 10.7
80 | 65 | 1170 | 63 | MBh | 42.1
80 | 65 | 1170 | 63 | S/T | 0.76
80 | 65 | 1170 | 63 | ∆T | 29
80 | 65 | 1170 | 63 | kW | 2.41
80 | 65 | 1170 | 63 | Amps | 9.5
80 | 65 | 1380 | 63 | MBh | 46.9
80 | 65 | 1380 | 63 | S/T | 0.82
80 | 65 | 1380 | 63 | ∆T | 28
80 | 65 | 1380 | 63 | kW | -
80 | 65 | 1380 | 63 | Amps | -
80 | 65 | 1590 | 63 | MBh | 45.9
80 | 65 | 1590 | 63 | S/T | 0.84
80 | 65 | 1590 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 1590 | 63 | kW | 2.95
80 | 65 | 1590 | 63 | Amps | 11.6
85 | 65 | 1170 | 63 | MBh | 47
85 | 65 | 1170 | 63 | S/T | 0.85
85 | 65 | 1170 | 63 | ∆T | 34
85 | 65 | 1170 | 63 | kW | 2.72
85 | 65 | 1170 | 63 | Amps | 10.6
85 | 65 | 1380 | 63 | MBh | 47.7
85 | 65 | 1380 | 63 | S/T | 0.92
85 | 65 | 1380 | 63 | ∆T | 120
85 | 65 | 1380 | 63 | kW | 2.74
85 | 65 | 1380 | 63 | Amps | 10.7
85 | 65 | 1590 | 63 | MBh | 46.6
85 | 65 | 1590 | 63 | S/T | 0.93
85 | 65 | 1590 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 1590 | 63 | kW | 2.95
85 | 65 | 1590 | 63 | Amps | 11.6
70 | 75 | 1170 | 63 | MBh | 43
70 | 75 | 1170 | 63 | S/T | 0.49
70 | 75 | 1170 | 63 | ∆T | 18
70 | 75 | 1170 | 63 | kW | 3.27
70 | 75 | 1170 | 63 | Amps | 12.7
70 | 75 | 1380 | 63 | MBh | 43.6
70 | 75 | 1380 | 63 | S/T | 0.57
70 | 75 | 1380 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1380 | 63 | kW | 3.3
70 | 75 | 1380 | 63 | Amps | 12.8
70 | 75 | 1590 | 63 | MBh | 44.5
70 | 75 | 1590 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 1590 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 1590 | 63 | kW | 3.31
70 | 75 | 1590 | 63 | Amps | 12.9
75 | 75 | 1170 | 63 | MBh | 43
75 | 75 | 1170 | 63 | S/T | 0.62
75 | 75 | 1170 | 63 | ∆T | 22
75 | 75 | 1170 | 63 | kW | 3.27
75 | 75 | 1170 | 63 | Amps | 12.7
75 | 75 | 1380 | 63 | MBh | 43.7
75 | 75 | 1380 | 63 | S/T | 0.69
75 | 75 | 1380 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 1380 | 63 | kW | 3.29
75 | 75 | 1380 | 63 | Amps | 12.8
75 | 75 | 1590 | 63 | MBh | 44.5
75 | 75 | 1590 | 63 | S/T | 0.72
75 | 75 | 1590 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 1590 | 63 | kW | 3.31
75 | 75 | 1590 | 63 | Amps | 12.9
80 | 75 | 1170 | 63 | MBh | 43.2
80 | 75 | 1170 | 63 | S/T | 0.74
80 | 75 | 1170 | 63 | ∆T | 26
80 | 75 | 1170 | 63 | kW | 3.27
80 | 75 | 1170 | 63 | Amps | 12.7
80 | 75 | 1380 | 63 | MBh | 43.9
80 | 75 | 1380 | 63 | S/T | 0.81
80 | 75 | 1380 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 1380 | 63 | kW | -
80 | 75 | 1380 | 63 | Amps | -
80 | 75 | 1590 | 63 | MBh | 44.7
80 | 75 | 1590 | 63 | S/T | 0.84
80 | 75 | 1590 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 1590 | 63 | kW | 3.31
80 | 75 | 1590 | 63 | Amps | 12.9
85 | 75 | 1170 | 63 | MBh | 44
85 | 75 | 1170 | 63 | S/T | 0.83
85 | 75 | 1170 | 63 | ∆T | 30
85 | 75 | 1170 | 63 | kW | 3.28
85 | 75 | 1170 | 63 | Amps | 12.8
85 | 75 | 1380 | 63 | MBh | 44.6
85 | 75 | 1380 | 63 | S/T | 0.9
85 | 75 | 1380 | 63 | ∆T | 120
85 | 75 | 1380 | 63 | kW | 3.3
85 | 75 | 1380 | 63 | Amps | 12.9
85 | 75 | 1590 | 63 | MBh | 45.4
85 | 75 | 1590 | 63 | S/T | 0.94
85 | 75 | 1590 | 63 | ∆T | 27
85 | 75 | 1590 | 63 | kW | 3.32
85 | 75 | 1590 | 63 | Amps | 12.9
70 | 85 | 1170 | 63 | MBh | 41.2
70 | 85 | 1170 | 63 | S/T | 0.52
70 | 85 | 1170 | 63 | ∆T | 18
70 | 85 | 1170 | 63 | kW | 3.68
70 | 85 | 1170 | 63 | Amps | 14.2
70 | 85 | 1380 | 63 | MBh | 41.8
70 | 85 | 1380 | 63 | S/T | 0.59
70 | 85 | 1380 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1380 | 63 | kW | 3.7
70 | 85 | 1380 | 63 | Amps | 14.3
70 | 85 | 1590 | 63 | MBh | 42.6
70 | 85 | 1590 | 63 | S/T | 0.63
70 | 85 | 1590 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 1590 | 63 | kW | 3.72
70 | 85 | 1590 | 63 | Amps | 14.4
75 | 85 | 1170 | 63 | MBh | 41.2
75 | 85 | 1170 | 63 | S/T | 0.64
75 | 85 | 1170 | 63 | ∆T | 22
75 | 85 | 1170 | 63 | kW | 3.67
75 | 85 | 1170 | 63 | Amps | 14.2
75 | 85 | 1380 | 63 | MBh | 41.8
75 | 85 | 1380 | 63 | S/T | 0.71
75 | 85 | 1380 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1380 | 63 | kW | 3.7
75 | 85 | 1380 | 63 | Amps | 14.3
75 | 85 | 1590 | 63 | MBh | 42.7
75 | 85 | 1590 | 63 | S/T | 0.75
75 | 85 | 1590 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 1590 | 63 | kW | 3.72
75 | 85 | 1590 | 63 | Amps | 14.4
80 | 85 | 1170 | 63 | MBh | 41.4
80 | 85 | 1170 | 63 | S/T | 0.76
80 | 85 | 1170 | 63 | ∆T | 27
80 | 85 | 1170 | 63 | kW | 3.68
80 | 85 | 1170 | 63 | Amps | 14.2
80 | 85 | 1380 | 63 | MBh | 42.1
80 | 85 | 1380 | 63 | S/T | 0.83
80 | 85 | 1380 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 1380 | 63 | kW | -
80 | 85 | 1380 | 63 | Amps | -
80 | 85 | 1590 | 63 | MBh | 42.9
80 | 85 | 1590 | 63 | S/T | 0.87
80 | 85 | 1590 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 1590 | 63 | kW | 3.72
80 | 85 | 1590 | 63 | Amps | 14.4
85 | 85 | 1170 | 63 | MBh | 42.1
85 | 85 | 1170 | 63 | S/T | 0.86
85 | 85 | 1170 | 63 | ∆T | 30
85 | 85 | 1170 | 63 | kW | 3.68
85 | 85 | 1170 | 63 | Amps | 14.3
85 | 85 | 1380 | 63 | MBh | 42.8
85 | 85 | 1380 | 63 | S/T | 0.93
85 | 85 | 1380 | 63 | ∆T | 125
85 | 85 | 1380 | 63 | kW | 3.71
85 | 85 | 1380 | 63 | Amps | 14.4
85 | 85 | 1590 | 63 | MBh | 43.6
85 | 85 | 1590 | 63 | S/T | 0.96
85 | 85 | 1590 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 1590 | 63 | kW | 3.73
85 | 85 | 1590 | 63 | Amps | 14.4
70 | 95 | 1170 | 63 | MBh | 38.6
70 | 95 | 1170 | 63 | S/T | 0.54
70 | 95 | 1170 | 63 | ∆T | 18
70 | 95 | 1170 | 63 | kW | 4.11
70 | 95 | 1170 | 63 | Amps | 15.8
70 | 95 | 1380 | 63 | MBh | 39.2
70 | 95 | 1380 | 63 | S/T | 0.61
70 | 95 | 1380 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 1380 | 63 | kW | 4.14
70 | 95 | 1380 | 63 | Amps | 15.9
70 | 95 | 1590 | 63 | MBh | 40
70 | 95 | 1590 | 63 | S/T | 0.64
70 | 95 | 1590 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1590 | 63 | kW | 4.16
70 | 95 | 1590 | 63 | Amps | 16
75 | 95 | 1170 | 63 | MBh | 38.6
75 | 95 | 1170 | 63 | S/T | 0.66
75 | 95 | 1170 | 63 | ∆T | 22
75 | 95 | 1170 | 63 | kW | 4.11
75 | 95 | 1170 | 63 | Amps | 15.8
75 | 95 | 1380 | 63 | MBh | 39.3
75 | 95 | 1380 | 63 | S/T | 0.73
75 | 95 | 1380 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1380 | 63 | kW | 4.13
75 | 95 | 1380 | 63 | Amps | 15.9
75 | 95 | 1590 | 63 | MBh | 40.1
75 | 95 | 1590 | 63 | S/T | 0.77
75 | 95 | 1590 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 1590 | 63 | kW | 4.15
75 | 95 | 1590 | 63 | Amps | 16
80 | 95 | 1170 | 63 | MBh | 38.8
80 | 95 | 1170 | 63 | S/T | 0.78
80 | 95 | 1170 | 63 | ∆T | 26
80 | 95 | 1170 | 63 | kW | 4.11
80 | 95 | 1170 | 63 | Amps | 15.8
80 | 95 | 1380 | 63 | MBh | 39.5
80 | 95 | 1380 | 63 | S/T | 0.85
80 | 95 | 1380 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 1380 | 63 | kW | -
80 | 95 | 1380 | 63 | Amps | -
80 | 95 | 1590 | 63 | MBh | 40.3
80 | 95 | 1590 | 63 | S/T | 0.89
80 | 95 | 1590 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 1590 | 63 | kW | 4.16
80 | 95 | 1590 | 63 | Amps | 16
85 | 95 | 1170 | 63 | MBh | 39.5
85 | 95 | 1170 | 63 | S/T | 0.87
85 | 95 | 1170 | 63 | ∆T | 30
85 | 95 | 1170 | 63 | kW | 4.12
85 | 95 | 1170 | 63 | Amps | 15.9
85 | 95 | 1380 | 63 | MBh | 40.2
85 | 95 | 1380 | 63 | S/T | 0.95
85 | 95 | 1380 | 63 | ∆T | 128
85 | 95 | 1380 | 63 | kW | 4.14
85 | 95 | 1380 | 63 | Amps | 16
85 | 95 | 1590 | 63 | MBh | 41
85 | 95 | 1590 | 63 | S/T | 0.98
85 | 95 | 1590 | 63 | ∆T | 27
85 | 95 | 1590 | 63 | kW | 4.16
85 | 95 | 1590 | 63 | Amps | 16
70 | 105 | 1170 | 63 | MBh | 35.7
70 | 105 | 1170 | 63 | S/T | 0.56
70 | 105 | 1170 | 63 | ∆T | 18
70 | 105 | 1170 | 63 | kW | 4.6
70 | 105 | 1170 | 63 | Amps | 17.6
70 | 105 | 1380 | 63 | MBh | 36.3
70 | 105 | 1380 | 63 | S/T | 0.63
70 | 105 | 1380 | 63 | ∆T | 17
70 | 105 | 1380 | 63 | kW | 4.62
70 | 105 | 1380 | 63 | Amps | 17.7
70 | 105 | 1590 | 63 | MBh | 37.1
70 | 105 | 1590 | 63 | S/T | 0.67
70 | 105 | 1590 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 1590 | 63 | kW | 4.64
70 | 105 | 1590 | 63 | Amps | 17.8
75 | 105 | 1170 | 63 | MBh | 35.7
75 | 105 | 1170 | 63 | S/T | 0.68
75 | 105 | 1170 | 63 | ∆T | 22
75 | 105 | 1170 | 63 | kW | 4.59
75 | 105 | 1170 | 63 | Amps | 17.6
75 | 105 | 1380 | 63 | MBh | 36.4
75 | 105 | 1380 | 63 | S/T | 0.75
75 | 105 | 1380 | 63 | ∆T | 21
75 | 105 | 1380 | 63 | kW | 4.62
75 | 105 | 1380 | 63 | Amps | 17.7
75 | 105 | 1590 | 63 | MBh | 37.1
75 | 105 | 1590 | 63 | S/T | 0.79
75 | 105 | 1590 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 1590 | 63 | kW | 4.64
75 | 105 | 1590 | 63 | Amps | 17.8
80 | 105 | 1170 | 63 | MBh | 35.9
80 | 105 | 1170 | 63 | S/T | 0.8
80 | 105 | 1170 | 63 | ∆T | 26
80 | 105 | 1170 | 63 | kW | 4.6
80 | 105 | 1170 | 63 | Amps | 17.6
80 | 105 | 1380 | 63 | MBh | 36.6
80 | 105 | 1380 | 63 | S/T | 0.87
80 | 105 | 1380 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 1380 | 63 | kW | -
80 | 105 | 1380 | 63 | Amps | -
80 | 105 | 1590 | 63 | MBh | 37.4
80 | 105 | 1590 | 63 | S/T | 0.91
80 | 105 | 1590 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 1590 | 63 | kW | 4.64
80 | 105 | 1590 | 63 | Amps | 17.8
85 | 105 | 1170 | 63 | MBh | 36.6
85 | 105 | 1170 | 63 | S/T | 0.9
85 | 105 | 1170 | 63 | ∆T | 30
85 | 105 | 1170 | 63 | kW | 4.6
85 | 105 | 1170 | 63 | Amps | 17.6
85 | 105 | 1380 | 63 | MBh | 37.3
85 | 105 | 1380 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1380 | 63 | ∆T | 132
85 | 105 | 1380 | 63 | kW | 4.63
85 | 105 | 1380 | 63 | Amps | 17.7
85 | 105 | 1590 | 63 | MBh | 38
85 | 105 | 1590 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1590 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 1590 | 63 | kW | 4.65
85 | 105 | 1590 | 63 | Amps | 17.8
70 | 115 | 1170 | 63 | MBh | 32.8
70 | 115 | 1170 | 63 | S/T | 0.61
70 | 115 | 1170 | 63 | ∆T | 21
70 | 115 | 1170 | 63 | kW | 4.95
70 | 115 | 1170 | 63 | Amps | 18.8
70 | 115 | 1380 | 63 | MBh | 33.4
70 | 115 | 1380 | 63 | S/T | 0.68
70 | 115 | 1380 | 63 | ∆T | 20
70 | 115 | 1380 | 63 | kW | 4.97
70 | 115 | 1380 | 63 | Amps | 18.9
70 | 115 | 1590 | 63 | MBh | 34.2
70 | 115 | 1590 | 63 | S/T | 0.71
70 | 115 | 1590 | 63 | ∆T | 19
70 | 115 | 1590 | 63 | kW | 4.99
70 | 115 | 1590 | 63 | Amps | 19
75 | 115 | 1170 | 63 | MBh | 32.8
75 | 115 | 1170 | 63 | S/T | 0.73
75 | 115 | 1170 | 63 | ∆T | 26
75 | 115 | 1170 | 63 | kW | 4.95
75 | 115 | 1170 | 63 | Amps | 18.8
75 | 115 | 1380 | 63 | MBh | 33.5
75 | 115 | 1380 | 63 | S/T | 0.8
75 | 115 | 1380 | 63 | ∆T | 24
75 | 115 | 1380 | 63 | kW | 4.97
75 | 115 | 1380 | 63 | Amps | 18.9
75 | 115 | 1590 | 63 | MBh | 34.2
75 | 115 | 1590 | 63 | S/T | 0.84
75 | 115 | 1590 | 63 | ∆T | 23
75 | 115 | 1590 | 63 | kW | 4.99
75 | 115 | 1590 | 63 | Amps | 19
80 | 115 | 1170 | 63 | MBh | 33.1
80 | 115 | 1170 | 63 | S/T | 0.85
80 | 115 | 1170 | 63 | ∆T | 31
80 | 115 | 1170 | 63 | kW | 4.95
80 | 115 | 1170 | 63 | Amps | 18.8
80 | 115 | 1380 | 63 | MBh | 33.7
80 | 115 | 1380 | 63 | S/T | 0.92
80 | 115 | 1380 | 63 | ∆T | 29
80 | 115 | 1380 | 63 | kW | -
80 | 115 | 1380 | 63 | Amps | -
80 | 115 | 1590 | 63 | MBh | 34.4
80 | 115 | 1590 | 63 | S/T | 0.96
80 | 115 | 1590 | 63 | ∆T | 28
80 | 115 | 1590 | 63 | kW | 4.99
80 | 115 | 1590 | 63 | Amps | 19
85 | 115 | 1170 | 63 | MBh | 33.7
85 | 115 | 1170 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1170 | 63 | ∆T | 35
85 | 115 | 1170 | 63 | kW | 4.96
85 | 115 | 1170 | 63 | Amps | 18.8
85 | 115 | 1380 | 63 | MBh | 34.3
85 | 115 | 1380 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1380 | 63 | ∆T | 140
85 | 115 | 1380 | 63 | kW | 4.98
85 | 115 | 1380 | 63 | Amps | 18.9
85 | 115 | 1590 | 63 | MBh | 35.1
85 | 115 | 1590 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1590 | 63 | ∆T | 32
85 | 115 | 1590 | 63 | kW | 5
85 | 115 | 1590 | 63 | Amps | 19
70 | 65 | 1170 | 67 | MBh | 45.4
70 | 65 | 1170 | 67 | S/T | 0.36
70 | 65 | 1170 | 67 | ∆T | 15
70 | 65 | 1170 | 67 | kW | 2.9
70 | 65 | 1170 | 67 | Amps | 11.4
70 | 65 | 1380 | 67 | MBh | 46.1
70 | 65 | 1380 | 67 | S/T | 0.43
70 | 65 | 1380 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1380 | 67 | kW | 2.92
70 | 65 | 1380 | 67 | Amps | 11.5
70 | 65 | 1590 | 67 | MBh | 46.9
70 | 65 | 1590 | 67 | S/T | 0.47
70 | 65 | 1590 | 67 | ∆T | 12
70 | 65 | 1590 | 67 | kW | 2.94
70 | 65 | 1590 | 67 | Amps | 11.5
75 | 65 | 1170 | 67 | MBh | 45.4
75 | 65 | 1170 | 67 | S/T | 0.48
75 | 65 | 1170 | 67 | ∆T | 19
75 | 65 | 1170 | 67 | kW | 2.89
75 | 65 | 1170 | 67 | Amps | 11.3
75 | 65 | 1380 | 67 | MBh | 46.1
75 | 65 | 1380 | 67 | S/T | 0.55
75 | 65 | 1380 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 1380 | 67 | kW | 2.92
75 | 65 | 1380 | 67 | Amps | 11.4
75 | 65 | 1590 | 67 | MBh | 46.9
75 | 65 | 1590 | 67 | S/T | 0.59
75 | 65 | 1590 | 67 | ∆T | 16
75 | 65 | 1590 | 67 | kW | 2.94
75 | 65 | 1590 | 67 | Amps | 11.5
80 | 65 | 1170 | 67 | MBh | 45.6
80 | 65 | 1170 | 67 | S/T | 0.6
80 | 65 | 1170 | 67 | ∆T | 23
80 | 65 | 1170 | 67 | kW | 2.9
80 | 65 | 1170 | 67 | Amps | 11.4
80 | 65 | 1380 | 67 | MBh | 46.3
80 | 65 | 1380 | 67 | S/T | 0.67
80 | 65 | 1380 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 1380 | 67 | kW | -
80 | 65 | 1380 | 67 | Amps | -
80 | 65 | 1590 | 67 | MBh | 47.2
80 | 65 | 1590 | 67 | S/T | 0.71
80 | 65 | 1590 | 67 | ∆T | 20
80 | 65 | 1590 | 67 | kW | 2.94
80 | 65 | 1590 | 67 | Amps | 11.5
85 | 65 | 1170 | 67 | MBh | 46.4
85 | 65 | 1170 | 67 | S/T | 0.7
85 | 65 | 1170 | 67 | ∆T | 27
85 | 65 | 1170 | 67 | kW | 2.9
85 | 65 | 1170 | 67 | Amps | 11.4
85 | 65 | 1380 | 67 | MBh | 47.1
85 | 65 | 1380 | 67 | S/T | 0.77
85 | 65 | 1380 | 67 | ∆T | 123
85 | 65 | 1380 | 67 | kW | 2.93
85 | 65 | 1380 | 67 | Amps | 11.5
85 | 65 | 1590 | 67 | MBh | 47.9
85 | 65 | 1590 | 67 | S/T | 0.8
85 | 65 | 1590 | 67 | ∆T | 24
85 | 65 | 1590 | 67 | kW | 2.95
85 | 65 | 1590 | 67 | Amps | 11.6
70 | 75 | 1170 | 67 | MBh | 44.3
70 | 75 | 1170 | 67 | S/T | 0.37
70 | 75 | 1170 | 67 | ∆T | 15
70 | 75 | 1170 | 67 | kW | 3.26
70 | 75 | 1170 | 67 | Amps | 12.7
70 | 75 | 1380 | 67 | MBh | 44.9
70 | 75 | 1380 | 67 | S/T | 0.44
70 | 75 | 1380 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1380 | 67 | kW | 3.29
70 | 75 | 1380 | 67 | Amps | 12.8
70 | 75 | 1590 | 67 | MBh | 45.8
70 | 75 | 1590 | 67 | S/T | 0.47
70 | 75 | 1590 | 67 | ∆T | 12
70 | 75 | 1590 | 67 | kW | 3.31
70 | 75 | 1590 | 67 | Amps | 12.9
75 | 75 | 1170 | 67 | MBh | 44.3
75 | 75 | 1170 | 67 | S/T | 0.49
75 | 75 | 1170 | 67 | ∆T | 19
75 | 75 | 1170 | 67 | kW | 3.26
75 | 75 | 1170 | 67 | Amps | 12.7
75 | 75 | 1380 | 67 | MBh | 45
75 | 75 | 1380 | 67 | S/T | 0.56
75 | 75 | 1380 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1380 | 67 | kW | 3.29
75 | 75 | 1380 | 67 | Amps | 12.8
75 | 75 | 1590 | 67 | MBh | 45.8
75 | 75 | 1590 | 67 | S/T | 0.6
75 | 75 | 1590 | 67 | ∆T | 16
75 | 75 | 1590 | 67 | kW | 3.31
75 | 75 | 1590 | 67 | Amps | 12.9
80 | 75 | 1170 | 67 | MBh | 44.5
80 | 75 | 1170 | 67 | S/T | 0.61
80 | 75 | 1170 | 67 | ∆T | 23
80 | 75 | 1170 | 67 | kW | 3.26
80 | 75 | 1170 | 67 | Amps | 12.7
80 | 75 | 1380 | 67 | MBh | 45.2
80 | 75 | 1380 | 67 | S/T | 0.68
80 | 75 | 1380 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 1380 | 67 | kW | -
80 | 75 | 1380 | 67 | Amps | -
80 | 75 | 1590 | 67 | MBh | 46
80 | 75 | 1590 | 67 | S/T | 0.71
80 | 75 | 1590 | 67 | ∆T | 20
80 | 75 | 1590 | 67 | kW | 3.31
80 | 75 | 1590 | 67 | Amps | 12.9
85 | 75 | 1170 | 67 | MBh | 45.2
85 | 75 | 1170 | 67 | S/T | 0.7
85 | 75 | 1170 | 67 | ∆T | 26
85 | 75 | 1170 | 67 | kW | 3.27
85 | 75 | 1170 | 67 | Amps | 12.7
85 | 75 | 1380 | 67 | MBh | 45.9
85 | 75 | 1380 | 67 | S/T | 0.77
85 | 75 | 1380 | 67 | ∆T | 129
85 | 75 | 1380 | 67 | kW | 3.3
85 | 75 | 1380 | 67 | Amps | 12.8
85 | 75 | 1590 | 67 | MBh | 46.7
85 | 75 | 1590 | 67 | S/T | 0.81
85 | 75 | 1590 | 67 | ∆T | 24
85 | 75 | 1590 | 67 | kW | 3.32
85 | 75 | 1590 | 67 | Amps | 12.9
70 | 85 | 1170 | 67 | MBh | 42.4
70 | 85 | 1170 | 67 | S/T | 0.39
70 | 85 | 1170 | 67 | ∆T | 15
70 | 85 | 1170 | 67 | kW | 3.67
70 | 85 | 1170 | 67 | Amps | 14.2
70 | 85 | 1380 | 67 | MBh | 43.1
70 | 85 | 1380 | 67 | S/T | 0.46
70 | 85 | 1380 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1380 | 67 | kW | 3.69
70 | 85 | 1380 | 67 | Amps | 14.3
70 | 85 | 1590 | 67 | MBh | 43.9
70 | 85 | 1590 | 67 | S/T | 0.5
70 | 85 | 1590 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1590 | 67 | kW | 3.71
70 | 85 | 1590 | 67 | Amps | 14.4
75 | 85 | 1170 | 67 | MBh | 42.4
75 | 85 | 1170 | 67 | S/T | 0.51
75 | 85 | 1170 | 67 | ∆T | 19
75 | 85 | 1170 | 67 | kW | 3.67
75 | 85 | 1170 | 67 | Amps | 14.2
75 | 85 | 1380 | 67 | MBh | 43.1
75 | 85 | 1380 | 67 | S/T | 0.58
75 | 85 | 1380 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1380 | 67 | kW | 3.69
75 | 85 | 1380 | 67 | Amps | 14.3
75 | 85 | 1590 | 67 | MBh | 43.9
75 | 85 | 1590 | 67 | S/T | 0.62
75 | 85 | 1590 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1590 | 67 | kW | 3.71
75 | 85 | 1590 | 67 | Amps | 14.4
80 | 85 | 1170 | 67 | MBh | 42.7
80 | 85 | 1170 | 67 | S/T | 0.63
80 | 85 | 1170 | 67 | ∆T | 23
80 | 85 | 1170 | 67 | kW | 3.67
80 | 85 | 1170 | 67 | Amps | 14.2
80 | 85 | 1380 | 67 | MBh | 43.3
80 | 85 | 1380 | 67 | S/T | 0.7
80 | 85 | 1380 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1380 | 67 | kW | -
80 | 85 | 1380 | 67 | Amps | -
80 | 85 | 1590 | 67 | MBh | 44.1
80 | 85 | 1590 | 67 | S/T | 0.74
80 | 85 | 1590 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1590 | 67 | kW | 3.71
80 | 85 | 1590 | 67 | Amps | 14.4
85 | 85 | 1170 | 67 | MBh | 43.4
85 | 85 | 1170 | 67 | S/T | 0.73
85 | 85 | 1170 | 67 | ∆T | 27
85 | 85 | 1170 | 67 | kW | 3.68
85 | 85 | 1170 | 67 | Amps | 14.2
85 | 85 | 1380 | 67 | MBh | 44
85 | 85 | 1380 | 67 | S/T | 0.8
85 | 85 | 1380 | 67 | ∆T | 133
85 | 85 | 1380 | 67 | kW | 3.7
85 | 85 | 1380 | 67 | Amps | 14.3
85 | 85 | 1590 | 67 | MBh | 44.8
85 | 85 | 1590 | 67 | S/T | 0.83
85 | 85 | 1590 | 67 | ∆T | 24
85 | 85 | 1590 | 67 | kW | 3.72
85 | 85 | 1590 | 67 | Amps | 14.4
70 | 95 | 1170 | 67 | MBh | 39.8
70 | 95 | 1170 | 67 | S/T | 0.41
70 | 95 | 1170 | 67 | ∆T | 15
70 | 95 | 1170 | 67 | kW | 4.11
70 | 95 | 1170 | 67 | Amps | 15.8
70 | 95 | 1380 | 67 | MBh | 40.5
70 | 95 | 1380 | 67 | S/T | 0.48
70 | 95 | 1380 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 1380 | 67 | kW | 4.13
70 | 95 | 1380 | 67 | Amps | 15.9
70 | 95 | 1590 | 67 | MBh | 41.3
70 | 95 | 1590 | 67 | S/T | 0.52
70 | 95 | 1590 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 1590 | 67 | kW | 4.15
70 | 95 | 1590 | 67 | Amps | 16
75 | 95 | 1170 | 67 | MBh | 39.9
75 | 95 | 1170 | 67 | S/T | 0.53
75 | 95 | 1170 | 67 | ∆T | 19
75 | 95 | 1170 | 67 | kW | 4.1
75 | 95 | 1170 | 67 | Amps | 15.8
75 | 95 | 1380 | 67 | MBh | 40.5
75 | 95 | 1380 | 67 | S/T | 0.6
75 | 95 | 1380 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1380 | 67 | kW | 4.13
75 | 95 | 1380 | 67 | Amps | 15.9
75 | 95 | 1590 | 67 | MBh | 41.3
75 | 95 | 1590 | 67 | S/T | 0.64
75 | 95 | 1590 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 1590 | 67 | kW | 4.15
75 | 95 | 1590 | 67 | Amps | 16
80 | 95 | 1170 | 67 | MBh | 40.1
80 | 95 | 1170 | 67 | S/T | 0.65
80 | 95 | 1170 | 67 | ∆T | 23
80 | 95 | 1170 | 67 | kW | 4.11
80 | 95 | 1170 | 67 | Amps | 15.8
80 | 95 | 1380 | 67 | MBh | 41
80 | 95 | 1380 | 67 | S/T | 0.72
80 | 95 | 1380 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1380 | 67 | kW | -
80 | 95 | 1380 | 67 | Amps | -
80 | 95 | 1590 | 67 | MBh | 41.5
80 | 95 | 1590 | 67 | S/T | 0.76
80 | 95 | 1590 | 67 | ∆T | 20
80 | 95 | 1590 | 67 | kW | 4.15
80 | 95 | 1590 | 67 | Amps | 16
85 | 95 | 1170 | 67 | MBh | 40.8
85 | 95 | 1170 | 67 | S/T | 0.75
85 | 95 | 1170 | 67 | ∆T | 26
85 | 95 | 1170 | 67 | kW | 4.11
85 | 95 | 1170 | 67 | Amps | 15.8
85 | 95 | 1380 | 67 | MBh | 41.4
85 | 95 | 1380 | 67 | S/T | 0.82
85 | 95 | 1380 | 67 | ∆T | 137
85 | 95 | 1380 | 67 | kW | 4.14
85 | 95 | 1380 | 67 | Amps | 15.9
85 | 95 | 1590 | 67 | MBh | 42.2
85 | 95 | 1590 | 67 | S/T | 0.85
85 | 95 | 1590 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 1590 | 67 | kW | 4.16
85 | 95 | 1590 | 67 | Amps | 16
70 | 105 | 1170 | 67 | MBh | 36.9
70 | 105 | 1170 | 67 | S/T | 0.43
70 | 105 | 1170 | 67 | ∆T | 15
70 | 105 | 1170 | 67 | kW | 4.59
70 | 105 | 1170 | 67 | Amps | 17.6
70 | 105 | 1380 | 67 | MBh | 37.5
70 | 105 | 1380 | 67 | S/T | 0.5
70 | 105 | 1380 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1380 | 67 | kW | 4.61
70 | 105 | 1380 | 67 | Amps | 17.7
70 | 105 | 1590 | 67 | MBh | 38.3
70 | 105 | 1590 | 67 | S/T | 0.54
70 | 105 | 1590 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 1590 | 67 | kW | 4.63
70 | 105 | 1590 | 67 | Amps | 17.8
75 | 105 | 1170 | 67 | MBh | 36.9
75 | 105 | 1170 | 67 | S/T | 0.55
75 | 105 | 1170 | 67 | ∆T | 19
75 | 105 | 1170 | 67 | kW | 4.59
75 | 105 | 1170 | 67 | Amps | 17.6
75 | 105 | 1380 | 67 | MBh | 37.6
75 | 105 | 1380 | 67 | S/T | 0.62
75 | 105 | 1380 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1380 | 67 | kW | 4.61
75 | 105 | 1380 | 67 | Amps | 17.7
75 | 105 | 1590 | 67 | MBh | 38.4
75 | 105 | 1590 | 67 | S/T | 0.66
75 | 105 | 1590 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 1590 | 67 | kW | 4.63
75 | 105 | 1590 | 67 | Amps | 17.8
80 | 105 | 1170 | 67 | MBh | 37.2
80 | 105 | 1170 | 67 | S/T | 0.67
80 | 105 | 1170 | 67 | ∆T | 23
80 | 105 | 1170 | 67 | kW | 4.59
80 | 105 | 1170 | 67 | Amps | 17.6
80 | 105 | 1380 | 67 | MBh | 37.8
80 | 105 | 1380 | 67 | S/T | 0.74
80 | 105 | 1380 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1380 | 67 | kW | -
80 | 105 | 1380 | 67 | Amps | -
80 | 105 | 1590 | 67 | MBh | 38.6
80 | 105 | 1590 | 67 | S/T | 0.78
80 | 105 | 1590 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 1590 | 67 | kW | 4.63
80 | 105 | 1590 | 67 | Amps | 17.8
85 | 105 | 1170 | 67 | MBh | 37.8
85 | 105 | 1170 | 67 | S/T | 0.77
85 | 105 | 1170 | 67 | ∆T | 26
85 | 105 | 1170 | 67 | kW | 4.6
85 | 105 | 1170 | 67 | Amps | 17.6
85 | 105 | 1380 | 67 | MBh | 38.5
85 | 105 | 1380 | 67 | S/T | 0.84
85 | 105 | 1380 | 67 | ∆T | 141
85 | 105 | 1380 | 67 | kW | 4.62
85 | 105 | 1380 | 67 | Amps | 17.7
85 | 105 | 1590 | 67 | MBh | 39.3
85 | 105 | 1590 | 67 | S/T | 0.87
85 | 105 | 1590 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 1590 | 67 | kW | 4.64
85 | 105 | 1590 | 67 | Amps | 17.8
70 | 115 | 1170 | 67 | MBh | 34
70 | 115 | 1170 | 67 | S/T | 0.48
70 | 115 | 1170 | 67 | ∆T | 18
70 | 115 | 1170 | 67 | kW | 4.94
70 | 115 | 1170 | 67 | Amps | 18.8
70 | 115 | 1380 | 67 | MBh | 34.6
70 | 115 | 1380 | 67 | S/T | 0.55
70 | 115 | 1380 | 67 | ∆T | 16
70 | 115 | 1380 | 67 | kW | 4.97
70 | 115 | 1380 | 67 | Amps | 18.9
70 | 115 | 1590 | 67 | MBh | 35.4
70 | 115 | 1590 | 67 | S/T | 0.59
70 | 115 | 1590 | 67 | ∆T | 15
70 | 115 | 1590 | 67 | kW | 4.98
70 | 115 | 1590 | 67 | Amps | 18.9
75 | 115 | 1170 | 67 | MBh | 34
75 | 115 | 1170 | 67 | S/T | 0.6
75 | 115 | 1170 | 67 | ∆T | 22
75 | 115 | 1170 | 67 | kW | 4.94
75 | 115 | 1170 | 67 | Amps | 18.8
75 | 115 | 1380 | 67 | MBh | 34.6
75 | 115 | 1380 | 67 | S/T | 0.67
75 | 115 | 1380 | 67 | ∆T | 21
75 | 115 | 1380 | 67 | kW | 4.96
75 | 115 | 1380 | 67 | Amps | 18.9
75 | 115 | 1590 | 67 | MBh | 35.4
75 | 115 | 1590 | 67 | S/T | 0.71
75 | 115 | 1590 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 1590 | 67 | kW | 4.98
75 | 115 | 1590 | 67 | Amps | 18.9
80 | 115 | 1170 | 67 | MBh | 34.2
80 | 115 | 1170 | 67 | S/T | 0.72
80 | 115 | 1170 | 67 | ∆T | 27
80 | 115 | 1170 | 67 | kW | 4.94
80 | 115 | 1170 | 67 | Amps | 18.8
80 | 115 | 1380 | 67 | MBh | 34.9
80 | 115 | 1380 | 67 | S/T | 0.79
80 | 115 | 1380 | 67 | ∆T | 25
80 | 115 | 1380 | 67 | kW | -
80 | 115 | 1380 | 67 | Amps | -
80 | 115 | 1590 | 67 | MBh | 35.6
80 | 115 | 1590 | 67 | S/T | 0.83
80 | 115 | 1590 | 67 | ∆T | 24
80 | 115 | 1590 | 67 | kW | 4.98
80 | 115 | 1590 | 67 | Amps | 18.9
85 | 115 | 1170 | 67 | MBh | 34.9
85 | 115 | 1170 | 67 | S/T | 0.82
85 | 115 | 1170 | 67 | ∆T | 31
85 | 115 | 1170 | 67 | kW | 4.95
85 | 115 | 1170 | 67 | Amps | 18.8
85 | 115 | 1380 | 67 | MBh | 35.5
85 | 115 | 1380 | 67 | S/T | 0.89
85 | 115 | 1380 | 67 | ∆T | 149
85 | 115 | 1380 | 67 | kW | 4.97
85 | 115 | 1380 | 67 | Amps | 18.9
85 | 115 | 1590 | 67 | MBh | 36.3
85 | 115 | 1590 | 67 | S/T | 0.92
85 | 115 | 1590 | 67 | ∆T | 28
85 | 115 | 1590 | 67 | kW | 4.99
85 | 115 | 1590 | 67 | Amps | 19
70 | 65 | 1170 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1170 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1170 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1170 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1170 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1380 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1380 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1380 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1380 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1380 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1590 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1590 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1590 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1590 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1590 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 1170 | 71 | MBh | 47.4
75 | 65 | 1170 | 71 | S/T | 0.35
75 | 65 | 1170 | 71 | ∆T | 15
75 | 65 | 1170 | 71 | kW | 2.92
75 | 65 | 1170 | 71 | Amps | 11.5
75 | 65 | 1380 | 71 | MBh | 48.1
75 | 65 | 1380 | 71 | S/T | 0.42
75 | 65 | 1380 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1380 | 71 | kW | 2.95
75 | 65 | 1380 | 71 | Amps | 11.6
75 | 65 | 1590 | 71 | MBh | 48.9
75 | 65 | 1590 | 71 | S/T | 0.45
75 | 65 | 1590 | 71 | ∆T | 13
75 | 65 | 1590 | 71 | kW | 2.97
75 | 65 | 1590 | 71 | Amps | 11.6
80 | 65 | 1170 | 71 | MBh | 47.6
80 | 65 | 1170 | 71 | S/T | 0.47
80 | 65 | 1170 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 1170 | 71 | kW | 2.93
80 | 65 | 1170 | 71 | Amps | 11.5
80 | 65 | 1380 | 71 | MBh | 48.3
80 | 65 | 1380 | 71 | S/T | 0.54
80 | 65 | 1380 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1380 | 71 | kW | -
80 | 65 | 1380 | 71 | Amps | -
80 | 65 | 1590 | 71 | MBh | 49.2
80 | 65 | 1590 | 71 | S/T | 0.57
80 | 65 | 1590 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 1590 | 71 | kW | 2.97
80 | 65 | 1590 | 71 | Amps | 11.6
85 | 65 | 1170 | 71 | MBh | 48.4
85 | 65 | 1170 | 71 | S/T | 0.56
85 | 65 | 1170 | 71 | ∆T | 23
85 | 65 | 1170 | 71 | kW | 2.93
85 | 65 | 1170 | 71 | Amps | 11.5
85 | 65 | 1380 | 71 | MBh | 49
85 | 65 | 1380 | 71 | S/T | 0.63
85 | 65 | 1380 | 71 | ∆T | 133
85 | 65 | 1380 | 71 | kW | 2.96
85 | 65 | 1380 | 71 | Amps | 11.6
85 | 65 | 1590 | 71 | MBh | 49.9
85 | 65 | 1590 | 71 | S/T | 0.67
85 | 65 | 1590 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 1590 | 71 | kW | 2.98
85 | 65 | 1590 | 71 | Amps | 11.7
70 | 75 | 1170 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1170 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1170 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1170 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1170 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1380 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1380 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1380 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1380 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1380 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1590 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1590 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1590 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1590 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1590 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 1170 | 71 | MBh | 46.2
75 | 75 | 1170 | 71 | S/T | 0.35
75 | 75 | 1170 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 1170 | 71 | kW | 3.29
75 | 75 | 1170 | 71 | Amps | 12.8
75 | 75 | 1380 | 71 | MBh | 46.9
75 | 75 | 1380 | 71 | S/T | 0.42
75 | 75 | 1380 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1380 | 71 | kW | 3.32
75 | 75 | 1380 | 71 | Amps | 12.9
75 | 75 | 1590 | 71 | MBh | 47.7
75 | 75 | 1590 | 71 | S/T | 0.46
75 | 75 | 1590 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 1590 | 71 | kW | 3.34
75 | 75 | 1590 | 71 | Amps | 13
80 | 75 | 1170 | 71 | MBh | 46.5
80 | 75 | 1170 | 71 | S/T | 0.47
80 | 75 | 1170 | 71 | ∆T | 19
80 | 75 | 1170 | 71 | kW | 3.29
80 | 75 | 1170 | 71 | Amps | 12.8
80 | 75 | 1380 | 71 | MBh | 47.1
80 | 75 | 1380 | 71 | S/T | 0.54
80 | 75 | 1380 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1380 | 71 | kW | -
80 | 75 | 1380 | 71 | Amps | -
80 | 75 | 1590 | 71 | MBh | 48
80 | 75 | 1590 | 71 | S/T | 0.58
80 | 75 | 1590 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 1590 | 71 | kW | 3.34
80 | 75 | 1590 | 71 | Amps | 13
85 | 75 | 1170 | 71 | MBh | 47.2
85 | 75 | 1170 | 71 | S/T | 0.57
85 | 75 | 1170 | 71 | ∆T | 23
85 | 75 | 1170 | 71 | kW | 3.3
85 | 75 | 1170 | 71 | Amps | 12.9
85 | 75 | 1380 | 71 | MBh | 47.9
85 | 75 | 1380 | 71 | S/T | 0.64
85 | 75 | 1380 | 71 | ∆T | 139
85 | 75 | 1380 | 71 | kW | 3.32
85 | 75 | 1380 | 71 | Amps | 13
85 | 75 | 1590 | 71 | MBh | 48.7
85 | 75 | 1590 | 71 | S/T | 0.68
85 | 75 | 1590 | 71 | ∆T | 20
85 | 75 | 1590 | 71 | kW | 3.34
85 | 75 | 1590 | 71 | Amps | 13
70 | 85 | 1170 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1170 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1170 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1170 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1170 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1380 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1380 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1380 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1380 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1380 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1590 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1590 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1590 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1590 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1590 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 1170 | 71 | MBh | 44.4
75 | 85 | 1170 | 71 | S/T | 0.38
75 | 85 | 1170 | 71 | ∆T | 16
75 | 85 | 1170 | 71 | kW | 3.7
75 | 85 | 1170 | 71 | Amps | 14.3
75 | 85 | 1380 | 71 | MBh | 45
75 | 85 | 1380 | 71 | S/T | 0.45
75 | 85 | 1380 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1380 | 71 | kW | 3.72
75 | 85 | 1380 | 71 | Amps | 14.4
75 | 85 | 1590 | 71 | MBh | 45.8
75 | 85 | 1590 | 71 | S/T | 0.48
75 | 85 | 1590 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 1590 | 71 | kW | 3.74
75 | 85 | 1590 | 71 | Amps | 14.5
80 | 85 | 1170 | 71 | MBh | 44.6
80 | 85 | 1170 | 71 | S/T | 0.5
80 | 85 | 1170 | 71 | ∆T | 20
80 | 85 | 1170 | 71 | kW | 3.7
80 | 85 | 1170 | 71 | Amps | 14.3
80 | 85 | 1380 | 71 | MBh | 45.2
80 | 85 | 1380 | 71 | S/T | 0.57
80 | 85 | 1380 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1380 | 71 | kW | -
80 | 85 | 1380 | 71 | Amps | -
80 | 85 | 1590 | 71 | MBh | 46.1
80 | 85 | 1590 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 1590 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 1590 | 71 | kW | 3.74
80 | 85 | 1590 | 71 | Amps | 14.5
85 | 85 | 1170 | 71 | MBh | 45.3
85 | 85 | 1170 | 71 | S/T | 0.59
85 | 85 | 1170 | 71 | ∆T | 23
85 | 85 | 1170 | 71 | kW | 3.71
85 | 85 | 1170 | 71 | Amps | 14.4
85 | 85 | 1380 | 71 | MBh | 46
85 | 85 | 1380 | 71 | S/T | 0.66
85 | 85 | 1380 | 71 | ∆T | 144
85 | 85 | 1380 | 71 | kW | 3.73
85 | 85 | 1380 | 71 | Amps | 14.4
85 | 85 | 1590 | 71 | MBh | 46.8
85 | 85 | 1590 | 71 | S/T | 0.7
85 | 85 | 1590 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 1590 | 71 | kW | 3.75
85 | 85 | 1590 | 71 | Amps | 14.5
70 | 95 | 1170 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1170 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1170 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1170 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1170 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1380 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1380 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1380 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1380 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1380 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1590 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1590 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1590 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1590 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1590 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 1170 | 71 | MBh | 41.8
75 | 95 | 1170 | 71 | S/T | 0.39
75 | 95 | 1170 | 71 | ∆T | 15
75 | 95 | 1170 | 71 | kW | 4.13
75 | 95 | 1170 | 71 | Amps | 15.9
75 | 95 | 1380 | 71 | MBh | 42.4
75 | 95 | 1380 | 71 | S/T | 0.47
75 | 95 | 1380 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1380 | 71 | kW | 4.16
75 | 95 | 1380 | 71 | Amps | 16
75 | 95 | 1590 | 71 | MBh | 43.2
75 | 95 | 1590 | 71 | S/T | 0.5
75 | 95 | 1590 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1590 | 71 | kW | 4.18
75 | 95 | 1590 | 71 | Amps | 16.1
80 | 95 | 1170 | 71 | MBh | 42
80 | 95 | 1170 | 71 | S/T | 0.51
80 | 95 | 1170 | 71 | ∆T | 19
80 | 95 | 1170 | 71 | kW | 4.13
80 | 95 | 1170 | 71 | Amps | 15.9
80 | 95 | 1380 | 71 | MBh | 42.6
80 | 95 | 1380 | 71 | S/T | 0.59
80 | 95 | 1380 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1380 | 71 | kW | -
80 | 95 | 1380 | 71 | Amps | -
80 | 95 | 1590 | 71 | MBh | 43.4
80 | 95 | 1590 | 71 | S/T | 0.62
80 | 95 | 1590 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1590 | 71 | kW | 4.18
80 | 95 | 1590 | 71 | Amps | 16.1
85 | 95 | 1170 | 71 | MBh | 42.7
85 | 95 | 1170 | 71 | S/T | 0.61
85 | 95 | 1170 | 71 | ∆T | 23
85 | 95 | 1170 | 71 | kW | 4.14
85 | 95 | 1170 | 71 | Amps | 16
85 | 95 | 1380 | 71 | MBh | 43.3
85 | 95 | 1380 | 71 | S/T | 0.68
85 | 95 | 1380 | 71 | ∆T | 148
85 | 95 | 1380 | 71 | kW | 4.17
85 | 95 | 1380 | 71 | Amps | 16
85 | 95 | 1590 | 71 | MBh | 44.1
85 | 95 | 1590 | 71 | S/T | 0.72
85 | 95 | 1590 | 71 | ∆T | 20
85 | 95 | 1590 | 71 | kW | 4.19
85 | 95 | 1590 | 71 | Amps | 16.1
70 | 105 | 1170 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1170 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1170 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1170 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1170 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1380 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1380 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1380 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1380 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1380 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1590 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1590 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1590 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1590 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1590 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 1170 | 71 | MBh | 38.8
75 | 105 | 1170 | 71 | S/T | 0.42
75 | 105 | 1170 | 71 | ∆T | 15
75 | 105 | 1170 | 71 | kW | 4.62
75 | 105 | 1170 | 71 | Amps | 17.7
75 | 105 | 1380 | 71 | MBh | 39.4
75 | 105 | 1380 | 71 | S/T | 0.49
75 | 105 | 1380 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1380 | 71 | kW | 4.64
75 | 105 | 1380 | 71 | Amps | 17.8
75 | 105 | 1590 | 71 | MBh | 40.2
75 | 105 | 1590 | 71 | S/T | 0.52
75 | 105 | 1590 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1590 | 71 | kW | 4.66
75 | 105 | 1590 | 71 | Amps | 17.9
80 | 105 | 1170 | 71 | MBh | 39
80 | 105 | 1170 | 71 | S/T | 0.53
80 | 105 | 1170 | 71 | ∆T | 19
80 | 105 | 1170 | 71 | kW | 4.62
80 | 105 | 1170 | 71 | Amps | 17.7
80 | 105 | 1380 | 71 | MBh | 39.6
80 | 105 | 1380 | 71 | S/T | 0.61
80 | 105 | 1380 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1380 | 71 | kW | -
80 | 105 | 1380 | 71 | Amps | -
80 | 105 | 1590 | 71 | MBh | 40.4
80 | 105 | 1590 | 71 | S/T | 0.64
80 | 105 | 1590 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 1590 | 71 | kW | 4.66
80 | 105 | 1590 | 71 | Amps | 17.9
85 | 105 | 1170 | 71 | MBh | 39.7
85 | 105 | 1170 | 71 | S/T | 0.63
85 | 105 | 1170 | 71 | ∆T | 23
85 | 105 | 1170 | 71 | kW | 4.63
85 | 105 | 1170 | 71 | Amps | 17.7
85 | 105 | 1380 | 71 | MBh | 40.3
85 | 105 | 1380 | 71 | S/T | 0.7
85 | 105 | 1380 | 71 | ∆T | 152
85 | 105 | 1380 | 71 | kW | 4.65
85 | 105 | 1380 | 71 | Amps | 17.8
85 | 105 | 1590 | 71 | MBh | 41.1
85 | 105 | 1590 | 71 | S/T | 0.74
85 | 105 | 1590 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 1590 | 71 | kW | 4.67
85 | 105 | 1590 | 71 | Amps | 17.9
70 | 115 | 1170 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1170 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1170 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1170 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1170 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1380 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1380 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1380 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1380 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1380 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1590 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1590 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1590 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1590 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1590 | 71 | Amps | -
75 | 115 | 1170 | 71 | MBh | 35.8
75 | 115 | 1170 | 71 | S/T | 0.46
75 | 115 | 1170 | 71 | ∆T | 18
75 | 115 | 1170 | 71 | kW | 4.97
75 | 115 | 1170 | 71 | Amps | 18.9
75 | 115 | 1380 | 71 | MBh | 36.5
75 | 115 | 1380 | 71 | S/T | 0.54
75 | 115 | 1380 | 71 | ∆T | 17
75 | 115 | 1380 | 71 | kW | 4.99
75 | 115 | 1380 | 71 | Amps | 19
75 | 115 | 1590 | 71 | MBh | 37.2
75 | 115 | 1590 | 71 | S/T | 0.57
75 | 115 | 1590 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 1590 | 71 | kW | 5.01
75 | 115 | 1590 | 71 | Amps | 19
80 | 115 | 1170 | 71 | MBh | 36.1
80 | 115 | 1170 | 71 | S/T | 0.58
80 | 115 | 1170 | 71 | ∆T | 23
80 | 115 | 1170 | 71 | kW | 4.97
80 | 115 | 1170 | 71 | Amps | 18.9
80 | 115 | 1380 | 71 | MBh | 36.7
80 | 115 | 1380 | 71 | S/T | 0.66
80 | 115 | 1380 | 71 | ∆T | 21
80 | 115 | 1380 | 71 | kW | -
80 | 115 | 1380 | 71 | Amps | -
80 | 115 | 1590 | 71 | MBh | 37.4
80 | 115 | 1590 | 71 | S/T | 0.69
80 | 115 | 1590 | 71 | ∆T | 20
80 | 115 | 1590 | 71 | kW | 5.01
80 | 115 | 1590 | 71 | Amps | 19
85 | 115 | 1170 | 71 | MBh | 36.7
85 | 115 | 1170 | 71 | S/T | 0.68
85 | 115 | 1170 | 71 | ∆T | 27
85 | 115 | 1170 | 71 | kW | 4.98
85 | 115 | 1170 | 71 | Amps | 18.9
85 | 115 | 1380 | 71 | MBh | 37.3
85 | 115 | 1380 | 71 | S/T | 0.75
85 | 115 | 1380 | 71 | ∆T | 161
85 | 115 | 1380 | 71 | kW | 5
85 | 115 | 1380 | 71 | Amps | 19
85 | 115 | 1590 | 71 | MBh | 38.1
85 | 115 | 1590 | 71 | S/T | 0.79
85 | 115 | 1590 | 71 | ∆T | 24

## DH7VSA4810 - DFVE60DP1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 1390 | 59 | MBh | 26.7 | 65 | 71.1
70 | 65 | 1390 | 59 | S/T | 0.65 | 60 | 66.5
70 | 65 | 1390 | 59 | ∆T | 21 | 55 | 62.2
70 | 65 | 1390 | 59 | kW | 1.48 | 50 | 58
70 | 65 | 1390 | 59 | Amps | 6 | 47 | 54
70 | 65 | 1640 | 59 | MBh | 28.9 | 45 | 52.3
70 | 65 | 1640 | 59 | S/T | 0.7 | 40 | 50.3
70 | 65 | 1640 | 59 | ∆T | 20 | 35 | 64.6
70 | 65 | 1640 | 59 | kW | 1.59 | 30 | 60.1
70 | 65 | 1640 | 59 | Amps | 6.5 | 25 | 59.4
70 | 65 | 1890 | 59 | MBh | 33.3 | 20 | 55
70 | 65 | 1890 | 59 | S/T | 0.71 | 17 | 55.3
70 | 65 | 1890 | 59 | ∆T | 19 | 15 | 53.6
70 | 65 | 1890 | 59 | kW | 1.81 | 10 | 49.4
70 | 65 | 1890 | 59 | Amps | 7.4 | 5 | 46
75 | 65 | 1390 | 59 | MBh | 26.7 | 0 | 38.5
75 | 65 | 1390 | 59 | S/T | 0.79 | -5 | 29.8
75 | 65 | 1390 | 59 | ∆T | 25 | -10 | 22.3
75 | 65 | 1390 | 59 | kW | 1.48
75 | 65 | 1390 | 59 | Amps | 6
75 | 65 | 1640 | 59 | MBh | 28.9
75 | 65 | 1640 | 59 | S/T | 0.84
75 | 65 | 1640 | 59 | ∆T | 24
75 | 65 | 1640 | 59 | kW | 1.58
75 | 65 | 1640 | 59 | Amps | 6.5
75 | 65 | 1890 | 59 | MBh | 33.3
75 | 65 | 1890 | 59 | S/T | 0.84
75 | 65 | 1890 | 59 | ∆T | 24
75 | 65 | 1890 | 59 | kW | 1.81
75 | 65 | 1890 | 59 | Amps | 7.4
80 | 65 | 1390 | 59 | MBh | 26.9
80 | 65 | 1390 | 59 | S/T | 0.92
80 | 65 | 1390 | 59 | ∆T | 29
80 | 65 | 1390 | 59 | kW | 1.48
80 | 65 | 1390 | 59 | Amps | 6
80 | 65 | 1640 | 59 | MBh | 29.1
80 | 65 | 1640 | 59 | S/T | 0.97
80 | 65 | 1640 | 59 | ∆T | 29
80 | 65 | 1640 | 59 | kW | 1.59
80 | 65 | 1640 | 59 | Amps | 6.5
80 | 65 | 1890 | 59 | MBh | 35.7
80 | 65 | 1890 | 59 | S/T | 0.96
80 | 65 | 1890 | 59 | ∆T | 28
80 | 65 | 1890 | 59 | kW | 1.94
80 | 65 | 1890 | 59 | Amps | 7.9
85 | 65 | 1390 | 59 | MBh | 29.1
85 | 65 | 1390 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1390 | 59 | ∆T | 34
85 | 65 | 1390 | 59 | kW | 1.58
85 | 65 | 1390 | 59 | Amps | 6.4
85 | 65 | 1640 | 59 | MBh | 33.4
85 | 65 | 1640 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1640 | 59 | ∆T | 119
85 | 65 | 1640 | 59 | kW | 1.8
85 | 65 | 1640 | 59 | Amps | 7.3
85 | 65 | 1890 | 59 | MBh | 39.5
85 | 65 | 1890 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1890 | 59 | ∆T | 33
85 | 65 | 1890 | 59 | kW | 2.15
85 | 65 | 1890 | 59 | Amps | 8.7
70 | 75 | 1390 | 59 | MBh | 35.1
70 | 75 | 1390 | 59 | S/T | 0.6
70 | 75 | 1390 | 59 | ∆T | 22
70 | 75 | 1390 | 59 | kW | 2.27
70 | 75 | 1390 | 59 | Amps | 9.1
70 | 75 | 1640 | 59 | MBh | 39.2
70 | 75 | 1640 | 59 | S/T | 0.66
70 | 75 | 1640 | 59 | ∆T | 21
70 | 75 | 1640 | 59 | kW | 2.57
70 | 75 | 1640 | 59 | Amps | 10.2
70 | 75 | 1890 | 59 | MBh | 45.5
70 | 75 | 1890 | 59 | S/T | 0.68
70 | 75 | 1890 | 59 | ∆T | 20
70 | 75 | 1890 | 59 | kW | 3.09
70 | 75 | 1890 | 59 | Amps | 12.1
75 | 75 | 1390 | 59 | MBh | 35.1
75 | 75 | 1390 | 59 | S/T | 0.73
75 | 75 | 1390 | 59 | ∆T | 26
75 | 75 | 1390 | 59 | kW | 2.27
75 | 75 | 1390 | 59 | Amps | 9.1
75 | 75 | 1640 | 59 | MBh | 39.2
75 | 75 | 1640 | 59 | S/T | 0.79
75 | 75 | 1640 | 59 | ∆T | 25
75 | 75 | 1640 | 59 | kW | 2.57
75 | 75 | 1640 | 59 | Amps | 10.2
75 | 75 | 1890 | 59 | MBh | 45.6
75 | 75 | 1890 | 59 | S/T | 0.81
75 | 75 | 1890 | 59 | ∆T | 24
75 | 75 | 1890 | 59 | kW | 3.09
75 | 75 | 1890 | 59 | Amps | 12.1
80 | 75 | 1390 | 59 | MBh | 36.6
80 | 75 | 1390 | 59 | S/T | 0.84
80 | 75 | 1390 | 59 | ∆T | 31
80 | 75 | 1390 | 59 | kW | 2.37
80 | 75 | 1390 | 59 | Amps | 9.5
80 | 75 | 1640 | 59 | MBh | 41
80 | 75 | 1640 | 59 | S/T | 0.9
80 | 75 | 1640 | 59 | ∆T | 30
80 | 75 | 1640 | 59 | kW | 2.71
80 | 75 | 1640 | 59 | Amps | 10.7
80 | 75 | 1890 | 59 | MBh | 50
80 | 75 | 1890 | 59 | S/T | 0.91
80 | 75 | 1890 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 1890 | 59 | kW | 3.75
80 | 75 | 1890 | 59 | Amps | 14.6
85 | 75 | 1390 | 59 | MBh | 41
85 | 75 | 1390 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1390 | 59 | ∆T | 35
85 | 75 | 1390 | 59 | kW | 2.69
85 | 75 | 1390 | 59 | Amps | 10.7
85 | 75 | 1640 | 59 | MBh | 45.7
85 | 75 | 1640 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1640 | 59 | ∆T | 120
85 | 75 | 1640 | 59 | kW | 3.08
85 | 75 | 1640 | 59 | Amps | 12.1
85 | 75 | 1890 | 59 | MBh | 50.9
85 | 75 | 1890 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1890 | 59 | ∆T | 31
85 | 75 | 1890 | 59 | kW | 3.76
85 | 75 | 1890 | 59 | Amps | 14.7
70 | 85 | 1390 | 59 | MBh | 46
70 | 85 | 1390 | 59 | S/T | 0.59
70 | 85 | 1390 | 59 | ∆T | 21
70 | 85 | 1390 | 59 | kW | 4.17
70 | 85 | 1390 | 59 | Amps | 16.2
70 | 85 | 1640 | 59 | MBh | 46.8
70 | 85 | 1640 | 59 | S/T | 0.66
70 | 85 | 1640 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 1640 | 59 | kW | 4.19
70 | 85 | 1640 | 59 | Amps | 16.3
70 | 85 | 1890 | 59 | MBh | 47.7
70 | 85 | 1890 | 59 | S/T | 0.69
70 | 85 | 1890 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 1890 | 59 | kW | 4.22
70 | 85 | 1890 | 59 | Amps | 16.4
75 | 85 | 1390 | 59 | MBh | 46
75 | 85 | 1390 | 59 | S/T | 0.71
75 | 85 | 1390 | 59 | ∆T | 25
75 | 85 | 1390 | 59 | kW | 4.16
75 | 85 | 1390 | 59 | Amps | 16.2
75 | 85 | 1640 | 59 | MBh | 46.8
75 | 85 | 1640 | 59 | S/T | 0.78
75 | 85 | 1640 | 59 | ∆T | 24
75 | 85 | 1640 | 59 | kW | 4.19
75 | 85 | 1640 | 59 | Amps | 16.3
75 | 85 | 1890 | 59 | MBh | 47.7
75 | 85 | 1890 | 59 | S/T | 0.81
75 | 85 | 1890 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 1890 | 59 | kW | 4.21
75 | 85 | 1890 | 59 | Amps | 16.4
80 | 85 | 1390 | 59 | MBh | 46.3
80 | 85 | 1390 | 59 | S/T | 0.83
80 | 85 | 1390 | 59 | ∆T | 29
80 | 85 | 1390 | 59 | kW | 4.17
80 | 85 | 1390 | 59 | Amps | 16.2
80 | 85 | 1640 | 59 | MBh | 47
80 | 85 | 1640 | 59 | S/T | 0.9
80 | 85 | 1640 | 59 | ∆T | 28
80 | 85 | 1640 | 59 | kW | 4.19
80 | 85 | 1640 | 59 | Amps | 16.3
80 | 85 | 1890 | 59 | MBh | 48
80 | 85 | 1890 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1890 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 1890 | 59 | kW | 4.22
80 | 85 | 1890 | 59 | Amps | 16.4
85 | 85 | 1390 | 59 | MBh | 47.1
85 | 85 | 1390 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1390 | 59 | ∆T | 33
85 | 85 | 1390 | 59 | kW | 4.17
85 | 85 | 1390 | 59 | Amps | 16.3
85 | 85 | 1640 | 59 | MBh | 47.8
85 | 85 | 1640 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1640 | 59 | ∆T | 119
85 | 85 | 1640 | 59 | kW | 4.2
85 | 85 | 1640 | 59 | Amps | 16.4
85 | 85 | 1890 | 59 | MBh | 48.8
85 | 85 | 1890 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1890 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 1890 | 59 | kW | 4.22
85 | 85 | 1890 | 59 | Amps | 16.5
70 | 95 | 1390 | 59 | MBh | 43.1
70 | 95 | 1390 | 59 | S/T | 0.6
70 | 95 | 1390 | 59 | ∆T | 20
70 | 95 | 1390 | 59 | kW | 4.67
70 | 95 | 1390 | 59 | Amps | 18.2
70 | 95 | 1640 | 59 | MBh | 43.8
70 | 95 | 1640 | 59 | S/T | 0.68
70 | 95 | 1640 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1640 | 59 | kW | 4.7
70 | 95 | 1640 | 59 | Amps | 18.3
70 | 95 | 1890 | 59 | MBh | 44.8
70 | 95 | 1890 | 59 | S/T | 0.71
70 | 95 | 1890 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1890 | 59 | kW | 4.72
70 | 95 | 1890 | 59 | Amps | 18.4
75 | 95 | 1390 | 59 | MBh | 43.1
75 | 95 | 1390 | 59 | S/T | 0.73
75 | 95 | 1390 | 59 | ∆T | 24
75 | 95 | 1390 | 59 | kW | 4.67
75 | 95 | 1390 | 59 | Amps | 18.1
75 | 95 | 1640 | 59 | MBh | 43.9
75 | 95 | 1640 | 59 | S/T | 0.8
75 | 95 | 1640 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 1640 | 59 | kW | 4.69
75 | 95 | 1640 | 59 | Amps | 18.3
75 | 95 | 1890 | 59 | MBh | 44.8
75 | 95 | 1890 | 59 | S/T | 0.83
75 | 95 | 1890 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 1890 | 59 | kW | 4.72
75 | 95 | 1890 | 59 | Amps | 18.3
80 | 95 | 1390 | 59 | MBh | 43.4
80 | 95 | 1390 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1390 | 59 | ∆T | 28
80 | 95 | 1390 | 59 | kW | 4.67
80 | 95 | 1390 | 59 | Amps | 18.2
80 | 95 | 1640 | 59 | MBh | 44.1
80 | 95 | 1640 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1640 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 1640 | 59 | kW | 4.7
80 | 95 | 1640 | 59 | Amps | 18.3
80 | 95 | 1890 | 59 | MBh | 45
80 | 95 | 1890 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1890 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 1890 | 59 | kW | 4.72
80 | 95 | 1890 | 59 | Amps | 18.4
85 | 95 | 1390 | 59 | MBh | 44.2
85 | 95 | 1390 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1390 | 59 | ∆T | 32
85 | 95 | 1390 | 59 | kW | 4.68
85 | 95 | 1390 | 59 | Amps | 18.2
85 | 95 | 1640 | 59 | MBh | 44.9
85 | 95 | 1640 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1640 | 59 | ∆T | 123
85 | 95 | 1640 | 59 | kW | 4.7
85 | 95 | 1640 | 59 | Amps | 18.3
85 | 95 | 1890 | 59 | MBh | 45.8
85 | 95 | 1890 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1890 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 1890 | 59 | kW | 4.73
85 | 95 | 1890 | 59 | Amps | 18.4
70 | 105 | 1390 | 59 | MBh | 39.8
70 | 105 | 1390 | 59 | S/T | 0.63
70 | 105 | 1390 | 59 | ∆T | 20
70 | 105 | 1390 | 59 | kW | 5.23
70 | 105 | 1390 | 59 | Amps | 20.3
70 | 105 | 1640 | 59 | MBh | 40.6
70 | 105 | 1640 | 59 | S/T | 0.7
70 | 105 | 1640 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1640 | 59 | kW | 5.25
70 | 105 | 1640 | 59 | Amps | 20.4
70 | 105 | 1890 | 59 | MBh | 41.4
70 | 105 | 1890 | 59 | S/T | 0.73
70 | 105 | 1890 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 1890 | 59 | kW | 5.28
70 | 105 | 1890 | 59 | Amps | 20.5
75 | 105 | 1390 | 59 | MBh | 39.9
75 | 105 | 1390 | 59 | S/T | 0.75
75 | 105 | 1390 | 59 | ∆T | 24
75 | 105 | 1390 | 59 | kW | 5.22
75 | 105 | 1390 | 59 | Amps | 20.3
75 | 105 | 1640 | 59 | MBh | 40.6
75 | 105 | 1640 | 59 | S/T | 0.82
75 | 105 | 1640 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 1640 | 59 | kW | 5.25
75 | 105 | 1640 | 59 | Amps | 20.4
75 | 105 | 1890 | 59 | MBh | 41.5
75 | 105 | 1890 | 59 | S/T | 0.85
75 | 105 | 1890 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 1890 | 59 | kW | 5.27
75 | 105 | 1890 | 59 | Amps | 20.5
80 | 105 | 1390 | 59 | MBh | 40.1
80 | 105 | 1390 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1390 | 59 | ∆T | 28
80 | 105 | 1390 | 59 | kW | 5.23
80 | 105 | 1390 | 59 | Amps | 20.3
80 | 105 | 1640 | 59 | MBh | 40.8
80 | 105 | 1640 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1640 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 1640 | 59 | kW | 5.25
80 | 105 | 1640 | 59 | Amps | 20.4
80 | 105 | 1890 | 59 | MBh | 41.7
80 | 105 | 1890 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1890 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 1890 | 59 | kW | 5.28
80 | 105 | 1890 | 59 | Amps | 20.5
85 | 105 | 1390 | 59 | MBh | 40.9
85 | 105 | 1390 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1390 | 59 | ∆T | 31
85 | 105 | 1390 | 59 | kW | 5.23
85 | 105 | 1390 | 59 | Amps | 20.3
85 | 105 | 1640 | 59 | MBh | 41.6
85 | 105 | 1640 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1640 | 59 | ∆T | 126
85 | 105 | 1640 | 59 | kW | 5.26
85 | 105 | 1640 | 59 | Amps | 20.5
85 | 105 | 1890 | 59 | MBh | 42.5
85 | 105 | 1890 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1890 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 1890 | 59 | kW | 5.28
85 | 105 | 1890 | 59 | Amps | 20.5
70 | 115 | 1390 | 59 | MBh | 32.5
70 | 115 | 1390 | 59 | S/T | 0.69
70 | 115 | 1390 | 59 | ∆T | 22
70 | 115 | 1390 | 59 | kW | 4.98
70 | 115 | 1390 | 59 | Amps | 19.3
70 | 115 | 1640 | 59 | MBh | 33.1
70 | 115 | 1640 | 59 | S/T | 0.76
70 | 115 | 1640 | 59 | ∆T | 21
70 | 115 | 1640 | 59 | kW | 5.01
70 | 115 | 1640 | 59 | Amps | 19.4
70 | 115 | 1890 | 59 | MBh | 33.9
70 | 115 | 1890 | 59 | S/T | 0.8
70 | 115 | 1890 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1890 | 59 | kW | 5.03
70 | 115 | 1890 | 59 | Amps | 19.5
75 | 115 | 1390 | 59 | MBh | 32.5
75 | 115 | 1390 | 59 | S/T | 0.81
75 | 115 | 1390 | 59 | ∆T | 26
75 | 115 | 1390 | 59 | kW | 4.98
75 | 115 | 1390 | 59 | Amps | 19.3
75 | 115 | 1640 | 59 | MBh | 33.1
75 | 115 | 1640 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1640 | 59 | ∆T | 25
75 | 115 | 1640 | 59 | kW | 5
75 | 115 | 1640 | 59 | Amps | 19.4
75 | 115 | 1890 | 59 | MBh | 33.9
75 | 115 | 1890 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1890 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 1890 | 59 | kW | 5.02
75 | 115 | 1890 | 59 | Amps | 19.5
80 | 115 | 1390 | 59 | MBh | 32.7
80 | 115 | 1390 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1390 | 59 | ∆T | 31
80 | 115 | 1390 | 59 | kW | 4.98
80 | 115 | 1390 | 59 | Amps | 19.3
80 | 115 | 1640 | 59 | MBh | 33.4
80 | 115 | 1640 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1640 | 59 | ∆T | 29
80 | 115 | 1640 | 59 | kW | 5.01
80 | 115 | 1640 | 59 | Amps | 19.4
80 | 115 | 1890 | 59 | MBh | 34.1
80 | 115 | 1890 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1890 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 1890 | 59 | kW | 5.02
80 | 115 | 1890 | 59 | Amps | 19.5
85 | 115 | 1390 | 59 | MBh | 33.4
85 | 115 | 1390 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1390 | 59 | ∆T | 34
85 | 115 | 1390 | 59 | kW | 4.99
85 | 115 | 1390 | 59 | Amps | 19.3
85 | 115 | 1640 | 59 | MBh | 34
85 | 115 | 1640 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1640 | 59 | ∆T | 132
85 | 115 | 1640 | 59 | kW | 5.01
85 | 115 | 1640 | 59 | Amps | 19.4
85 | 115 | 1890 | 59 | MBh | 34.8
85 | 115 | 1890 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1890 | 59 | ∆T | 32
85 | 115 | 1890 | 59 | kW | 5.03
85 | 115 | 1890 | 59 | Amps | 19.5
70 | 65 | 1390 | 63 | MBh | 40.2
70 | 65 | 1390 | 63 | S/T | 0.51
70 | 65 | 1390 | 63 | ∆T | 21
70 | 65 | 1390 | 63 | kW | 2.28
70 | 65 | 1390 | 63 | Amps | 9.1
70 | 65 | 1640 | 63 | MBh | 44.3
70 | 65 | 1640 | 63 | S/T | 0.57
70 | 65 | 1640 | 63 | ∆T | 19
70 | 65 | 1640 | 63 | kW | 2.56
70 | 65 | 1640 | 63 | Amps | 10.2
70 | 65 | 1890 | 63 | MBh | 51.7
70 | 65 | 1890 | 63 | S/T | 0.59
70 | 65 | 1890 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 1890 | 63 | kW | 3.32
70 | 65 | 1890 | 63 | Amps | 13
75 | 65 | 1390 | 63 | MBh | 40.2
75 | 65 | 1390 | 63 | S/T | 0.64
75 | 65 | 1390 | 63 | ∆T | 25
75 | 65 | 1390 | 63 | kW | 2.27
75 | 65 | 1390 | 63 | Amps | 9.1
75 | 65 | 1640 | 63 | MBh | 44.3
75 | 65 | 1640 | 63 | S/T | 0.7
75 | 65 | 1640 | 63 | ∆T | 24
75 | 65 | 1640 | 63 | kW | 2.56
75 | 65 | 1640 | 63 | Amps | 10.2
75 | 65 | 1890 | 63 | MBh | 51.8
75 | 65 | 1890 | 63 | S/T | 0.71
75 | 65 | 1890 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 1890 | 63 | kW | 3.32
75 | 65 | 1890 | 63 | Amps | 13
80 | 65 | 1390 | 63 | MBh | 40.4
80 | 65 | 1390 | 63 | S/T | 0.76
80 | 65 | 1390 | 63 | ∆T | 30
80 | 65 | 1390 | 63 | kW | 2.28
80 | 65 | 1390 | 63 | Amps | 9.1
80 | 65 | 1640 | 63 | MBh | 46.7
80 | 65 | 1640 | 63 | S/T | 0.81
80 | 65 | 1640 | 63 | ∆T | 29
80 | 65 | 1640 | 63 | kW | 2.73
80 | 65 | 1640 | 63 | Amps | 10.8
80 | 65 | 1890 | 63 | MBh | 52
80 | 65 | 1890 | 63 | S/T | 0.83
80 | 65 | 1890 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 1890 | 63 | kW | 3.32
80 | 65 | 1890 | 63 | Amps | 13
85 | 65 | 1390 | 63 | MBh | 44.6
85 | 65 | 1390 | 63 | S/T | 0.85
85 | 65 | 1390 | 63 | ∆T | 34
85 | 65 | 1390 | 63 | kW | 2.55
85 | 65 | 1390 | 63 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1640 | 63 | MBh | 51.9
85 | 65 | 1640 | 63 | S/T | 0.89
85 | 65 | 1640 | 63 | ∆T | 119
85 | 65 | 1640 | 63 | kW | 3.31
85 | 65 | 1640 | 63 | Amps | 13
85 | 65 | 1890 | 63 | MBh | 52.8
85 | 65 | 1890 | 63 | S/T | 0.93
85 | 65 | 1890 | 63 | ∆T | 29
85 | 65 | 1890 | 63 | kW | 3.33
85 | 65 | 1890 | 63 | Amps | 13
70 | 75 | 1390 | 63 | MBh | 48.8
70 | 75 | 1390 | 63 | S/T | 0.49
70 | 75 | 1390 | 63 | ∆T | 19
70 | 75 | 1390 | 63 | kW | 3.69
70 | 75 | 1390 | 63 | Amps | 14.4
70 | 75 | 1640 | 63 | MBh | 49.5
70 | 75 | 1640 | 63 | S/T | 0.56
70 | 75 | 1640 | 63 | ∆T | 18
70 | 75 | 1640 | 63 | kW | 3.72
70 | 75 | 1640 | 63 | Amps | 14.5
70 | 75 | 1890 | 63 | MBh | 50.4
70 | 75 | 1890 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 1890 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 1890 | 63 | kW | 3.74
70 | 75 | 1890 | 63 | Amps | 14.6
75 | 75 | 1390 | 63 | MBh | 48.8
75 | 75 | 1390 | 63 | S/T | 0.61
75 | 75 | 1390 | 63 | ∆T | 23
75 | 75 | 1390 | 63 | kW | 3.69
75 | 75 | 1390 | 63 | Amps | 14.4
75 | 75 | 1640 | 63 | MBh | 49.5
75 | 75 | 1640 | 63 | S/T | 0.68
75 | 75 | 1640 | 63 | ∆T | 22
75 | 75 | 1640 | 63 | kW | 3.72
75 | 75 | 1640 | 63 | Amps | 14.5
75 | 75 | 1890 | 63 | MBh | 50.5
75 | 75 | 1890 | 63 | S/T | 0.72
75 | 75 | 1890 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 1890 | 63 | kW | 3.74
75 | 75 | 1890 | 63 | Amps | 14.6
80 | 75 | 1390 | 63 | MBh | 49
80 | 75 | 1390 | 63 | S/T | 0.73
80 | 75 | 1390 | 63 | ∆T | 28
80 | 75 | 1390 | 63 | kW | 3.69
80 | 75 | 1390 | 63 | Amps | 14.4
80 | 75 | 1640 | 63 | MBh | 49.8
80 | 75 | 1640 | 63 | S/T | 0.8
80 | 75 | 1640 | 63 | ∆T | 26
80 | 75 | 1640 | 63 | kW | 3.72
80 | 75 | 1640 | 63 | Amps | 14.5
80 | 75 | 1890 | 63 | MBh | 50.7
80 | 75 | 1890 | 63 | S/T | 0.84
80 | 75 | 1890 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 1890 | 63 | kW | 3.74
80 | 75 | 1890 | 63 | Amps | 14.6
85 | 75 | 1390 | 63 | MBh | 49.9
85 | 75 | 1390 | 63 | S/T | 0.83
85 | 75 | 1390 | 63 | ∆T | 31
85 | 75 | 1390 | 63 | kW | 3.7
85 | 75 | 1390 | 63 | Amps | 14.4
85 | 75 | 1640 | 63 | MBh | 50.6
85 | 75 | 1640 | 63 | S/T | 0.9
85 | 75 | 1640 | 63 | ∆T | 122
85 | 75 | 1640 | 63 | kW | 3.73
85 | 75 | 1640 | 63 | Amps | 14.6
85 | 75 | 1890 | 63 | MBh | 51.5
85 | 75 | 1890 | 63 | S/T | 0.93
85 | 75 | 1890 | 63 | ∆T | 29
85 | 75 | 1890 | 63 | kW | 3.75
85 | 75 | 1890 | 63 | Amps | 14.7
70 | 85 | 1390 | 63 | MBh | 46.7
70 | 85 | 1390 | 63 | S/T | 0.51
70 | 85 | 1390 | 63 | ∆T | 19
70 | 85 | 1390 | 63 | kW | 4.16
70 | 85 | 1390 | 63 | Amps | 16.2
70 | 85 | 1640 | 63 | MBh | 47.4
70 | 85 | 1640 | 63 | S/T | 0.59
70 | 85 | 1640 | 63 | ∆T | 18
70 | 85 | 1640 | 63 | kW | 4.19
70 | 85 | 1640 | 63 | Amps | 16.3
70 | 85 | 1890 | 63 | MBh | 48.4
70 | 85 | 1890 | 63 | S/T | 0.62
70 | 85 | 1890 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 1890 | 63 | kW | 4.21
70 | 85 | 1890 | 63 | Amps | 16.4
75 | 85 | 1390 | 63 | MBh | 46.7
75 | 85 | 1390 | 63 | S/T | 0.64
75 | 85 | 1390 | 63 | ∆T | 23
75 | 85 | 1390 | 63 | kW | 4.16
75 | 85 | 1390 | 63 | Amps | 16.2
75 | 85 | 1640 | 63 | MBh | 47.5
75 | 85 | 1640 | 63 | S/T | 0.71
75 | 85 | 1640 | 63 | ∆T | 22
75 | 85 | 1640 | 63 | kW | 4.19
75 | 85 | 1640 | 63 | Amps | 16.3
75 | 85 | 1890 | 63 | MBh | 48.4
75 | 85 | 1890 | 63 | S/T | 0.74
75 | 85 | 1890 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1890 | 63 | kW | 4.21
75 | 85 | 1890 | 63 | Amps | 16.4
80 | 85 | 1390 | 63 | MBh | 47
80 | 85 | 1390 | 63 | S/T | 0.75
80 | 85 | 1390 | 63 | ∆T | 27
80 | 85 | 1390 | 63 | kW | 4.16
80 | 85 | 1390 | 63 | Amps | 16.2
80 | 85 | 1640 | 63 | MBh | 47.7
80 | 85 | 1640 | 63 | S/T | 0.83
80 | 85 | 1640 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 1640 | 63 | kW | 4.19
80 | 85 | 1640 | 63 | Amps | 16.3
80 | 85 | 1890 | 63 | MBh | 48.6
80 | 85 | 1890 | 63 | S/T | 0.86
80 | 85 | 1890 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 1890 | 63 | kW | 4.21
80 | 85 | 1890 | 63 | Amps | 16.4
85 | 85 | 1390 | 63 | MBh | 47.8
85 | 85 | 1390 | 63 | S/T | 0.85
85 | 85 | 1390 | 63 | ∆T | 31
85 | 85 | 1390 | 63 | kW | 4.17
85 | 85 | 1390 | 63 | Amps | 16.2
85 | 85 | 1640 | 63 | MBh | 48.5
85 | 85 | 1640 | 63 | S/T | 0.92
85 | 85 | 1640 | 63 | ∆T | 127
85 | 85 | 1640 | 63 | kW | 4.2
85 | 85 | 1640 | 63 | Amps | 16.4
85 | 85 | 1890 | 63 | MBh | 49.4
85 | 85 | 1890 | 63 | S/T | 0.96
85 | 85 | 1890 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 1890 | 63 | kW | 4.22
85 | 85 | 1890 | 63 | Amps | 16.4
70 | 95 | 1390 | 63 | MBh | 43.8
70 | 95 | 1390 | 63 | S/T | 0.53
70 | 95 | 1390 | 63 | ∆T | 18
70 | 95 | 1390 | 63 | kW | 4.67
70 | 95 | 1390 | 63 | Amps | 18.1
70 | 95 | 1640 | 63 | MBh | 44.5
70 | 95 | 1640 | 63 | S/T | 0.6
70 | 95 | 1640 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 1640 | 63 | kW | 4.69
70 | 95 | 1640 | 63 | Amps | 18.3
70 | 95 | 1890 | 63 | MBh | 45.4
70 | 95 | 1890 | 63 | S/T | 0.64
70 | 95 | 1890 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1890 | 63 | kW | 4.72
70 | 95 | 1890 | 63 | Amps | 18.3
75 | 95 | 1390 | 63 | MBh | 43.8
75 | 95 | 1390 | 63 | S/T | 0.65
75 | 95 | 1390 | 63 | ∆T | 22
75 | 95 | 1390 | 63 | kW | 4.66
75 | 95 | 1390 | 63 | Amps | 18.1
75 | 95 | 1640 | 63 | MBh | 44.5
75 | 95 | 1640 | 63 | S/T | 0.73
75 | 95 | 1640 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1640 | 63 | kW | 4.69
75 | 95 | 1640 | 63 | Amps | 18.2
75 | 95 | 1890 | 63 | MBh | 45.4
75 | 95 | 1890 | 63 | S/T | 0.76
75 | 95 | 1890 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 1890 | 63 | kW | 4.71
75 | 95 | 1890 | 63 | Amps | 18.3
80 | 95 | 1390 | 63 | MBh | 44.1
80 | 95 | 1390 | 63 | S/T | 0.77
80 | 95 | 1390 | 63 | ∆T | 27
80 | 95 | 1390 | 63 | kW | 4.66
80 | 95 | 1390 | 63 | Amps | 18.1
80 | 95 | 1640 | 63 | MBh | 44.8
80 | 95 | 1640 | 63 | S/T | 0.84
80 | 95 | 1640 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 1640 | 63 | kW | 4.69
80 | 95 | 1640 | 63 | Amps | 18.3
80 | 95 | 1890 | 63 | MBh | 45.7
80 | 95 | 1890 | 63 | S/T | 0.88
80 | 95 | 1890 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 1890 | 63 | kW | 4.71
80 | 95 | 1890 | 63 | Amps | 18.3
85 | 95 | 1390 | 63 | MBh | 44.8
85 | 95 | 1390 | 63 | S/T | 0.87
85 | 95 | 1390 | 63 | ∆T | 30
85 | 95 | 1390 | 63 | kW | 4.67
85 | 95 | 1390 | 63 | Amps | 18.2
85 | 95 | 1640 | 63 | MBh | 45.6
85 | 95 | 1640 | 63 | S/T | 0.94
85 | 95 | 1640 | 63 | ∆T | 130
85 | 95 | 1640 | 63 | kW | 4.7
85 | 95 | 1640 | 63 | Amps | 18.3
85 | 95 | 1890 | 63 | MBh | 46.5
85 | 95 | 1890 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1890 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 1890 | 63 | kW | 4.72
85 | 95 | 1890 | 63 | Amps | 18.4
70 | 105 | 1390 | 63 | MBh | 40.5
70 | 105 | 1390 | 63 | S/T | 0.55
70 | 105 | 1390 | 63 | ∆T | 18
70 | 105 | 1390 | 63 | kW | 5.22
70 | 105 | 1390 | 63 | Amps | 20.3
70 | 105 | 1640 | 63 | MBh | 41.2
70 | 105 | 1640 | 63 | S/T | 0.62
70 | 105 | 1640 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1640 | 63 | kW | 5.25
70 | 105 | 1640 | 63 | Amps | 20.4
70 | 105 | 1890 | 63 | MBh | 42.1
70 | 105 | 1890 | 63 | S/T | 0.66
70 | 105 | 1890 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 1890 | 63 | kW | 5.27
70 | 105 | 1890 | 63 | Amps | 20.5
75 | 105 | 1390 | 63 | MBh | 40.5
75 | 105 | 1390 | 63 | S/T | 0.68
75 | 105 | 1390 | 63 | ∆T | 22
75 | 105 | 1390 | 63 | kW | 5.22
75 | 105 | 1390 | 63 | Amps | 20.3
75 | 105 | 1640 | 63 | MBh | 41.2
75 | 105 | 1640 | 63 | S/T | 0.75
75 | 105 | 1640 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1640 | 63 | kW | 5.25
75 | 105 | 1640 | 63 | Amps | 20.4
75 | 105 | 1890 | 63 | MBh | 42.1
75 | 105 | 1890 | 63 | S/T | 0.78
75 | 105 | 1890 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 1890 | 63 | kW | 5.27
75 | 105 | 1890 | 63 | Amps | 20.5
80 | 105 | 1390 | 63 | MBh | 40.8
80 | 105 | 1390 | 63 | S/T | 0.79
80 | 105 | 1390 | 63 | ∆T | 26
80 | 105 | 1390 | 63 | kW | 5.22
80 | 105 | 1390 | 63 | Amps | 20.3
80 | 105 | 1640 | 63 | MBh | 41.5
80 | 105 | 1640 | 63 | S/T | 0.86
80 | 105 | 1640 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 1640 | 63 | kW | 5.25
80 | 105 | 1640 | 63 | Amps | 20.4
80 | 105 | 1890 | 63 | MBh | 42.4
80 | 105 | 1890 | 63 | S/T | 0.9
80 | 105 | 1890 | 63 | ∆T | 23
80 | 105 | 1890 | 63 | kW | 5.27
80 | 105 | 1890 | 63 | Amps | 20.5
85 | 105 | 1390 | 63 | MBh | 41.5
85 | 105 | 1390 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1390 | 63 | ∆T | 29
85 | 105 | 1390 | 63 | kW | 5.23
85 | 105 | 1390 | 63 | Amps | 20.3
85 | 105 | 1640 | 63 | MBh | 42.2
85 | 105 | 1640 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1640 | 63 | ∆T | 134
85 | 105 | 1640 | 63 | kW | 5.26
85 | 105 | 1640 | 63 | Amps | 20.4
85 | 105 | 1890 | 63 | MBh | 43.1
85 | 105 | 1890 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1890 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 1890 | 63 | kW | 5.28
85 | 105 | 1890 | 63 | Amps | 20.5
70 | 115 | 1390 | 63 | MBh | 33.1
70 | 115 | 1390 | 63 | S/T | 0.61
70 | 115 | 1390 | 63 | ∆T | 20
70 | 115 | 1390 | 63 | kW | 4.98
70 | 115 | 1390 | 63 | Amps | 19.3
70 | 115 | 1640 | 63 | MBh | 33.7
70 | 115 | 1640 | 63 | S/T | 0.69
70 | 115 | 1640 | 63 | ∆T | 19
70 | 115 | 1640 | 63 | kW | 5
70 | 115 | 1640 | 63 | Amps | 19.4
70 | 115 | 1890 | 63 | MBh | 34.5
70 | 115 | 1890 | 63 | S/T | 0.72
70 | 115 | 1890 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1890 | 63 | kW | 5.02
70 | 115 | 1890 | 63 | Amps | 19.5
75 | 115 | 1390 | 63 | MBh | 33.1
75 | 115 | 1390 | 63 | S/T | 0.74
75 | 115 | 1390 | 63 | ∆T | 24
75 | 115 | 1390 | 63 | kW | 4.98
75 | 115 | 1390 | 63 | Amps | 19.3
75 | 115 | 1640 | 63 | MBh | 33.7
75 | 115 | 1640 | 63 | S/T | 0.81
75 | 115 | 1640 | 63 | ∆T | 23
75 | 115 | 1640 | 63 | kW | 5
75 | 115 | 1640 | 63 | Amps | 19.4
75 | 115 | 1890 | 63 | MBh | 34.5
75 | 115 | 1890 | 63 | S/T | 0.85
75 | 115 | 1890 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1890 | 63 | kW | 5.02
75 | 115 | 1890 | 63 | Amps | 19.5
80 | 115 | 1390 | 63 | MBh | 33.3
80 | 115 | 1390 | 63 | S/T | 0.86
80 | 115 | 1390 | 63 | ∆T | 29
80 | 115 | 1390 | 63 | kW | 4.98
80 | 115 | 1390 | 63 | Amps | 19.3
80 | 115 | 1640 | 63 | MBh | 33.9
80 | 115 | 1640 | 63 | S/T | 0.93
80 | 115 | 1640 | 63 | ∆T | 27
80 | 115 | 1640 | 63 | kW | 5
80 | 115 | 1640 | 63 | Amps | 19.4
80 | 115 | 1890 | 63 | MBh | 34.7
80 | 115 | 1890 | 63 | S/T | 0.97
80 | 115 | 1890 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 1890 | 63 | kW | 5.02
80 | 115 | 1890 | 63 | Amps | 19.5
85 | 115 | 1390 | 63 | MBh | 34
85 | 115 | 1390 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1390 | 63 | ∆T | 32
85 | 115 | 1390 | 63 | kW | 4.99
85 | 115 | 1390 | 63 | Amps | 19.3
85 | 115 | 1640 | 63 | MBh | 34.6
85 | 115 | 1640 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1640 | 63 | ∆T | 139
85 | 115 | 1640 | 63 | kW | 5.01
85 | 115 | 1640 | 63 | Amps | 19.4
85 | 115 | 1890 | 63 | MBh | 35.4
85 | 115 | 1890 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1890 | 63 | ∆T | 30
85 | 115 | 1890 | 63 | kW | 5.03
85 | 115 | 1890 | 63 | Amps | 19.5
70 | 65 | 1390 | 67 | MBh | 51.5
70 | 65 | 1390 | 67 | S/T | 0.36
70 | 65 | 1390 | 67 | ∆T | 16
70 | 65 | 1390 | 67 | kW | 3.26
70 | 65 | 1390 | 67 | Amps | 12.8
70 | 65 | 1640 | 67 | MBh | 52.3
70 | 65 | 1640 | 67 | S/T | 0.43
70 | 65 | 1640 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1640 | 67 | kW | 3.29
70 | 65 | 1640 | 67 | Amps | 12.9
70 | 65 | 1890 | 67 | MBh | 53.2
70 | 65 | 1890 | 67 | S/T | 0.46
70 | 65 | 1890 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1890 | 67 | kW | 3.31
70 | 65 | 1890 | 67 | Amps | 13
75 | 65 | 1390 | 67 | MBh | 51.5
75 | 65 | 1390 | 67 | S/T | 0.48
75 | 65 | 1390 | 67 | ∆T | 20
75 | 65 | 1390 | 67 | kW | 3.26
75 | 65 | 1390 | 67 | Amps | 12.8
75 | 65 | 1640 | 67 | MBh | 52.3
75 | 65 | 1640 | 67 | S/T | 0.55
75 | 65 | 1640 | 67 | ∆T | 19
75 | 65 | 1640 | 67 | kW | 3.29
75 | 65 | 1640 | 67 | Amps | 12.9
75 | 65 | 1890 | 67 | MBh | 53.2
75 | 65 | 1890 | 67 | S/T | 0.59
75 | 65 | 1890 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 1890 | 67 | kW | 3.31
75 | 65 | 1890 | 67 | Amps | 13
80 | 65 | 1390 | 67 | MBh | 51.8
80 | 65 | 1390 | 67 | S/T | 0.6
80 | 65 | 1390 | 67 | ∆T | 24
80 | 65 | 1390 | 67 | kW | 3.26
80 | 65 | 1390 | 67 | Amps | 12.8
80 | 65 | 1640 | 67 | MBh | 52.5
80 | 65 | 1640 | 67 | S/T | 0.67
80 | 65 | 1640 | 67 | ∆T | 23
80 | 65 | 1640 | 67 | kW | 3.29
80 | 65 | 1640 | 67 | Amps | 12.9
80 | 65 | 1890 | 67 | MBh | 53.5
80 | 65 | 1890 | 67 | S/T | 0.7
80 | 65 | 1890 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 1890 | 67 | kW | 3.31
80 | 65 | 1890 | 67 | Amps | 13
85 | 65 | 1390 | 67 | MBh | 52.6
85 | 65 | 1390 | 67 | S/T | 0.69
85 | 65 | 1390 | 67 | ∆T | 28
85 | 65 | 1390 | 67 | kW | 3.27
85 | 65 | 1390 | 67 | Amps | 12.8
85 | 65 | 1640 | 67 | MBh | 53.4
85 | 65 | 1640 | 67 | S/T | 0.76
85 | 65 | 1640 | 67 | ∆T | 124
85 | 65 | 1640 | 67 | kW | 3.3
85 | 65 | 1640 | 67 | Amps | 12.9
85 | 65 | 1890 | 67 | MBh | 54.3
85 | 65 | 1890 | 67 | S/T | 0.8
85 | 65 | 1890 | 67 | ∆T | 26
85 | 65 | 1890 | 67 | kW | 3.32
85 | 65 | 1890 | 67 | Amps | 13
70 | 75 | 1390 | 67 | MBh | 50.2
70 | 75 | 1390 | 67 | S/T | 0.36
70 | 75 | 1390 | 67 | ∆T | 15
70 | 75 | 1390 | 67 | kW | 3.69
70 | 75 | 1390 | 67 | Amps | 14.4
70 | 75 | 1640 | 67 | MBh | 51
70 | 75 | 1640 | 67 | S/T | 0.43
70 | 75 | 1640 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 1640 | 67 | kW | 3.71
70 | 75 | 1640 | 67 | Amps | 14.5
70 | 75 | 1890 | 67 | MBh | 51.9
70 | 75 | 1890 | 67 | S/T | 0.47
70 | 75 | 1890 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1890 | 67 | kW | 3.74
70 | 75 | 1890 | 67 | Amps | 14.6
75 | 75 | 1390 | 67 | MBh | 50.2
75 | 75 | 1390 | 67 | S/T | 0.48
75 | 75 | 1390 | 67 | ∆T | 20
75 | 75 | 1390 | 67 | kW | 3.68
75 | 75 | 1390 | 67 | Amps | 14.4
75 | 75 | 1640 | 67 | MBh | 51
75 | 75 | 1640 | 67 | S/T | 0.56
75 | 75 | 1640 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 1640 | 67 | kW | 3.71
75 | 75 | 1640 | 67 | Amps | 14.5
75 | 75 | 1890 | 67 | MBh | 51.9
75 | 75 | 1890 | 67 | S/T | 0.59
75 | 75 | 1890 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1890 | 67 | kW | 3.73
75 | 75 | 1890 | 67 | Amps | 14.6
80 | 75 | 1390 | 67 | MBh | 50.5
80 | 75 | 1390 | 67 | S/T | 0.6
80 | 75 | 1390 | 67 | ∆T | 24
80 | 75 | 1390 | 67 | kW | 3.69
80 | 75 | 1390 | 67 | Amps | 14.4
80 | 75 | 1640 | 67 | MBh | 51.2
80 | 75 | 1640 | 67 | S/T | 0.67
80 | 75 | 1640 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 1640 | 67 | kW | 3.71
80 | 75 | 1640 | 67 | Amps | 14.5
80 | 75 | 1890 | 67 | MBh | 52.2
80 | 75 | 1890 | 67 | S/T | 0.71
80 | 75 | 1890 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 1890 | 67 | kW | 3.74
80 | 75 | 1890 | 67 | Amps | 14.6
85 | 75 | 1390 | 67 | MBh | 51.3
85 | 75 | 1390 | 67 | S/T | 0.7
85 | 75 | 1390 | 67 | ∆T | 28
85 | 75 | 1390 | 67 | kW | 3.69
85 | 75 | 1390 | 67 | Amps | 14.4
85 | 75 | 1640 | 67 | MBh | 52.1
85 | 75 | 1640 | 67 | S/T | 0.77
85 | 75 | 1640 | 67 | ∆T | 130
85 | 75 | 1640 | 67 | kW | 3.72
85 | 75 | 1640 | 67 | Amps | 14.5
85 | 75 | 1890 | 67 | MBh | 53
85 | 75 | 1890 | 67 | S/T | 0.8
85 | 75 | 1890 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 1890 | 67 | kW | 3.74
85 | 75 | 1890 | 67 | Amps | 14.6
70 | 85 | 1390 | 67 | MBh | 48.1
70 | 85 | 1390 | 67 | S/T | 0.39
70 | 85 | 1390 | 67 | ∆T | 15
70 | 85 | 1390 | 67 | kW | 4.15
70 | 85 | 1390 | 67 | Amps | 16.2
70 | 85 | 1640 | 67 | MBh | 48.9
70 | 85 | 1640 | 67 | S/T | 0.46
70 | 85 | 1640 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1640 | 67 | kW | 4.18
70 | 85 | 1640 | 67 | Amps | 16.3
70 | 85 | 1890 | 67 | MBh | 49.8
70 | 85 | 1890 | 67 | S/T | 0.49
70 | 85 | 1890 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1890 | 67 | kW | 4.21
70 | 85 | 1890 | 67 | Amps | 16.4
75 | 85 | 1390 | 67 | MBh | 48.1
75 | 85 | 1390 | 67 | S/T | 0.51
75 | 85 | 1390 | 67 | ∆T | 20
75 | 85 | 1390 | 67 | kW | 4.15
75 | 85 | 1390 | 67 | Amps | 16.2
75 | 85 | 1640 | 67 | MBh | 48.9
75 | 85 | 1640 | 67 | S/T | 0.58
75 | 85 | 1640 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1640 | 67 | kW | 4.18
75 | 85 | 1640 | 67 | Amps | 16.3
75 | 85 | 1890 | 67 | MBh | 49.8
75 | 85 | 1890 | 67 | S/T | 0.61
75 | 85 | 1890 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1890 | 67 | kW | 4.2
75 | 85 | 1890 | 67 | Amps | 16.4
80 | 85 | 1390 | 67 | MBh | 48.4
80 | 85 | 1390 | 67 | S/T | 0.63
80 | 85 | 1390 | 67 | ∆T | 24
80 | 85 | 1390 | 67 | kW | 4.15
80 | 85 | 1390 | 67 | Amps | 16.2
80 | 85 | 1640 | 67 | MBh | 49.1
80 | 85 | 1640 | 67 | S/T | 0.7
80 | 85 | 1640 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1640 | 67 | kW | 4.18
80 | 85 | 1640 | 67 | Amps | 16.3
80 | 85 | 1890 | 67 | MBh | 50.1
80 | 85 | 1890 | 67 | S/T | 0.73
80 | 85 | 1890 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1890 | 67 | kW | 4.2
80 | 85 | 1890 | 67 | Amps | 16.4
85 | 85 | 1390 | 67 | MBh | 49.2
85 | 85 | 1390 | 67 | S/T | 0.72
85 | 85 | 1390 | 67 | ∆T | 27
85 | 85 | 1390 | 67 | kW | 4.16
85 | 85 | 1390 | 67 | Amps | 16.2
85 | 85 | 1640 | 67 | MBh | 49.9
85 | 85 | 1640 | 67 | S/T | 0.79
85 | 85 | 1640 | 67 | ∆T | 135
85 | 85 | 1640 | 67 | kW | 4.19
85 | 85 | 1640 | 67 | Amps | 16.3
85 | 85 | 1890 | 67 | MBh | 50.9
85 | 85 | 1890 | 67 | S/T | 0.83
85 | 85 | 1890 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 1890 | 67 | kW | 4.21
85 | 85 | 1890 | 67 | Amps | 16.4
70 | 95 | 1390 | 67 | MBh | 45.2
70 | 95 | 1390 | 67 | S/T | 0.4
70 | 95 | 1390 | 67 | ∆T | 15
70 | 95 | 1390 | 67 | kW | 4.66
70 | 95 | 1390 | 67 | Amps | 18.1
70 | 95 | 1640 | 67 | MBh | 45.9
70 | 95 | 1640 | 67 | S/T | 0.48
70 | 95 | 1640 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 1640 | 67 | kW | 4.69
70 | 95 | 1640 | 67 | Amps | 18.2
70 | 95 | 1890 | 67 | MBh | 46.8
70 | 95 | 1890 | 67 | S/T | 0.51
70 | 95 | 1890 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 1890 | 67 | kW | 4.71
70 | 95 | 1890 | 67 | Amps | 18.3
75 | 95 | 1390 | 67 | MBh | 45.2
75 | 95 | 1390 | 67 | S/T | 0.53
75 | 95 | 1390 | 67 | ∆T | 19
75 | 95 | 1390 | 67 | kW | 4.65
75 | 95 | 1390 | 67 | Amps | 18.1
75 | 95 | 1640 | 67 | MBh | 45.9
75 | 95 | 1640 | 67 | S/T | 0.6
75 | 95 | 1640 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 1640 | 67 | kW | 4.68
75 | 95 | 1640 | 67 | Amps | 18.2
75 | 95 | 1890 | 67 | MBh | 46.8
75 | 95 | 1890 | 67 | S/T | 0.63
75 | 95 | 1890 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 1890 | 67 | kW | 4.71
75 | 95 | 1890 | 67 | Amps | 18.3
80 | 95 | 1390 | 67 | MBh | 45.5
80 | 95 | 1390 | 67 | S/T | 0.64
80 | 95 | 1390 | 67 | ∆T | 23
80 | 95 | 1390 | 67 | kW | 4.66
80 | 95 | 1390 | 67 | Amps | 18.1
80 | 95 | 1640 | 67 | MBh | 46.5
80 | 95 | 1640 | 67 | S/T | 0.72
80 | 95 | 1640 | 67 | ∆T | 22
80 | 95 | 1640 | 67 | kW | 4.65
80 | 95 | 1640 | 67 | Amps | 18.8
80 | 95 | 1890 | 67 | MBh | 47.1
80 | 95 | 1890 | 67 | S/T | 0.75
80 | 95 | 1890 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1890 | 67 | kW | 4.71
80 | 95 | 1890 | 67 | Amps | 18.3
85 | 95 | 1390 | 67 | MBh | 46.2
85 | 95 | 1390 | 67 | S/T | 0.74
85 | 95 | 1390 | 67 | ∆T | 27
85 | 95 | 1390 | 67 | kW | 4.67
85 | 95 | 1390 | 67 | Amps | 18.1
85 | 95 | 1640 | 67 | MBh | 47
85 | 95 | 1640 | 67 | S/T | 0.81
85 | 95 | 1640 | 67 | ∆T | 139
85 | 95 | 1640 | 67 | kW | 4.69
85 | 95 | 1640 | 67 | Amps | 18.3
85 | 95 | 1890 | 67 | MBh | 47.9
85 | 95 | 1890 | 67 | S/T | 0.85
85 | 95 | 1890 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 1890 | 67 | kW | 4.72
85 | 95 | 1890 | 67 | Amps | 18.3
70 | 105 | 1390 | 67 | MBh | 41.9
70 | 105 | 1390 | 67 | S/T | 0.43
70 | 105 | 1390 | 67 | ∆T | 14
70 | 105 | 1390 | 67 | kW | 5.22
70 | 105 | 1390 | 67 | Amps | 20.3
70 | 105 | 1640 | 67 | MBh | 42.6
70 | 105 | 1640 | 67 | S/T | 0.5
70 | 105 | 1640 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1640 | 67 | kW | 5.24
70 | 105 | 1640 | 67 | Amps | 20.4
70 | 105 | 1890 | 67 | MBh | 43.5
70 | 105 | 1890 | 67 | S/T | 0.53
70 | 105 | 1890 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 1890 | 67 | kW | 5.27
70 | 105 | 1890 | 67 | Amps | 20.5
75 | 105 | 1390 | 67 | MBh | 41.9
75 | 105 | 1390 | 67 | S/T | 0.55
75 | 105 | 1390 | 67 | ∆T | 18
75 | 105 | 1390 | 67 | kW | 5.21
75 | 105 | 1390 | 67 | Amps | 20.3
75 | 105 | 1640 | 67 | MBh | 42.6
75 | 105 | 1640 | 67 | S/T | 0.62
75 | 105 | 1640 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1640 | 67 | kW | 5.24
75 | 105 | 1640 | 67 | Amps | 20.4
75 | 105 | 1890 | 67 | MBh | 43.5
75 | 105 | 1890 | 67 | S/T | 0.65
75 | 105 | 1890 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 1890 | 67 | kW | 5.26
75 | 105 | 1890 | 67 | Amps | 20.5
80 | 105 | 1390 | 67 | MBh | 42.1
80 | 105 | 1390 | 67 | S/T | 0.67
80 | 105 | 1390 | 67 | ∆T | 22
80 | 105 | 1390 | 67 | kW | 5.22
80 | 105 | 1390 | 67 | Amps | 20.3
80 | 105 | 1640 | 67 | MBh | 42.9
80 | 105 | 1640 | 67 | S/T | 0.74
80 | 105 | 1640 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1640 | 67 | kW | 5.24
80 | 105 | 1640 | 67 | Amps | 20.4
80 | 105 | 1890 | 67 | MBh | 43.7
80 | 105 | 1890 | 67 | S/T | 0.77
80 | 105 | 1890 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 1890 | 67 | kW | 5.27
80 | 105 | 1890 | 67 | Amps | 20.5
85 | 105 | 1390 | 67 | MBh | 42.9
85 | 105 | 1390 | 67 | S/T | 0.76
85 | 105 | 1390 | 67 | ∆T | 26
85 | 105 | 1390 | 67 | kW | 5.22
85 | 105 | 1390 | 67 | Amps | 20.3
85 | 105 | 1640 | 67 | MBh | 43.6
85 | 105 | 1640 | 67 | S/T | 0.83
85 | 105 | 1640 | 67 | ∆T | 143
85 | 105 | 1640 | 67 | kW | 5.25
85 | 105 | 1640 | 67 | Amps | 20.4
85 | 105 | 1890 | 67 | MBh | 44.5
85 | 105 | 1890 | 67 | S/T | 0.87
85 | 105 | 1890 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 1890 | 67 | kW | 5.27
85 | 105 | 1890 | 67 | Amps | 20.5
70 | 115 | 1390 | 67 | MBh | 34.3
70 | 115 | 1390 | 67 | S/T | 0.48
70 | 115 | 1390 | 67 | ∆T | 16
70 | 115 | 1390 | 67 | kW | 4.97
70 | 115 | 1390 | 67 | Amps | 19.3
70 | 115 | 1640 | 67 | MBh | 34.9
70 | 115 | 1640 | 67 | S/T | 0.56
70 | 115 | 1640 | 67 | ∆T | 15
70 | 115 | 1640 | 67 | kW | 5
70 | 115 | 1640 | 67 | Amps | 19.4
70 | 115 | 1890 | 67 | MBh | 35.7
70 | 115 | 1890 | 67 | S/T | 0.59
70 | 115 | 1890 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1890 | 67 | kW | 5.02
70 | 115 | 1890 | 67 | Amps | 19.4
75 | 115 | 1390 | 67 | MBh | 34.3
75 | 115 | 1390 | 67 | S/T | 0.61
75 | 115 | 1390 | 67 | ∆T | 21
75 | 115 | 1390 | 67 | kW | 4.97
75 | 115 | 1390 | 67 | Amps | 19.3
75 | 115 | 1640 | 67 | MBh | 34.9
75 | 115 | 1640 | 67 | S/T | 0.68
75 | 115 | 1640 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 1640 | 67 | kW | 5
75 | 115 | 1640 | 67 | Amps | 19.4
75 | 115 | 1890 | 67 | MBh | 35.7
75 | 115 | 1890 | 67 | S/T | 0.72
75 | 115 | 1890 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 1890 | 67 | kW | 5.01
75 | 115 | 1890 | 67 | Amps | 19.4
80 | 115 | 1390 | 67 | MBh | 34.5
80 | 115 | 1390 | 67 | S/T | 0.73
80 | 115 | 1390 | 67 | ∆T | 25
80 | 115 | 1390 | 67 | kW | 4.97
80 | 115 | 1390 | 67 | Amps | 19.3
80 | 115 | 1640 | 67 | MBh | 35.1
80 | 115 | 1640 | 67 | S/T | 0.8
80 | 115 | 1640 | 67 | ∆T | 24
80 | 115 | 1640 | 67 | kW | 5
80 | 115 | 1640 | 67 | Amps | 19.4
80 | 115 | 1890 | 67 | MBh | 35.9
80 | 115 | 1890 | 67 | S/T | 0.84
80 | 115 | 1890 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 1890 | 67 | kW | 5.02
80 | 115 | 1890 | 67 | Amps | 19.4
85 | 115 | 1390 | 67 | MBh | 35.2
85 | 115 | 1390 | 67 | S/T | 0.83
85 | 115 | 1390 | 67 | ∆T | 29
85 | 115 | 1390 | 67 | kW | 4.98
85 | 115 | 1390 | 67 | Amps | 19.3
85 | 115 | 1640 | 67 | MBh | 35.8
85 | 115 | 1640 | 67 | S/T | 0.9
85 | 115 | 1640 | 67 | ∆T | 149
85 | 115 | 1640 | 67 | kW | 5
85 | 115 | 1640 | 67 | Amps | 19.4
85 | 115 | 1890 | 67 | MBh | 36.6
85 | 115 | 1890 | 67 | S/T | 0.94
85 | 115 | 1890 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 1890 | 67 | kW | 5.02
85 | 115 | 1890 | 67 | Amps | 19.5
70 | 65 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1890 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 1390 | 71 | MBh | 53.8
75 | 65 | 1390 | 71 | S/T | 0.34
75 | 65 | 1390 | 71 | ∆T | 16
75 | 65 | 1390 | 71 | kW | 3.29
75 | 65 | 1390 | 71 | Amps | 12.9
75 | 65 | 1640 | 71 | MBh | 54.5
75 | 65 | 1640 | 71 | S/T | 0.41
75 | 65 | 1640 | 71 | ∆T | 15
75 | 65 | 1640 | 71 | kW | 3.32
75 | 65 | 1640 | 71 | Amps | 13
75 | 65 | 1890 | 71 | MBh | 55.5
75 | 65 | 1890 | 71 | S/T | 0.45
75 | 65 | 1890 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1890 | 71 | kW | 3.35
75 | 65 | 1890 | 71 | Amps | 13.1
80 | 65 | 1390 | 71 | MBh | 54
80 | 65 | 1390 | 71 | S/T | 0.46
80 | 65 | 1390 | 71 | ∆T | 21
80 | 65 | 1390 | 71 | kW | 3.3
80 | 65 | 1390 | 71 | Amps | 12.9
80 | 65 | 1640 | 71 | MBh | 54.8
80 | 65 | 1640 | 71 | S/T | 0.53
80 | 65 | 1640 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 1640 | 71 | kW | 3.32
80 | 65 | 1640 | 71 | Amps | 13
80 | 65 | 1890 | 71 | MBh | 55.7
80 | 65 | 1890 | 71 | S/T | 0.57
80 | 65 | 1890 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1890 | 71 | kW | 3.35
80 | 65 | 1890 | 71 | Amps | 13.1
85 | 65 | 1390 | 71 | MBh | 54.9
85 | 65 | 1390 | 71 | S/T | 0.56
85 | 65 | 1390 | 71 | ∆T | 24
85 | 65 | 1390 | 71 | kW | 3.31
85 | 65 | 1390 | 71 | Amps | 12.9
85 | 65 | 1640 | 71 | MBh | 55.6
85 | 65 | 1640 | 71 | S/T | 0.63
85 | 65 | 1640 | 71 | ∆T | 135
85 | 65 | 1640 | 71 | kW | 3.33
85 | 65 | 1640 | 71 | Amps | 13.1
85 | 65 | 1890 | 71 | MBh | 56.6
85 | 65 | 1890 | 71 | S/T | 0.66
85 | 65 | 1890 | 71 | ∆T | 22
85 | 65 | 1890 | 71 | kW | 3.36
85 | 65 | 1890 | 71 | Amps | 13.2
70 | 75 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1890 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 1390 | 71 | MBh | 52.5
75 | 75 | 1390 | 71 | S/T | 0.35
75 | 75 | 1390 | 71 | ∆T | 16
75 | 75 | 1390 | 71 | kW | 3.72
75 | 75 | 1390 | 71 | Amps | 14.5
75 | 75 | 1640 | 71 | MBh | 53.2
75 | 75 | 1640 | 71 | S/T | 0.42
75 | 75 | 1640 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 1640 | 71 | kW | 3.75
75 | 75 | 1640 | 71 | Amps | 14.6
75 | 75 | 1890 | 71 | MBh | 54.1
75 | 75 | 1890 | 71 | S/T | 0.46
75 | 75 | 1890 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 1890 | 71 | kW | 3.77
75 | 75 | 1890 | 71 | Amps | 14.7
80 | 75 | 1390 | 71 | MBh | 52.7
80 | 75 | 1390 | 71 | S/T | 0.47
80 | 75 | 1390 | 71 | ∆T | 20
80 | 75 | 1390 | 71 | kW | 3.72
80 | 75 | 1390 | 71 | Amps | 14.5
80 | 75 | 1640 | 71 | MBh | 53.5
80 | 75 | 1640 | 71 | S/T | 0.54
80 | 75 | 1640 | 71 | ∆T | 19
80 | 75 | 1640 | 71 | kW | 3.75
80 | 75 | 1640 | 71 | Amps | 14.6
80 | 75 | 1890 | 71 | MBh | 54.4
80 | 75 | 1890 | 71 | S/T | 0.57
80 | 75 | 1890 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1890 | 71 | kW | 3.77
80 | 75 | 1890 | 71 | Amps | 14.7
85 | 75 | 1390 | 71 | MBh | 53.5
85 | 75 | 1390 | 71 | S/T | 0.56
85 | 75 | 1390 | 71 | ∆T | 24
85 | 75 | 1390 | 71 | kW | 3.73
85 | 75 | 1390 | 71 | Amps | 14.6
85 | 75 | 1640 | 71 | MBh | 54.3
85 | 75 | 1640 | 71 | S/T | 0.63
85 | 75 | 1640 | 71 | ∆T | 141
85 | 75 | 1640 | 71 | kW | 3.76
85 | 75 | 1640 | 71 | Amps | 14.7
85 | 75 | 1890 | 71 | MBh | 55.2
85 | 75 | 1890 | 71 | S/T | 0.67
85 | 75 | 1890 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 1890 | 71 | kW | 3.78
85 | 75 | 1890 | 71 | Amps | 14.8
70 | 85 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1890 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 1390 | 71 | MBh | 50.3
75 | 85 | 1390 | 71 | S/T | 0.37
75 | 85 | 1390 | 71 | ∆T | 16
75 | 85 | 1390 | 71 | kW | 4.19
75 | 85 | 1390 | 71 | Amps | 16.3
75 | 85 | 1640 | 71 | MBh | 51.1
75 | 85 | 1640 | 71 | S/T | 0.44
75 | 85 | 1640 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 1640 | 71 | kW | 4.21
75 | 85 | 1640 | 71 | Amps | 16.4
75 | 85 | 1890 | 71 | MBh | 52
75 | 85 | 1890 | 71 | S/T | 0.48
75 | 85 | 1890 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 1890 | 71 | kW | 4.24
75 | 85 | 1890 | 71 | Amps | 16.5
80 | 85 | 1390 | 71 | MBh | 50.6
80 | 85 | 1390 | 71 | S/T | 0.49
80 | 85 | 1390 | 71 | ∆T | 20
80 | 85 | 1390 | 71 | kW | 4.19
80 | 85 | 1390 | 71 | Amps | 16.3
80 | 85 | 1640 | 71 | MBh | 51.3
80 | 85 | 1640 | 71 | S/T | 0.56
80 | 85 | 1640 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 1640 | 71 | kW | 4.22
80 | 85 | 1640 | 71 | Amps | 16.4
80 | 85 | 1890 | 71 | MBh | 52.2
80 | 85 | 1890 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 1890 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1890 | 71 | kW | 4.24
80 | 85 | 1890 | 71 | Amps | 16.5
85 | 85 | 1390 | 71 | MBh | 51.4
85 | 85 | 1390 | 71 | S/T | 0.59
85 | 85 | 1390 | 71 | ∆T | 24
85 | 85 | 1390 | 71 | kW | 4.2
85 | 85 | 1390 | 71 | Amps | 16.3
85 | 85 | 1640 | 71 | MBh | 52.1
85 | 85 | 1640 | 71 | S/T | 0.66
85 | 85 | 1640 | 71 | ∆T | 146
85 | 85 | 1640 | 71 | kW | 4.22
85 | 85 | 1640 | 71 | Amps | 16.5
85 | 85 | 1890 | 71 | MBh | 53
85 | 85 | 1890 | 71 | S/T | 0.69
85 | 85 | 1890 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 1890 | 71 | kW | 4.25
85 | 85 | 1890 | 71 | Amps | 16.6
70 | 95 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1890 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 1390 | 71 | MBh | 47.4
75 | 95 | 1390 | 71 | S/T | 0.39
75 | 95 | 1390 | 71 | ∆T | 15
75 | 95 | 1390 | 71 | kW | 4.69
75 | 95 | 1390 | 71 | Amps | 18.2
75 | 95 | 1640 | 71 | MBh | 48.1
75 | 95 | 1640 | 71 | S/T | 0.46
75 | 95 | 1640 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1640 | 71 | kW | 4.72
75 | 95 | 1640 | 71 | Amps | 18.3
75 | 95 | 1890 | 71 | MBh | 49
75 | 95 | 1890 | 71 | S/T | 0.5
75 | 95 | 1890 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1890 | 71 | kW | 4.74
75 | 95 | 1890 | 71 | Amps | 18.4
80 | 95 | 1390 | 71 | MBh | 47.6
80 | 95 | 1390 | 71 | S/T | 0.51
80 | 95 | 1390 | 71 | ∆T | 20
80 | 95 | 1390 | 71 | kW | 4.69
80 | 95 | 1390 | 71 | Amps | 18.2
80 | 95 | 1640 | 71 | MBh | 48.3
80 | 95 | 1640 | 71 | S/T | 0.58
80 | 95 | 1640 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1640 | 71 | kW | 4.72
80 | 95 | 1640 | 71 | Amps | 18.4
80 | 95 | 1890 | 71 | MBh | 49.2
80 | 95 | 1890 | 71 | S/T | 0.62
80 | 95 | 1890 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1890 | 71 | kW | 4.74
80 | 95 | 1890 | 71 | Amps | 18.4
85 | 95 | 1390 | 71 | MBh | 48.4
85 | 95 | 1390 | 71 | S/T | 0.61
85 | 95 | 1390 | 71 | ∆T | 23
85 | 95 | 1390 | 71 | kW | 4.7
85 | 95 | 1390 | 71 | Amps | 18.3
85 | 95 | 1640 | 71 | MBh | 49.1
85 | 95 | 1640 | 71 | S/T | 0.68
85 | 95 | 1640 | 71 | ∆T | 150
85 | 95 | 1640 | 71 | kW | 4.73
85 | 95 | 1640 | 71 | Amps | 18.4
85 | 95 | 1890 | 71 | MBh | 50
85 | 95 | 1890 | 71 | S/T | 0.71
85 | 95 | 1890 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1890 | 71 | kW | 4.75
85 | 95 | 1890 | 71 | Amps | 18.5
70 | 105 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1890 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 1390 | 71 | MBh | 44
75 | 105 | 1390 | 71 | S/T | 0.41
75 | 105 | 1390 | 71 | ∆T | 15
75 | 105 | 1390 | 71 | kW | 5.25
75 | 105 | 1390 | 71 | Amps | 20.4
75 | 105 | 1640 | 71 | MBh | 44.7
75 | 105 | 1640 | 71 | S/T | 0.48
75 | 105 | 1640 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1640 | 71 | kW | 5.27
75 | 105 | 1640 | 71 | Amps | 20.5
75 | 105 | 1890 | 71 | MBh | 45.6
75 | 105 | 1890 | 71 | S/T | 0.52
75 | 105 | 1890 | 71 | ∆T | 12
75 | 105 | 1890 | 71 | kW | 5.3
75 | 105 | 1890 | 71 | Amps | 20.6
80 | 105 | 1390 | 71 | MBh | 44.2
80 | 105 | 1390 | 71 | S/T | 0.53
80 | 105 | 1390 | 71 | ∆T | 19
80 | 105 | 1390 | 71 | kW | 5.25
80 | 105 | 1390 | 71 | Amps | 20.4
80 | 105 | 1640 | 71 | MBh | 45
80 | 105 | 1640 | 71 | S/T | 0.6
80 | 105 | 1640 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1640 | 71 | kW | 5.28
80 | 105 | 1640 | 71 | Amps | 20.5
80 | 105 | 1890 | 71 | MBh | 45.8
80 | 105 | 1890 | 71 | S/T | 0.64
80 | 105 | 1890 | 71 | ∆T | 16
80 | 105 | 1890 | 71 | kW | 5.3
80 | 105 | 1890 | 71 | Amps | 20.6
85 | 105 | 1390 | 71 | MBh | 45
85 | 105 | 1390 | 71 | S/T | 0.63
85 | 105 | 1390 | 71 | ∆T | 22
85 | 105 | 1390 | 71 | kW | 5.26
85 | 105 | 1390 | 71 | Amps | 20.4
85 | 105 | 1640 | 71 | MBh | 45.7
85 | 105 | 1640 | 71 | S/T | 0.7
85 | 105 | 1640 | 71 | ∆T | 154
85 | 105 | 1640 | 71 | kW | 5.28
85 | 105 | 1640 | 71 | Amps | 20.5
85 | 105 | 1890 | 71 | MBh | 46.6
85 | 105 | 1890 | 71 | S/T | 0.73
85 | 105 | 1890 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 1890 | 71 | kW | 5.31
85 | 105 | 1890 | 71 | Amps | 20.6
70 | 115 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1890 | 71 | Amps | -
75 | 115 | 1390 | 71 | MBh | 36.1
75 | 115 | 1390 | 71 | S/T | 0.47
75 | 115 | 1390 | 71 | ∆T | 17
75 | 115 | 1390 | 71 | kW | 5
75 | 115 | 1390 | 71 | Amps | 19.4
75 | 115 | 1640 | 71 | MBh | 36.7
75 | 115 | 1640 | 71 | S/T | 0.54
75 | 115 | 1640 | 71 | ∆T | 16
75 | 115 | 1640 | 71 | kW | 5.02
75 | 115 | 1640 | 71 | Amps | 19.5
75 | 115 | 1890 | 71 | MBh | 37.5
75 | 115 | 1890 | 71 | S/T | 0.58
75 | 115 | 1890 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 1890 | 71 | kW | 5.04
75 | 115 | 1890 | 71 | Amps | 19.5
80 | 115 | 1390 | 71 | MBh | 36.3
80 | 115 | 1390 | 71 | S/T | 0.59
80 | 115 | 1390 | 71 | ∆T | 21
80 | 115 | 1390 | 71 | kW | 5
80 | 115 | 1390 | 71 | Amps | 19.4
80 | 115 | 1640 | 71 | MBh | 36.9
80 | 115 | 1640 | 71 | S/T | 0.66
80 | 115 | 1640 | 71 | ∆T | 20
80 | 115 | 1640 | 71 | kW | 5.02
80 | 115 | 1640 | 71 | Amps | 19.5
80 | 115 | 1890 | 71 | MBh | 37.7
80 | 115 | 1890 | 71 | S/T | 0.7
80 | 115 | 1890 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 1890 | 71 | kW | 5.04
80 | 115 | 1890 | 71 | Amps | 19.5
85 | 115 | 1390 | 71 | MBh | 37
85 | 115 | 1390 | 71 | S/T | 0.69
85 | 115 | 1390 | 71 | ∆T | 25
85 | 115 | 1390 | 71 | kW | 5.01
85 | 115 | 1390 | 71 | Amps | 19.4
85 | 115 | 1640 | 71 | MBh | 37.6
85 | 115 | 1640 | 71 | S/T | 0.76
85 | 115 | 1640 | 71 | ∆T | 160
85 | 115 | 1640 | 71 | kW | 5.03
85 | 115 | 1640 | 71 | Amps | 19.5
85 | 115 | 1890 | 71 | MBh | 38.4
85 | 115 | 1890 | 71 | S/T | 0.8
85 | 115 | 1890 | 71 | ∆T | 22

## DH7VSA6010 - DFVE60DP1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 1390 | 59 | MBh | 39.1 | 65 | 71.1
70 | 65 | 1390 | 59 | S/T | 0.64 | 60 | 66.5
70 | 65 | 1390 | 59 | ∆T | 20 | 55 | 62.2
70 | 65 | 1390 | 59 | kW | 2.15 | 50 | 58
70 | 65 | 1390 | 59 | Amps | 8.3 | 47 | 54
70 | 65 | 1640 | 59 | MBh | 42.9 | 45 | 52.3
70 | 65 | 1640 | 59 | S/T | 0.71 | 40 | 50.3
70 | 65 | 1640 | 59 | ∆T | 19 | 35 | 64.6
70 | 65 | 1640 | 59 | kW | 2.42 | 30 | 60.1
70 | 65 | 1640 | 59 | Amps | 9.2 | 25 | 59.4
70 | 65 | 1890 | 59 | MBh | 47.4 | 20 | 55
70 | 65 | 1890 | 59 | S/T | 1 | 17 | 55.3
70 | 65 | 1890 | 59 | ∆T | 27 | 15 | 53.6
70 | 65 | 1890 | 59 | kW | 2.71 | 10 | 49.4
70 | 65 | 1890 | 59 | Amps | 10.2 | 5 | 46
75 | 65 | 1390 | 59 | MBh | 39.1 | 0 | 38.5
75 | 65 | 1390 | 59 | S/T | 0.78 | -5 | 29.8
75 | 65 | 1390 | 59 | ∆T | 24 | -10 | 22.3
75 | 65 | 1390 | 59 | kW | 2.15
75 | 65 | 1390 | 59 | Amps | 8.3
75 | 65 | 1640 | 59 | MBh | 42.9
75 | 65 | 1640 | 59 | S/T | 0.84
75 | 65 | 1640 | 59 | ∆T | 23
75 | 65 | 1640 | 59 | kW | 2.41
75 | 65 | 1640 | 59 | Amps | 9.2
75 | 65 | 1890 | 59 | MBh | 48.2
75 | 65 | 1890 | 59 | S/T | 1
75 | 65 | 1890 | 59 | ∆T | 30
75 | 65 | 1890 | 59 | kW | 2.72
75 | 65 | 1890 | 59 | Amps | 10.3
80 | 65 | 1390 | 59 | MBh | 40.3
80 | 65 | 1390 | 59 | S/T | 0.91
80 | 65 | 1390 | 59 | ∆T | 28
80 | 65 | 1390 | 59 | kW | 2.23
80 | 65 | 1390 | 59 | Amps | 8.6
80 | 65 | 1640 | 59 | MBh | 44.4
80 | 65 | 1640 | 59 | S/T | 0.97
80 | 65 | 1640 | 59 | ∆T | 27
80 | 65 | 1640 | 59 | kW | 2.51
80 | 65 | 1640 | 59 | Amps | 9.6
80 | 65 | 1890 | 59 | MBh | 49.1
80 | 65 | 1890 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1890 | 59 | ∆T | 34
80 | 65 | 1890 | 59 | kW | 2.73
80 | 65 | 1890 | 59 | Amps | 10.3
85 | 65 | 1390 | 59 | MBh | 43.2
85 | 65 | 1390 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1390 | 59 | ∆T | 32
85 | 65 | 1390 | 59 | kW | 2.4
85 | 65 | 1390 | 59 | Amps | 9.2
85 | 65 | 1640 | 59 | MBh | 47.3
85 | 65 | 1640 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1640 | 59 | ∆T | 31
85 | 65 | 1640 | 59 | kW | 2.7
85 | 65 | 1640 | 59 | Amps | 10.2
85 | 65 | 1890 | 59 | MBh | 48.2
85 | 65 | 1890 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1890 | 59 | ∆T | 30
85 | 65 | 1890 | 59 | kW | 2.72
85 | 65 | 1890 | 59 | Amps | 10.3
70 | 75 | 1390 | 59 | MBh | 49.3
70 | 75 | 1390 | 59 | S/T | 0.6
70 | 75 | 1390 | 59 | ∆T | 21
70 | 75 | 1390 | 59 | kW | 3.36
70 | 75 | 1390 | 59 | Amps | 12.7
70 | 75 | 1640 | 59 | MBh | 52.3
70 | 75 | 1640 | 59 | S/T | 0.67
70 | 75 | 1640 | 59 | ∆T | 20
70 | 75 | 1640 | 59 | kW | 3.65
70 | 75 | 1640 | 59 | Amps | 13.6
70 | 75 | 1890 | 59 | MBh | 52.9
70 | 75 | 1890 | 59 | S/T | 0.68
70 | 75 | 1890 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1890 | 59 | kW | 4.22
70 | 75 | 1890 | 59 | Amps | 15.7
75 | 75 | 1390 | 59 | MBh | 49.3
75 | 75 | 1390 | 59 | S/T | 0.73
75 | 75 | 1390 | 59 | ∆T | 25
75 | 75 | 1390 | 59 | kW | 3.36
75 | 75 | 1390 | 59 | Amps | 12.6
75 | 75 | 1640 | 59 | MBh | 52.4
75 | 75 | 1640 | 59 | S/T | 0.8
75 | 75 | 1640 | 59 | ∆T | 24
75 | 75 | 1640 | 59 | kW | 3.65
75 | 75 | 1640 | 59 | Amps | 13.6
75 | 75 | 1890 | 59 | MBh | 52.9
75 | 75 | 1890 | 59 | S/T | 0.81
75 | 75 | 1890 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 1890 | 59 | kW | 4.21
75 | 75 | 1890 | 59 | Amps | 15.7
80 | 75 | 1390 | 59 | MBh | 49.5
80 | 75 | 1390 | 59 | S/T | 0.86
80 | 75 | 1390 | 59 | ∆T | 29
80 | 75 | 1390 | 59 | kW | 3.36
80 | 75 | 1390 | 59 | Amps | 12.7
80 | 75 | 1640 | 59 | MBh | 52.6
80 | 75 | 1640 | 59 | S/T | 0.93
80 | 75 | 1640 | 59 | ∆T | 28
80 | 75 | 1640 | 59 | kW | 3.65
80 | 75 | 1640 | 59 | Amps | 13.6
80 | 75 | 1890 | 59 | MBh | 53.2
80 | 75 | 1890 | 59 | S/T | 0.93
80 | 75 | 1890 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 1890 | 59 | kW | 4.22
80 | 75 | 1890 | 59 | Amps | 15.7
85 | 75 | 1390 | 59 | MBh | 52.7
85 | 75 | 1390 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1390 | 59 | ∆T | 33
85 | 75 | 1390 | 59 | kW | 3.63
85 | 75 | 1390 | 59 | Amps | 13.6
85 | 75 | 1640 | 59 | MBh | 53.1
85 | 75 | 1640 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1640 | 59 | ∆T | 32
85 | 75 | 1640 | 59 | kW | 4.2
85 | 75 | 1640 | 59 | Amps | 15.6
85 | 75 | 1890 | 59 | MBh | 54.1
85 | 75 | 1890 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1890 | 59 | ∆T | 31
85 | 75 | 1890 | 59 | kW | 4.22
85 | 75 | 1890 | 59 | Amps | 15.7
70 | 85 | 1390 | 59 | MBh | 50.3
70 | 85 | 1390 | 59 | S/T | 0.6
70 | 85 | 1390 | 59 | ∆T | 21
70 | 85 | 1390 | 59 | kW | 4.66
70 | 85 | 1390 | 59 | Amps | 17.6
70 | 85 | 1640 | 59 | MBh | 51.1
70 | 85 | 1640 | 59 | S/T | 0.67
70 | 85 | 1640 | 59 | ∆T | 20
70 | 85 | 1640 | 59 | kW | 4.69
70 | 85 | 1640 | 59 | Amps | 17.7
70 | 85 | 1890 | 59 | MBh | 52.1
70 | 85 | 1890 | 59 | S/T | 0.7
70 | 85 | 1890 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 1890 | 59 | kW | 4.71
70 | 85 | 1890 | 59 | Amps | 17.8
75 | 85 | 1390 | 59 | MBh | 50.3
75 | 85 | 1390 | 59 | S/T | 0.72
75 | 85 | 1390 | 59 | ∆T | 25
75 | 85 | 1390 | 59 | kW | 4.65
75 | 85 | 1390 | 59 | Amps | 17.6
75 | 85 | 1640 | 59 | MBh | 51.1
75 | 85 | 1640 | 59 | S/T | 0.79
75 | 85 | 1640 | 59 | ∆T | 24
75 | 85 | 1640 | 59 | kW | 4.68
75 | 85 | 1640 | 59 | Amps | 17.7
75 | 85 | 1890 | 59 | MBh | 52.2
75 | 85 | 1890 | 59 | S/T | 0.83
75 | 85 | 1890 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 1890 | 59 | kW | 4.71
75 | 85 | 1890 | 59 | Amps | 17.8
80 | 85 | 1390 | 59 | MBh | 50.6
80 | 85 | 1390 | 59 | S/T | 0.84
80 | 85 | 1390 | 59 | ∆T | 29
80 | 85 | 1390 | 59 | kW | 4.65
80 | 85 | 1390 | 59 | Amps | 17.6
80 | 85 | 1640 | 59 | MBh | 51.4
80 | 85 | 1640 | 59 | S/T | 1.01
80 | 85 | 1640 | 59 | ∆T | 28
80 | 85 | 1640 | 59 | kW | 4.69
80 | 85 | 1640 | 59 | Amps | 17.3
80 | 85 | 1890 | 59 | MBh | 52.4
80 | 85 | 1890 | 59 | S/T | 1.01
80 | 85 | 1890 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 1890 | 59 | kW | 4.71
80 | 85 | 1890 | 59 | Amps | 17.8
85 | 85 | 1390 | 59 | MBh | 51.5
85 | 85 | 1390 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1390 | 59 | ∆T | 33
85 | 85 | 1390 | 59 | kW | 4.66
85 | 85 | 1390 | 59 | Amps | 17.6
85 | 85 | 1640 | 59 | MBh | 52.3
85 | 85 | 1640 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1640 | 59 | ∆T | 32
85 | 85 | 1640 | 59 | kW | 4.69
85 | 85 | 1640 | 59 | Amps | 17.8
85 | 85 | 1890 | 59 | MBh | 53.3
85 | 85 | 1890 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1890 | 59 | ∆T | 31
85 | 85 | 1890 | 59 | kW | 4.72
85 | 85 | 1890 | 59 | Amps | 17.9
70 | 95 | 1390 | 59 | MBh | 48.5
70 | 95 | 1390 | 59 | S/T | 0.61
70 | 95 | 1390 | 59 | ∆T | 20
70 | 95 | 1390 | 59 | kW | 5.18
70 | 95 | 1390 | 59 | Amps | 19.9
70 | 95 | 1640 | 59 | MBh | 49.3
70 | 95 | 1640 | 59 | S/T | 0.68
70 | 95 | 1640 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1640 | 59 | kW | 5.21
70 | 95 | 1640 | 59 | Amps | 20.1
70 | 95 | 1890 | 59 | MBh | 50.3
70 | 95 | 1890 | 59 | S/T | 0.72
70 | 95 | 1890 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1890 | 59 | kW | 5.24
70 | 95 | 1890 | 59 | Amps | 20.2
75 | 95 | 1390 | 59 | MBh | 48.5
75 | 95 | 1390 | 59 | S/T | 0.73
75 | 95 | 1390 | 59 | ∆T | 25
75 | 95 | 1390 | 59 | kW | 5.18
75 | 95 | 1390 | 59 | Amps | 19.9
75 | 95 | 1640 | 59 | MBh | 49.3
75 | 95 | 1640 | 59 | S/T | 0.81
75 | 95 | 1640 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 1640 | 59 | kW | 5.21
75 | 95 | 1640 | 59 | Amps | 20.1
75 | 95 | 1890 | 59 | MBh | 50.4
75 | 95 | 1890 | 59 | S/T | 0.84
75 | 95 | 1890 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 1890 | 59 | kW | 5.23
75 | 95 | 1890 | 59 | Amps | 20.2
80 | 95 | 1390 | 59 | MBh | 48.8
80 | 95 | 1390 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1390 | 59 | ∆T | 29
80 | 95 | 1390 | 59 | kW | 5.18
80 | 95 | 1390 | 59 | Amps | 19.9
80 | 95 | 1640 | 59 | MBh | 49.6
80 | 95 | 1640 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1640 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 1640 | 59 | kW | 5.21
80 | 95 | 1640 | 59 | Amps | 19.8
80 | 95 | 1890 | 59 | MBh | 50.6
80 | 95 | 1890 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1890 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 1890 | 59 | kW | 5.24
80 | 95 | 1890 | 59 | Amps | 20.2
85 | 95 | 1390 | 59 | MBh | 43.7
85 | 95 | 1390 | 59 | S/T | 0.99
85 | 95 | 1390 | 59 | ∆T | 32
85 | 95 | 1390 | 59 | kW | 5.34
85 | 95 | 1390 | 59 | Amps | 22.6
85 | 95 | 1640 | 59 | MBh | 43
85 | 95 | 1640 | 59 | S/T | 0.99
85 | 95 | 1640 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 1640 | 59 | kW | 5.19
85 | 95 | 1640 | 59 | Amps | 22.7
85 | 95 | 1890 | 59 | MBh | 43.9
85 | 95 | 1890 | 59 | S/T | 0.99
85 | 95 | 1890 | 59 | ∆T | 29
85 | 95 | 1890 | 59 | kW | 5.2
85 | 95 | 1890 | 59 | Amps | 22.8
70 | 105 | 1390 | 59 | MBh | 45.8
70 | 105 | 1390 | 59 | S/T | 0.63
70 | 105 | 1390 | 59 | ∆T | 20
70 | 105 | 1390 | 59 | kW | 5.73
70 | 105 | 1390 | 59 | Amps | 22.6
70 | 105 | 1640 | 59 | MBh | 46.2
70 | 105 | 1640 | 59 | S/T | 0.7
70 | 105 | 1640 | 59 | ∆T | 19
70 | 105 | 1640 | 59 | kW | 5.7
70 | 105 | 1640 | 59 | Amps | 22.7
70 | 105 | 1890 | 59 | MBh | 46.3
70 | 105 | 1890 | 59 | S/T | 0.74
70 | 105 | 1890 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 1890 | 59 | kW | 5.61
70 | 105 | 1890 | 59 | Amps | 22.8
75 | 105 | 1390 | 59 | MBh | 45.8
75 | 105 | 1390 | 59 | S/T | 0.75
75 | 105 | 1390 | 59 | ∆T | 24
75 | 105 | 1390 | 59 | kW | 5.73
75 | 105 | 1390 | 59 | Amps | 22.6
75 | 105 | 1640 | 59 | MBh | 46.5
75 | 105 | 1640 | 59 | S/T | 0.82
75 | 105 | 1640 | 59 | ∆T | 23
75 | 105 | 1640 | 59 | kW | 5.73
75 | 105 | 1640 | 59 | Amps | 22.7
75 | 105 | 1890 | 59 | MBh | 47.8
75 | 105 | 1890 | 59 | S/T | 0.86
75 | 105 | 1890 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 1890 | 59 | kW | 5.79
75 | 105 | 1890 | 59 | Amps | 22.8
80 | 105 | 1390 | 59 | MBh | 46.1
80 | 105 | 1390 | 59 | S/T | 0.99
80 | 105 | 1390 | 59 | ∆T | 28
80 | 105 | 1390 | 59 | kW | 5.73
80 | 105 | 1390 | 59 | Amps | 22.6
80 | 105 | 1640 | 59 | MBh | 46.4
80 | 105 | 1640 | 59 | S/T | 0.99
80 | 105 | 1640 | 59 | ∆T | 27
80 | 105 | 1640 | 59 | kW | 5.7
80 | 105 | 1640 | 59 | Amps | 22.7
80 | 105 | 1890 | 59 | MBh | 47.3
80 | 105 | 1890 | 59 | S/T | 0.99
80 | 105 | 1890 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 1890 | 59 | kW | 5.7
80 | 105 | 1890 | 59 | Amps | 22.8
85 | 105 | 1390 | 59 | MBh | 45.5
85 | 105 | 1390 | 59 | S/T | 0.99
85 | 105 | 1390 | 59 | ∆T | 32
85 | 105 | 1390 | 59 | kW | 5.55
85 | 105 | 1390 | 59 | Amps | 22.6
85 | 105 | 1640 | 59 | MBh | 46.2
85 | 105 | 1640 | 59 | S/T | 0.99
85 | 105 | 1640 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 1640 | 59 | kW | 5.58
85 | 105 | 1640 | 59 | Amps | 22.7
85 | 105 | 1890 | 59 | MBh | 47.3
85 | 105 | 1890 | 59 | S/T | 0.99
85 | 105 | 1890 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 1890 | 59 | kW | 5.6
85 | 105 | 1890 | 59 | Amps | 22.8
70 | 115 | 1390 | 59 | MBh | 38.8
70 | 115 | 1390 | 59 | S/T | 0.7
70 | 115 | 1390 | 59 | ∆T | 21
70 | 115 | 1390 | 59 | kW | 5.58
70 | 115 | 1390 | 59 | Amps | 22.1
70 | 115 | 1640 | 59 | MBh | 37.7
70 | 115 | 1640 | 59 | S/T | 0.78
70 | 115 | 1640 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1640 | 59 | kW | 4.54
70 | 115 | 1640 | 59 | Amps | 20.7
70 | 115 | 1890 | 59 | MBh | 38.6
70 | 115 | 1890 | 59 | S/T | 0.82
70 | 115 | 1890 | 59 | ∆T | 18
70 | 115 | 1890 | 59 | kW | 4.56
70 | 115 | 1890 | 59 | Amps | 20.7
75 | 115 | 1390 | 59 | MBh | 38.8
75 | 115 | 1390 | 59 | S/T | 0.99
75 | 115 | 1390 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 1390 | 59 | kW | 4.88
75 | 115 | 1390 | 59 | Amps | 22.1
75 | 115 | 1640 | 59 | MBh | 37.8
75 | 115 | 1640 | 59 | S/T | 0.99
75 | 115 | 1640 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1640 | 59 | kW | 4.54
75 | 115 | 1640 | 59 | Amps | 20.6
75 | 115 | 1890 | 59 | MBh | 38.7
75 | 115 | 1890 | 59 | S/T | 0.99
75 | 115 | 1890 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 1890 | 59 | kW | 4.56
75 | 115 | 1890 | 59 | Amps | 20.7
80 | 115 | 1390 | 59 | MBh | 39
80 | 115 | 1390 | 59 | S/T | 0.99
80 | 115 | 1390 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 1390 | 59 | kW | 4.88
80 | 115 | 1390 | 59 | Amps | 22.1
80 | 115 | 1640 | 59 | MBh | 37.6
80 | 115 | 1640 | 59 | S/T | 0.99
80 | 115 | 1640 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 1640 | 59 | kW | 4.5
80 | 115 | 1640 | 59 | Amps | 20.7
80 | 115 | 1890 | 59 | MBh | 38.9
80 | 115 | 1890 | 59 | S/T | 0.99
80 | 115 | 1890 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 1890 | 59 | kW | 4.56
80 | 115 | 1890 | 59 | Amps | 20.7
85 | 115 | 1390 | 59 | MBh | 38.1
85 | 115 | 1390 | 59 | S/T | 0.99
85 | 115 | 1390 | 59 | ∆T | 32
85 | 115 | 1390 | 59 | kW | 4.53
85 | 115 | 1390 | 59 | Amps | 20.6
85 | 115 | 1640 | 59 | MBh | 38.8
85 | 115 | 1640 | 59 | S/T | 0.99
85 | 115 | 1640 | 59 | ∆T | 30
85 | 115 | 1640 | 59 | kW | 4.55
85 | 115 | 1640 | 59 | Amps | 20.7
85 | 115 | 1890 | 59 | MBh | 39.6
85 | 115 | 1890 | 59 | S/T | 0.99
85 | 115 | 1890 | 59 | ∆T | 29
85 | 115 | 1890 | 59 | kW | 4.57
85 | 115 | 1890 | 59 | Amps | 20.8
70 | 65 | 1390 | 63 | MBh | 44.1
70 | 65 | 1390 | 63 | S/T | 0.54
70 | 65 | 1390 | 63 | ∆T | 19
70 | 65 | 1390 | 63 | kW | 2.49
70 | 65 | 1390 | 63 | Amps | 9.5
70 | 65 | 1640 | 63 | MBh | 47.2
70 | 65 | 1640 | 63 | S/T | 0.88
70 | 65 | 1640 | 63 | ∆T | 26
70 | 65 | 1640 | 63 | kW | 2.69
70 | 65 | 1640 | 63 | Amps | 10.2
70 | 65 | 1890 | 63 | MBh | 53.9
70 | 65 | 1890 | 63 | S/T | 0.63
70 | 65 | 1890 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 1890 | 63 | kW | 3.28
70 | 65 | 1890 | 63 | Amps | 12.1
75 | 65 | 1390 | 63 | MBh | 44.1
75 | 65 | 1390 | 63 | S/T | 0.68
75 | 65 | 1390 | 63 | ∆T | 23
75 | 65 | 1390 | 63 | kW | 2.49
75 | 65 | 1390 | 63 | Amps | 9.5
75 | 65 | 1640 | 63 | MBh | 48
75 | 65 | 1640 | 63 | S/T | 0.98
75 | 65 | 1640 | 63 | ∆T | 30
75 | 65 | 1640 | 63 | kW | 2.7
75 | 65 | 1640 | 63 | Amps | 10.2
75 | 65 | 1890 | 63 | MBh | 53.9
75 | 65 | 1890 | 63 | S/T | 0.76
75 | 65 | 1890 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 1890 | 63 | kW | 3.28
75 | 65 | 1890 | 63 | Amps | 12.1
80 | 65 | 1390 | 63 | MBh | 48.2
80 | 65 | 1390 | 63 | S/T | 0.98
80 | 65 | 1390 | 63 | ∆T | 34
80 | 65 | 1390 | 63 | kW | 2.68
80 | 65 | 1390 | 63 | Amps | 10.1
80 | 65 | 1640 | 63 | MBh | 50.9
80 | 65 | 1640 | 63 | S/T | 0.86
80 | 65 | 1640 | 63 | ∆T | 26
80 | 65 | 1640 | 63 | kW | 3.03
80 | 65 | 1640 | 63 | Amps | 11.3
80 | 65 | 1890 | 63 | MBh | 54.2
80 | 65 | 1890 | 63 | S/T | 0.89
80 | 65 | 1890 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 1890 | 63 | kW | 3.28
80 | 65 | 1890 | 63 | Amps | 12.1
85 | 65 | 1390 | 63 | MBh | 50.9
85 | 65 | 1390 | 63 | S/T | 0.88
85 | 65 | 1390 | 63 | ∆T | 31
85 | 65 | 1390 | 63 | kW | 3.01
85 | 65 | 1390 | 63 | Amps | 11.2
85 | 65 | 1640 | 63 | MBh | 54.1
85 | 65 | 1640 | 63 | S/T | 0.95
85 | 65 | 1640 | 63 | ∆T | 30
85 | 65 | 1640 | 63 | kW | 3.27
85 | 65 | 1640 | 63 | Amps | 12.1
85 | 65 | 1890 | 63 | MBh | 55.1
85 | 65 | 1890 | 63 | S/T | 0.99
85 | 65 | 1890 | 63 | ∆T | 29
85 | 65 | 1890 | 63 | kW | 3.29
85 | 65 | 1890 | 63 | Amps | 12.1
70 | 75 | 1390 | 63 | MBh | 51.8
70 | 75 | 1390 | 63 | S/T | 0.5
70 | 75 | 1390 | 63 | ∆T | 19
70 | 75 | 1390 | 63 | kW | 4.16
70 | 75 | 1390 | 63 | Amps | 15.5
70 | 75 | 1640 | 63 | MBh | 52.6
70 | 75 | 1640 | 63 | S/T | 0.58
70 | 75 | 1640 | 63 | ∆T | 18
70 | 75 | 1640 | 63 | kW | 4.19
70 | 75 | 1640 | 63 | Amps | 15.6
70 | 75 | 1890 | 63 | MBh | 53.6
70 | 75 | 1890 | 63 | S/T | 0.61
70 | 75 | 1890 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1890 | 63 | kW | 4.21
70 | 75 | 1890 | 63 | Amps | 15.7
75 | 75 | 1390 | 63 | MBh | 51.9
75 | 75 | 1390 | 63 | S/T | 0.63
75 | 75 | 1390 | 63 | ∆T | 23
75 | 75 | 1390 | 63 | kW | 4.15
75 | 75 | 1390 | 63 | Amps | 15.5
75 | 75 | 1640 | 63 | MBh | 52.7
75 | 75 | 1640 | 63 | S/T | 0.7
75 | 75 | 1640 | 63 | ∆T | 22
75 | 75 | 1640 | 63 | kW | 4.18
75 | 75 | 1640 | 63 | Amps | 15.6
75 | 75 | 1890 | 63 | MBh | 53.7
75 | 75 | 1890 | 63 | S/T | 0.74
75 | 75 | 1890 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 1890 | 63 | kW | 4.21
75 | 75 | 1890 | 63 | Amps | 15.7
80 | 75 | 1390 | 63 | MBh | 52.1
80 | 75 | 1390 | 63 | S/T | 0.75
80 | 75 | 1390 | 63 | ∆T | 28
80 | 75 | 1390 | 63 | kW | 4.16
80 | 75 | 1390 | 63 | Amps | 15.5
80 | 75 | 1640 | 63 | MBh | 52.9
80 | 75 | 1640 | 63 | S/T | 0.82
80 | 75 | 1640 | 63 | ∆T | 26
80 | 75 | 1640 | 63 | kW | 4.19
80 | 75 | 1640 | 63 | Amps | 15
80 | 75 | 1890 | 63 | MBh | 53.9
80 | 75 | 1890 | 63 | S/T | 0.86
80 | 75 | 1890 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 1890 | 63 | kW | 4.21
80 | 75 | 1890 | 63 | Amps | 15.7
85 | 75 | 1390 | 63 | MBh | 53
85 | 75 | 1390 | 63 | S/T | 0.85
85 | 75 | 1390 | 63 | ∆T | 31
85 | 75 | 1390 | 63 | kW | 4.16
85 | 75 | 1390 | 63 | Amps | 15.5
85 | 75 | 1640 | 63 | MBh | 53.8
85 | 75 | 1640 | 63 | S/T | 0.92
85 | 75 | 1640 | 63 | ∆T | 30
85 | 75 | 1640 | 63 | kW | 4.2
85 | 75 | 1640 | 63 | Amps | 15.6
85 | 75 | 1890 | 63 | MBh | 54.8
85 | 75 | 1890 | 63 | S/T | 0.95
85 | 75 | 1890 | 63 | ∆T | 29
85 | 75 | 1890 | 63 | kW | 4.22
85 | 75 | 1890 | 63 | Amps | 15.7
70 | 85 | 1390 | 63 | MBh | 51
70 | 85 | 1390 | 63 | S/T | 0.52
70 | 85 | 1390 | 63 | ∆T | 19
70 | 85 | 1390 | 63 | kW | 4.65
70 | 85 | 1390 | 63 | Amps | 17.6
70 | 85 | 1640 | 63 | MBh | 51.9
70 | 85 | 1640 | 63 | S/T | 0.6
70 | 85 | 1640 | 63 | ∆T | 18
70 | 85 | 1640 | 63 | kW | 4.68
70 | 85 | 1640 | 63 | Amps | 17.7
70 | 85 | 1890 | 63 | MBh | 52.9
70 | 85 | 1890 | 63 | S/T | 0.63
70 | 85 | 1890 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1890 | 63 | kW | 4.71
70 | 85 | 1890 | 63 | Amps | 17.8
75 | 85 | 1390 | 63 | MBh | 51.1
75 | 85 | 1390 | 63 | S/T | 0.65
75 | 85 | 1390 | 63 | ∆T | 23
75 | 85 | 1390 | 63 | kW | 4.65
75 | 85 | 1390 | 63 | Amps | 17.6
75 | 85 | 1640 | 63 | MBh | 51.9
75 | 85 | 1640 | 63 | S/T | 0.72
75 | 85 | 1640 | 63 | ∆T | 22
75 | 85 | 1640 | 63 | kW | 4.68
75 | 85 | 1640 | 63 | Amps | 17.7
75 | 85 | 1890 | 63 | MBh | 52.9
75 | 85 | 1890 | 63 | S/T | 0.76
75 | 85 | 1890 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1890 | 63 | kW | 4.7
75 | 85 | 1890 | 63 | Amps | 17.8
80 | 85 | 1390 | 63 | MBh | 51.3
80 | 85 | 1390 | 63 | S/T | 0.77
80 | 85 | 1390 | 63 | ∆T | 28
80 | 85 | 1390 | 63 | kW | 4.65
80 | 85 | 1390 | 63 | Amps | 17.6
80 | 85 | 1640 | 63 | MBh | 52.2
80 | 85 | 1640 | 63 | S/T | 0.84
80 | 85 | 1640 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 1640 | 63 | kW | 4.68
80 | 85 | 1640 | 63 | Amps | 17.3
80 | 85 | 1890 | 63 | MBh | 53.2
80 | 85 | 1890 | 63 | S/T | 0.88
80 | 85 | 1890 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 1890 | 63 | kW | 4.71
80 | 85 | 1890 | 63 | Amps | 17.8
85 | 85 | 1390 | 63 | MBh | 52.2
85 | 85 | 1390 | 63 | S/T | 0.86
85 | 85 | 1390 | 63 | ∆T | 31
85 | 85 | 1390 | 63 | kW | 4.66
85 | 85 | 1390 | 63 | Amps | 17.6
85 | 85 | 1640 | 63 | MBh | 53
85 | 85 | 1640 | 63 | S/T | 0.94
85 | 85 | 1640 | 63 | ∆T | 30
85 | 85 | 1640 | 63 | kW | 4.69
85 | 85 | 1640 | 63 | Amps | 17.8
85 | 85 | 1890 | 63 | MBh | 54.1
85 | 85 | 1890 | 63 | S/T | 0.97
85 | 85 | 1890 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 1890 | 63 | kW | 4.72
85 | 85 | 1890 | 63 | Amps | 17.9
70 | 95 | 1390 | 63 | MBh | 49.2
70 | 95 | 1390 | 63 | S/T | 0.54
70 | 95 | 1390 | 63 | ∆T | 19
70 | 95 | 1390 | 63 | kW | 5.18
70 | 95 | 1390 | 63 | Amps | 19.9
70 | 95 | 1640 | 63 | MBh | 50.1
70 | 95 | 1640 | 63 | S/T | 0.61
70 | 95 | 1640 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 1640 | 63 | kW | 5.21
70 | 95 | 1640 | 63 | Amps | 20.1
70 | 95 | 1890 | 63 | MBh | 51.1
70 | 95 | 1890 | 63 | S/T | 0.65
70 | 95 | 1890 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1890 | 63 | kW | 5.23
70 | 95 | 1890 | 63 | Amps | 20.2
75 | 95 | 1390 | 63 | MBh | 49.3
75 | 95 | 1390 | 63 | S/T | 0.66
75 | 95 | 1390 | 63 | ∆T | 23
75 | 95 | 1390 | 63 | kW | 5.18
75 | 95 | 1390 | 63 | Amps | 19.9
75 | 95 | 1640 | 63 | MBh | 50.1
75 | 95 | 1640 | 63 | S/T | 0.73
75 | 95 | 1640 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1640 | 63 | kW | 5.21
75 | 95 | 1640 | 63 | Amps | 20
75 | 95 | 1890 | 63 | MBh | 51.1
75 | 95 | 1890 | 63 | S/T | 0.77
75 | 95 | 1890 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 1890 | 63 | kW | 5.23
75 | 95 | 1890 | 63 | Amps | 20.1
80 | 95 | 1390 | 63 | MBh | 49.5
80 | 95 | 1390 | 63 | S/T | 0.78
80 | 95 | 1390 | 63 | ∆T | 27
80 | 95 | 1390 | 63 | kW | 5.18
80 | 95 | 1390 | 63 | Amps | 19.9
80 | 95 | 1640 | 63 | MBh | 50.4
80 | 95 | 1640 | 63 | S/T | 0.85
80 | 95 | 1640 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 1640 | 63 | kW | 5.21
80 | 95 | 1640 | 63 | Amps | 19.8
80 | 95 | 1890 | 63 | MBh | 51.4
80 | 95 | 1890 | 63 | S/T | 0.89
80 | 95 | 1890 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 1890 | 63 | kW | 5.23
80 | 95 | 1890 | 63 | Amps | 20.2
85 | 95 | 1390 | 63 | MBh | 44.4
85 | 95 | 1390 | 63 | S/T | 0.89
85 | 95 | 1390 | 63 | ∆T | 30
85 | 95 | 1390 | 63 | kW | 5.33
85 | 95 | 1390 | 63 | Amps | 22.6
85 | 95 | 1640 | 63 | MBh | 43.8
85 | 95 | 1640 | 63 | S/T | 0.97
85 | 95 | 1640 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 1640 | 63 | kW | 5.2
85 | 95 | 1640 | 63 | Amps | 22.7
85 | 95 | 1890 | 63 | MBh | 44.7
85 | 95 | 1890 | 63 | S/T | 0.99
85 | 95 | 1890 | 63 | ∆T | 27
85 | 95 | 1890 | 63 | kW | 5.22
85 | 95 | 1890 | 63 | Amps | 22.8
70 | 105 | 1390 | 63 | MBh | 46.6
70 | 105 | 1390 | 63 | S/T | 0.56
70 | 105 | 1390 | 63 | ∆T | 18
70 | 105 | 1390 | 63 | kW | 5.72
70 | 105 | 1390 | 63 | Amps | 22.6
70 | 105 | 1640 | 63 | MBh | 47.6
70 | 105 | 1640 | 63 | S/T | 0.63
70 | 105 | 1640 | 63 | ∆T | 17
70 | 105 | 1640 | 63 | kW | 5.77
70 | 105 | 1640 | 63 | Amps | 22.7
70 | 105 | 1890 | 63 | MBh | 47.2
70 | 105 | 1890 | 63 | S/T | 0.66
70 | 105 | 1890 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1890 | 63 | kW | 5.63
70 | 105 | 1890 | 63 | Amps | 22.8
75 | 105 | 1390 | 63 | MBh | 46.4
75 | 105 | 1390 | 63 | S/T | 0.68
75 | 105 | 1390 | 63 | ∆T | 22
75 | 105 | 1390 | 63 | kW | 5.7
75 | 105 | 1390 | 63 | Amps | 22.5
75 | 105 | 1640 | 63 | MBh | 47.2
75 | 105 | 1640 | 63 | S/T | 0.75
75 | 105 | 1640 | 63 | ∆T | 21
75 | 105 | 1640 | 63 | kW | 5.73
75 | 105 | 1640 | 63 | Amps | 22.7
75 | 105 | 1890 | 63 | MBh | 48.5
75 | 105 | 1890 | 63 | S/T | 0.79
75 | 105 | 1890 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1890 | 63 | kW | 5.78
75 | 105 | 1890 | 63 | Amps | 22.8
80 | 105 | 1390 | 63 | MBh | 46.9
80 | 105 | 1390 | 63 | S/T | 0.8
80 | 105 | 1390 | 63 | ∆T | 26
80 | 105 | 1390 | 63 | kW | 5.72
80 | 105 | 1390 | 63 | Amps | 22.6
80 | 105 | 1640 | 63 | MBh | 47.8
80 | 105 | 1640 | 63 | S/T | 0.87
80 | 105 | 1640 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 1640 | 63 | kW | 5.77
80 | 105 | 1640 | 63 | Amps | 22.6
80 | 105 | 1890 | 63 | MBh | 48.2
80 | 105 | 1890 | 63 | S/T | 0.91
80 | 105 | 1890 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 1890 | 63 | kW | 5.72
80 | 105 | 1890 | 63 | Amps | 22.8
85 | 105 | 1390 | 63 | MBh | 46.2
85 | 105 | 1390 | 63 | S/T | 0.89
85 | 105 | 1390 | 63 | ∆T | 30
85 | 105 | 1390 | 63 | kW | 5.54
85 | 105 | 1390 | 63 | Amps | 22.6
85 | 105 | 1640 | 63 | MBh | 46.9
85 | 105 | 1640 | 63 | S/T | 0.97
85 | 105 | 1640 | 63 | ∆T | 28
85 | 105 | 1640 | 63 | kW | 5.56
85 | 105 | 1640 | 63 | Amps | 22.7
85 | 105 | 1890 | 63 | MBh | 47.9
85 | 105 | 1890 | 63 | S/T | 0.99
85 | 105 | 1890 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 1890 | 63 | kW | 5.59
85 | 105 | 1890 | 63 | Amps | 22.8
70 | 115 | 1390 | 63 | MBh | 39.4
70 | 115 | 1390 | 63 | S/T | 0.62
70 | 115 | 1390 | 63 | ∆T | 19
70 | 115 | 1390 | 63 | kW | 5.57
70 | 115 | 1390 | 63 | Amps | 22.1
70 | 115 | 1640 | 63 | MBh | 38.4
70 | 115 | 1640 | 63 | S/T | 0.71
70 | 115 | 1640 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1640 | 63 | kW | 4.54
70 | 115 | 1640 | 63 | Amps | 20.6
70 | 115 | 1890 | 63 | MBh | 39.3
70 | 115 | 1890 | 63 | S/T | 0.74
70 | 115 | 1890 | 63 | ∆T | 16
70 | 115 | 1890 | 63 | kW | 4.56
70 | 115 | 1890 | 63 | Amps | 20.7
75 | 115 | 1390 | 63 | MBh | 39.5
75 | 115 | 1390 | 63 | S/T | 0.75
75 | 115 | 1390 | 63 | ∆T | 23
75 | 115 | 1390 | 63 | kW | 4.88
75 | 115 | 1390 | 63 | Amps | 22.1
75 | 115 | 1640 | 63 | MBh | 38.4
75 | 115 | 1640 | 63 | S/T | 0.83
75 | 115 | 1640 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 1640 | 63 | kW | 4.54
75 | 115 | 1640 | 63 | Amps | 20.6
75 | 115 | 1890 | 63 | MBh | 39.3
75 | 115 | 1890 | 63 | S/T | 0.87
75 | 115 | 1890 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 1890 | 63 | kW | 4.55
75 | 115 | 1890 | 63 | Amps | 20.7
80 | 115 | 1390 | 63 | MBh | 38
80 | 115 | 1390 | 63 | S/T | 0.88
80 | 115 | 1390 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 1390 | 63 | kW | 4.52
80 | 115 | 1390 | 63 | Amps | 20.5
80 | 115 | 1640 | 63 | MBh | 38.4
80 | 115 | 1640 | 63 | S/T | 0.96
80 | 115 | 1640 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 1640 | 63 | kW | 4.51
80 | 115 | 1640 | 63 | Amps | 20.6
80 | 115 | 1890 | 63 | MBh | 38.2
80 | 115 | 1890 | 63 | S/T | 0.99
80 | 115 | 1890 | 63 | ∆T | 30
80 | 115 | 1890 | 63 | kW | 4.04
80 | 115 | 1890 | 63 | Amps | 18.4
85 | 115 | 1390 | 63 | MBh | 38.7
85 | 115 | 1390 | 63 | S/T | 0.99
85 | 115 | 1390 | 63 | ∆T | 30
85 | 115 | 1390 | 63 | kW | 4.53
85 | 115 | 1390 | 63 | Amps | 20.6
85 | 115 | 1640 | 63 | MBh | 39.4
85 | 115 | 1640 | 63 | S/T | 0.99
85 | 115 | 1640 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 1640 | 63 | kW | 4.55
85 | 115 | 1640 | 63 | Amps | 20.7
85 | 115 | 1890 | 63 | MBh | 40.3
85 | 115 | 1890 | 63 | S/T | 0.99
85 | 115 | 1890 | 63 | ∆T | 28
85 | 115 | 1890 | 63 | kW | 4.56
85 | 115 | 1890 | 63 | Amps | 20.8
70 | 65 | 1390 | 67 | MBh | 53.2
70 | 65 | 1390 | 67 | S/T | 0.37
70 | 65 | 1390 | 67 | ∆T | 16
70 | 65 | 1390 | 67 | kW | 3.7
70 | 65 | 1390 | 67 | Amps | 13.6
70 | 65 | 1640 | 67 | MBh | 54
70 | 65 | 1640 | 67 | S/T | 0.44
70 | 65 | 1640 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1640 | 67 | kW | 3.73
70 | 65 | 1640 | 67 | Amps | 13.7
70 | 65 | 1890 | 67 | MBh | 55
70 | 65 | 1890 | 67 | S/T | 0.48
70 | 65 | 1890 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1890 | 67 | kW | 3.76
70 | 65 | 1890 | 67 | Amps | 13.8
75 | 65 | 1390 | 67 | MBh | 53.2
75 | 65 | 1390 | 67 | S/T | 0.49
75 | 65 | 1390 | 67 | ∆T | 20
75 | 65 | 1390 | 67 | kW | 3.7
75 | 65 | 1390 | 67 | Amps | 13.5
75 | 65 | 1640 | 67 | MBh | 54
75 | 65 | 1640 | 67 | S/T | 0.57
75 | 65 | 1640 | 67 | ∆T | 19
75 | 65 | 1640 | 67 | kW | 3.73
75 | 65 | 1640 | 67 | Amps | 13.7
75 | 65 | 1890 | 67 | MBh | 55
75 | 65 | 1890 | 67 | S/T | 0.6
75 | 65 | 1890 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 1890 | 67 | kW | 3.75
75 | 65 | 1890 | 67 | Amps | 13.8
80 | 65 | 1390 | 67 | MBh | 53.5
80 | 65 | 1390 | 67 | S/T | 0.61
80 | 65 | 1390 | 67 | ∆T | 25
80 | 65 | 1390 | 67 | kW | 3.7
80 | 65 | 1390 | 67 | Amps | 13.5
80 | 65 | 1640 | 67 | MBh | 54.3
80 | 65 | 1640 | 67 | S/T | 0.69
80 | 65 | 1640 | 67 | ∆T | 23
80 | 65 | 1640 | 67 | kW | 3.73
80 | 65 | 1640 | 67 | Amps | 12.8
80 | 65 | 1890 | 67 | MBh | 55.3
80 | 65 | 1890 | 67 | S/T | 0.72
80 | 65 | 1890 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 1890 | 67 | kW | 3.75
80 | 65 | 1890 | 67 | Amps | 13.8
85 | 65 | 1390 | 67 | MBh | 54.4
85 | 65 | 1390 | 67 | S/T | 0.71
85 | 65 | 1390 | 67 | ∆T | 28
85 | 65 | 1390 | 67 | kW | 3.71
85 | 65 | 1390 | 67 | Amps | 13.6
85 | 65 | 1640 | 67 | MBh | 55.2
85 | 65 | 1640 | 67 | S/T | 0.79
85 | 65 | 1640 | 67 | ∆T | 27
85 | 65 | 1640 | 67 | kW | 3.74
85 | 65 | 1640 | 67 | Amps | 13.7
85 | 65 | 1890 | 67 | MBh | 56.2
85 | 65 | 1890 | 67 | S/T | 0.82
85 | 65 | 1890 | 67 | ∆T | 26
85 | 65 | 1890 | 67 | kW | 3.76
85 | 65 | 1890 | 67 | Amps | 13.8
70 | 75 | 1390 | 67 | MBh | 53.4
70 | 75 | 1390 | 67 | S/T | 0.37
70 | 75 | 1390 | 67 | ∆T | 16
70 | 75 | 1390 | 67 | kW | 4.15
70 | 75 | 1390 | 67 | Amps | 15.4
70 | 75 | 1640 | 67 | MBh | 54.2
70 | 75 | 1640 | 67 | S/T | 0.44
70 | 75 | 1640 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 1640 | 67 | kW | 4.18
70 | 75 | 1640 | 67 | Amps | 15.6
70 | 75 | 1890 | 67 | MBh | 55.2
70 | 75 | 1890 | 67 | S/T | 0.48
70 | 75 | 1890 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1890 | 67 | kW | 4.2
70 | 75 | 1890 | 67 | Amps | 15.7
75 | 75 | 1390 | 67 | MBh | 53.4
75 | 75 | 1390 | 67 | S/T | 0.5
75 | 75 | 1390 | 67 | ∆T | 20
75 | 75 | 1390 | 67 | kW | 4.14
75 | 75 | 1390 | 67 | Amps | 15.4
75 | 75 | 1640 | 67 | MBh | 54.2
75 | 75 | 1640 | 67 | S/T | 0.57
75 | 75 | 1640 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 1640 | 67 | kW | 4.18
75 | 75 | 1640 | 67 | Amps | 15.5
75 | 75 | 1890 | 67 | MBh | 55.2
75 | 75 | 1890 | 67 | S/T | 0.61
75 | 75 | 1890 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1890 | 67 | kW | 4.2
75 | 75 | 1890 | 67 | Amps | 15.6
80 | 75 | 1390 | 67 | MBh | 53.7
80 | 75 | 1390 | 67 | S/T | 0.62
80 | 75 | 1390 | 67 | ∆T | 24
80 | 75 | 1390 | 67 | kW | 4.15
80 | 75 | 1390 | 67 | Amps | 15.4
80 | 75 | 1640 | 67 | MBh | 54.5
80 | 75 | 1640 | 67 | S/T | 0.69
80 | 75 | 1640 | 67 | ∆T | 23
80 | 75 | 1640 | 67 | kW | 4.18
80 | 75 | 1640 | 67 | Amps | 14.9
80 | 75 | 1890 | 67 | MBh | 55.5
80 | 75 | 1890 | 67 | S/T | 0.73
80 | 75 | 1890 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 1890 | 67 | kW | 4.2
80 | 75 | 1890 | 67 | Amps | 15.7
85 | 75 | 1390 | 67 | MBh | 54.5
85 | 75 | 1390 | 67 | S/T | 0.71
85 | 75 | 1390 | 67 | ∆T | 28
85 | 75 | 1390 | 67 | kW | 4.16
85 | 75 | 1390 | 67 | Amps | 15.5
85 | 75 | 1640 | 67 | MBh | 55.3
85 | 75 | 1640 | 67 | S/T | 0.79
85 | 75 | 1640 | 67 | ∆T | 26
85 | 75 | 1640 | 67 | kW | 4.19
85 | 75 | 1640 | 67 | Amps | 15.6
85 | 75 | 1890 | 67 | MBh | 56.3
85 | 75 | 1890 | 67 | S/T | 0.82
85 | 75 | 1890 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 1890 | 67 | kW | 4.21
85 | 75 | 1890 | 67 | Amps | 15.7
70 | 85 | 1390 | 67 | MBh | 52.6
70 | 85 | 1390 | 67 | S/T | 0.39
70 | 85 | 1390 | 67 | ∆T | 16
70 | 85 | 1390 | 67 | kW | 4.64
70 | 85 | 1390 | 67 | Amps | 17.6
70 | 85 | 1640 | 67 | MBh | 53.4
70 | 85 | 1640 | 67 | S/T | 0.47
70 | 85 | 1640 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1640 | 67 | kW | 4.67
70 | 85 | 1640 | 67 | Amps | 17.7
70 | 85 | 1890 | 67 | MBh | 54.4
70 | 85 | 1890 | 67 | S/T | 0.5
70 | 85 | 1890 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1890 | 67 | kW | 4.7
70 | 85 | 1890 | 67 | Amps | 17.8
75 | 85 | 1390 | 67 | MBh | 52.6
75 | 85 | 1390 | 67 | S/T | 0.52
75 | 85 | 1390 | 67 | ∆T | 20
75 | 85 | 1390 | 67 | kW | 4.64
75 | 85 | 1390 | 67 | Amps | 17.6
75 | 85 | 1640 | 67 | MBh | 53.5
75 | 85 | 1640 | 67 | S/T | 0.59
75 | 85 | 1640 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1640 | 67 | kW | 4.67
75 | 85 | 1640 | 67 | Amps | 17.7
75 | 85 | 1890 | 67 | MBh | 54.5
75 | 85 | 1890 | 67 | S/T | 0.63
75 | 85 | 1890 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1890 | 67 | kW | 4.7
75 | 85 | 1890 | 67 | Amps | 17.8
80 | 85 | 1390 | 67 | MBh | 52.9
80 | 85 | 1390 | 67 | S/T | 0.64
80 | 85 | 1390 | 67 | ∆T | 24
80 | 85 | 1390 | 67 | kW | 4.64
80 | 85 | 1390 | 67 | Amps | 17.6
80 | 85 | 1640 | 67 | MBh | 53.7
80 | 85 | 1640 | 67 | S/T | 0.71
80 | 85 | 1640 | 67 | ∆T | 23
80 | 85 | 1640 | 67 | kW | 4.67
80 | 85 | 1640 | 67 | Amps | 17.3
80 | 85 | 1890 | 67 | MBh | 54.7
80 | 85 | 1890 | 67 | S/T | 0.75
80 | 85 | 1890 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1890 | 67 | kW | 4.7
80 | 85 | 1890 | 67 | Amps | 17.8
85 | 85 | 1390 | 67 | MBh | 53.8
85 | 85 | 1390 | 67 | S/T | 0.73
85 | 85 | 1390 | 67 | ∆T | 28
85 | 85 | 1390 | 67 | kW | 4.65
85 | 85 | 1390 | 67 | Amps | 17.6
85 | 85 | 1640 | 67 | MBh | 54.6
85 | 85 | 1640 | 67 | S/T | 0.81
85 | 85 | 1640 | 67 | ∆T | 26
85 | 85 | 1640 | 67 | kW | 4.68
85 | 85 | 1640 | 67 | Amps | 17.7
85 | 85 | 1890 | 67 | MBh | 55.6
85 | 85 | 1890 | 67 | S/T | 0.84
85 | 85 | 1890 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 1890 | 67 | kW | 4.71
85 | 85 | 1890 | 67 | Amps | 17.8
70 | 95 | 1390 | 67 | MBh | 50.8
70 | 95 | 1390 | 67 | S/T | 0.41
70 | 95 | 1390 | 67 | ∆T | 15
70 | 95 | 1390 | 67 | kW | 5.17
70 | 95 | 1390 | 67 | Amps | 19.9
70 | 95 | 1640 | 67 | MBh | 51.6
70 | 95 | 1640 | 67 | S/T | 0.48
70 | 95 | 1640 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 1640 | 67 | kW | 5.2
70 | 95 | 1640 | 67 | Amps | 20
70 | 95 | 1890 | 67 | MBh | 52.7
70 | 95 | 1890 | 67 | S/T | 0.52
70 | 95 | 1890 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 1890 | 67 | kW | 5.23
70 | 95 | 1890 | 67 | Amps | 20.1
75 | 95 | 1390 | 67 | MBh | 50.9
75 | 95 | 1390 | 67 | S/T | 0.53
75 | 95 | 1390 | 67 | ∆T | 19
75 | 95 | 1390 | 67 | kW | 5.17
75 | 95 | 1390 | 67 | Amps | 19.9
75 | 95 | 1640 | 67 | MBh | 51.7
75 | 95 | 1640 | 67 | S/T | 0.6
75 | 95 | 1640 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 1640 | 67 | kW | 5.2
75 | 95 | 1640 | 67 | Amps | 20
75 | 95 | 1890 | 67 | MBh | 52.7
75 | 95 | 1890 | 67 | S/T | 0.64
75 | 95 | 1890 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1890 | 67 | kW | 5.22
75 | 95 | 1890 | 67 | Amps | 20.1
80 | 95 | 1390 | 67 | MBh | 51.1
80 | 95 | 1390 | 67 | S/T | 0.65
80 | 95 | 1390 | 67 | ∆T | 23
80 | 95 | 1390 | 67 | kW | 5.17
80 | 95 | 1390 | 67 | Amps | 19.9
80 | 95 | 1640 | 67 | MBh | 52
80 | 95 | 1640 | 67 | S/T | 0.72
80 | 95 | 1640 | 67 | ∆T | 22
80 | 95 | 1640 | 67 | kW | 5.31
80 | 95 | 1640 | 67 | Amps | 19.8
80 | 95 | 1890 | 67 | MBh | 53
80 | 95 | 1890 | 67 | S/T | 0.76
80 | 95 | 1890 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1890 | 67 | kW | 5.23
80 | 95 | 1890 | 67 | Amps | 20.1
85 | 95 | 1390 | 67 | MBh | 46
85 | 95 | 1390 | 67 | S/T | 0.76
85 | 95 | 1390 | 67 | ∆T | 26
85 | 95 | 1390 | 67 | kW | 5.34
85 | 95 | 1390 | 67 | Amps | 22.6
85 | 95 | 1640 | 67 | MBh | 45.3
85 | 95 | 1640 | 67 | S/T | 0.84
85 | 95 | 1640 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 1640 | 67 | kW | 5.2
85 | 95 | 1640 | 67 | Amps | 22.7
85 | 95 | 1890 | 67 | MBh | 46.3
85 | 95 | 1890 | 67 | S/T | 0.87
85 | 95 | 1890 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 1890 | 67 | kW | 5.23
85 | 95 | 1890 | 67 | Amps | 22.8
70 | 105 | 1390 | 67 | MBh | 48.3
70 | 105 | 1390 | 67 | S/T | 0.43
70 | 105 | 1390 | 67 | ∆T | 15
70 | 105 | 1390 | 67 | kW | 5.73
70 | 105 | 1390 | 67 | Amps | 22.5
70 | 105 | 1640 | 67 | MBh | 49.1
70 | 105 | 1640 | 67 | S/T | 0.5
70 | 105 | 1640 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1640 | 67 | kW | 5.76
70 | 105 | 1640 | 67 | Amps | 22.6
70 | 105 | 1890 | 67 | MBh | 48.7
70 | 105 | 1890 | 67 | S/T | 0.54
70 | 105 | 1890 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 1890 | 67 | kW | 5.63
70 | 105 | 1890 | 67 | Amps | 22.8
75 | 105 | 1390 | 67 | MBh | 48
75 | 105 | 1390 | 67 | S/T | 0.55
75 | 105 | 1390 | 67 | ∆T | 19
75 | 105 | 1390 | 67 | kW | 5.69
75 | 105 | 1390 | 67 | Amps | 22.5
75 | 105 | 1640 | 67 | MBh | 48.8
75 | 105 | 1640 | 67 | S/T | 0.62
75 | 105 | 1640 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1640 | 67 | kW | 5.72
75 | 105 | 1640 | 67 | Amps | 22.6
75 | 105 | 1890 | 67 | MBh | 50.1
75 | 105 | 1890 | 67 | S/T | 0.66
75 | 105 | 1890 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 1890 | 67 | kW | 5.78
75 | 105 | 1890 | 67 | Amps | 22.7
80 | 105 | 1390 | 67 | MBh | 48.6
80 | 105 | 1390 | 67 | S/T | 0.67
80 | 105 | 1390 | 67 | ∆T | 23
80 | 105 | 1390 | 67 | kW | 5.73
80 | 105 | 1390 | 67 | Amps | 22.5
80 | 105 | 1640 | 67 | MBh | 49.5
80 | 105 | 1640 | 67 | S/T | 0.74
80 | 105 | 1640 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1640 | 67 | kW | 5.77
80 | 105 | 1640 | 67 | Amps | 22.6
80 | 105 | 1890 | 67 | MBh | 49.8
80 | 105 | 1890 | 67 | S/T | 0.78
80 | 105 | 1890 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 1890 | 67 | kW | 5.71
80 | 105 | 1890 | 67 | Amps | 22.7
85 | 105 | 1390 | 67 | MBh | 47.8
85 | 105 | 1390 | 67 | S/T | 0.76
85 | 105 | 1390 | 67 | ∆T | 26
85 | 105 | 1390 | 67 | kW | 5.54
85 | 105 | 1390 | 67 | Amps | 22.6
85 | 105 | 1640 | 67 | MBh | 48.5
85 | 105 | 1640 | 67 | S/T | 0.84
85 | 105 | 1640 | 67 | ∆T | 25
85 | 105 | 1640 | 67 | kW | 5.56
85 | 105 | 1640 | 67 | Amps | 22.7
85 | 105 | 1890 | 67 | MBh | 49.5
85 | 105 | 1890 | 67 | S/T | 0.87
85 | 105 | 1890 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 1890 | 67 | kW | 5.59
85 | 105 | 1890 | 67 | Amps | 22.8
70 | 115 | 1390 | 67 | MBh | 39
70 | 115 | 1390 | 67 | S/T | 0.5
70 | 115 | 1390 | 67 | ∆T | 15
70 | 115 | 1390 | 67 | kW | 5.16
70 | 115 | 1390 | 67 | Amps | 20.5
70 | 115 | 1640 | 67 | MBh | 39.7
70 | 115 | 1640 | 67 | S/T | 0.57
70 | 115 | 1640 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1640 | 67 | kW | 4.53
70 | 115 | 1640 | 67 | Amps | 20.6
70 | 115 | 1890 | 67 | MBh | 37.9
70 | 115 | 1890 | 67 | S/T | 0.88
70 | 115 | 1890 | 67 | ∆T | 20
70 | 115 | 1890 | 67 | kW | 4.02
70 | 115 | 1890 | 67 | Amps | 18.3
75 | 115 | 1390 | 67 | MBh | 39
75 | 115 | 1390 | 67 | S/T | 0.62
75 | 115 | 1390 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 1390 | 67 | kW | 4.51
75 | 115 | 1390 | 67 | Amps | 20.5
75 | 115 | 1640 | 67 | MBh | 39.7
75 | 115 | 1640 | 67 | S/T | 0.7
75 | 115 | 1640 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 1640 | 67 | kW | 4.53
75 | 115 | 1640 | 67 | Amps | 20.6
75 | 115 | 1890 | 67 | MBh | 38.7
75 | 115 | 1890 | 67 | S/T | 0.98
75 | 115 | 1890 | 67 | ∆T | 24
75 | 115 | 1890 | 67 | kW | 4.03
75 | 115 | 1890 | 67 | Amps | 18.4
80 | 115 | 1390 | 67 | MBh | 39.3
80 | 115 | 1390 | 67 | S/T | 0.75
80 | 115 | 1390 | 67 | ∆T | 23
80 | 115 | 1390 | 67 | kW | 4.51
80 | 115 | 1390 | 67 | Amps | 20.5
80 | 115 | 1640 | 67 | MBh | 40
80 | 115 | 1640 | 67 | S/T | 0.82
80 | 115 | 1640 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 1640 | 67 | kW | 4.53
80 | 115 | 1640 | 67 | Amps | 20.6
80 | 115 | 1890 | 67 | MBh | 39.5
80 | 115 | 1890 | 67 | S/T | 0.99
80 | 115 | 1890 | 67 | ∆T | 27
80 | 115 | 1890 | 67 | kW | 4.04
80 | 115 | 1890 | 67 | Amps | 18.4
85 | 115 | 1390 | 67 | MBh | 40.1
85 | 115 | 1390 | 67 | S/T | 0.85
85 | 115 | 1390 | 67 | ∆T | 27
85 | 115 | 1390 | 67 | kW | 4.52
85 | 115 | 1390 | 67 | Amps | 20.5
85 | 115 | 1640 | 67 | MBh | 37.8
85 | 115 | 1640 | 67 | S/T | 0.94
85 | 115 | 1640 | 67 | ∆T | 25
85 | 115 | 1640 | 67 | kW | 4.02
85 | 115 | 1640 | 67 | Amps | 18.3
85 | 115 | 1890 | 67 | MBh | 38.7
85 | 115 | 1890 | 67 | S/T | 0.98
85 | 115 | 1890 | 67 | ∆T | 24
85 | 115 | 1890 | 67 | kW | 4.03
85 | 115 | 1890 | 67 | Amps | 18.4
70 | 65 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1890 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 1390 | 71 | MBh | 55.6
75 | 65 | 1390 | 71 | S/T | 0.35
75 | 65 | 1390 | 71 | ∆T | 16
75 | 65 | 1390 | 71 | kW | 3.73
75 | 65 | 1390 | 71 | Amps | 13.7
75 | 65 | 1640 | 71 | MBh | 56.4
75 | 65 | 1640 | 71 | S/T | 0.43
75 | 65 | 1640 | 71 | ∆T | 15
75 | 65 | 1640 | 71 | kW | 3.76
75 | 65 | 1640 | 71 | Amps | 13.8
75 | 65 | 1890 | 71 | MBh | 57.4
75 | 65 | 1890 | 71 | S/T | 0.46
75 | 65 | 1890 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1890 | 71 | kW | 3.79
75 | 65 | 1890 | 71 | Amps | 13.9
80 | 65 | 1390 | 71 | MBh | 55.8
80 | 65 | 1390 | 71 | S/T | 0.48
80 | 65 | 1390 | 71 | ∆T | 21
80 | 65 | 1390 | 71 | kW | 3.74
80 | 65 | 1390 | 71 | Amps | 13.7
80 | 65 | 1640 | 71 | MBh | 56.6
80 | 65 | 1640 | 71 | S/T | 0.55
80 | 65 | 1640 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 1640 | 71 | kW | 3.77
80 | 65 | 1640 | 71 | Amps | 13
80 | 65 | 1890 | 71 | MBh | 57.6
80 | 65 | 1890 | 71 | S/T | 0.59
80 | 65 | 1890 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1890 | 71 | kW | 3.79
80 | 65 | 1890 | 71 | Amps | 13.9
85 | 65 | 1390 | 71 | MBh | 56.7
85 | 65 | 1390 | 71 | S/T | 0.57
85 | 65 | 1390 | 71 | ∆T | 25
85 | 65 | 1390 | 71 | kW | 3.74
85 | 65 | 1390 | 71 | Amps | 13.7
85 | 65 | 1640 | 71 | MBh | 57.5
85 | 65 | 1640 | 71 | S/T | 0.65
85 | 65 | 1640 | 71 | ∆T | 23
85 | 65 | 1640 | 71 | kW | 3.78
85 | 65 | 1640 | 71 | Amps | 13.9
85 | 65 | 1890 | 71 | MBh | 58.5
85 | 65 | 1890 | 71 | S/T | 0.68
85 | 65 | 1890 | 71 | ∆T | 22
85 | 65 | 1890 | 71 | kW | 3.8
85 | 65 | 1890 | 71 | Amps | 14
70 | 75 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1890 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 1390 | 71 | MBh | 55.8
75 | 75 | 1390 | 71 | S/T | 0.36
75 | 75 | 1390 | 71 | ∆T | 16
75 | 75 | 1390 | 71 | kW | 4.18
75 | 75 | 1390 | 71 | Amps | 15.6
75 | 75 | 1640 | 71 | MBh | 56.6
75 | 75 | 1640 | 71 | S/T | 0.43
75 | 75 | 1640 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 1640 | 71 | kW | 4.21
75 | 75 | 1640 | 71 | Amps | 15.7
75 | 75 | 1890 | 71 | MBh | 57.6
75 | 75 | 1890 | 71 | S/T | 0.47
75 | 75 | 1890 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 1890 | 71 | kW | 4.24
75 | 75 | 1890 | 71 | Amps | 15.8
80 | 75 | 1390 | 71 | MBh | 56
80 | 75 | 1390 | 71 | S/T | 0.48
80 | 75 | 1390 | 71 | ∆T | 20
80 | 75 | 1390 | 71 | kW | 4.18
80 | 75 | 1390 | 71 | Amps | 15.6
80 | 75 | 1640 | 71 | MBh | 56.8
80 | 75 | 1640 | 71 | S/T | 0.55
80 | 75 | 1640 | 71 | ∆T | 19
80 | 75 | 1640 | 71 | kW | 4.22
80 | 75 | 1640 | 71 | Amps | 15.1
80 | 75 | 1890 | 71 | MBh | 57.8
80 | 75 | 1890 | 71 | S/T | 0.59
80 | 75 | 1890 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1890 | 71 | kW | 4.24
80 | 75 | 1890 | 71 | Amps | 15.8
85 | 75 | 1390 | 71 | MBh | 56.9
85 | 75 | 1390 | 71 | S/T | 0.58
85 | 75 | 1390 | 71 | ∆T | 24
85 | 75 | 1390 | 71 | kW | 4.19
85 | 75 | 1390 | 71 | Amps | 15.6
85 | 75 | 1640 | 71 | MBh | 57.7
85 | 75 | 1640 | 71 | S/T | 0.65
85 | 75 | 1640 | 71 | ∆T | 23
85 | 75 | 1640 | 71 | kW | 4.22
85 | 75 | 1640 | 71 | Amps | 15.7
85 | 75 | 1890 | 71 | MBh | 58.7
85 | 75 | 1890 | 71 | S/T | 0.69
85 | 75 | 1890 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 1890 | 71 | kW | 4.25
85 | 75 | 1890 | 71 | Amps | 15.8
70 | 85 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1890 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 1390 | 71 | MBh | 55
75 | 85 | 1390 | 71 | S/T | 0.38
75 | 85 | 1390 | 71 | ∆T | 16
75 | 85 | 1390 | 71 | kW | 4.68
75 | 85 | 1390 | 71 | Amps | 17.7
75 | 85 | 1640 | 71 | MBh | 55.8
75 | 85 | 1640 | 71 | S/T | 0.45
75 | 85 | 1640 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 1640 | 71 | kW | 4.71
75 | 85 | 1640 | 71 | Amps | 17.8
75 | 85 | 1890 | 71 | MBh | 56.8
75 | 85 | 1890 | 71 | S/T | 0.49
75 | 85 | 1890 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1890 | 71 | kW | 4.73
75 | 85 | 1890 | 71 | Amps | 17.9
80 | 85 | 1390 | 71 | MBh | 55.3
80 | 85 | 1390 | 71 | S/T | 0.5
80 | 85 | 1390 | 71 | ∆T | 20
80 | 85 | 1390 | 71 | kW | 4.68
80 | 85 | 1390 | 71 | Amps | 17.7
80 | 85 | 1640 | 71 | MBh | 56.1
80 | 85 | 1640 | 71 | S/T | 0.57
80 | 85 | 1640 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 1640 | 71 | kW | 4.71
80 | 85 | 1640 | 71 | Amps | 17.4
80 | 85 | 1890 | 71 | MBh | 57.1
80 | 85 | 1890 | 71 | S/T | 0.61
80 | 85 | 1890 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1890 | 71 | kW | 4.73
80 | 85 | 1890 | 71 | Amps | 17.9
85 | 85 | 1390 | 71 | MBh | 56.2
85 | 85 | 1390 | 71 | S/T | 0.6
85 | 85 | 1390 | 71 | ∆T | 24
85 | 85 | 1390 | 71 | kW | 4.69
85 | 85 | 1390 | 71 | Amps | 17.8
85 | 85 | 1640 | 71 | MBh | 57
85 | 85 | 1640 | 71 | S/T | 0.67
85 | 85 | 1640 | 71 | ∆T | 23
85 | 85 | 1640 | 71 | kW | 4.72
85 | 85 | 1640 | 71 | Amps | 17.9
85 | 85 | 1890 | 71 | MBh | 58
85 | 85 | 1890 | 71 | S/T | 0.71
85 | 85 | 1890 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 1890 | 71 | kW | 4.74
85 | 85 | 1890 | 71 | Amps | 18
70 | 95 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1890 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 1390 | 71 | MBh | 53.3
75 | 95 | 1390 | 71 | S/T | 0.4
75 | 95 | 1390 | 71 | ∆T | 16
75 | 95 | 1390 | 71 | kW | 5.2
75 | 95 | 1390 | 71 | Amps | 20
75 | 95 | 1640 | 71 | MBh | 54.1
75 | 95 | 1640 | 71 | S/T | 0.47
75 | 95 | 1640 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1640 | 71 | kW | 5.23
75 | 95 | 1640 | 71 | Amps | 20.2
75 | 95 | 1890 | 71 | MBh | 55.1
75 | 95 | 1890 | 71 | S/T | 0.5
75 | 95 | 1890 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1890 | 71 | kW | 5.26
75 | 95 | 1890 | 71 | Amps | 20.3
80 | 95 | 1390 | 71 | MBh | 53.5
80 | 95 | 1390 | 71 | S/T | 0.52
80 | 95 | 1390 | 71 | ∆T | 20
80 | 95 | 1390 | 71 | kW | 5.21
80 | 95 | 1390 | 71 | Amps | 20
80 | 95 | 1640 | 71 | MBh | 54.4
80 | 95 | 1640 | 71 | S/T | 0.59
80 | 95 | 1640 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1640 | 71 | kW | 5.34
80 | 95 | 1640 | 71 | Amps | 19.9
80 | 95 | 1890 | 71 | MBh | 55.4
80 | 95 | 1890 | 71 | S/T | 0.62
80 | 95 | 1890 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1890 | 71 | kW | 5.26
80 | 95 | 1890 | 71 | Amps | 20.3
85 | 95 | 1390 | 71 | MBh | 48.4
85 | 95 | 1390 | 71 | S/T | 0.63
85 | 95 | 1390 | 71 | ∆T | 23
85 | 95 | 1390 | 71 | kW | 5.39
85 | 95 | 1390 | 71 | Amps | 22.7
85 | 95 | 1640 | 71 | MBh | 47.8
85 | 95 | 1640 | 71 | S/T | 0.7
85 | 95 | 1640 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1640 | 71 | kW | 5.27
85 | 95 | 1640 | 71 | Amps | 22.8
85 | 95 | 1890 | 71 | MBh | 48.7
85 | 95 | 1890 | 71 | S/T | 0.74
85 | 95 | 1890 | 71 | ∆T | 20
85 | 95 | 1890 | 71 | kW | 5.28
85 | 95 | 1890 | 71 | Amps | 22.9
70 | 105 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1890 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 1390 | 71 | MBh | 50.4
75 | 105 | 1390 | 71 | S/T | 0.41
75 | 105 | 1390 | 71 | ∆T | 15
75 | 105 | 1390 | 71 | kW | 5.73
75 | 105 | 1390 | 71 | Amps | 22.7
75 | 105 | 1640 | 71 | MBh | 51.2
75 | 105 | 1640 | 71 | S/T | 0.49
75 | 105 | 1640 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1640 | 71 | kW | 5.75
75 | 105 | 1640 | 71 | Amps | 22.8
75 | 105 | 1890 | 71 | MBh | 52.6
75 | 105 | 1890 | 71 | S/T | 0.52
75 | 105 | 1890 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1890 | 71 | kW | 5.82
75 | 105 | 1890 | 71 | Amps | 22.9
80 | 105 | 1390 | 71 | MBh | 51.2
80 | 105 | 1390 | 71 | S/T | 0.53
80 | 105 | 1390 | 71 | ∆T | 19
80 | 105 | 1390 | 71 | kW | 5.79
80 | 105 | 1390 | 71 | Amps | 22.7
80 | 105 | 1640 | 71 | MBh | 52.1
80 | 105 | 1640 | 71 | S/T | 0.61
80 | 105 | 1640 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1640 | 71 | kW | 5.83
80 | 105 | 1640 | 71 | Amps | 22.8
80 | 105 | 1890 | 71 | MBh | 52.4
80 | 105 | 1890 | 71 | S/T | 0.64
80 | 105 | 1890 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 1890 | 71 | kW | 5.77
80 | 105 | 1890 | 71 | Amps | 22.9
85 | 105 | 1390 | 71 | MBh | 50.2
85 | 105 | 1390 | 71 | S/T | 0.63
85 | 105 | 1390 | 71 | ∆T | 23
85 | 105 | 1390 | 71 | kW | 5.58
85 | 105 | 1390 | 71 | Amps | 22.7
85 | 105 | 1640 | 71 | MBh | 50.9
85 | 105 | 1640 | 71 | S/T | 0.7
85 | 105 | 1640 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 1640 | 71 | kW | 5.61
85 | 105 | 1640 | 71 | Amps | 22.8
85 | 105 | 1890 | 71 | MBh | 52
85 | 105 | 1890 | 71 | S/T | 0.74
85 | 105 | 1890 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 1890 | 71 | kW | 5.63
85 | 105 | 1890 | 71 | Amps | 22.9
70 | 115 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1890 | 71 | Amps | -
75 | 115 | 1390 | 71 | MBh | 39.1
75 | 115 | 1390 | 71 | S/T | 0.72
75 | 115 | 1390 | 71 | ∆T | 23
75 | 115 | 1390 | 71 | kW | 4.02
75 | 115 | 1390 | 71 | Amps | 18.3
75 | 115 | 1640 | 71 | MBh | 39.7
75 | 115 | 1640 | 71 | S/T | 0.8
75 | 115 | 1640 | 71 | ∆T | 21
75 | 115 | 1640 | 71 | kW | 4.04
75 | 115 | 1640 | 71 | Amps | 18.4
75 | 115 | 1890 | 71 | MBh | 40.6
75 | 115 | 1890 | 71 | S/T | 0.84
75 | 115 | 1890 | 71 | ∆T | 20
75 | 115 | 1890 | 71 | kW | 4.05
75 | 115 | 1890 | 71 | Amps | 18.5
80 | 115 | 1390 | 71 | MBh | 40
80 | 115 | 1390 | 71 | S/T | 0.8
80 | 115 | 1390 | 71 | ∆T | 26
80 | 115 | 1390 | 71 | kW | 4.02
80 | 115 | 1390 | 71 | Amps | 18.3
80 | 115 | 1640 | 71 | MBh | 42.4
80 | 115 | 1640 | 71 | S/T | 0.88
80 | 115 | 1640 | 71 | ∆T | 25
80 | 115 | 1640 | 71 | kW | 4.22
80 | 115 | 1640 | 71 | Amps | 18.4
80 | 115 | 1890 | 71 | MBh | 41.5
80 | 115 | 1890 | 71 | S/T | 0.91
80 | 115 | 1890 | 71 | ∆T | 24
80 | 115 | 1890 | 71 | kW | 4.06
80 | 115 | 1890 | 71 | Amps | 18.5
85 | 115 | 1390 | 71 | MBh | 39.1
85 | 115 | 1390 | 71 | S/T | 0.72
85 | 115 | 1390 | 71 | ∆T | 23
85 | 115 | 1390 | 71 | kW | 4.02
85 | 115 | 1390 | 71 | Amps | 18.3
85 | 115 | 1640 | 71 | MBh | 39.7
85 | 115 | 1640 | 71 | S/T | 0.8
85 | 115 | 1640 | 71 | ∆T | 21
85 | 115 | 1640 | 71 | kW | 4.04
85 | 115 | 1640 | 71 | Amps | 18.4
85 | 115 | 1890 | 71 | MBh | 40.6
85 | 115 | 1890 | 71 | S/T | 0.84
85 | 115 | 1890 | 71 | ∆T | 20

## DH4SEA3630 - AMST36CU1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 1050 | 59 | MBh | 35.6 | 65 | 43.76
70 | 65 | 1050 | 59 | S/T | 0.61 | 60 | 41.15
70 | 65 | 1050 | 59 | ∆T | 19 | 55 | 38.57
70 | 65 | 1190 | 59 | MBh | 36.1 | 50 | 36.04
70 | 65 | 1190 | 59 | S/T | 0.67 | 47 | 34.4
70 | 65 | 1190 | 59 | ∆T | 18 | 45 | 33.21
70 | 65 | 1350 | 59 | MBh | 36.7 | 40 | 30.27
70 | 65 | 1350 | 59 | S/T | 0.7 | 35 | 27.49
70 | 65 | 1350 | 59 | ∆T | 17 | 30 | 25.15
75 | 65 | 1050 | 59 | MBh | 35.7 | 25 | 23.47
75 | 65 | 1050 | 59 | S/T | 0.74 | 20 | 22.5
75 | 65 | 1050 | 59 | ∆T | 23 | 17 | 21.6
75 | 65 | 1190 | 59 | MBh | 36.1 | 15 | 20.75
75 | 65 | 1190 | 59 | S/T | 0.8 | 10 | 18.61
75 | 65 | 1190 | 59 | ∆T | 22 | 5 | 16.48
75 | 65 | 1350 | 59 | MBh | 36.7 | 0 | 14.35
75 | 65 | 1350 | 59 | S/T | 0.83 | -5 | 12.21
75 | 65 | 1350 | 59 | ∆T | 21
80 | 65 | 1050 | 59 | MBh | 35.8
80 | 65 | 1050 | 59 | S/T | 0.87
80 | 65 | 1050 | 59 | ∆T | 27
80 | 65 | 1190 | 59 | MBh | 36.3
80 | 65 | 1190 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1190 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 1350 | 59 | MBh | 36.9
80 | 65 | 1350 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1350 | 59 | ∆T | 25
85 | 65 | 1050 | 59 | MBh | 36.4
85 | 65 | 1050 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1050 | 59 | ∆T | 31
85 | 65 | 1190 | 59 | MBh | 36.9
85 | 65 | 1190 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1190 | 59 | ∆T | 30
85 | 65 | 1350 | 59 | MBh | 37.5
85 | 65 | 1350 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1350 | 59 | ∆T | 29
70 | 75 | 1050 | 59 | MBh | 35.3
70 | 75 | 1050 | 59 | S/T | 0.62
70 | 75 | 1050 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1190 | 59 | MBh | 35.8
70 | 75 | 1190 | 59 | S/T | 0.67
70 | 75 | 1190 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 1350 | 59 | MBh | 36.4
70 | 75 | 1350 | 59 | S/T | 0.71
70 | 75 | 1350 | 59 | ∆T | 17
75 | 75 | 1050 | 59 | MBh | 35.3
75 | 75 | 1050 | 59 | S/T | 0.75
75 | 75 | 1050 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 1190 | 59 | MBh | 35.8
75 | 75 | 1190 | 59 | S/T | 0.8
75 | 75 | 1190 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 1350 | 59 | MBh | 36.4
75 | 75 | 1350 | 59 | S/T | 0.84
75 | 75 | 1350 | 59 | ∆T | 21
80 | 75 | 1050 | 59 | MBh | 35.5
80 | 75 | 1050 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1050 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 1190 | 59 | MBh | 36
80 | 75 | 1190 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1190 | 59 | ∆T | 26
80 | 75 | 1350 | 59 | MBh | 36.6
80 | 75 | 1350 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1350 | 59 | ∆T | 25
85 | 75 | 1050 | 59 | MBh | 36.1
85 | 75 | 1050 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1050 | 59 | ∆T | 31
85 | 75 | 1190 | 59 | MBh | 36.6
85 | 75 | 1190 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1190 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 1350 | 59 | MBh | 37.2
85 | 75 | 1350 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1350 | 59 | ∆T | 29
70 | 85 | 1050 | 59 | MBh | 34.4
70 | 85 | 1050 | 59 | S/T | 0.64
70 | 85 | 1050 | 59 | ∆T | 20
70 | 85 | 1190 | 59 | MBh | 34.8
70 | 85 | 1190 | 59 | S/T | 0.7
70 | 85 | 1190 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 1350 | 59 | MBh | 35.4
70 | 85 | 1350 | 59 | S/T | 0.73
70 | 85 | 1350 | 59 | ∆T | 18
75 | 85 | 1050 | 59 | MBh | 34.4
75 | 85 | 1050 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1050 | 59 | ∆T | 24
75 | 85 | 1190 | 59 | MBh | 34.8
75 | 85 | 1190 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1190 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 1350 | 59 | MBh | 35.5
75 | 85 | 1350 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1350 | 59 | ∆T | 22
80 | 85 | 1050 | 59 | MBh | 34.6
80 | 85 | 1050 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1050 | 59 | ∆T | 28
80 | 85 | 1190 | 59 | MBh | 35
80 | 85 | 1190 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1190 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 1350 | 59 | MBh | 35.6
80 | 85 | 1350 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1350 | 59 | ∆T | 26
85 | 85 | 1050 | 59 | MBh | 35.2
85 | 85 | 1050 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1050 | 59 | ∆T | 31
85 | 85 | 1190 | 59 | MBh | 35.6
85 | 85 | 1190 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1190 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 1350 | 59 | MBh | 36.2
85 | 85 | 1350 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1350 | 59 | ∆T | 29
70 | 95 | 1050 | 59 | MBh | 32.8
70 | 95 | 1050 | 59 | S/T | 0.66
70 | 95 | 1050 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1190 | 59 | MBh | 33.2
70 | 95 | 1190 | 59 | S/T | 0.72
70 | 95 | 1190 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1350 | 59 | MBh | 33.8
70 | 95 | 1350 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 1350 | 59 | ∆T | 17
75 | 95 | 1050 | 59 | MBh | 32.8
75 | 95 | 1050 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1050 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 1190 | 59 | MBh | 33.2
75 | 95 | 1190 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1190 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 1350 | 59 | MBh | 33.9
75 | 95 | 1350 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1350 | 59 | ∆T | 21
80 | 95 | 1050 | 59 | MBh | 33
80 | 95 | 1050 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1050 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 1190 | 59 | MBh | 33.4
80 | 95 | 1190 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1190 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 1350 | 59 | MBh | 34
80 | 95 | 1350 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1350 | 59 | ∆T | 25
85 | 95 | 1050 | 59 | MBh | 33.6
85 | 95 | 1050 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1050 | 59 | ∆T | 31
85 | 95 | 1190 | 59 | MBh | 34
85 | 95 | 1190 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1190 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 1350 | 59 | MBh | 34.6
85 | 95 | 1350 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1350 | 59 | ∆T | 29
70 | 105 | 1050 | 59 | MBh | 30.8
70 | 105 | 1050 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1050 | 59 | ∆T | 19
70 | 105 | 1190 | 59 | MBh | 31.3
70 | 105 | 1190 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1190 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1350 | 59 | MBh | 31.9
70 | 105 | 1350 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1350 | 59 | ∆T | 17
75 | 105 | 1050 | 59 | MBh | 30.9
75 | 105 | 1050 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1050 | 59 | ∆T | 23
75 | 105 | 1190 | 59 | MBh | 31.3
75 | 105 | 1190 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1190 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 1350 | 59 | MBh | 31.9
75 | 105 | 1350 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1350 | 59 | ∆T | 21
80 | 105 | 1050 | 59 | MBh | 31
80 | 105 | 1050 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1050 | 59 | ∆T | 27
80 | 105 | 1190 | 59 | MBh | 31.5
80 | 105 | 1190 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1190 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 1350 | 59 | MBh | 32.1
80 | 105 | 1350 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1350 | 59 | ∆T | 25
85 | 105 | 1050 | 59 | MBh | 31.6
85 | 105 | 1050 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1050 | 59 | ∆T | 31
85 | 105 | 1190 | 59 | MBh | 32.1
85 | 105 | 1190 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1190 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 1350 | 59 | MBh | 32.7
85 | 105 | 1350 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1350 | 59 | ∆T | 29
70 | 115 | 1050 | 59 | MBh | 29
70 | 115 | 1050 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1050 | 59 | ∆T | 20
70 | 115 | 1190 | 59 | MBh | 29.5
70 | 115 | 1190 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1190 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1350 | 59 | MBh | 30.1
70 | 115 | 1350 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1350 | 59 | ∆T | 18
75 | 115 | 1050 | 59 | MBh | 29.1
75 | 115 | 1050 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1050 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 1190 | 59 | MBh | 29.5
75 | 115 | 1190 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1190 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1350 | 59 | MBh | 30.1
75 | 115 | 1350 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1350 | 59 | ∆T | 22
80 | 115 | 1050 | 59 | MBh | 29.3
80 | 115 | 1050 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1050 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 1190 | 59 | MBh | 29.7
80 | 115 | 1190 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1190 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 1350 | 59 | MBh | 30.3
80 | 115 | 1350 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1350 | 59 | ∆T | 26
85 | 115 | 1050 | 59 | MBh | 29.9
85 | 115 | 1050 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1050 | 59 | ∆T | 32
85 | 115 | 1190 | 59 | MBh | 30.3
85 | 115 | 1190 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1190 | 59 | ∆T | 31
85 | 115 | 1350 | 59 | MBh | 30.9
85 | 115 | 1350 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1350 | 59 | ∆T | 30
70 | 65 | 1050 | 63 | MBh | 36.1
70 | 65 | 1050 | 63 | S/T | 0.53
70 | 65 | 1050 | 63 | ∆T | 18
70 | 65 | 1190 | 63 | MBh | 36.6
70 | 65 | 1190 | 63 | S/T | 0.59
70 | 65 | 1190 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 1350 | 63 | MBh | 37.2
70 | 65 | 1350 | 63 | S/T | 0.63
70 | 65 | 1350 | 63 | ∆T | 16
75 | 65 | 1050 | 63 | MBh | 36.2
75 | 65 | 1050 | 63 | S/T | 0.66
75 | 65 | 1050 | 63 | ∆T | 22
75 | 65 | 1190 | 63 | MBh | 36.6
75 | 65 | 1190 | 63 | S/T | 0.72
75 | 65 | 1190 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 1350 | 63 | MBh | 37.2
75 | 65 | 1350 | 63 | S/T | 0.76
75 | 65 | 1350 | 63 | ∆T | 20
80 | 65 | 1050 | 63 | MBh | 36.3
80 | 65 | 1050 | 63 | S/T | 0.79
80 | 65 | 1050 | 63 | ∆T | 26
80 | 65 | 1190 | 63 | MBh | 36.8
80 | 65 | 1190 | 63 | S/T | 0.85
80 | 65 | 1190 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 1350 | 63 | MBh | 37.4
80 | 65 | 1350 | 63 | S/T | 0.88
80 | 65 | 1350 | 63 | ∆T | 24
85 | 65 | 1050 | 63 | MBh | 36.9
85 | 65 | 1050 | 63 | S/T | 0.89
85 | 65 | 1050 | 63 | ∆T | 29
85 | 65 | 1190 | 63 | MBh | 37.4
85 | 65 | 1190 | 63 | S/T | 0.95
85 | 65 | 1190 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 1350 | 63 | MBh | 38
85 | 65 | 1350 | 63 | S/T | 0.98
85 | 65 | 1350 | 63 | ∆T | 27
70 | 75 | 1050 | 63 | MBh | 35.8
70 | 75 | 1050 | 63 | S/T | 0.54
70 | 75 | 1050 | 63 | ∆T | 18
70 | 75 | 1190 | 63 | MBh | 36.3
70 | 75 | 1190 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 1190 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1350 | 63 | MBh | 36.9
70 | 75 | 1350 | 63 | S/T | 0.63
70 | 75 | 1350 | 63 | ∆T | 16
75 | 75 | 1050 | 63 | MBh | 35.8
75 | 75 | 1050 | 63 | S/T | 0.67
75 | 75 | 1050 | 63 | ∆T | 22
75 | 75 | 1190 | 63 | MBh | 36.3
75 | 75 | 1190 | 63 | S/T | 0.73
75 | 75 | 1190 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 1350 | 63 | MBh | 36.9
75 | 75 | 1350 | 63 | S/T | 0.76
75 | 75 | 1350 | 63 | ∆T | 20
80 | 75 | 1050 | 63 | MBh | 36
80 | 75 | 1050 | 63 | S/T | 0.8
80 | 75 | 1050 | 63 | ∆T | 26
80 | 75 | 1190 | 63 | MBh | 36.5
80 | 75 | 1190 | 63 | S/T | 0.85
80 | 75 | 1190 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 1350 | 63 | MBh | 37.1
80 | 75 | 1350 | 63 | S/T | 0.89
80 | 75 | 1350 | 63 | ∆T | 24
85 | 75 | 1050 | 63 | MBh | 36.6
85 | 75 | 1050 | 63 | S/T | 0.9
85 | 75 | 1050 | 63 | ∆T | 29
85 | 75 | 1190 | 63 | MBh | 37.1
85 | 75 | 1190 | 63 | S/T | 0.95
85 | 75 | 1190 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 1350 | 63 | MBh | 37.7
85 | 75 | 1350 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 1350 | 63 | ∆T | 27
70 | 85 | 1050 | 63 | MBh | 34.9
70 | 85 | 1050 | 63 | S/T | 0.57
70 | 85 | 1050 | 63 | ∆T | 18
70 | 85 | 1190 | 63 | MBh | 35.3
70 | 85 | 1190 | 63 | S/T | 0.62
70 | 85 | 1190 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1350 | 63 | MBh | 35.9
70 | 85 | 1350 | 63 | S/T | 0.66
70 | 85 | 1350 | 63 | ∆T | 16
75 | 85 | 1050 | 63 | MBh | 34.9
75 | 85 | 1050 | 63 | S/T | 0.7
75 | 85 | 1050 | 63 | ∆T | 22
75 | 85 | 1190 | 63 | MBh | 35.4
75 | 85 | 1190 | 63 | S/T | 0.75
75 | 85 | 1190 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1350 | 63 | MBh | 36
75 | 85 | 1350 | 63 | S/T | 0.79
75 | 85 | 1350 | 63 | ∆T | 20
80 | 85 | 1050 | 63 | MBh | 35.1
80 | 85 | 1050 | 63 | S/T | 0.82
80 | 85 | 1050 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 1190 | 63 | MBh | 35.5
80 | 85 | 1190 | 63 | S/T | 0.88
80 | 85 | 1190 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 1350 | 63 | MBh | 36.1
80 | 85 | 1350 | 63 | S/T | 0.91
80 | 85 | 1350 | 63 | ∆T | 24
85 | 85 | 1050 | 63 | MBh | 35.7
85 | 85 | 1050 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1050 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 1190 | 63 | MBh | 36.1
85 | 85 | 1190 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1190 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 1350 | 63 | MBh | 36.7
85 | 85 | 1350 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1350 | 63 | ∆T | 27
70 | 95 | 1050 | 63 | MBh | 33.3
70 | 95 | 1050 | 63 | S/T | 0.59
70 | 95 | 1050 | 63 | ∆T | 18
70 | 95 | 1190 | 63 | MBh | 33.7
70 | 95 | 1190 | 63 | S/T | 0.64
70 | 95 | 1190 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 1350 | 63 | MBh | 34.3
70 | 95 | 1350 | 63 | S/T | 0.68
70 | 95 | 1350 | 63 | ∆T | 16
75 | 95 | 1050 | 63 | MBh | 33.3
75 | 95 | 1050 | 63 | S/T | 0.71
75 | 95 | 1050 | 63 | ∆T | 22
75 | 95 | 1190 | 63 | MBh | 33.8
75 | 95 | 1190 | 63 | S/T | 0.77
75 | 95 | 1190 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1350 | 63 | MBh | 34.4
75 | 95 | 1350 | 63 | S/T | 0.81
75 | 95 | 1350 | 63 | ∆T | 20
80 | 95 | 1050 | 63 | MBh | 33.5
80 | 95 | 1050 | 63 | S/T | 0.84
80 | 95 | 1050 | 63 | ∆T | 26
80 | 95 | 1190 | 63 | MBh | 33.9
80 | 95 | 1190 | 63 | S/T | 0.9
80 | 95 | 1190 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 1350 | 63 | MBh | 34.5
80 | 95 | 1350 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 1350 | 63 | ∆T | 24
85 | 95 | 1050 | 63 | MBh | 34.1
85 | 95 | 1050 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1050 | 63 | ∆T | 29
85 | 95 | 1190 | 63 | MBh | 34.5
85 | 95 | 1190 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1190 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 1350 | 63 | MBh | 35.1
85 | 95 | 1350 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1350 | 63 | ∆T | 27
70 | 105 | 1050 | 63 | MBh | 31.3
70 | 105 | 1050 | 63 | S/T | 0.61
70 | 105 | 1050 | 63 | ∆T | 17
70 | 105 | 1190 | 63 | MBh | 31.8
70 | 105 | 1190 | 63 | S/T | 0.66
70 | 105 | 1190 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1350 | 63 | MBh | 32.4
70 | 105 | 1350 | 63 | S/T | 0.7
70 | 105 | 1350 | 63 | ∆T | 15
75 | 105 | 1050 | 63 | MBh | 31.4
75 | 105 | 1050 | 63 | S/T | 0.74
75 | 105 | 1050 | 63 | ∆T | 21
75 | 105 | 1190 | 63 | MBh | 31.8
75 | 105 | 1190 | 63 | S/T | 0.79
75 | 105 | 1190 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1350 | 63 | MBh | 32.4
75 | 105 | 1350 | 63 | S/T | 0.83
75 | 105 | 1350 | 63 | ∆T | 19
80 | 105 | 1050 | 63 | MBh | 31.5
80 | 105 | 1050 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1050 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 1190 | 63 | MBh | 32
80 | 105 | 1190 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1190 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 1350 | 63 | MBh | 32.6
80 | 105 | 1350 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1350 | 63 | ∆T | 23
85 | 105 | 1050 | 63 | MBh | 32.1
85 | 105 | 1050 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1050 | 63 | ∆T | 29
85 | 105 | 1190 | 63 | MBh | 32.6
85 | 105 | 1190 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1190 | 63 | ∆T | 28
85 | 105 | 1350 | 63 | MBh | 33.2
85 | 105 | 1350 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1350 | 63 | ∆T | 27
70 | 115 | 1050 | 63 | MBh | 29.5
70 | 115 | 1050 | 63 | S/T | 0.66
70 | 115 | 1050 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 1190 | 63 | MBh | 30
70 | 115 | 1190 | 63 | S/T | 0.71
70 | 115 | 1190 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1350 | 63 | MBh | 30.6
70 | 115 | 1350 | 63 | S/T | 0.75
70 | 115 | 1350 | 63 | ∆T | 16
75 | 115 | 1050 | 63 | MBh | 29.6
75 | 115 | 1050 | 63 | S/T | 0.79
75 | 115 | 1050 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1190 | 63 | MBh | 30
75 | 115 | 1190 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1190 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 1350 | 63 | MBh | 30.6
75 | 115 | 1350 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1350 | 63 | ∆T | 20
80 | 115 | 1050 | 63 | MBh | 29.8
80 | 115 | 1050 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1050 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 1190 | 63 | MBh | 30.2
80 | 115 | 1190 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1190 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 1350 | 63 | MBh | 30.8
80 | 115 | 1350 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1350 | 63 | ∆T | 24
85 | 115 | 1050 | 63 | MBh | 30.4
85 | 115 | 1050 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1050 | 63 | ∆T | 30
85 | 115 | 1190 | 63 | MBh | 30.8
85 | 115 | 1190 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1190 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 1350 | 63 | MBh | 31.4
85 | 115 | 1350 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1350 | 63 | ∆T | 28
70 | 65 | 1050 | 67 | MBh | 37.2
70 | 65 | 1050 | 67 | S/T | 0.4
70 | 65 | 1050 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1190 | 67 | MBh | 37.6
70 | 65 | 1190 | 67 | S/T | 0.45
70 | 65 | 1190 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1350 | 67 | MBh | 38.3
70 | 65 | 1350 | 67 | S/T | 0.49
70 | 65 | 1350 | 67 | ∆T | 12
75 | 65 | 1050 | 67 | MBh | 37.2
75 | 65 | 1050 | 67 | S/T | 0.53
75 | 65 | 1050 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 1190 | 67 | MBh | 37.7
75 | 65 | 1190 | 67 | S/T | 0.58
75 | 65 | 1190 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 1350 | 67 | MBh | 38.3
75 | 65 | 1350 | 67 | S/T | 0.62
75 | 65 | 1350 | 67 | ∆T | 16
80 | 65 | 1050 | 67 | MBh | 37.4
80 | 65 | 1050 | 67 | S/T | 0.65
80 | 65 | 1050 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 1190 | 67 | MBh | 37.8
80 | 65 | 1190 | 67 | S/T | 0.71
80 | 65 | 1190 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 1350 | 67 | MBh | 38.5
80 | 65 | 1350 | 67 | S/T | 0.75
80 | 65 | 1350 | 67 | ∆T | 20
85 | 65 | 1050 | 67 | MBh | 38
85 | 65 | 1050 | 67 | S/T | 0.76
85 | 65 | 1050 | 67 | ∆T | 26
85 | 65 | 1190 | 67 | MBh | 38.4
85 | 65 | 1190 | 67 | S/T | 0.81
85 | 65 | 1190 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 1350 | 67 | MBh | 39.1
85 | 65 | 1350 | 67 | S/T | 0.85
85 | 65 | 1350 | 67 | ∆T | 24
70 | 75 | 1050 | 67 | MBh | 36.9
70 | 75 | 1050 | 67 | S/T | 0.41
70 | 75 | 1050 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 1190 | 67 | MBh | 37.3
70 | 75 | 1190 | 67 | S/T | 0.46
70 | 75 | 1190 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1350 | 67 | MBh | 37.9
70 | 75 | 1350 | 67 | S/T | 0.5
70 | 75 | 1350 | 67 | ∆T | 12
75 | 75 | 1050 | 67 | MBh | 36.9
75 | 75 | 1050 | 67 | S/T | 0.53
75 | 75 | 1050 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 1190 | 67 | MBh | 37.3
75 | 75 | 1190 | 67 | S/T | 0.59
75 | 75 | 1190 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1350 | 67 | MBh | 38
75 | 75 | 1350 | 67 | S/T | 0.63
75 | 75 | 1350 | 67 | ∆T | 16
80 | 75 | 1050 | 67 | MBh | 37.1
80 | 75 | 1050 | 67 | S/T | 0.66
80 | 75 | 1050 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 1190 | 67 | MBh | 37.5
80 | 75 | 1190 | 67 | S/T | 0.72
80 | 75 | 1190 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 1350 | 67 | MBh | 38.1
80 | 75 | 1350 | 67 | S/T | 0.75
80 | 75 | 1350 | 67 | ∆T | 20
85 | 75 | 1050 | 67 | MBh | 37.7
85 | 75 | 1050 | 67 | S/T | 0.76
85 | 75 | 1050 | 67 | ∆T | 26
85 | 75 | 1190 | 67 | MBh | 38.1
85 | 75 | 1190 | 67 | S/T | 0.82
85 | 75 | 1190 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 1350 | 67 | MBh | 38.7
85 | 75 | 1350 | 67 | S/T | 0.85
85 | 75 | 1350 | 67 | ∆T | 24
70 | 85 | 1050 | 67 | MBh | 36
70 | 85 | 1050 | 67 | S/T | 0.43
70 | 85 | 1050 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1190 | 67 | MBh | 36.4
70 | 85 | 1190 | 67 | S/T | 0.49
70 | 85 | 1190 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1350 | 67 | MBh | 37
70 | 85 | 1350 | 67 | S/T | 0.52
70 | 85 | 1350 | 67 | ∆T | 12
75 | 85 | 1050 | 67 | MBh | 36
75 | 85 | 1050 | 67 | S/T | 0.56
75 | 85 | 1050 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1190 | 67 | MBh | 36.4
75 | 85 | 1190 | 67 | S/T | 0.62
75 | 85 | 1190 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1350 | 67 | MBh | 37
75 | 85 | 1350 | 67 | S/T | 0.65
75 | 85 | 1350 | 67 | ∆T | 16
80 | 85 | 1050 | 67 | MBh | 36.2
80 | 85 | 1050 | 67 | S/T | 0.69
80 | 85 | 1050 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1190 | 67 | MBh | 36.6
80 | 85 | 1190 | 67 | S/T | 0.74
80 | 85 | 1190 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1350 | 67 | MBh | 37.2
80 | 85 | 1350 | 67 | S/T | 0.78
80 | 85 | 1350 | 67 | ∆T | 20
85 | 85 | 1050 | 67 | MBh | 36.8
85 | 85 | 1050 | 67 | S/T | 0.79
85 | 85 | 1050 | 67 | ∆T | 26
85 | 85 | 1190 | 67 | MBh | 37.2
85 | 85 | 1190 | 67 | S/T | 0.84
85 | 85 | 1190 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 1350 | 67 | MBh | 37.8
85 | 85 | 1350 | 67 | S/T | 0.88
85 | 85 | 1350 | 67 | ∆T | 24
70 | 95 | 1050 | 67 | MBh | 34.4
70 | 95 | 1050 | 67 | S/T | 0.45
70 | 95 | 1050 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 1190 | 67 | MBh | 34.8
70 | 95 | 1190 | 67 | S/T | 0.51
70 | 95 | 1190 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 1350 | 67 | MBh | 35.4
70 | 95 | 1350 | 67 | S/T | 0.54
70 | 95 | 1350 | 67 | ∆T | 12
75 | 95 | 1050 | 67 | MBh | 34.4
75 | 95 | 1050 | 67 | S/T | 0.58
75 | 95 | 1050 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 1190 | 67 | MBh | 34.8
75 | 95 | 1190 | 67 | S/T | 0.63
75 | 95 | 1190 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1350 | 67 | MBh | 35.4
75 | 95 | 1350 | 67 | S/T | 0.67
75 | 95 | 1350 | 67 | ∆T | 16
80 | 95 | 1050 | 67 | MBh | 34.6
80 | 95 | 1050 | 67 | S/T | 0.7
80 | 95 | 1050 | 67 | ∆T | 22
80 | 95 | 1190 | 67 | MBh | 35
80 | 95 | 1190 | 67 | S/T | 0.76
80 | 95 | 1190 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1350 | 67 | MBh | 35.6
80 | 95 | 1350 | 67 | S/T | 0.8
80 | 95 | 1350 | 67 | ∆T | 20
85 | 95 | 1050 | 67 | MBh | 35.2
85 | 95 | 1050 | 67 | S/T | 0.81
85 | 95 | 1050 | 67 | ∆T | 26
85 | 95 | 1190 | 67 | MBh | 35.6
85 | 95 | 1190 | 67 | S/T | 0.86
85 | 95 | 1190 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 1350 | 67 | MBh | 36.2
85 | 95 | 1350 | 67 | S/T | 0.9
85 | 95 | 1350 | 67 | ∆T | 24
70 | 105 | 1050 | 67 | MBh | 32.4
70 | 105 | 1050 | 67 | S/T | 0.47
70 | 105 | 1050 | 67 | ∆T | 14
70 | 105 | 1190 | 67 | MBh | 32.8
70 | 105 | 1190 | 67 | S/T | 0.53
70 | 105 | 1190 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1350 | 67 | MBh | 33.4
70 | 105 | 1350 | 67 | S/T | 0.56
70 | 105 | 1350 | 67 | ∆T | 12
75 | 105 | 1050 | 67 | MBh | 32.4
75 | 105 | 1050 | 67 | S/T | 0.6
75 | 105 | 1050 | 67 | ∆T | 18
75 | 105 | 1190 | 67 | MBh | 32.9
75 | 105 | 1190 | 67 | S/T | 0.66
75 | 105 | 1190 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1350 | 67 | MBh | 33.5
75 | 105 | 1350 | 67 | S/T | 0.69
75 | 105 | 1350 | 67 | ∆T | 16
80 | 105 | 1050 | 67 | MBh | 32.6
80 | 105 | 1050 | 67 | S/T | 0.73
80 | 105 | 1050 | 67 | ∆T | 22
80 | 105 | 1190 | 67 | MBh | 33
80 | 105 | 1190 | 67 | S/T | 0.78
80 | 105 | 1190 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1350 | 67 | MBh | 33.7
80 | 105 | 1350 | 67 | S/T | 0.82
80 | 105 | 1350 | 67 | ∆T | 20
85 | 105 | 1050 | 67 | MBh | 33.2
85 | 105 | 1050 | 67 | S/T | 0.83
85 | 105 | 1050 | 67 | ∆T | 25
85 | 105 | 1190 | 67 | MBh | 33.6
85 | 105 | 1190 | 67 | S/T | 0.88
85 | 105 | 1190 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 1350 | 67 | MBh | 34.3
85 | 105 | 1350 | 67 | S/T | 0.92
85 | 105 | 1350 | 67 | ∆T | 23
70 | 115 | 1050 | 67 | MBh | 30.6
70 | 115 | 1050 | 67 | S/T | 0.52
70 | 115 | 1050 | 67 | ∆T | 15
70 | 115 | 1190 | 67 | MBh | 31.1
70 | 115 | 1190 | 67 | S/T | 0.58
70 | 115 | 1190 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1350 | 67 | MBh | 31.7
70 | 115 | 1350 | 67 | S/T | 0.61
70 | 115 | 1350 | 67 | ∆T | 13
75 | 115 | 1050 | 67 | MBh | 30.6
75 | 115 | 1050 | 67 | S/T | 0.65
75 | 115 | 1050 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 1190 | 67 | MBh | 31.1
75 | 115 | 1190 | 67 | S/T | 0.71
75 | 115 | 1190 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 1350 | 67 | MBh | 31.7
75 | 115 | 1350 | 67 | S/T | 0.74
75 | 115 | 1350 | 67 | ∆T | 17
80 | 115 | 1050 | 67 | MBh | 30.8
80 | 115 | 1050 | 67 | S/T | 0.78
80 | 115 | 1050 | 67 | ∆T | 23
80 | 115 | 1190 | 67 | MBh | 31.3
80 | 115 | 1190 | 67 | S/T | 0.83
80 | 115 | 1190 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 1350 | 67 | MBh | 31.9
80 | 115 | 1350 | 67 | S/T | 0.87
80 | 115 | 1350 | 67 | ∆T | 21
85 | 115 | 1050 | 67 | MBh | 31.4
85 | 115 | 1050 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1050 | 67 | ∆T | 27
85 | 115 | 1190 | 67 | MBh | 31.9
85 | 115 | 1190 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1190 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 1350 | 67 | MBh | 32.5
85 | 115 | 1350 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1350 | 67 | ∆T | 25
70 | 65 | 1050 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1050 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1050 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1190 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1190 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1190 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1350 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1350 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1350 | 71 | ∆T | -
75 | 65 | 1050 | 71 | MBh | 38.8
75 | 65 | 1050 | 71 | S/T | 0.39
75 | 65 | 1050 | 71 | ∆T | 15
75 | 65 | 1190 | 71 | MBh | 39.3
75 | 65 | 1190 | 71 | S/T | 0.44
75 | 65 | 1190 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1350 | 71 | MBh | 39.9
75 | 65 | 1350 | 71 | S/T | 0.48
75 | 65 | 1350 | 71 | ∆T | 13
80 | 65 | 1050 | 71 | MBh | 39
80 | 65 | 1050 | 71 | S/T | 0.51
80 | 65 | 1050 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 1190 | 71 | MBh | 39.5
80 | 65 | 1190 | 71 | S/T | 0.57
80 | 65 | 1190 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1350 | 71 | MBh | 40.1
80 | 65 | 1350 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 1350 | 71 | ∆T | 17
85 | 65 | 1050 | 71 | MBh | 39.6
85 | 65 | 1050 | 71 | S/T | 0.61
85 | 65 | 1050 | 71 | ∆T | 22
85 | 65 | 1190 | 71 | MBh | 40.1
85 | 65 | 1190 | 71 | S/T | 0.67
85 | 65 | 1190 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 1350 | 71 | MBh | 40.7
85 | 65 | 1350 | 71 | S/T | 0.7
85 | 65 | 1350 | 71 | ∆T | 20
70 | 75 | 1050 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1050 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1050 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1190 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1190 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1190 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1350 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1350 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1350 | 71 | ∆T | -
75 | 75 | 1050 | 71 | MBh | 38.5
75 | 75 | 1050 | 71 | S/T | 0.39
75 | 75 | 1050 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 1190 | 71 | MBh | 39
75 | 75 | 1190 | 71 | S/T | 0.45
75 | 75 | 1190 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1350 | 71 | MBh | 39.6
75 | 75 | 1350 | 71 | S/T | 0.48
75 | 75 | 1350 | 71 | ∆T | 13
80 | 75 | 1050 | 71 | MBh | 38.7
80 | 75 | 1050 | 71 | S/T | 0.52
80 | 75 | 1050 | 71 | ∆T | 19
80 | 75 | 1190 | 71 | MBh | 39.2
80 | 75 | 1190 | 71 | S/T | 0.57
80 | 75 | 1190 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1350 | 71 | MBh | 39.8
80 | 75 | 1350 | 71 | S/T | 0.61
80 | 75 | 1350 | 71 | ∆T | 17
85 | 75 | 1050 | 71 | MBh | 39.3
85 | 75 | 1050 | 71 | S/T | 0.62
85 | 75 | 1050 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 1190 | 71 | MBh | 39.8
85 | 75 | 1190 | 71 | S/T | 0.67
85 | 75 | 1190 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 1350 | 71 | MBh | 40.4
85 | 75 | 1350 | 71 | S/T | 0.71
85 | 75 | 1350 | 71 | ∆T | 20
70 | 85 | 1050 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1050 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1050 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1190 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1190 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1190 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1350 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1350 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1350 | 71 | ∆T | -
75 | 85 | 1050 | 71 | MBh | 37.6
75 | 85 | 1050 | 71 | S/T | 0.42
75 | 85 | 1050 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 1190 | 71 | MBh | 38
75 | 85 | 1190 | 71 | S/T | 0.47
75 | 85 | 1190 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1350 | 71 | MBh | 38.6
75 | 85 | 1350 | 71 | S/T | 0.51
75 | 85 | 1350 | 71 | ∆T | 13
80 | 85 | 1050 | 71 | MBh | 37.8
80 | 85 | 1050 | 71 | S/T | 0.54
80 | 85 | 1050 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 1190 | 71 | MBh | 38.2
80 | 85 | 1190 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 1190 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1350 | 71 | MBh | 38.8
80 | 85 | 1350 | 71 | S/T | 0.63
80 | 85 | 1350 | 71 | ∆T | 17
85 | 85 | 1050 | 71 | MBh | 38.4
85 | 85 | 1050 | 71 | S/T | 0.64
85 | 85 | 1050 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 1190 | 71 | MBh | 38.8
85 | 85 | 1190 | 71 | S/T | 0.7
85 | 85 | 1190 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 1350 | 71 | MBh | 39.4
85 | 85 | 1350 | 71 | S/T | 0.73
85 | 85 | 1350 | 71 | ∆T | 20
70 | 95 | 1050 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1050 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1050 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1190 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1190 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1190 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1350 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1350 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1350 | 71 | ∆T | -
75 | 95 | 1050 | 71 | MBh | 36
75 | 95 | 1050 | 71 | S/T | 0.44
75 | 95 | 1050 | 71 | ∆T | 15
75 | 95 | 1190 | 71 | MBh | 36.4
75 | 95 | 1190 | 71 | S/T | 0.49
75 | 95 | 1190 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1350 | 71 | MBh | 37
75 | 95 | 1350 | 71 | S/T | 0.53
75 | 95 | 1350 | 71 | ∆T | 13
80 | 95 | 1050 | 71 | MBh | 36.2
80 | 95 | 1050 | 71 | S/T | 0.56
80 | 95 | 1050 | 71 | ∆T | 19
80 | 95 | 1190 | 71 | MBh | 36.6
80 | 95 | 1190 | 71 | S/T | 0.62
80 | 95 | 1190 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1350 | 71 | MBh | 37.2
80 | 95 | 1350 | 71 | S/T | 0.65
80 | 95 | 1350 | 71 | ∆T | 17
85 | 95 | 1050 | 71 | MBh | 36.8
85 | 95 | 1050 | 71 | S/T | 0.66
85 | 95 | 1050 | 71 | ∆T | 22
85 | 95 | 1190 | 71 | MBh | 37.2
85 | 95 | 1190 | 71 | S/T | 0.72
85 | 95 | 1190 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1350 | 71 | MBh | 37.8
85 | 95 | 1350 | 71 | S/T | 0.75
85 | 95 | 1350 | 71 | ∆T | 20
70 | 105 | 1050 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1050 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1050 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1190 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1190 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1190 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1350 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1350 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1350 | 71 | ∆T | -
75 | 105 | 1050 | 71 | MBh | 34
75 | 105 | 1050 | 71 | S/T | 0.46
75 | 105 | 1050 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1190 | 71 | MBh | 34.5
75 | 105 | 1190 | 71 | S/T | 0.51
75 | 105 | 1190 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1350 | 71 | MBh | 35.1
75 | 105 | 1350 | 71 | S/T | 0.55
75 | 105 | 1350 | 71 | ∆T | 12
80 | 105 | 1050 | 71 | MBh | 34.2
80 | 105 | 1050 | 71 | S/T | 0.58
80 | 105 | 1050 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1190 | 71 | MBh | 34.7
80 | 105 | 1190 | 71 | S/T | 0.64
80 | 105 | 1190 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 1350 | 71 | MBh | 35.3
80 | 105 | 1350 | 71 | S/T | 0.67
80 | 105 | 1350 | 71 | ∆T | 16
85 | 105 | 1050 | 71 | MBh | 34.8
85 | 105 | 1050 | 71 | S/T | 0.68
85 | 105 | 1050 | 71 | ∆T | 22
85 | 105 | 1190 | 71 | MBh | 35.3
85 | 105 | 1190 | 71 | S/T | 0.74
85 | 105 | 1190 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 1350 | 71 | MBh | 35.9
85 | 105 | 1350 | 71 | S/T | 0.78
85 | 105 | 1350 | 71 | ∆T | 20
70 | 115 | 1050 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1050 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1050 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1190 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1190 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1190 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1350 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1350 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1350 | 71 | ∆T | -
75 | 115 | 1050 | 71 | MBh | 32.3
75 | 115 | 1050 | 71 | S/T | 0.51
75 | 115 | 1050 | 71 | ∆T | 16
75 | 115 | 1190 | 71 | MBh | 32.7
75 | 115 | 1190 | 71 | S/T | 0.57
75 | 115 | 1190 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 1350 | 71 | MBh | 33.3
75 | 115 | 1350 | 71 | S/T | 0.6
75 | 115 | 1350 | 71 | ∆T | 14
80 | 115 | 1050 | 71 | MBh | 32.4
80 | 115 | 1050 | 71 | S/T | 0.64
80 | 115 | 1050 | 71 | ∆T | 20
80 | 115 | 1190 | 71 | MBh | 32.9
80 | 115 | 1190 | 71 | S/T | 0.69
80 | 115 | 1190 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 1350 | 71 | MBh | 33.5
80 | 115 | 1350 | 71 | S/T | 0.73
80 | 115 | 1350 | 71 | ∆T | 18
85 | 115 | 1050 | 71 | MBh | 33
85 | 115 | 1050 | 71 | S/T | 0.74
85 | 115 | 1050 | 71 | ∆T | 23
85 | 115 | 1190 | 71 | MBh | 33.5
85 | 115 | 1190 | 71 | S/T | 0.79
85 | 115 | 1190 | 71 | ∆T | 22
85 | 115 | 1350 | 71 | MBh | 34.1
85 | 115 | 1350 | 71 | S/T | 0.83
85 | 115 | 1350 | 71 | ∆T | 21

## DH4SEA4830 - AMST48CU1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 46.9 | 65 | 59.2
70 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 0.67 | 60 | 55.5
70 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 19 | 55 | 51.87
70 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.63 | 50 | 48.3
70 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 10 | 47 | 46
70 | 65 | 1600 | 59 | MBh | 47.5 | 45 | 44.34
70 | 65 | 1600 | 59 | S/T | 0.7 | 40 | 40.09
70 | 65 | 1600 | 59 | ∆T | 18 | 35 | 36.12
70 | 65 | 1600 | 59 | kW | 2.64 | 30 | 32.88
70 | 65 | 1600 | 59 | Amps | 10 | 25 | 30.49
70 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 48.4 | 20 | 28.74
70 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 0.71 | 17 | 27.8
70 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 17 | 15 | 26.59
70 | 65 | 1800 | 59 | kW | 2.66 | 10 | 23.55
70 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 10.1 | 5 | 20.52
75 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 46.9 | 0 | 17.49
75 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 0.8 | -5 | 14.45
75 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 23
75 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.63
75 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 10
75 | 65 | 1600 | 59 | MBh | 47.5
75 | 65 | 1600 | 59 | S/T | 0.83
75 | 65 | 1600 | 59 | ∆T | 22
75 | 65 | 1600 | 59 | kW | 2.64
75 | 65 | 1600 | 59 | Amps | 10
75 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 48.5
75 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 0.84
75 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 21
75 | 65 | 1800 | 59 | kW | -
75 | 65 | 1800 | 59 | Amps | -
80 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 47.2
80 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 0.92
80 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 27
80 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.63
80 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 10
80 | 65 | 1600 | 59 | MBh | 47.8
80 | 65 | 1600 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1600 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 1600 | 59 | kW | 2.64
80 | 65 | 1600 | 59 | Amps | 10
80 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 48.7
80 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 25
80 | 65 | 1800 | 59 | kW | 2.66
80 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 47.9
85 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 30
85 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.64
85 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 10
85 | 65 | 1600 | 59 | MBh | 48.5
85 | 65 | 1600 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1600 | 59 | ∆T | 29
85 | 65 | 1600 | 59 | kW | 2.65
85 | 65 | 1600 | 59 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 49.5
85 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 29
85 | 65 | 1800 | 59 | kW | 2.66
85 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 10.1
70 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 46.5
70 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 0.67
70 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1450 | 59 | kW | 2.95
70 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 11.4
70 | 75 | 1600 | 59 | MBh | 47.1
70 | 75 | 1600 | 59 | S/T | 0.7
70 | 75 | 1600 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 1600 | 59 | kW | 2.96
70 | 75 | 1600 | 59 | Amps | 11.5
70 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 48
70 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 0.72
70 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 17
70 | 75 | 1800 | 59 | kW | 2.97
70 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 46.5
75 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 0.8
75 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 1450 | 59 | kW | 2.94
75 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 11.4
75 | 75 | 1600 | 59 | MBh | 47.1
75 | 75 | 1600 | 59 | S/T | 0.83
75 | 75 | 1600 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 1600 | 59 | kW | 2.96
75 | 75 | 1600 | 59 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 48.1
75 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 0.85
75 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 21
75 | 75 | 1800 | 59 | kW | -
75 | 75 | 1800 | 59 | Amps | -
80 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 46.8
80 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 1450 | 59 | kW | 2.95
80 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 11.4
80 | 75 | 1600 | 59 | MBh | 47.3
80 | 75 | 1600 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1600 | 59 | ∆T | 26
80 | 75 | 1600 | 59 | kW | 2.96
80 | 75 | 1600 | 59 | Amps | 11.5
80 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 48.3
80 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 25
80 | 75 | 1800 | 59 | kW | 2.97
80 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 47.5
85 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 1450 | 59 | kW | 2.95
85 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 11.4
85 | 75 | 1600 | 59 | MBh | 48.1
85 | 75 | 1600 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1600 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 1600 | 59 | kW | 2.96
85 | 75 | 1600 | 59 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 49.1
85 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 1800 | 59 | kW | 2.98
85 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 11.6
70 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 45.3
70 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 0.7
70 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 1450 | 59 | kW | 3.3
70 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 13
70 | 85 | 1600 | 59 | MBh | 45.9
70 | 85 | 1600 | 59 | S/T | 0.73
70 | 85 | 1600 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 1600 | 59 | kW | 3.31
70 | 85 | 1600 | 59 | Amps | 13.1
70 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 46.8
70 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 0.74
70 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 17
70 | 85 | 1800 | 59 | kW | 3.32
70 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 45.3
75 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 1450 | 59 | kW | 3.3
75 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 13
75 | 85 | 1600 | 59 | MBh | 45.9
75 | 85 | 1600 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1600 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 1600 | 59 | kW | 3.31
75 | 85 | 1600 | 59 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 46.8
75 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 21
75 | 85 | 1800 | 59 | kW | -
75 | 85 | 1800 | 59 | Amps | -
80 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 45.5
80 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 1450 | 59 | kW | 3.3
80 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 13
80 | 85 | 1600 | 59 | MBh | 46.1
80 | 85 | 1600 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1600 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 1600 | 59 | kW | 3.31
80 | 85 | 1600 | 59 | Amps | 13.1
80 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 47.1
80 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 25
80 | 85 | 1800 | 59 | kW | 3.32
80 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 46.3
85 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 1450 | 59 | kW | 3.3
85 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1600 | 59 | MBh | 46.9
85 | 85 | 1600 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1600 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 1600 | 59 | kW | 3.31
85 | 85 | 1600 | 59 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 47.9
85 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 29
85 | 85 | 1800 | 59 | kW | 3.33
85 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 13.2
70 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 43.2
70 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 0.72
70 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.68
70 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 14.8
70 | 95 | 1600 | 59 | MBh | 43.8
70 | 95 | 1600 | 59 | S/T | 0.75
70 | 95 | 1600 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1600 | 59 | kW | 3.69
70 | 95 | 1600 | 59 | Amps | 14.8
70 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 44.7
70 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 17
70 | 95 | 1800 | 59 | kW | 3.7
70 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 14.9
75 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 43.2
75 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.67
75 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1600 | 59 | MBh | 43.8
75 | 95 | 1600 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1600 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 1600 | 59 | kW | 3.69
75 | 95 | 1600 | 59 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 44.8
75 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 21
75 | 95 | 1800 | 59 | kW | -
75 | 95 | 1800 | 59 | Amps | -
80 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 43.5
80 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.68
80 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 14.8
80 | 95 | 1600 | 59 | MBh | 44.1
80 | 95 | 1600 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1600 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 1600 | 59 | kW | 3.69
80 | 95 | 1600 | 59 | Amps | 14.8
80 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 45
80 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 25
80 | 95 | 1800 | 59 | kW | 3.7
80 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 44.2
85 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.68
85 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1600 | 59 | MBh | 44.8
85 | 95 | 1600 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1600 | 59 | ∆T | 29
85 | 95 | 1600 | 59 | kW | 3.69
85 | 95 | 1600 | 59 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 45.8
85 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 28
85 | 95 | 1800 | 59 | kW | 3.71
85 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 14.9
70 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 40.7
70 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1450 | 59 | kW | 4.1
70 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 16.7
70 | 105 | 1600 | 59 | MBh | 41.2
70 | 105 | 1600 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1600 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1600 | 59 | kW | 4.11
70 | 105 | 1600 | 59 | Amps | 16.8
70 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 42.2
70 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 1800 | 59 | kW | 4.13
70 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 16.8
75 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 40.7
75 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 1450 | 59 | kW | 4.1
75 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1600 | 59 | MBh | 41.3
75 | 105 | 1600 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1600 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 1600 | 59 | kW | 4.11
75 | 105 | 1600 | 59 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 42.2
75 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 1800 | 59 | kW | -
75 | 105 | 1800 | 59 | Amps | -
80 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 40.9
80 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 1450 | 59 | kW | 4.1
80 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 16.7
80 | 105 | 1600 | 59 | MBh | 41.5
80 | 105 | 1600 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1600 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 1600 | 59 | kW | 4.11
80 | 105 | 1600 | 59 | Amps | 16.8
80 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 42.5
80 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 1800 | 59 | kW | 4.13
80 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 41.7
85 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 1450 | 59 | kW | 4.11
85 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 16.7
85 | 105 | 1600 | 59 | MBh | 42.3
85 | 105 | 1600 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1600 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 1600 | 59 | kW | 4.12
85 | 105 | 1600 | 59 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 43.2
85 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 28
85 | 105 | 1800 | 59 | kW | 4.13
85 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 16.8
70 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 38.3
70 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.6
70 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 19
70 | 115 | 1600 | 59 | MBh | 38.9
70 | 115 | 1600 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1600 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1600 | 59 | kW | 4.61
70 | 115 | 1600 | 59 | Amps | 19
70 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 39.9
70 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 18
70 | 115 | 1800 | 59 | kW | 4.62
70 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 19.1
75 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 38.4
75 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.6
75 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 19
75 | 115 | 1600 | 59 | MBh | 39
75 | 115 | 1600 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1600 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1600 | 59 | kW | 4.61
75 | 115 | 1600 | 59 | Amps | 19
75 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 39.9
75 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 1800 | 59 | kW | -
75 | 115 | 1800 | 59 | Amps | -
80 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 38.6
80 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.6
80 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 19
80 | 115 | 1600 | 59 | MBh | 39.2
80 | 115 | 1600 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1600 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 1600 | 59 | kW | 4.61
80 | 115 | 1600 | 59 | Amps | 19
80 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 40.1
80 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 1800 | 59 | kW | 4.62
80 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 19.1
85 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 39.4
85 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 31
85 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.6
85 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 19
85 | 115 | 1600 | 59 | MBh | 40
85 | 115 | 1600 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1600 | 59 | ∆T | 30
85 | 115 | 1600 | 59 | kW | 4.61
85 | 115 | 1600 | 59 | Amps | 19.1
85 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 40.9
85 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 29
85 | 115 | 1800 | 59 | kW | 4.63
85 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 19.1
70 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 47.6
70 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.59
70 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.63
70 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 10
70 | 65 | 1600 | 63 | MBh | 48.1
70 | 65 | 1600 | 63 | S/T | 0.62
70 | 65 | 1600 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 1600 | 63 | kW | 2.64
70 | 65 | 1600 | 63 | Amps | 10
70 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 49.1
70 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.64
70 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 15
70 | 65 | 1800 | 63 | kW | 2.65
70 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 10.1
75 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 47.6
75 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.72
75 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.63
75 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 10
75 | 65 | 1600 | 63 | MBh | 48.2
75 | 65 | 1600 | 63 | S/T | 0.75
75 | 65 | 1600 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 1600 | 63 | kW | 2.64
75 | 65 | 1600 | 63 | Amps | 10
75 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 49.1
75 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.76
75 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 19
75 | 65 | 1800 | 63 | kW | -
75 | 65 | 1800 | 63 | Amps | -
80 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 47.8
80 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.85
80 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.63
80 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 10
80 | 65 | 1600 | 63 | MBh | 48.4
80 | 65 | 1600 | 63 | S/T | 0.87
80 | 65 | 1600 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 1600 | 63 | kW | 2.64
80 | 65 | 1600 | 63 | Amps | 10
80 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 49.4
80 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.89
80 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 23
80 | 65 | 1800 | 63 | kW | 2.65
80 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 48.6
85 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.95
85 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.64
85 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 10
85 | 65 | 1600 | 63 | MBh | 49.2
85 | 65 | 1600 | 63 | S/T | 0.98
85 | 65 | 1600 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 1600 | 63 | kW | 2.65
85 | 65 | 1600 | 63 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 50.1
85 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.99
85 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 27
85 | 65 | 1800 | 63 | kW | 2.66
85 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 10.1
70 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 47.1
70 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1450 | 63 | kW | 2.94
70 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 11.4
70 | 75 | 1600 | 63 | MBh | 47.7
70 | 75 | 1600 | 63 | S/T | 0.63
70 | 75 | 1600 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 1600 | 63 | kW | 2.96
70 | 75 | 1600 | 63 | Amps | 11.5
70 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 48.7
70 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.64
70 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 15
70 | 75 | 1800 | 63 | kW | 2.97
70 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 47.2
75 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 0.73
75 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 1450 | 63 | kW | 2.94
75 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 11.4
75 | 75 | 1600 | 63 | MBh | 47.8
75 | 75 | 1600 | 63 | S/T | 0.76
75 | 75 | 1600 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 1600 | 63 | kW | 2.95
75 | 75 | 1600 | 63 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 48.7
75 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.77
75 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 19
75 | 75 | 1800 | 63 | kW | -
75 | 75 | 1800 | 63 | Amps | -
80 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 47.4
80 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 0.85
80 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 1450 | 63 | kW | 2.94
80 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 11.4
80 | 75 | 1600 | 63 | MBh | 48
80 | 75 | 1600 | 63 | S/T | 0.88
80 | 75 | 1600 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 1600 | 63 | kW | 2.96
80 | 75 | 1600 | 63 | Amps | 11.5
80 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 48.9
80 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.9
80 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 23
80 | 75 | 1800 | 63 | kW | 2.97
80 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 48.2
85 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 0.95
85 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 1450 | 63 | kW | 2.95
85 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 11.4
85 | 75 | 1600 | 63 | MBh | 48.8
85 | 75 | 1600 | 63 | S/T | 0.98
85 | 75 | 1600 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 1600 | 63 | kW | 2.96
85 | 75 | 1600 | 63 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 49.7
85 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 27
85 | 75 | 1800 | 63 | kW | 2.97
85 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 11.5
70 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 45.9
70 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 0.62
70 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1450 | 63 | kW | 3.29
70 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 13
70 | 85 | 1600 | 63 | MBh | 46.5
70 | 85 | 1600 | 63 | S/T | 0.65
70 | 85 | 1600 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 1600 | 63 | kW | 3.31
70 | 85 | 1600 | 63 | Amps | 13.1
70 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 47.5
70 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 0.67
70 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 15
70 | 85 | 1800 | 63 | kW | 3.32
70 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 46
75 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 0.75
75 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1450 | 63 | kW | 3.29
75 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 13
75 | 85 | 1600 | 63 | MBh | 46.6
75 | 85 | 1600 | 63 | S/T | 0.78
75 | 85 | 1600 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 1600 | 63 | kW | 3.3
75 | 85 | 1600 | 63 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 47.5
75 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 0.8
75 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 19
75 | 85 | 1800 | 63 | kW | -
75 | 85 | 1800 | 63 | Amps | -
80 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 46.2
80 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 0.88
80 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 1450 | 63 | kW | 3.29
80 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 13
80 | 85 | 1600 | 63 | MBh | 46.8
80 | 85 | 1600 | 63 | S/T | 0.91
80 | 85 | 1600 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 1600 | 63 | kW | 3.31
80 | 85 | 1600 | 63 | Amps | 13.1
80 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 47.7
80 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 0.92
80 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 23
80 | 85 | 1800 | 63 | kW | 3.32
80 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 47
85 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 1450 | 63 | kW | 3.3
85 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 13
85 | 85 | 1600 | 63 | MBh | 47.6
85 | 85 | 1600 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1600 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 1600 | 63 | kW | 3.31
85 | 85 | 1600 | 63 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 48.5
85 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 27
85 | 85 | 1800 | 63 | kW | 3.33
85 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 13.2
70 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 43.9
70 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 0.64
70 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.67
70 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 14.8
70 | 95 | 1600 | 63 | MBh | 44.4
70 | 95 | 1600 | 63 | S/T | 0.67
70 | 95 | 1600 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1600 | 63 | kW | 3.69
70 | 95 | 1600 | 63 | Amps | 14.8
70 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 45.4
70 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 0.69
70 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 15
70 | 95 | 1800 | 63 | kW | 3.7
70 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 14.9
75 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 43.9
75 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 0.77
75 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.67
75 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 14.7
75 | 95 | 1600 | 63 | MBh | 44.5
75 | 95 | 1600 | 63 | S/T | 0.8
75 | 95 | 1600 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 1600 | 63 | kW | 3.68
75 | 95 | 1600 | 63 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 45.4
75 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 0.82
75 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 19
75 | 95 | 1800 | 63 | kW | -
75 | 95 | 1800 | 63 | Amps | -
80 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 44.1
80 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 0.9
80 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.67
80 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 14.7
80 | 95 | 1600 | 63 | MBh | 44.7
80 | 95 | 1600 | 63 | S/T | 0.93
80 | 95 | 1600 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 1600 | 63 | kW | 3.69
80 | 95 | 1600 | 63 | Amps | 14.8
80 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 45.7
80 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 23
80 | 95 | 1800 | 63 | kW | 3.7
80 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 44.9
85 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.68
85 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1600 | 63 | MBh | 45.5
85 | 95 | 1600 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1600 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 1600 | 63 | kW | 3.69
85 | 95 | 1600 | 63 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 46.4
85 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 27
85 | 95 | 1800 | 63 | kW | 3.7
85 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 14.9
70 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 41.3
70 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 0.66
70 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1450 | 63 | kW | 4.1
70 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 16.7
70 | 105 | 1600 | 63 | MBh | 41.9
70 | 105 | 1600 | 63 | S/T | 0.69
70 | 105 | 1600 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1600 | 63 | kW | 4.11
70 | 105 | 1600 | 63 | Amps | 16.7
70 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 42.9
70 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 0.71
70 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 1800 | 63 | kW | 4.12
70 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 16.8
75 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 41.3
75 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 0.79
75 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1450 | 63 | kW | 4.1
75 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1600 | 63 | MBh | 41.9
75 | 105 | 1600 | 63 | S/T | 0.82
75 | 105 | 1600 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1600 | 63 | kW | 4.11
75 | 105 | 1600 | 63 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 42.9
75 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 0.84
75 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 1800 | 63 | kW | -
75 | 105 | 1800 | 63 | Amps | -
80 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 41.6
80 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 1450 | 63 | kW | 4.1
80 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 16.7
80 | 105 | 1600 | 63 | MBh | 42.2
80 | 105 | 1600 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1600 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 1600 | 63 | kW | 4.11
80 | 105 | 1600 | 63 | Amps | 16.7
80 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 43.1
80 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 23
80 | 105 | 1800 | 63 | kW | 4.12
80 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 42.4
85 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 28
85 | 105 | 1450 | 63 | kW | 4.1
85 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 16.7
85 | 105 | 1600 | 63 | MBh | 42.9
85 | 105 | 1600 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1600 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 1600 | 63 | kW | 4.12
85 | 105 | 1600 | 63 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 43.9
85 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 26
85 | 105 | 1800 | 63 | kW | 4.13
85 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 16.8
70 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 39
70 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 0.71
70 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.6
70 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 19
70 | 115 | 1600 | 63 | MBh | 39.6
70 | 115 | 1600 | 63 | S/T | 0.74
70 | 115 | 1600 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1600 | 63 | kW | 4.61
70 | 115 | 1600 | 63 | Amps | 19
70 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 40.5
70 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 0.76
70 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 16
70 | 115 | 1800 | 63 | kW | 4.62
70 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 19.1
75 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 39
75 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 0.84
75 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.59
75 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 19
75 | 115 | 1600 | 63 | MBh | 39.6
75 | 115 | 1600 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1600 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 1600 | 63 | kW | 4.6
75 | 115 | 1600 | 63 | Amps | 19
75 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 40.6
75 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 1800 | 63 | kW | -
75 | 115 | 1800 | 63 | Amps | -
80 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 39.3
80 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.6
80 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 19
80 | 115 | 1600 | 63 | MBh | 39.8
80 | 115 | 1600 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1600 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 1600 | 63 | kW | 4.61
80 | 115 | 1600 | 63 | Amps | 19
80 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 40.8
80 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 24
80 | 115 | 1800 | 63 | kW | 4.62
80 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 19.1
85 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 40
85 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.6
85 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 19
85 | 115 | 1600 | 63 | MBh | 40.6
85 | 115 | 1600 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1600 | 63 | ∆T | 28
85 | 115 | 1600 | 63 | kW | 4.61
85 | 115 | 1600 | 63 | Amps | 19
85 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 41.6
85 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 28
85 | 115 | 1800 | 63 | kW | 4.63
85 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 19.1
70 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 48.9
70 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.45
70 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.62
70 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 9.9
70 | 65 | 1600 | 67 | MBh | 49.5
70 | 65 | 1600 | 67 | S/T | 0.48
70 | 65 | 1600 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1600 | 67 | kW | 2.64
70 | 65 | 1600 | 67 | Amps | 10
70 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 50.5
70 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.5
70 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 12
70 | 65 | 1800 | 67 | kW | 2.65
70 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 10.1
75 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 49
75 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.58
75 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.62
75 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 9.9
75 | 65 | 1600 | 67 | MBh | 49.6
75 | 65 | 1600 | 67 | S/T | 0.61
75 | 65 | 1600 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 1600 | 67 | kW | 2.63
75 | 65 | 1600 | 67 | Amps | 10
75 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 50.5
75 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.63
75 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 16
75 | 65 | 1800 | 67 | kW | -
75 | 65 | 1800 | 67 | Amps | -
80 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 49.2
80 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.71
80 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.62
80 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 9.9
80 | 65 | 1600 | 67 | MBh | 49.8
80 | 65 | 1600 | 67 | S/T | 0.74
80 | 65 | 1600 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 1600 | 67 | kW | 2.64
80 | 65 | 1600 | 67 | Amps | 10
80 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 50.7
80 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.75
80 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 20
80 | 65 | 1800 | 67 | kW | 2.65
80 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 50
85 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.81
85 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.63
85 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 10
85 | 65 | 1600 | 67 | MBh | 50.6
85 | 65 | 1600 | 67 | S/T | 0.84
85 | 65 | 1600 | 67 | ∆T | 24
85 | 65 | 1600 | 67 | kW | 2.64
85 | 65 | 1600 | 67 | Amps | 10
85 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 51.5
85 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.86
85 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 23
85 | 65 | 1800 | 67 | kW | 2.66
85 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 10.1
70 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 48.5
70 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.46
70 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1450 | 67 | kW | 2.94
70 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 11.4
70 | 75 | 1600 | 67 | MBh | 49.1
70 | 75 | 1600 | 67 | S/T | 0.49
70 | 75 | 1600 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1600 | 67 | kW | 2.95
70 | 75 | 1600 | 67 | Amps | 11.4
70 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 50.1
70 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.51
70 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 12
70 | 75 | 1800 | 67 | kW | 2.96
70 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 48.5
75 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.59
75 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1450 | 67 | kW | 2.94
75 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 11.4
75 | 75 | 1600 | 67 | MBh | 49.1
75 | 75 | 1600 | 67 | S/T | 0.62
75 | 75 | 1600 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1600 | 67 | kW | 2.95
75 | 75 | 1600 | 67 | Amps | 11.4
75 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 50.1
75 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.64
75 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 16
75 | 75 | 1800 | 67 | kW | -
75 | 75 | 1800 | 67 | Amps | -
80 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 48.8
80 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.72
80 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 1450 | 67 | kW | 2.94
80 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 11.4
80 | 75 | 1600 | 67 | MBh | 49.4
80 | 75 | 1600 | 67 | S/T | 0.75
80 | 75 | 1600 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 1600 | 67 | kW | 2.95
80 | 75 | 1600 | 67 | Amps | 11.4
80 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 50.3
80 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.76
80 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 20
80 | 75 | 1800 | 67 | kW | 2.96
80 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 49.6
85 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.82
85 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 1450 | 67 | kW | 2.94
85 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 11.4
85 | 75 | 1600 | 67 | MBh | 50.2
85 | 75 | 1600 | 67 | S/T | 0.85
85 | 75 | 1600 | 67 | ∆T | 24
85 | 75 | 1600 | 67 | kW | 2.96
85 | 75 | 1600 | 67 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 51.1
85 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.86
85 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 23
85 | 75 | 1800 | 67 | kW | 2.97
85 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 11.5
70 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 47.3
70 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.49
70 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1450 | 67 | kW | 3.29
70 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 13
70 | 85 | 1600 | 67 | MBh | 47.9
70 | 85 | 1600 | 67 | S/T | 0.52
70 | 85 | 1600 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1600 | 67 | kW | 3.3
70 | 85 | 1600 | 67 | Amps | 13
70 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 48.9
70 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.53
70 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 12
70 | 85 | 1800 | 67 | kW | 3.31
70 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 47.3
75 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.62
75 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1450 | 67 | kW | 3.29
75 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 13
75 | 85 | 1600 | 67 | MBh | 47.9
75 | 85 | 1600 | 67 | S/T | 0.65
75 | 85 | 1600 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1600 | 67 | kW | 3.3
75 | 85 | 1600 | 67 | Amps | 13
75 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 48.9
75 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.66
75 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 16
75 | 85 | 1800 | 67 | kW | -
75 | 85 | 1800 | 67 | Amps | -
80 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 47.6
80 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.74
80 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1450 | 67 | kW | 3.29
80 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 13
80 | 85 | 1600 | 67 | MBh | 48.2
80 | 85 | 1600 | 67 | S/T | 0.77
80 | 85 | 1600 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1600 | 67 | kW | 3.3
80 | 85 | 1600 | 67 | Amps | 13
80 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 49.1
80 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.79
80 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 20
80 | 85 | 1800 | 67 | kW | 3.31
80 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 48.4
85 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.84
85 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 1450 | 67 | kW | 3.29
85 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 13
85 | 85 | 1600 | 67 | MBh | 49
85 | 85 | 1600 | 67 | S/T | 0.87
85 | 85 | 1600 | 67 | ∆T | 24
85 | 85 | 1600 | 67 | kW | 3.31
85 | 85 | 1600 | 67 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 49.9
85 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.89
85 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 24
85 | 85 | 1800 | 67 | kW | 3.32
85 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 13.1
70 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 45.2
70 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.51
70 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.67
70 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 14.7
70 | 95 | 1600 | 67 | MBh | 45.8
70 | 95 | 1600 | 67 | S/T | 0.54
70 | 95 | 1600 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 1600 | 67 | kW | 3.68
70 | 95 | 1600 | 67 | Amps | 14.8
70 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 46.8
70 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.55
70 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 1800 | 67 | kW | 3.69
70 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 45.3
75 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.63
75 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.67
75 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 14.7
75 | 95 | 1600 | 67 | MBh | 45.9
75 | 95 | 1600 | 67 | S/T | 0.66
75 | 95 | 1600 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1600 | 67 | kW | 3.68
75 | 95 | 1600 | 67 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 46.8
75 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.68
75 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 1800 | 67 | kW | -
75 | 95 | 1800 | 67 | Amps | -
80 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 45.5
80 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.76
80 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.67
80 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 14.7
80 | 95 | 1600 | 67 | MBh | 46.1
80 | 95 | 1600 | 67 | S/T | 0.79
80 | 95 | 1600 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1600 | 67 | kW | 3.68
80 | 95 | 1600 | 67 | Amps | 14.8
80 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 47
80 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.81
80 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 20
80 | 95 | 1800 | 67 | kW | 3.69
80 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 46.3
85 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.86
85 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.67
85 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1600 | 67 | MBh | 46.9
85 | 95 | 1600 | 67 | S/T | 0.89
85 | 95 | 1600 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 1600 | 67 | kW | 3.69
85 | 95 | 1600 | 67 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 47.8
85 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.91
85 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 23
85 | 95 | 1800 | 67 | kW | 3.7
85 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 14.9
70 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 42.7
70 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.53
70 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1450 | 67 | kW | 4.09
70 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 16.7
70 | 105 | 1600 | 67 | MBh | 43.3
70 | 105 | 1600 | 67 | S/T | 0.56
70 | 105 | 1600 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 1600 | 67 | kW | 4.1
70 | 105 | 1600 | 67 | Amps | 16.7
70 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 44.2
70 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.57
70 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 11
70 | 105 | 1800 | 67 | kW | 4.12
70 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 16.8
75 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 42.7
75 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.66
75 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1450 | 67 | kW | 4.09
75 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1600 | 67 | MBh | 43.3
75 | 105 | 1600 | 67 | S/T | 0.69
75 | 105 | 1600 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 1600 | 67 | kW | 4.1
75 | 105 | 1600 | 67 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 44.3
75 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.7
75 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 15
75 | 105 | 1800 | 67 | kW | -
75 | 105 | 1800 | 67 | Amps | -
80 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 43
80 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.78
80 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1450 | 67 | kW | 4.09
80 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 16.7
80 | 105 | 1600 | 67 | MBh | 43.6
80 | 105 | 1600 | 67 | S/T | 0.81
80 | 105 | 1600 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 1600 | 67 | kW | 4.1
80 | 105 | 1600 | 67 | Amps | 16.7
80 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 44.5
80 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.83
80 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 19
80 | 105 | 1800 | 67 | kW | 4.12
80 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 43.7
85 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.88
85 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 25
85 | 105 | 1450 | 67 | kW | 4.1
85 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 16.7
85 | 105 | 1600 | 67 | MBh | 44.3
85 | 105 | 1600 | 67 | S/T | 0.91
85 | 105 | 1600 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 1600 | 67 | kW | 4.11
85 | 105 | 1600 | 67 | Amps | 16.7
85 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 45.3
85 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.93
85 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 23
85 | 105 | 1800 | 67 | kW | 4.12
85 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 16.8
70 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 40.4
70 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 0.58
70 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1450 | 67 | kW | 4.59
70 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 18.9
70 | 115 | 1600 | 67 | MBh | 41
70 | 115 | 1600 | 67 | S/T | 0.61
70 | 115 | 1600 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 1600 | 67 | kW | 4.6
70 | 115 | 1600 | 67 | Amps | 19
70 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 41.9
70 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 0.62
70 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 1800 | 67 | kW | 4.61
70 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 19.1
75 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 40.4
75 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 0.71
75 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 1450 | 67 | kW | 4.59
75 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 18.9
75 | 115 | 1600 | 67 | MBh | 41
75 | 115 | 1600 | 67 | S/T | 0.74
75 | 115 | 1600 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 1600 | 67 | kW | 4.6
75 | 115 | 1600 | 67 | Amps | 19
75 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 41.9
75 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 0.75
75 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 1800 | 67 | kW | -
75 | 115 | 1800 | 67 | Amps | -
80 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 40.6
80 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 0.83
80 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 1450 | 67 | kW | 4.59
80 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 18.9
80 | 115 | 1600 | 67 | MBh | 41.2
80 | 115 | 1600 | 67 | S/T | 0.86
80 | 115 | 1600 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 1600 | 67 | kW | 4.6
80 | 115 | 1600 | 67 | Amps | 19
80 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 42.2
80 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 0.88
80 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 1800 | 67 | kW | 4.61
80 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 19.1
85 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 41.4
85 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 1450 | 67 | kW | 4.6
85 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 19
85 | 115 | 1600 | 67 | MBh | 42
85 | 115 | 1600 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1600 | 67 | ∆T | 25
85 | 115 | 1600 | 67 | kW | 4.61
85 | 115 | 1600 | 67 | Amps | 19
85 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 43
85 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 24
85 | 115 | 1800 | 67 | kW | 4.62
85 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 19.1
70 | 65 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1600 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1600 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1600 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1600 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1600 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1800 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 1450 | 71 | MBh | 51.1
75 | 65 | 1450 | 71 | S/T | 0.44
75 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1450 | 71 | kW | 2.6
75 | 65 | 1450 | 71 | Amps | 10
75 | 65 | 1600 | 71 | MBh | 51.7
75 | 65 | 1600 | 71 | S/T | 0.47
75 | 65 | 1600 | 71 | ∆T | 13
75 | 65 | 1600 | 71 | kW | 2.66
75 | 65 | 1600 | 71 | Amps | 10.1
75 | 65 | 1800 | 71 | MBh | 52.6
75 | 65 | 1800 | 71 | S/T | 0.49
75 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | 12
75 | 65 | 1800 | 71 | kW | -
75 | 65 | 1800 | 71 | Amps | -
80 | 65 | 1450 | 71 | MBh | 51.3
80 | 65 | 1450 | 71 | S/T | 0.57
80 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1450 | 71 | kW | 2.6
80 | 65 | 1450 | 71 | Amps | 10.1
80 | 65 | 1600 | 71 | MBh | 51.9
80 | 65 | 1600 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 1600 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 1600 | 71 | kW | 2.66
80 | 65 | 1600 | 71 | Amps | 10.1
80 | 65 | 1800 | 71 | MBh | 52.9
80 | 65 | 1800 | 71 | S/T | 0.61
80 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | 16
80 | 65 | 1800 | 71 | kW | 2.7
80 | 65 | 1800 | 71 | Amps | 10.2
85 | 65 | 1450 | 71 | MBh | 52.1
85 | 65 | 1450 | 71 | S/T | 0.67
85 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 1450 | 71 | kW | 2.7
85 | 65 | 1450 | 71 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1600 | 71 | MBh | 52.7
85 | 65 | 1600 | 71 | S/T | 0.7
85 | 65 | 1600 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 1600 | 71 | kW | 2.67
85 | 65 | 1600 | 71 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1800 | 71 | MBh | 53.6
85 | 65 | 1800 | 71 | S/T | 0.71
85 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | 20
85 | 65 | 1800 | 71 | kW | 2.7
85 | 65 | 1800 | 71 | Amps | 10.2
70 | 75 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1600 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1600 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1600 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1600 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1600 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1800 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 1450 | 71 | MBh | 50.7
75 | 75 | 1450 | 71 | S/T | 0.45
75 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1450 | 71 | kW | 3
75 | 75 | 1450 | 71 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1600 | 71 | MBh | 51.3
75 | 75 | 1600 | 71 | S/T | 0.48
75 | 75 | 1600 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 1600 | 71 | kW | 2.97
75 | 75 | 1600 | 71 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1800 | 71 | MBh | 52.2
75 | 75 | 1800 | 71 | S/T | 0.49
75 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | 12
75 | 75 | 1800 | 71 | kW | -
75 | 75 | 1800 | 71 | Amps | -
80 | 75 | 1450 | 71 | MBh | 50.9
80 | 75 | 1450 | 71 | S/T | 0.57
80 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1450 | 71 | kW | 3
80 | 75 | 1450 | 71 | Amps | 11.5
80 | 75 | 1600 | 71 | MBh | 51.5
80 | 75 | 1600 | 71 | S/T | 0.6
80 | 75 | 1600 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 1600 | 71 | kW | 2.97
80 | 75 | 1600 | 71 | Amps | 11.5
80 | 75 | 1800 | 71 | MBh | 52.4
80 | 75 | 1800 | 71 | S/T | 0.62
80 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | 16
80 | 75 | 1800 | 71 | kW | 3
80 | 75 | 1800 | 71 | Amps | 11.6
85 | 75 | 1450 | 71 | MBh | 51.7
85 | 75 | 1450 | 71 | S/T | 0.67
85 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 1450 | 71 | kW | 3
85 | 75 | 1450 | 71 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1600 | 71 | MBh | 52.3
85 | 75 | 1600 | 71 | S/T | 0.7
85 | 75 | 1600 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 1600 | 71 | kW | 2.98
85 | 75 | 1600 | 71 | Amps | 11.6
85 | 75 | 1800 | 71 | MBh | 53.2
85 | 75 | 1800 | 71 | S/T | 0.72
85 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | 20
85 | 75 | 1800 | 71 | kW | 3
85 | 75 | 1800 | 71 | Amps | 11.6
70 | 85 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1600 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1600 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1600 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1600 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1600 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1800 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 1450 | 71 | MBh | 49.5
75 | 85 | 1450 | 71 | S/T | 0.47
75 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1450 | 71 | kW | 3.3
75 | 85 | 1450 | 71 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1600 | 71 | MBh | 50
75 | 85 | 1600 | 71 | S/T | 0.5
75 | 85 | 1600 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 1600 | 71 | kW | 3.32
75 | 85 | 1600 | 71 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1800 | 71 | MBh | 51
75 | 85 | 1800 | 71 | S/T | 0.52
75 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | 12
75 | 85 | 1800 | 71 | kW | -
75 | 85 | 1800 | 71 | Amps | -
80 | 85 | 1450 | 71 | MBh | 49.7
80 | 85 | 1450 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1450 | 71 | kW | 3.3
80 | 85 | 1450 | 71 | Amps | 13.1
80 | 85 | 1600 | 71 | MBh | 50.3
80 | 85 | 1600 | 71 | S/T | 0.63
80 | 85 | 1600 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 1600 | 71 | kW | 3.32
80 | 85 | 1600 | 71 | Amps | 13.2
80 | 85 | 1800 | 71 | MBh | 51.2
80 | 85 | 1800 | 71 | S/T | 0.64
80 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | 16
80 | 85 | 1800 | 71 | kW | 3.3
80 | 85 | 1800 | 71 | Amps | 13.2
85 | 85 | 1450 | 71 | MBh | 50.5
85 | 85 | 1450 | 71 | S/T | 0.7
85 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 1450 | 71 | kW | 3.3
85 | 85 | 1450 | 71 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1600 | 71 | MBh | 51.1
85 | 85 | 1600 | 71 | S/T | 0.73
85 | 85 | 1600 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 1600 | 71 | kW | 3.33
85 | 85 | 1600 | 71 | Amps | 13.2
85 | 85 | 1800 | 71 | MBh | 52
85 | 85 | 1800 | 71 | S/T | 0.74
85 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | 20
85 | 85 | 1800 | 71 | kW | 3.3
85 | 85 | 1800 | 71 | Amps | 13.2
70 | 95 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1600 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1600 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1600 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1600 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1600 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1800 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 1450 | 71 | MBh | 47.4
75 | 95 | 1450 | 71 | S/T | 0.49
75 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1450 | 71 | kW | 3.7
75 | 95 | 1450 | 71 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1600 | 71 | MBh | 48
75 | 95 | 1600 | 71 | S/T | 0.52
75 | 95 | 1600 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1600 | 71 | kW | 3.7
75 | 95 | 1600 | 71 | Amps | 14.9
75 | 95 | 1800 | 71 | MBh | 48.9
75 | 95 | 1800 | 71 | S/T | 0.54
75 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | 12
75 | 95 | 1800 | 71 | kW | -
75 | 95 | 1800 | 71 | Amps | -
80 | 95 | 1450 | 71 | MBh | 47.6
80 | 95 | 1450 | 71 | S/T | 0.62
80 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1450 | 71 | kW | 3.7
80 | 95 | 1450 | 71 | Amps | 14.8
80 | 95 | 1600 | 71 | MBh | 48.2
80 | 95 | 1600 | 71 | S/T | 0.65
80 | 95 | 1600 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1600 | 71 | kW | 3.7
80 | 95 | 1600 | 71 | Amps | 14.9
80 | 95 | 1800 | 71 | MBh | 49.2
80 | 95 | 1800 | 71 | S/T | 0.66
80 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | 16
80 | 95 | 1800 | 71 | kW | 3.7
80 | 95 | 1800 | 71 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1450 | 71 | MBh | 48.4
85 | 95 | 1450 | 71 | S/T | 0.72
85 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1450 | 71 | kW | 3.7
85 | 95 | 1450 | 71 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1600 | 71 | MBh | 49
85 | 95 | 1600 | 71 | S/T | 0.75
85 | 95 | 1600 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1600 | 71 | kW | 3.71
85 | 95 | 1600 | 71 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1800 | 71 | MBh | 49.9
85 | 95 | 1800 | 71 | S/T | 0.76
85 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | 20
85 | 95 | 1800 | 71 | kW | 3.7
85 | 95 | 1800 | 71 | Amps | 15
70 | 105 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1600 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1600 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1600 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1600 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1600 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1800 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 1450 | 71 | MBh | 44.8
75 | 105 | 1450 | 71 | S/T | 0.51
75 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1450 | 71 | kW | 4.1
75 | 105 | 1450 | 71 | Amps | 16.8
75 | 105 | 1600 | 71 | MBh | 45.4
75 | 105 | 1600 | 71 | S/T | 0.54
75 | 105 | 1600 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1600 | 71 | kW | 4.13
75 | 105 | 1600 | 71 | Amps | 16.8
75 | 105 | 1800 | 71 | MBh | 46.4
75 | 105 | 1800 | 71 | S/T | 0.56
75 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | 12
75 | 105 | 1800 | 71 | kW | -
75 | 105 | 1800 | 71 | Amps | -
80 | 105 | 1450 | 71 | MBh | 45.1
80 | 105 | 1450 | 71 | S/T | 0.64
80 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1450 | 71 | kW | 4.1
80 | 105 | 1450 | 71 | Amps | 16.8
80 | 105 | 1600 | 71 | MBh | 45.7
80 | 105 | 1600 | 71 | S/T | 0.67
80 | 105 | 1600 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 1600 | 71 | kW | 4.13
80 | 105 | 1600 | 71 | Amps | 16.8
80 | 105 | 1800 | 71 | MBh | 46.6
80 | 105 | 1800 | 71 | S/T | 0.68
80 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | 16
80 | 105 | 1800 | 71 | kW | 4.1
80 | 105 | 1800 | 71 | Amps | 16.9
85 | 105 | 1450 | 71 | MBh | 45.9
85 | 105 | 1450 | 71 | S/T | 0.74
85 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 1450 | 71 | kW | 4.1
85 | 105 | 1450 | 71 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1600 | 71 | MBh | 46.4
85 | 105 | 1600 | 71 | S/T | 0.77
85 | 105 | 1600 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 1600 | 71 | kW | 4.13
85 | 105 | 1600 | 71 | Amps | 16.9
85 | 105 | 1800 | 71 | MBh | 47.4
85 | 105 | 1800 | 71 | S/T | 0.79
85 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | 19
85 | 105 | 1800 | 71 | kW | 4.1
85 | 105 | 1800 | 71 | Amps | 16.9
70 | 115 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1600 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1600 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1600 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1600 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1600 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1800 | 71 | Amps | -
75 | 115 | 1450 | 71 | MBh | 42.5
75 | 115 | 1450 | 71 | S/T | 0.57
75 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 1450 | 71 | kW | 4.6
75 | 115 | 1450 | 71 | Amps | 19
75 | 115 | 1600 | 71 | MBh | 43.1
75 | 115 | 1600 | 71 | S/T | 0.6
75 | 115 | 1600 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 1600 | 71 | kW | 4.62
75 | 115 | 1600 | 71 | Amps | 19.1
75 | 115 | 1800 | 71 | MBh | 44.1
75 | 115 | 1800 | 71 | S/T | 0.61
75 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | 13
75 | 115 | 1800 | 71 | kW | -
75 | 115 | 1800 | 71 | Amps | -
80 | 115 | 1450 | 71 | MBh | 42.8
80 | 115 | 1450 | 71 | S/T | 0.69
80 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 1450 | 71 | kW | 4.6
80 | 115 | 1450 | 71 | Amps | 19.1
80 | 115 | 1600 | 71 | MBh | 43.3
80 | 115 | 1600 | 71 | S/T | 0.72
80 | 115 | 1600 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 1600 | 71 | kW | 4.63
80 | 115 | 1600 | 71 | Amps | 19.1
80 | 115 | 1800 | 71 | MBh | 44.3
80 | 115 | 1800 | 71 | S/T | 0.74
80 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | 17
80 | 115 | 1800 | 71 | kW | 4.6
80 | 115 | 1800 | 71 | Amps | 19.2
85 | 115 | 1450 | 71 | MBh | 43.5
85 | 115 | 1450 | 71 | S/T | 0.79
85 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | 22
85 | 115 | 1450 | 71 | kW | 4.6
85 | 115 | 1450 | 71 | Amps | 19.1
85 | 115 | 1600 | 71 | MBh | 44.1
85 | 115 | 1600 | 71 | S/T | 0.82
85 | 115 | 1600 | 71 | ∆T | 22
85 | 115 | 1600 | 71 | kW | 4.63
85 | 115 | 1600 | 71 | Amps | 19.1
85 | 115 | 1800 | 71 | MBh | 45.1
85 | 115 | 1800 | 71 | S/T | 0.84
85 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | 21

## DH4SEA6030 - AMST60DU1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 58.2 | 65 | 73.01
70 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 0.65 | 60 | 68.53
70 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 19 | 55 | 64.12
70 | 65 | 1800 | 59 | kW | 3.21 | 50 | 59.79
70 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 12.6 | 47 | 57
70 | 65 | 2000 | 59 | MBh | 59 | 45 | 54.98
70 | 65 | 2000 | 59 | S/T | 0.68 | 40 | 49.87
70 | 65 | 2000 | 59 | ∆T | 18 | 35 | 45.06
70 | 65 | 2000 | 59 | kW | 3.23 | 30 | 41.13
70 | 65 | 2000 | 59 | Amps | 12.7 | 25 | 38.24
70 | 65 | 2250 | 59 | MBh | 60.2 | 20 | 36.13
70 | 65 | 2250 | 59 | S/T | 0.69 | 17 | 35
70 | 65 | 2250 | 59 | ∆T | 17 | 15 | 33.53
70 | 65 | 2250 | 59 | kW | 3.24 | 10 | 29.87
70 | 65 | 2250 | 59 | Amps | 12.8 | 5 | 26.2
75 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 58.3 | 0 | 22.53
75 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 0.77 | -5 | 18.87
75 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 23
75 | 65 | 1800 | 59 | kW | 3.21
75 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 12.6
75 | 65 | 2000 | 59 | MBh | 59.1
75 | 65 | 2000 | 59 | S/T | 0.81
75 | 65 | 2000 | 59 | ∆T | 22
75 | 65 | 2000 | 59 | kW | 3.22
75 | 65 | 2000 | 59 | Amps | 12.7
75 | 65 | 2250 | 59 | MBh | 60.3
75 | 65 | 2250 | 59 | S/T | 0.82
75 | 65 | 2250 | 59 | ∆T | 21
75 | 65 | 2250 | 59 | kW | -
75 | 65 | 2250 | 59 | Amps | -
80 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 58.6
80 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 0.9
80 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 27
80 | 65 | 1800 | 59 | kW | 3.21
80 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 12.6
80 | 65 | 2000 | 59 | MBh | 59.4
80 | 65 | 2000 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 2000 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 2000 | 59 | kW | 3.23
80 | 65 | 2000 | 59 | Amps | 12.7
80 | 65 | 2250 | 59 | MBh | 60.6
80 | 65 | 2250 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 2250 | 59 | ∆T | 25
80 | 65 | 2250 | 59 | kW | 3.24
80 | 65 | 2250 | 59 | Amps | 12.8
85 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 59.5
85 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 31
85 | 65 | 1800 | 59 | kW | 3.22
85 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 12.7
85 | 65 | 2000 | 59 | MBh | 60.3
85 | 65 | 2000 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 2000 | 59 | ∆T | 30
85 | 65 | 2000 | 59 | kW | 3.23
85 | 65 | 2000 | 59 | Amps | 12.7
85 | 65 | 2250 | 59 | MBh | 61.5
85 | 65 | 2250 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 2250 | 59 | ∆T | 29
85 | 65 | 2250 | 59 | kW | 3.25
85 | 65 | 2250 | 59 | Amps | 12.8
70 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 57.7
70 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 0.66
70 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1800 | 59 | kW | 3.62
70 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 14.5
70 | 75 | 2000 | 59 | MBh | 58.5
70 | 75 | 2000 | 59 | S/T | 0.69
70 | 75 | 2000 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 2000 | 59 | kW | 3.63
70 | 75 | 2000 | 59 | Amps | 14.6
70 | 75 | 2250 | 59 | MBh | 59.7
70 | 75 | 2250 | 59 | S/T | 0.7
70 | 75 | 2250 | 59 | ∆T | 17
70 | 75 | 2250 | 59 | kW | 3.65
70 | 75 | 2250 | 59 | Amps | 14.7
75 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 57.8
75 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 0.78
75 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 1800 | 59 | kW | 3.62
75 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 14.5
75 | 75 | 2000 | 59 | MBh | 58.6
75 | 75 | 2000 | 59 | S/T | 0.81
75 | 75 | 2000 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 2000 | 59 | kW | 3.63
75 | 75 | 2000 | 59 | Amps | 14.6
75 | 75 | 2250 | 59 | MBh | 59.8
75 | 75 | 2250 | 59 | S/T | 0.82
75 | 75 | 2250 | 59 | ∆T | 21
75 | 75 | 2250 | 59 | kW | -
75 | 75 | 2250 | 59 | Amps | -
80 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 58.1
80 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 1800 | 59 | kW | 3.62
80 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 14.5
80 | 75 | 2000 | 59 | MBh | 58.9
80 | 75 | 2000 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 2000 | 59 | ∆T | 26
80 | 75 | 2000 | 59 | kW | 3.63
80 | 75 | 2000 | 59 | Amps | 14.6
80 | 75 | 2250 | 59 | MBh | 60.1
80 | 75 | 2250 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 2250 | 59 | ∆T | 25
80 | 75 | 2250 | 59 | kW | 3.65
80 | 75 | 2250 | 59 | Amps | 14.6
85 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 59
85 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 31
85 | 75 | 1800 | 59 | kW | 3.63
85 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 14.5
85 | 75 | 2000 | 59 | MBh | 59.8
85 | 75 | 2000 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 2000 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 2000 | 59 | kW | 3.64
85 | 75 | 2000 | 59 | Amps | 14.6
85 | 75 | 2250 | 59 | MBh | 61
85 | 75 | 2250 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 2250 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 2250 | 59 | kW | 3.66
85 | 75 | 2250 | 59 | Amps | 14.7
70 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 56.2
70 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 0.68
70 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 1800 | 59 | kW | 4.07
70 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 16.6
70 | 85 | 2000 | 59 | MBh | 57
70 | 85 | 2000 | 59 | S/T | 0.71
70 | 85 | 2000 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 2000 | 59 | kW | 4.09
70 | 85 | 2000 | 59 | Amps | 16.7
70 | 85 | 2250 | 59 | MBh | 58.2
70 | 85 | 2250 | 59 | S/T | 0.72
70 | 85 | 2250 | 59 | ∆T | 17
70 | 85 | 2250 | 59 | kW | 4.11
70 | 85 | 2250 | 59 | Amps | 16.7
75 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 56.3
75 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 1800 | 59 | kW | 4.07
75 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 16.6
75 | 85 | 2000 | 59 | MBh | 57.1
75 | 85 | 2000 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 2000 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 2000 | 59 | kW | 4.09
75 | 85 | 2000 | 59 | Amps | 16.6
75 | 85 | 2250 | 59 | MBh | 58.3
75 | 85 | 2250 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 2250 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 2250 | 59 | kW | -
75 | 85 | 2250 | 59 | Amps | -
80 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 56.6
80 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 1800 | 59 | kW | 4.07
80 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 16.6
80 | 85 | 2000 | 59 | MBh | 57.4
80 | 85 | 2000 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 2000 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 2000 | 59 | kW | 4.09
80 | 85 | 2000 | 59 | Amps | 16.7
80 | 85 | 2250 | 59 | MBh | 58.5
80 | 85 | 2250 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 2250 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 2250 | 59 | kW | 4.11
80 | 85 | 2250 | 59 | Amps | 16.7
85 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 57.5
85 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 31
85 | 85 | 1800 | 59 | kW | 4.08
85 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 16.6
85 | 85 | 2000 | 59 | MBh | 58.3
85 | 85 | 2000 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 2000 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 2000 | 59 | kW | 4.1
85 | 85 | 2000 | 59 | Amps | 16.7
85 | 85 | 2250 | 59 | MBh | 59.5
85 | 85 | 2250 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 2250 | 59 | ∆T | 29
85 | 85 | 2250 | 59 | kW | 4.12
85 | 85 | 2250 | 59 | Amps | 16.8
70 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 53.6
70 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 0.7
70 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1800 | 59 | kW | 4.57
70 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 18.8
70 | 95 | 2000 | 59 | MBh | 54.4
70 | 95 | 2000 | 59 | S/T | 0.73
70 | 95 | 2000 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 2000 | 59 | kW | 4.58
70 | 95 | 2000 | 59 | Amps | 18.9
70 | 95 | 2250 | 59 | MBh | 55.6
70 | 95 | 2250 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 2250 | 59 | ∆T | 17
70 | 95 | 2250 | 59 | kW | 4.6
70 | 95 | 2250 | 59 | Amps | 19
75 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 53.7
75 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 1800 | 59 | kW | 4.56
75 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 18.8
75 | 95 | 2000 | 59 | MBh | 54.5
75 | 95 | 2000 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 2000 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 2000 | 59 | kW | 4.58
75 | 95 | 2000 | 59 | Amps | 18.9
75 | 95 | 2250 | 59 | MBh | 55.7
75 | 95 | 2250 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 2250 | 59 | ∆T | 21
75 | 95 | 2250 | 59 | kW | -
75 | 95 | 2250 | 59 | Amps | -
80 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 54
80 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 1800 | 59 | kW | 4.57
80 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 18.8
80 | 95 | 2000 | 59 | MBh | 54.8
80 | 95 | 2000 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 2000 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 2000 | 59 | kW | 4.58
80 | 95 | 2000 | 59 | Amps | 18.9
80 | 95 | 2250 | 59 | MBh | 56
80 | 95 | 2250 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 2250 | 59 | ∆T | 25
80 | 95 | 2250 | 59 | kW | 4.6
80 | 95 | 2250 | 59 | Amps | 19
85 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 54.9
85 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 31
85 | 95 | 1800 | 59 | kW | 4.57
85 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 18.9
85 | 95 | 2000 | 59 | MBh | 55.7
85 | 95 | 2000 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 2000 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 2000 | 59 | kW | 4.59
85 | 95 | 2000 | 59 | Amps | 18.9
85 | 95 | 2250 | 59 | MBh | 56.9
85 | 95 | 2250 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 2250 | 59 | ∆T | 29
85 | 95 | 2250 | 59 | kW | 4.61
85 | 95 | 2250 | 59 | Amps | 19
70 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 50.5
70 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 19
70 | 105 | 1800 | 59 | kW | 5.12
70 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 21.4
70 | 105 | 2000 | 59 | MBh | 51.3
70 | 105 | 2000 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 2000 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 2000 | 59 | kW | 5.13
70 | 105 | 2000 | 59 | Amps | 21.4
70 | 105 | 2250 | 59 | MBh | 52.5
70 | 105 | 2250 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 2250 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 2250 | 59 | kW | 5.15
70 | 105 | 2250 | 59 | Amps | 21.5
75 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 50.5
75 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 23
75 | 105 | 1800 | 59 | kW | 5.12
75 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 21.3
75 | 105 | 2000 | 59 | MBh | 51.3
75 | 105 | 2000 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 2000 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 2000 | 59 | kW | 5.13
75 | 105 | 2000 | 59 | Amps | 21.4
75 | 105 | 2250 | 59 | MBh | 52.5
75 | 105 | 2250 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 2250 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 2250 | 59 | kW | -
75 | 105 | 2250 | 59 | Amps | -
80 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 50.8
80 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 27
80 | 105 | 1800 | 59 | kW | 5.12
80 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 21.4
80 | 105 | 2000 | 59 | MBh | 51.6
80 | 105 | 2000 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 2000 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 2000 | 59 | kW | 5.13
80 | 105 | 2000 | 59 | Amps | 21.4
80 | 105 | 2250 | 59 | MBh | 52.8
80 | 105 | 2250 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 2250 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 2250 | 59 | kW | 5.15
80 | 105 | 2250 | 59 | Amps | 21.5
85 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 51.8
85 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 31
85 | 105 | 1800 | 59 | kW | 5.13
85 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 21.4
85 | 105 | 2000 | 59 | MBh | 52.6
85 | 105 | 2000 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 2000 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 2000 | 59 | kW | 5.14
85 | 105 | 2000 | 59 | Amps | 21.5
85 | 105 | 2250 | 59 | MBh | 53.8
85 | 105 | 2250 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 2250 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 2250 | 59 | kW | 5.16
85 | 105 | 2250 | 59 | Amps | 21.5
70 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 47.6
70 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 20
70 | 115 | 1800 | 59 | kW | 5.76
70 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 24.3
70 | 115 | 2000 | 59 | MBh | 48.4
70 | 115 | 2000 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 2000 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 2000 | 59 | kW | 5.78
70 | 115 | 2000 | 59 | Amps | 24.4
70 | 115 | 2250 | 59 | MBh | 49.6
70 | 115 | 2250 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 2250 | 59 | ∆T | 18
70 | 115 | 2250 | 59 | kW | 5.8
70 | 115 | 2250 | 59 | Amps | 24.5
75 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 47.6
75 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 1800 | 59 | kW | 5.76
75 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 24.3
75 | 115 | 2000 | 59 | MBh | 48.4
75 | 115 | 2000 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 2000 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 2000 | 59 | kW | 5.78
75 | 115 | 2000 | 59 | Amps | 24.4
75 | 115 | 2250 | 59 | MBh | 49.6
75 | 115 | 2250 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 2250 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 2250 | 59 | kW | -
75 | 115 | 2250 | 59 | Amps | -
80 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 47.9
80 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 1800 | 59 | kW | 5.76
80 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 24.3
80 | 115 | 2000 | 59 | MBh | 48.7
80 | 115 | 2000 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 2000 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 2000 | 59 | kW | 5.78
80 | 115 | 2000 | 59 | Amps | 24.4
80 | 115 | 2250 | 59 | MBh | 49.9
80 | 115 | 2250 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 2250 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 2250 | 59 | kW | 5.8
80 | 115 | 2250 | 59 | Amps | 24.5
85 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 48.9
85 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 32
85 | 115 | 1800 | 59 | kW | 5.77
85 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 24.4
85 | 115 | 2000 | 59 | MBh | 49.7
85 | 115 | 2000 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 2000 | 59 | ∆T | 31
85 | 115 | 2000 | 59 | kW | 5.79
85 | 115 | 2000 | 59 | Amps | 24.4
85 | 115 | 2250 | 59 | MBh | 50.9
85 | 115 | 2250 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 2250 | 59 | ∆T | 30
85 | 115 | 2250 | 59 | kW | 5.81
85 | 115 | 2250 | 59 | Amps | 24.5
70 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 59
70 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.57
70 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 1800 | 63 | kW | 3.21
70 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 12.6
70 | 65 | 2000 | 63 | MBh | 59.8
70 | 65 | 2000 | 63 | S/T | 0.61
70 | 65 | 2000 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 2000 | 63 | kW | 3.22
70 | 65 | 2000 | 63 | Amps | 12.7
70 | 65 | 2250 | 63 | MBh | 61
70 | 65 | 2250 | 63 | S/T | 0.62
70 | 65 | 2250 | 63 | ∆T | 15
70 | 65 | 2250 | 63 | kW | 3.24
70 | 65 | 2250 | 63 | Amps | 12.8
75 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 59.1
75 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.7
75 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 1800 | 63 | kW | 3.2
75 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 12.6
75 | 65 | 2000 | 63 | MBh | 59.9
75 | 65 | 2000 | 63 | S/T | 0.73
75 | 65 | 2000 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 2000 | 63 | kW | 3.22
75 | 65 | 2000 | 63 | Amps | 12.7
75 | 65 | 2250 | 63 | MBh | 61.1
75 | 65 | 2250 | 63 | S/T | 0.74
75 | 65 | 2250 | 63 | ∆T | 19
75 | 65 | 2250 | 63 | kW | -
75 | 65 | 2250 | 63 | Amps | -
80 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 59.4
80 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.82
80 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 1800 | 63 | kW | 3.21
80 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 12.6
80 | 65 | 2000 | 63 | MBh | 60.2
80 | 65 | 2000 | 63 | S/T | 0.85
80 | 65 | 2000 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 2000 | 63 | kW | 3.22
80 | 65 | 2000 | 63 | Amps | 12.7
80 | 65 | 2250 | 63 | MBh | 61.4
80 | 65 | 2250 | 63 | S/T | 0.87
80 | 65 | 2250 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 2250 | 63 | kW | 3.24
80 | 65 | 2250 | 63 | Amps | 12.8
85 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 60.3
85 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.92
85 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 29
85 | 65 | 1800 | 63 | kW | 3.21
85 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 12.6
85 | 65 | 2000 | 63 | MBh | 61.1
85 | 65 | 2000 | 63 | S/T | 0.95
85 | 65 | 2000 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 2000 | 63 | kW | 3.23
85 | 65 | 2000 | 63 | Amps | 12.7
85 | 65 | 2250 | 63 | MBh | 62.3
85 | 65 | 2250 | 63 | S/T | 0.97
85 | 65 | 2250 | 63 | ∆T | 27
85 | 65 | 2250 | 63 | kW | 3.25
85 | 65 | 2250 | 63 | Amps | 12.8
70 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 58.5
70 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.58
70 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1800 | 63 | kW | 3.62
70 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 14.5
70 | 75 | 2000 | 63 | MBh | 59.3
70 | 75 | 2000 | 63 | S/T | 0.61
70 | 75 | 2000 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 2000 | 63 | kW | 3.63
70 | 75 | 2000 | 63 | Amps | 14.6
70 | 75 | 2250 | 63 | MBh | 60.5
70 | 75 | 2250 | 63 | S/T | 0.62
70 | 75 | 2250 | 63 | ∆T | 15
70 | 75 | 2250 | 63 | kW | 3.65
70 | 75 | 2250 | 63 | Amps | 14.6
75 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 58.6
75 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.71
75 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 1800 | 63 | kW | 3.61
75 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 14.5
75 | 75 | 2000 | 63 | MBh | 59.4
75 | 75 | 2000 | 63 | S/T | 0.74
75 | 75 | 2000 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 2000 | 63 | kW | 3.63
75 | 75 | 2000 | 63 | Amps | 14.5
75 | 75 | 2250 | 63 | MBh | 60.6
75 | 75 | 2250 | 63 | S/T | 0.75
75 | 75 | 2250 | 63 | ∆T | 19
75 | 75 | 2250 | 63 | kW | -
75 | 75 | 2250 | 63 | Amps | -
80 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 58.9
80 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.83
80 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 1800 | 63 | kW | 3.62
80 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 14.5
80 | 75 | 2000 | 63 | MBh | 59.7
80 | 75 | 2000 | 63 | S/T | 0.86
80 | 75 | 2000 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 2000 | 63 | kW | 3.63
80 | 75 | 2000 | 63 | Amps | 14.6
80 | 75 | 2250 | 63 | MBh | 60.9
80 | 75 | 2250 | 63 | S/T | 0.87
80 | 75 | 2250 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 2250 | 63 | kW | 3.65
80 | 75 | 2250 | 63 | Amps | 14.6
85 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 59.8
85 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.93
85 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 29
85 | 75 | 1800 | 63 | kW | 3.62
85 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 14.5
85 | 75 | 2000 | 63 | MBh | 60.6
85 | 75 | 2000 | 63 | S/T | 0.96
85 | 75 | 2000 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 2000 | 63 | kW | 3.64
85 | 75 | 2000 | 63 | Amps | 14.6
85 | 75 | 2250 | 63 | MBh | 61.8
85 | 75 | 2250 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 2250 | 63 | ∆T | 27
85 | 75 | 2250 | 63 | kW | 3.66
85 | 75 | 2250 | 63 | Amps | 14.7
70 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 57
70 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 0.61
70 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1800 | 63 | kW | 4.07
70 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 16.6
70 | 85 | 2000 | 63 | MBh | 57.8
70 | 85 | 2000 | 63 | S/T | 0.64
70 | 85 | 2000 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 2000 | 63 | kW | 4.09
70 | 85 | 2000 | 63 | Amps | 16.6
70 | 85 | 2250 | 63 | MBh | 59
70 | 85 | 2250 | 63 | S/T | 0.65
70 | 85 | 2250 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 2250 | 63 | kW | 4.1
70 | 85 | 2250 | 63 | Amps | 16.7
75 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 57.1
75 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 0.73
75 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1800 | 63 | kW | 4.07
75 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 16.6
75 | 85 | 2000 | 63 | MBh | 57.9
75 | 85 | 2000 | 63 | S/T | 0.76
75 | 85 | 2000 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 2000 | 63 | kW | 4.08
75 | 85 | 2000 | 63 | Amps | 16.6
75 | 85 | 2250 | 63 | MBh | 59.1
75 | 85 | 2250 | 63 | S/T | 0.78
75 | 85 | 2250 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 2250 | 63 | kW | -
75 | 85 | 2250 | 63 | Amps | -
80 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 57.4
80 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 0.85
80 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 1800 | 63 | kW | 4.07
80 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 16.6
80 | 85 | 2000 | 63 | MBh | 58.2
80 | 85 | 2000 | 63 | S/T | 0.88
80 | 85 | 2000 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 2000 | 63 | kW | 4.09
80 | 85 | 2000 | 63 | Amps | 16.6
80 | 85 | 2250 | 63 | MBh | 59.4
80 | 85 | 2250 | 63 | S/T | 0.9
80 | 85 | 2250 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 2250 | 63 | kW | 4.1
80 | 85 | 2250 | 63 | Amps | 16.7
85 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 58.3
85 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 1800 | 63 | kW | 4.08
85 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 16.6
85 | 85 | 2000 | 63 | MBh | 59.1
85 | 85 | 2000 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 2000 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 2000 | 63 | kW | 4.09
85 | 85 | 2000 | 63 | Amps | 16.7
85 | 85 | 2250 | 63 | MBh | 60.3
85 | 85 | 2250 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 2250 | 63 | ∆T | 27
85 | 85 | 2250 | 63 | kW | 4.11
85 | 85 | 2250 | 63 | Amps | 16.8
70 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 54.5
70 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 0.62
70 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 1800 | 63 | kW | 4.56
70 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 18.8
70 | 95 | 2000 | 63 | MBh | 55.2
70 | 95 | 2000 | 63 | S/T | 0.65
70 | 95 | 2000 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 2000 | 63 | kW | 4.58
70 | 95 | 2000 | 63 | Amps | 18.9
70 | 95 | 2250 | 63 | MBh | 56.4
70 | 95 | 2250 | 63 | S/T | 0.67
70 | 95 | 2250 | 63 | ∆T | 15
70 | 95 | 2250 | 63 | kW | 4.6
70 | 95 | 2250 | 63 | Amps | 19
75 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 54.5
75 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 0.75
75 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1800 | 63 | kW | 4.56
75 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 18.8
75 | 95 | 2000 | 63 | MBh | 55.3
75 | 95 | 2000 | 63 | S/T | 0.78
75 | 95 | 2000 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 2000 | 63 | kW | 4.58
75 | 95 | 2000 | 63 | Amps | 18.9
75 | 95 | 2250 | 63 | MBh | 56.5
75 | 95 | 2250 | 63 | S/T | 0.79
75 | 95 | 2250 | 63 | ∆T | 19
75 | 95 | 2250 | 63 | kW | -
75 | 95 | 2250 | 63 | Amps | -
80 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 54.8
80 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 0.87
80 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 1800 | 63 | kW | 4.56
80 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 18.8
80 | 95 | 2000 | 63 | MBh | 55.6
80 | 95 | 2000 | 63 | S/T | 0.9
80 | 95 | 2000 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 2000 | 63 | kW | 4.58
80 | 95 | 2000 | 63 | Amps | 18.9
80 | 95 | 2250 | 63 | MBh | 56.8
80 | 95 | 2250 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 2250 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 2250 | 63 | kW | 4.6
80 | 95 | 2250 | 63 | Amps | 19
85 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 55.8
85 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 29
85 | 95 | 1800 | 63 | kW | 4.57
85 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 18.9
85 | 95 | 2000 | 63 | MBh | 56.5
85 | 95 | 2000 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 2000 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 2000 | 63 | kW | 4.59
85 | 95 | 2000 | 63 | Amps | 18.9
85 | 95 | 2250 | 63 | MBh | 57.7
85 | 95 | 2250 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 2250 | 63 | ∆T | 27
85 | 95 | 2250 | 63 | kW | 4.61
85 | 95 | 2250 | 63 | Amps | 19
70 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 51.3
70 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 0.65
70 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 17
70 | 105 | 1800 | 63 | kW | 5.12
70 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 21.3
70 | 105 | 2000 | 63 | MBh | 52.1
70 | 105 | 2000 | 63 | S/T | 0.68
70 | 105 | 2000 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 2000 | 63 | kW | 5.13
70 | 105 | 2000 | 63 | Amps | 21.4
70 | 105 | 2250 | 63 | MBh | 53.3
70 | 105 | 2250 | 63 | S/T | 0.69
70 | 105 | 2250 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 2250 | 63 | kW | 5.15
70 | 105 | 2250 | 63 | Amps | 21.5
75 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 51.3
75 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 0.77
75 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 21
75 | 105 | 1800 | 63 | kW | 5.11
75 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 21.3
75 | 105 | 2000 | 63 | MBh | 52.1
75 | 105 | 2000 | 63 | S/T | 0.8
75 | 105 | 2000 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 2000 | 63 | kW | 5.13
75 | 105 | 2000 | 63 | Amps | 21.4
75 | 105 | 2250 | 63 | MBh | 53.3
75 | 105 | 2250 | 63 | S/T | 0.82
75 | 105 | 2250 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 2250 | 63 | kW | -
75 | 105 | 2250 | 63 | Amps | -
80 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 51.6
80 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 1800 | 63 | kW | 5.11
80 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 21.3
80 | 105 | 2000 | 63 | MBh | 52.4
80 | 105 | 2000 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 2000 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 2000 | 63 | kW | 5.13
80 | 105 | 2000 | 63 | Amps | 21.4
80 | 105 | 2250 | 63 | MBh | 53.6
80 | 105 | 2250 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 2250 | 63 | ∆T | 23
80 | 105 | 2250 | 63 | kW | 5.15
80 | 105 | 2250 | 63 | Amps | 21.5
85 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 52.6
85 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 29
85 | 105 | 1800 | 63 | kW | 5.12
85 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 21.4
85 | 105 | 2000 | 63 | MBh | 53.4
85 | 105 | 2000 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 2000 | 63 | ∆T | 28
85 | 105 | 2000 | 63 | kW | 5.14
85 | 105 | 2000 | 63 | Amps | 21.5
85 | 105 | 2250 | 63 | MBh | 54.6
85 | 105 | 2250 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 2250 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 2250 | 63 | kW | 5.16
85 | 105 | 2250 | 63 | Amps | 21.5
70 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 48.4
70 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 0.7
70 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 1800 | 63 | kW | 5.76
70 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 24.3
70 | 115 | 2000 | 63 | MBh | 49.2
70 | 115 | 2000 | 63 | S/T | 0.73
70 | 115 | 2000 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 2000 | 63 | kW | 5.78
70 | 115 | 2000 | 63 | Amps | 24.4
70 | 115 | 2250 | 63 | MBh | 50.4
70 | 115 | 2250 | 63 | S/T | 0.74
70 | 115 | 2250 | 63 | ∆T | 16
70 | 115 | 2250 | 63 | kW | 5.79
70 | 115 | 2250 | 63 | Amps | 24.5
75 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 48.4
75 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 0.82
75 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1800 | 63 | kW | 5.76
75 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 24.3
75 | 115 | 2000 | 63 | MBh | 49.2
75 | 115 | 2000 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 2000 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 2000 | 63 | kW | 5.77
75 | 115 | 2000 | 63 | Amps | 24.4
75 | 115 | 2250 | 63 | MBh | 50.4
75 | 115 | 2250 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 2250 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 2250 | 63 | kW | -
75 | 115 | 2250 | 63 | Amps | -
80 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 48.7
80 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 1800 | 63 | kW | 5.76
80 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 24.3
80 | 115 | 2000 | 63 | MBh | 49.5
80 | 115 | 2000 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 2000 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 2000 | 63 | kW | 5.78
80 | 115 | 2000 | 63 | Amps | 24.4
80 | 115 | 2250 | 63 | MBh | 50.7
80 | 115 | 2250 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 2250 | 63 | ∆T | 24
80 | 115 | 2250 | 63 | kW | 5.79
80 | 115 | 2250 | 63 | Amps | 24.5
85 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 49.7
85 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 30
85 | 115 | 1800 | 63 | kW | 5.77
85 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 24.3
85 | 115 | 2000 | 63 | MBh | 50.5
85 | 115 | 2000 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 2000 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 2000 | 63 | kW | 5.78
85 | 115 | 2000 | 63 | Amps | 24.4
85 | 115 | 2250 | 63 | MBh | 51.7
85 | 115 | 2250 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 2250 | 63 | ∆T | 28
85 | 115 | 2250 | 63 | kW | 5.8
85 | 115 | 2250 | 63 | Amps | 24.5
70 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 60.8
70 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.44
70 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1800 | 67 | kW | 3.2
70 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 12.6
70 | 65 | 2000 | 67 | MBh | 61.6
70 | 65 | 2000 | 67 | S/T | 0.47
70 | 65 | 2000 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 2000 | 67 | kW | 3.22
70 | 65 | 2000 | 67 | Amps | 12.7
70 | 65 | 2250 | 67 | MBh | 62.8
70 | 65 | 2250 | 67 | S/T | 0.49
70 | 65 | 2250 | 67 | ∆T | 12
70 | 65 | 2250 | 67 | kW | 3.23
70 | 65 | 2250 | 67 | Amps | 12.7
75 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 60.8
75 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.57
75 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 1800 | 67 | kW | 3.2
75 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 12.6
75 | 65 | 2000 | 67 | MBh | 61.6
75 | 65 | 2000 | 67 | S/T | 0.6
75 | 65 | 2000 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 2000 | 67 | kW | 3.21
75 | 65 | 2000 | 67 | Amps | 12.6
75 | 65 | 2250 | 67 | MBh | 62.8
75 | 65 | 2250 | 67 | S/T | 0.61
75 | 65 | 2250 | 67 | ∆T | 16
75 | 65 | 2250 | 67 | kW | -
75 | 65 | 2250 | 67 | Amps | -
80 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 61.1
80 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.69
80 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 1800 | 67 | kW | 3.2
80 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 12.6
80 | 65 | 2000 | 67 | MBh | 61.9
80 | 65 | 2000 | 67 | S/T | 0.72
80 | 65 | 2000 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 2000 | 67 | kW | 3.22
80 | 65 | 2000 | 67 | Amps | 12.7
80 | 65 | 2250 | 67 | MBh | 63.1
80 | 65 | 2250 | 67 | S/T | 0.73
80 | 65 | 2250 | 67 | ∆T | 20
80 | 65 | 2250 | 67 | kW | 3.23
80 | 65 | 2250 | 67 | Amps | 12.7
85 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 62.1
85 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.79
85 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 26
85 | 65 | 1800 | 67 | kW | 3.21
85 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 12.6
85 | 65 | 2000 | 67 | MBh | 62.9
85 | 65 | 2000 | 67 | S/T | 0.82
85 | 65 | 2000 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 2000 | 67 | kW | 3.22
85 | 65 | 2000 | 67 | Amps | 12.7
85 | 65 | 2250 | 67 | MBh | 64.1
85 | 65 | 2250 | 67 | S/T | 0.83
85 | 65 | 2250 | 67 | ∆T | 24
85 | 65 | 2250 | 67 | kW | 3.24
85 | 65 | 2250 | 67 | Amps | 12.8
70 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 60.3
70 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.45
70 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 1800 | 67 | kW | 3.61
70 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 14.5
70 | 75 | 2000 | 67 | MBh | 61
70 | 75 | 2000 | 67 | S/T | 0.48
70 | 75 | 2000 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 2000 | 67 | kW | 3.62
70 | 75 | 2000 | 67 | Amps | 14.5
70 | 75 | 2250 | 67 | MBh | 62.2
70 | 75 | 2250 | 67 | S/T | 0.49
70 | 75 | 2250 | 67 | ∆T | 12
70 | 75 | 2250 | 67 | kW | 3.64
70 | 75 | 2250 | 67 | Amps | 14.6
75 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 60.3
75 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.57
75 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 1800 | 67 | kW | 3.61
75 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 14.4
75 | 75 | 2000 | 67 | MBh | 61.1
75 | 75 | 2000 | 67 | S/T | 0.61
75 | 75 | 2000 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 2000 | 67 | kW | 3.62
75 | 75 | 2000 | 67 | Amps | 14.5
75 | 75 | 2250 | 67 | MBh | 62.3
75 | 75 | 2250 | 67 | S/T | 0.62
75 | 75 | 2250 | 67 | ∆T | 16
75 | 75 | 2250 | 67 | kW | -
75 | 75 | 2250 | 67 | Amps | -
80 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 60.6
80 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.7
80 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 1800 | 67 | kW | 3.61
80 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 14.4
80 | 75 | 2000 | 67 | MBh | 61.4
80 | 75 | 2000 | 67 | S/T | 0.73
80 | 75 | 2000 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 2000 | 67 | kW | 3.62
80 | 75 | 2000 | 67 | Amps | 14.5
80 | 75 | 2250 | 67 | MBh | 62.6
80 | 75 | 2250 | 67 | S/T | 0.74
80 | 75 | 2250 | 67 | ∆T | 20
80 | 75 | 2250 | 67 | kW | 3.64
80 | 75 | 2250 | 67 | Amps | 14.6
85 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 61.6
85 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.8
85 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 26
85 | 75 | 1800 | 67 | kW | 3.62
85 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 14.5
85 | 75 | 2000 | 67 | MBh | 62.3
85 | 75 | 2000 | 67 | S/T | 0.83
85 | 75 | 2000 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 2000 | 67 | kW | 3.63
85 | 75 | 2000 | 67 | Amps | 14.6
85 | 75 | 2250 | 67 | MBh | 63.5
85 | 75 | 2250 | 67 | S/T | 0.84
85 | 75 | 2250 | 67 | ∆T | 24
85 | 75 | 2250 | 67 | kW | 3.65
85 | 75 | 2250 | 67 | Amps | 14.6
70 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 58.8
70 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.47
70 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1800 | 67 | kW | 4.06
70 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 16.5
70 | 85 | 2000 | 67 | MBh | 59.5
70 | 85 | 2000 | 67 | S/T | 0.5
70 | 85 | 2000 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 2000 | 67 | kW | 4.08
70 | 85 | 2000 | 67 | Amps | 16.6
70 | 85 | 2250 | 67 | MBh | 60.7
70 | 85 | 2250 | 67 | S/T | 0.52
70 | 85 | 2250 | 67 | ∆T | 12
70 | 85 | 2250 | 67 | kW | 4.1
70 | 85 | 2250 | 67 | Amps | 16.7
75 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 58.8
75 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.6
75 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1800 | 67 | kW | 4.06
75 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 16.5
75 | 85 | 2000 | 67 | MBh | 59.6
75 | 85 | 2000 | 67 | S/T | 0.63
75 | 85 | 2000 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 2000 | 67 | kW | 4.08
75 | 85 | 2000 | 67 | Amps | 16.6
75 | 85 | 2250 | 67 | MBh | 60.8
75 | 85 | 2250 | 67 | S/T | 0.64
75 | 85 | 2250 | 67 | ∆T | 16
75 | 85 | 2250 | 67 | kW | -
75 | 85 | 2250 | 67 | Amps | -
80 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 59.1
80 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.72
80 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1800 | 67 | kW | 4.06
80 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 16.5
80 | 85 | 2000 | 67 | MBh | 59.9
80 | 85 | 2000 | 67 | S/T | 0.75
80 | 85 | 2000 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 2000 | 67 | kW | 4.08
80 | 85 | 2000 | 67 | Amps | 16.6
80 | 85 | 2250 | 67 | MBh | 61.1
80 | 85 | 2250 | 67 | S/T | 0.77
80 | 85 | 2250 | 67 | ∆T | 20
80 | 85 | 2250 | 67 | kW | 4.1
80 | 85 | 2250 | 67 | Amps | 16.7
85 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 60.1
85 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.82
85 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 26
85 | 85 | 1800 | 67 | kW | 4.07
85 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 16.6
85 | 85 | 2000 | 67 | MBh | 60.8
85 | 85 | 2000 | 67 | S/T | 0.85
85 | 85 | 2000 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 2000 | 67 | kW | 4.09
85 | 85 | 2000 | 67 | Amps | 16.6
85 | 85 | 2250 | 67 | MBh | 62
85 | 85 | 2250 | 67 | S/T | 0.86
85 | 85 | 2250 | 67 | ∆T | 24
85 | 85 | 2250 | 67 | kW | 4.1
85 | 85 | 2250 | 67 | Amps | 16.7
70 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 56.2
70 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.49
70 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 1800 | 67 | kW | 4.56
70 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 18.8
70 | 95 | 2000 | 67 | MBh | 57
70 | 95 | 2000 | 67 | S/T | 0.52
70 | 95 | 2000 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 2000 | 67 | kW | 4.57
70 | 95 | 2000 | 67 | Amps | 18.9
70 | 95 | 2250 | 67 | MBh | 58.2
70 | 95 | 2250 | 67 | S/T | 0.54
70 | 95 | 2250 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 2250 | 67 | kW | 4.59
70 | 95 | 2250 | 67 | Amps | 18.9
75 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 56.2
75 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.62
75 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 1800 | 67 | kW | 4.55
75 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 18.8
75 | 95 | 2000 | 67 | MBh | 57
75 | 95 | 2000 | 67 | S/T | 0.65
75 | 95 | 2000 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 2000 | 67 | kW | 4.57
75 | 95 | 2000 | 67 | Amps | 18.9
75 | 95 | 2250 | 67 | MBh | 58.2
75 | 95 | 2250 | 67 | S/T | 0.66
75 | 95 | 2250 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 2250 | 67 | kW | -
75 | 95 | 2250 | 67 | Amps | -
80 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 56.5
80 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.74
80 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 22
80 | 95 | 1800 | 67 | kW | 4.56
80 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 18.8
80 | 95 | 2000 | 67 | MBh | 57.3
80 | 95 | 2000 | 67 | S/T | 0.77
80 | 95 | 2000 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 2000 | 67 | kW | 4.57
80 | 95 | 2000 | 67 | Amps | 18.9
80 | 95 | 2250 | 67 | MBh | 58.5
80 | 95 | 2250 | 67 | S/T | 0.78
80 | 95 | 2250 | 67 | ∆T | 20
80 | 95 | 2250 | 67 | kW | 4.59
80 | 95 | 2250 | 67 | Amps | 18.9
85 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 57.5
85 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.84
85 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 26
85 | 95 | 1800 | 67 | kW | 4.56
85 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 18.8
85 | 95 | 2000 | 67 | MBh | 58.3
85 | 95 | 2000 | 67 | S/T | 0.87
85 | 95 | 2000 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 2000 | 67 | kW | 4.58
85 | 95 | 2000 | 67 | Amps | 18.9
85 | 95 | 2250 | 67 | MBh | 59.5
85 | 95 | 2250 | 67 | S/T | 0.88
85 | 95 | 2250 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 2250 | 67 | kW | 4.6
85 | 95 | 2250 | 67 | Amps | 19
70 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 53
70 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.51
70 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1800 | 67 | kW | 5.11
70 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 21.3
70 | 105 | 2000 | 67 | MBh | 53.8
70 | 105 | 2000 | 67 | S/T | 0.54
70 | 105 | 2000 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 2000 | 67 | kW | 5.12
70 | 105 | 2000 | 67 | Amps | 21.4
70 | 105 | 2250 | 67 | MBh | 55
70 | 105 | 2250 | 67 | S/T | 0.56
70 | 105 | 2250 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 2250 | 67 | kW | 5.14
70 | 105 | 2250 | 67 | Amps | 21.5
75 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 53
75 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.64
75 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1800 | 67 | kW | 5.11
75 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 21.3
75 | 105 | 2000 | 67 | MBh | 53.8
75 | 105 | 2000 | 67 | S/T | 0.67
75 | 105 | 2000 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 2000 | 67 | kW | 5.12
75 | 105 | 2000 | 67 | Amps | 21.4
75 | 105 | 2250 | 67 | MBh | 55
75 | 105 | 2250 | 67 | S/T | 0.68
75 | 105 | 2250 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 2250 | 67 | kW | -
75 | 105 | 2250 | 67 | Amps | -
80 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 53.3
80 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.76
80 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 22
80 | 105 | 1800 | 67 | kW | 5.11
80 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 21.3
80 | 105 | 2000 | 67 | MBh | 54.1
80 | 105 | 2000 | 67 | S/T | 0.79
80 | 105 | 2000 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 2000 | 67 | kW | 5.12
80 | 105 | 2000 | 67 | Amps | 21.4
80 | 105 | 2250 | 67 | MBh | 55.3
80 | 105 | 2250 | 67 | S/T | 0.81
80 | 105 | 2250 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 2250 | 67 | kW | 5.14
80 | 105 | 2250 | 67 | Amps | 21.5
85 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 54.3
85 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.86
85 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 25
85 | 105 | 1800 | 67 | kW | 5.12
85 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 21.3
85 | 105 | 2000 | 67 | MBh | 55.1
85 | 105 | 2000 | 67 | S/T | 0.89
85 | 105 | 2000 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 2000 | 67 | kW | 5.13
85 | 105 | 2000 | 67 | Amps | 21.4
85 | 105 | 2250 | 67 | MBh | 56.3
85 | 105 | 2250 | 67 | S/T | 0.9
85 | 105 | 2250 | 67 | ∆T | 23
85 | 105 | 2250 | 67 | kW | 5.15
85 | 105 | 2250 | 67 | Amps | 21.5
70 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 50.1
70 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 0.56
70 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 15
70 | 115 | 1800 | 67 | kW | 5.75
70 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 24.3
70 | 115 | 2000 | 67 | MBh | 50.9
70 | 115 | 2000 | 67 | S/T | 0.59
70 | 115 | 2000 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 2000 | 67 | kW | 5.77
70 | 115 | 2000 | 67 | Amps | 24.3
70 | 115 | 2250 | 67 | MBh | 52.1
70 | 115 | 2250 | 67 | S/T | 0.61
70 | 115 | 2250 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 2250 | 67 | kW | 5.79
70 | 115 | 2250 | 67 | Amps | 24.4
75 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 50.2
75 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 0.69
75 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 1800 | 67 | kW | 5.75
75 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 24.3
75 | 115 | 2000 | 67 | MBh | 51
75 | 115 | 2000 | 67 | S/T | 0.72
75 | 115 | 2000 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 2000 | 67 | kW | 5.77
75 | 115 | 2000 | 67 | Amps | 24.3
75 | 115 | 2250 | 67 | MBh | 52.2
75 | 115 | 2250 | 67 | S/T | 0.73
75 | 115 | 2250 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 2250 | 67 | kW | -
75 | 115 | 2250 | 67 | Amps | -
80 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 50.5
80 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 0.81
80 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 23
80 | 115 | 1800 | 67 | kW | 5.75
80 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 24.3
80 | 115 | 2000 | 67 | MBh | 51.3
80 | 115 | 2000 | 67 | S/T | 0.84
80 | 115 | 2000 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 2000 | 67 | kW | 5.77
80 | 115 | 2000 | 67 | Amps | 24.3
80 | 115 | 2250 | 67 | MBh | 52.5
80 | 115 | 2250 | 67 | S/T | 0.86
80 | 115 | 2250 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 2250 | 67 | kW | 5.79
80 | 115 | 2250 | 67 | Amps | 24.4
85 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 51.4
85 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 1800 | 67 | kW | 5.76
85 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 24.3
85 | 115 | 2000 | 67 | MBh | 52.2
85 | 115 | 2000 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 2000 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 2000 | 67 | kW | 5.78
85 | 115 | 2000 | 67 | Amps | 24.4
85 | 115 | 2250 | 67 | MBh | 53.4
85 | 115 | 2250 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 2250 | 67 | ∆T | 25
85 | 115 | 2250 | 67 | kW | 5.8
85 | 115 | 2250 | 67 | Amps | 24.5
70 | 65 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 2000 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 2000 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 2000 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 2000 | 71 | kW | -
70 | 65 | 2000 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 2250 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 2250 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 2250 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 2250 | 71 | kW | -
70 | 65 | 2250 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 1800 | 71 | MBh | 63.4
75 | 65 | 1800 | 71 | S/T | 0.43
75 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1800 | 71 | kW | 3.2
75 | 65 | 1800 | 71 | Amps | 12.7
75 | 65 | 2000 | 71 | MBh | 64.2
75 | 65 | 2000 | 71 | S/T | 0.46
75 | 65 | 2000 | 71 | ∆T | 13
75 | 65 | 2000 | 71 | kW | 3.24
75 | 65 | 2000 | 71 | Amps | 12.8
75 | 65 | 2250 | 71 | MBh | 65.4
75 | 65 | 2250 | 71 | S/T | 0.47
75 | 65 | 2250 | 71 | ∆T | 12
75 | 65 | 2250 | 71 | kW | -
75 | 65 | 2250 | 71 | Amps | -
80 | 65 | 1800 | 71 | MBh | 63.7
80 | 65 | 1800 | 71 | S/T | 0.55
80 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1800 | 71 | kW | 3.2
80 | 65 | 1800 | 71 | Amps | 12.7
80 | 65 | 2000 | 71 | MBh | 64.5
80 | 65 | 2000 | 71 | S/T | 0.58
80 | 65 | 2000 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 2000 | 71 | kW | 3.25
80 | 65 | 2000 | 71 | Amps | 12.8
80 | 65 | 2250 | 71 | MBh | 65.7
80 | 65 | 2250 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 2250 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 2250 | 71 | kW | 3.3
80 | 65 | 2250 | 71 | Amps | 12.9
85 | 65 | 1800 | 71 | MBh | 64.7
85 | 65 | 1800 | 71 | S/T | 0.65
85 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | 22
85 | 65 | 1800 | 71 | kW | 3.2
85 | 65 | 1800 | 71 | Amps | 12.8
85 | 65 | 2000 | 71 | MBh | 65.5
85 | 65 | 2000 | 71 | S/T | 0.68
85 | 65 | 2000 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 2000 | 71 | kW | 3.25
85 | 65 | 2000 | 71 | Amps | 12.8
85 | 65 | 2250 | 71 | MBh | 66.7
85 | 65 | 2250 | 71 | S/T | 0.69
85 | 65 | 2250 | 71 | ∆T | 20
85 | 65 | 2250 | 71 | kW | 3.3
85 | 65 | 2250 | 71 | Amps | 12.9
70 | 75 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 2000 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 2000 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 2000 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 2000 | 71 | kW | -
70 | 75 | 2000 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 2250 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 2250 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 2250 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 2250 | 71 | kW | -
70 | 75 | 2250 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 1800 | 71 | MBh | 62.9
75 | 75 | 1800 | 71 | S/T | 0.44
75 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1800 | 71 | kW | 3.6
75 | 75 | 1800 | 71 | Amps | 14.6
75 | 75 | 2000 | 71 | MBh | 63.7
75 | 75 | 2000 | 71 | S/T | 0.47
75 | 75 | 2000 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 2000 | 71 | kW | 3.65
75 | 75 | 2000 | 71 | Amps | 14.7
75 | 75 | 2250 | 71 | MBh | 64.9
75 | 75 | 2250 | 71 | S/T | 0.48
75 | 75 | 2250 | 71 | ∆T | 12
75 | 75 | 2250 | 71 | kW | -
75 | 75 | 2250 | 71 | Amps | -
80 | 75 | 1800 | 71 | MBh | 63.2
80 | 75 | 1800 | 71 | S/T | 0.56
80 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1800 | 71 | kW | 3.6
80 | 75 | 1800 | 71 | Amps | 14.6
80 | 75 | 2000 | 71 | MBh | 64
80 | 75 | 2000 | 71 | S/T | 0.59
80 | 75 | 2000 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 2000 | 71 | kW | 3.66
80 | 75 | 2000 | 71 | Amps | 14.7
80 | 75 | 2250 | 71 | MBh | 65.2
80 | 75 | 2250 | 71 | S/T | 0.6
80 | 75 | 2250 | 71 | ∆T | 16
80 | 75 | 2250 | 71 | kW | 3.7
80 | 75 | 2250 | 71 | Amps | 14.7
85 | 75 | 1800 | 71 | MBh | 64.2
85 | 75 | 1800 | 71 | S/T | 0.66
85 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 1800 | 71 | kW | 3.6
85 | 75 | 1800 | 71 | Amps | 14.6
85 | 75 | 2000 | 71 | MBh | 65
85 | 75 | 2000 | 71 | S/T | 0.69
85 | 75 | 2000 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 2000 | 71 | kW | 3.66
85 | 75 | 2000 | 71 | Amps | 14.7
85 | 75 | 2250 | 71 | MBh | 66.2
85 | 75 | 2250 | 71 | S/T | 0.7
85 | 75 | 2250 | 71 | ∆T | 20
85 | 75 | 2250 | 71 | kW | 3.7
85 | 75 | 2250 | 71 | Amps | 14.8
70 | 85 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 2000 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 2000 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 2000 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 2000 | 71 | kW | -
70 | 85 | 2000 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 2250 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 2250 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 2250 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 2250 | 71 | kW | -
70 | 85 | 2250 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 1800 | 71 | MBh | 61.4
75 | 85 | 1800 | 71 | S/T | 0.46
75 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1800 | 71 | kW | 4.1
75 | 85 | 1800 | 71 | Amps | 16.7
75 | 85 | 2000 | 71 | MBh | 62.2
75 | 85 | 2000 | 71 | S/T | 0.49
75 | 85 | 2000 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 2000 | 71 | kW | 4.11
75 | 85 | 2000 | 71 | Amps | 16.7
75 | 85 | 2250 | 71 | MBh | 63.4
75 | 85 | 2250 | 71 | S/T | 0.5
75 | 85 | 2250 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 2250 | 71 | kW | -
75 | 85 | 2250 | 71 | Amps | -
80 | 85 | 1800 | 71 | MBh | 61.7
80 | 85 | 1800 | 71 | S/T | 0.58
80 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 1800 | 71 | kW | 4.1
80 | 85 | 1800 | 71 | Amps | 16.7
80 | 85 | 2000 | 71 | MBh | 62.5
80 | 85 | 2000 | 71 | S/T | 0.61
80 | 85 | 2000 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 2000 | 71 | kW | 4.11
80 | 85 | 2000 | 71 | Amps | 16.8
80 | 85 | 2250 | 71 | MBh | 63.7
80 | 85 | 2250 | 71 | S/T | 0.63
80 | 85 | 2250 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 2250 | 71 | kW | 4.1
80 | 85 | 2250 | 71 | Amps | 16.8
85 | 85 | 1800 | 71 | MBh | 62.7
85 | 85 | 1800 | 71 | S/T | 0.68
85 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 1800 | 71 | kW | 4.1
85 | 85 | 1800 | 71 | Amps | 16.7
85 | 85 | 2000 | 71 | MBh | 63.5
85 | 85 | 2000 | 71 | S/T | 0.71
85 | 85 | 2000 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 2000 | 71 | kW | 4.12
85 | 85 | 2000 | 71 | Amps | 16.8
85 | 85 | 2250 | 71 | MBh | 64.7
85 | 85 | 2250 | 71 | S/T | 0.72
85 | 85 | 2250 | 71 | ∆T | 20
85 | 85 | 2250 | 71 | kW | 4.1
85 | 85 | 2250 | 71 | Amps | 16.9
70 | 95 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 2000 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 2000 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 2000 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 2000 | 71 | kW | -
70 | 95 | 2000 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 2250 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 2250 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 2250 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 2250 | 71 | kW | -
70 | 95 | 2250 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 1800 | 71 | MBh | 58.8
75 | 95 | 1800 | 71 | S/T | 0.48
75 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1800 | 71 | kW | 4.6
75 | 95 | 1800 | 71 | Amps | 18.9
75 | 95 | 2000 | 71 | MBh | 59.6
75 | 95 | 2000 | 71 | S/T | 0.51
75 | 95 | 2000 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 2000 | 71 | kW | 4.6
75 | 95 | 2000 | 71 | Amps | 19
75 | 95 | 2250 | 71 | MBh | 60.8
75 | 95 | 2250 | 71 | S/T | 0.52
75 | 95 | 2250 | 71 | ∆T | 12
75 | 95 | 2250 | 71 | kW | -
75 | 95 | 2250 | 71 | Amps | -
80 | 95 | 1800 | 71 | MBh | 59.1
80 | 95 | 1800 | 71 | S/T | 0.6
80 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1800 | 71 | kW | 4.6
80 | 95 | 1800 | 71 | Amps | 18.9
80 | 95 | 2000 | 71 | MBh | 59.9
80 | 95 | 2000 | 71 | S/T | 0.63
80 | 95 | 2000 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 2000 | 71 | kW | 4.6
80 | 95 | 2000 | 71 | Amps | 19
80 | 95 | 2250 | 71 | MBh | 61.1
80 | 95 | 2250 | 71 | S/T | 0.64
80 | 95 | 2250 | 71 | ∆T | 16
80 | 95 | 2250 | 71 | kW | 4.6
80 | 95 | 2250 | 71 | Amps | 19.1
85 | 95 | 1800 | 71 | MBh | 60.1
85 | 95 | 1800 | 71 | S/T | 0.7
85 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | 22
85 | 95 | 1800 | 71 | kW | 4.6
85 | 95 | 1800 | 71 | Amps | 19
85 | 95 | 2000 | 71 | MBh | 60.9
85 | 95 | 2000 | 71 | S/T | 0.73
85 | 95 | 2000 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 2000 | 71 | kW | 4.61
85 | 95 | 2000 | 71 | Amps | 19
85 | 95 | 2250 | 71 | MBh | 62.1
85 | 95 | 2250 | 71 | S/T | 0.74
85 | 95 | 2250 | 71 | ∆T | 20
85 | 95 | 2250 | 71 | kW | 4.6
85 | 95 | 2250 | 71 | Amps | 19.1
70 | 105 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 2000 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 2000 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 2000 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 2000 | 71 | kW | -
70 | 105 | 2000 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 2250 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 2250 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 2250 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 2250 | 71 | kW | -
70 | 105 | 2250 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 1800 | 71 | MBh | 55.7
75 | 105 | 1800 | 71 | S/T | 0.5
75 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1800 | 71 | kW | 5.1
75 | 105 | 1800 | 71 | Amps | 21.4
75 | 105 | 2000 | 71 | MBh | 56.5
75 | 105 | 2000 | 71 | S/T | 0.53
75 | 105 | 2000 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 2000 | 71 | kW | 5.15
75 | 105 | 2000 | 71 | Amps | 21.5
75 | 105 | 2250 | 71 | MBh | 57.7
75 | 105 | 2250 | 71 | S/T | 0.54
75 | 105 | 2250 | 71 | ∆T | 12
75 | 105 | 2250 | 71 | kW | -
75 | 105 | 2250 | 71 | Amps | -
80 | 105 | 1800 | 71 | MBh | 56
80 | 105 | 1800 | 71 | S/T | 0.62
80 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1800 | 71 | kW | 5.1
80 | 105 | 1800 | 71 | Amps | 21.5
80 | 105 | 2000 | 71 | MBh | 56.8
80 | 105 | 2000 | 71 | S/T | 0.65
80 | 105 | 2000 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 2000 | 71 | kW | 5.15
80 | 105 | 2000 | 71 | Amps | 21.5
80 | 105 | 2250 | 71 | MBh | 58
80 | 105 | 2250 | 71 | S/T | 0.67
80 | 105 | 2250 | 71 | ∆T | 16
80 | 105 | 2250 | 71 | kW | 5.2
80 | 105 | 2250 | 71 | Amps | 21.6
85 | 105 | 1800 | 71 | MBh | 56.9
85 | 105 | 1800 | 71 | S/T | 0.72
85 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | 22
85 | 105 | 1800 | 71 | kW | 5.1
85 | 105 | 1800 | 71 | Amps | 21.5
85 | 105 | 2000 | 71 | MBh | 57.7
85 | 105 | 2000 | 71 | S/T | 0.75
85 | 105 | 2000 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 2000 | 71 | kW | 5.16
85 | 105 | 2000 | 71 | Amps | 21.6
85 | 105 | 2250 | 71 | MBh | 58.9
85 | 105 | 2250 | 71 | S/T | 0.77
85 | 105 | 2250 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 2250 | 71 | kW | 5.2
85 | 105 | 2250 | 71 | Amps | 21.6
70 | 115 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 2000 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 2000 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 2000 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 2000 | 71 | kW | -
70 | 115 | 2000 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 2250 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 2250 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 2250 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 2250 | 71 | kW | -
70 | 115 | 2250 | 71 | Amps | -
75 | 115 | 1800 | 71 | MBh | 52.8
75 | 115 | 1800 | 71 | S/T | 0.55
75 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 1800 | 71 | kW | 5.8
75 | 115 | 1800 | 71 | Amps | 24.4
75 | 115 | 2000 | 71 | MBh | 53.6
75 | 115 | 2000 | 71 | S/T | 0.58
75 | 115 | 2000 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 2000 | 71 | kW | 5.8
75 | 115 | 2000 | 71 | Amps | 24.5
75 | 115 | 2250 | 71 | MBh | 54.8
75 | 115 | 2250 | 71 | S/T | 0.59
75 | 115 | 2250 | 71 | ∆T | 13
75 | 115 | 2250 | 71 | kW | -
75 | 115 | 2250 | 71 | Amps | -
80 | 115 | 1800 | 71 | MBh | 53.1
80 | 115 | 1800 | 71 | S/T | 0.67
80 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 1800 | 71 | kW | 5.8
80 | 115 | 1800 | 71 | Amps | 24.4
80 | 115 | 2000 | 71 | MBh | 53.9
80 | 115 | 2000 | 71 | S/T | 0.7
80 | 115 | 2000 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 2000 | 71 | kW | 5.8
80 | 115 | 2000 | 71 | Amps | 24.5
80 | 115 | 2250 | 71 | MBh | 55.1
80 | 115 | 2250 | 71 | S/T | 0.72
80 | 115 | 2250 | 71 | ∆T | 17
80 | 115 | 2250 | 71 | kW | 5.8
80 | 115 | 2250 | 71 | Amps | 24.6
85 | 115 | 1800 | 71 | MBh | 54.1
85 | 115 | 1800 | 71 | S/T | 0.77
85 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | 23
85 | 115 | 1800 | 71 | kW | 5.8
85 | 115 | 1800 | 71 | Amps | 24.4
85 | 115 | 2000 | 71 | MBh | 54.9
85 | 115 | 2000 | 71 | S/T | 0.8
85 | 115 | 2000 | 71 | ∆T | 22
85 | 115 | 2000 | 71 | kW | 5.81
85 | 115 | 2000 | 71 | Amps | 24.5
85 | 115 | 2250 | 71 | MBh | 56.1
85 | 115 | 2250 | 71 | S/T | 0.82
85 | 115 | 2250 | 71 | ∆T | 21

## DH4SEA3640 - AMST36CU1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 1050 | 59 | MBh | 35.6 | 65 | 43.76
70 | 65 | 1050 | 59 | S/T | 0.61 | 60 | 41.15
70 | 65 | 1050 | 59 | ∆T | 19 | 55 | 38.57
70 | 65 | 1190 | 59 | MBh | 36.1 | 50 | 36.04
70 | 65 | 1190 | 59 | S/T | 0.67 | 47 | 34.4
70 | 65 | 1190 | 59 | ∆T | 18 | 45 | 33.21
70 | 65 | 1350 | 59 | MBh | 36.7 | 40 | 30.27
70 | 65 | 1350 | 59 | S/T | 0.7 | 35 | 27.49
70 | 65 | 1350 | 59 | ∆T | 17 | 30 | 25.15
75 | 65 | 1050 | 59 | MBh | 35.7 | 25 | 23.47
75 | 65 | 1050 | 59 | S/T | 0.74 | 20 | 22.5
75 | 65 | 1050 | 59 | ∆T | 23 | 17 | 21.6
75 | 65 | 1190 | 59 | MBh | 36.1 | 15 | 20.75
75 | 65 | 1190 | 59 | S/T | 0.8 | 10 | 18.61
75 | 65 | 1190 | 59 | ∆T | 22 | 5 | 16.48
75 | 65 | 1350 | 59 | MBh | 36.7 | 0 | 14.35
75 | 65 | 1350 | 59 | S/T | 0.83 | -5 | 12.21
75 | 65 | 1350 | 59 | ∆T | 21
80 | 65 | 1050 | 59 | MBh | 35.8
80 | 65 | 1050 | 59 | S/T | 0.87
80 | 65 | 1050 | 59 | ∆T | 27
80 | 65 | 1190 | 59 | MBh | 36.3
80 | 65 | 1190 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1190 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 1350 | 59 | MBh | 36.9
80 | 65 | 1350 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1350 | 59 | ∆T | 25
85 | 65 | 1050 | 59 | MBh | 36.4
85 | 65 | 1050 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1050 | 59 | ∆T | 31
85 | 65 | 1190 | 59 | MBh | 36.9
85 | 65 | 1190 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1190 | 59 | ∆T | 30
85 | 65 | 1350 | 59 | MBh | 37.5
85 | 65 | 1350 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1350 | 59 | ∆T | 29
70 | 75 | 1050 | 59 | MBh | 35.3
70 | 75 | 1050 | 59 | S/T | 0.62
70 | 75 | 1050 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1190 | 59 | MBh | 35.8
70 | 75 | 1190 | 59 | S/T | 0.67
70 | 75 | 1190 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 1350 | 59 | MBh | 36.4
70 | 75 | 1350 | 59 | S/T | 0.71
70 | 75 | 1350 | 59 | ∆T | 17
75 | 75 | 1050 | 59 | MBh | 35.3
75 | 75 | 1050 | 59 | S/T | 0.75
75 | 75 | 1050 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 1190 | 59 | MBh | 35.8
75 | 75 | 1190 | 59 | S/T | 0.8
75 | 75 | 1190 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 1350 | 59 | MBh | 36.4
75 | 75 | 1350 | 59 | S/T | 0.84
75 | 75 | 1350 | 59 | ∆T | 21
80 | 75 | 1050 | 59 | MBh | 35.5
80 | 75 | 1050 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1050 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 1190 | 59 | MBh | 36
80 | 75 | 1190 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1190 | 59 | ∆T | 26
80 | 75 | 1350 | 59 | MBh | 36.6
80 | 75 | 1350 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1350 | 59 | ∆T | 25
85 | 75 | 1050 | 59 | MBh | 36.1
85 | 75 | 1050 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1050 | 59 | ∆T | 31
85 | 75 | 1190 | 59 | MBh | 36.6
85 | 75 | 1190 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1190 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 1350 | 59 | MBh | 37.2
85 | 75 | 1350 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1350 | 59 | ∆T | 29
70 | 85 | 1050 | 59 | MBh | 34.4
70 | 85 | 1050 | 59 | S/T | 0.64
70 | 85 | 1050 | 59 | ∆T | 20
70 | 85 | 1190 | 59 | MBh | 34.8
70 | 85 | 1190 | 59 | S/T | 0.7
70 | 85 | 1190 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 1350 | 59 | MBh | 35.4
70 | 85 | 1350 | 59 | S/T | 0.73
70 | 85 | 1350 | 59 | ∆T | 18
75 | 85 | 1050 | 59 | MBh | 34.4
75 | 85 | 1050 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1050 | 59 | ∆T | 24
75 | 85 | 1190 | 59 | MBh | 34.8
75 | 85 | 1190 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1190 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 1350 | 59 | MBh | 35.5
75 | 85 | 1350 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1350 | 59 | ∆T | 22
80 | 85 | 1050 | 59 | MBh | 34.6
80 | 85 | 1050 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1050 | 59 | ∆T | 28
80 | 85 | 1190 | 59 | MBh | 35
80 | 85 | 1190 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1190 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 1350 | 59 | MBh | 35.6
80 | 85 | 1350 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1350 | 59 | ∆T | 26
85 | 85 | 1050 | 59 | MBh | 35.2
85 | 85 | 1050 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1050 | 59 | ∆T | 31
85 | 85 | 1190 | 59 | MBh | 35.6
85 | 85 | 1190 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1190 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 1350 | 59 | MBh | 36.2
85 | 85 | 1350 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1350 | 59 | ∆T | 29
70 | 95 | 1050 | 59 | MBh | 32.8
70 | 95 | 1050 | 59 | S/T | 0.66
70 | 95 | 1050 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1190 | 59 | MBh | 33.2
70 | 95 | 1190 | 59 | S/T | 0.72
70 | 95 | 1190 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1350 | 59 | MBh | 33.8
70 | 95 | 1350 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 1350 | 59 | ∆T | 17
75 | 95 | 1050 | 59 | MBh | 32.8
75 | 95 | 1050 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1050 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 1190 | 59 | MBh | 33.2
75 | 95 | 1190 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1190 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 1350 | 59 | MBh | 33.9
75 | 95 | 1350 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1350 | 59 | ∆T | 21
80 | 95 | 1050 | 59 | MBh | 33
80 | 95 | 1050 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1050 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 1190 | 59 | MBh | 33.4
80 | 95 | 1190 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1190 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 1350 | 59 | MBh | 34
80 | 95 | 1350 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1350 | 59 | ∆T | 25
85 | 95 | 1050 | 59 | MBh | 33.6
85 | 95 | 1050 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1050 | 59 | ∆T | 31
85 | 95 | 1190 | 59 | MBh | 34
85 | 95 | 1190 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1190 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 1350 | 59 | MBh | 34.6
85 | 95 | 1350 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1350 | 59 | ∆T | 29
70 | 105 | 1050 | 59 | MBh | 30.8
70 | 105 | 1050 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1050 | 59 | ∆T | 19
70 | 105 | 1190 | 59 | MBh | 31.3
70 | 105 | 1190 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1190 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1350 | 59 | MBh | 31.9
70 | 105 | 1350 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1350 | 59 | ∆T | 17
75 | 105 | 1050 | 59 | MBh | 30.9
75 | 105 | 1050 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1050 | 59 | ∆T | 23
75 | 105 | 1190 | 59 | MBh | 31.3
75 | 105 | 1190 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1190 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 1350 | 59 | MBh | 31.9
75 | 105 | 1350 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1350 | 59 | ∆T | 21
80 | 105 | 1050 | 59 | MBh | 31
80 | 105 | 1050 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1050 | 59 | ∆T | 27
80 | 105 | 1190 | 59 | MBh | 31.5
80 | 105 | 1190 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1190 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 1350 | 59 | MBh | 32.1
80 | 105 | 1350 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1350 | 59 | ∆T | 25
85 | 105 | 1050 | 59 | MBh | 31.6
85 | 105 | 1050 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1050 | 59 | ∆T | 31
85 | 105 | 1190 | 59 | MBh | 32.1
85 | 105 | 1190 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1190 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 1350 | 59 | MBh | 32.7
85 | 105 | 1350 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1350 | 59 | ∆T | 29
70 | 115 | 1050 | 59 | MBh | 29
70 | 115 | 1050 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1050 | 59 | ∆T | 20
70 | 115 | 1190 | 59 | MBh | 29.5
70 | 115 | 1190 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1190 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1350 | 59 | MBh | 30.1
70 | 115 | 1350 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1350 | 59 | ∆T | 18
75 | 115 | 1050 | 59 | MBh | 29.1
75 | 115 | 1050 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1050 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 1190 | 59 | MBh | 29.5
75 | 115 | 1190 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1190 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1350 | 59 | MBh | 30.1
75 | 115 | 1350 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1350 | 59 | ∆T | 22
80 | 115 | 1050 | 59 | MBh | 29.3
80 | 115 | 1050 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1050 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 1190 | 59 | MBh | 29.7
80 | 115 | 1190 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1190 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 1350 | 59 | MBh | 30.3
80 | 115 | 1350 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1350 | 59 | ∆T | 26
85 | 115 | 1050 | 59 | MBh | 29.9
85 | 115 | 1050 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1050 | 59 | ∆T | 32
85 | 115 | 1190 | 59 | MBh | 30.3
85 | 115 | 1190 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1190 | 59 | ∆T | 31
85 | 115 | 1350 | 59 | MBh | 30.9
85 | 115 | 1350 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1350 | 59 | ∆T | 30
70 | 65 | 1050 | 63 | MBh | 36.1
70 | 65 | 1050 | 63 | S/T | 0.53
70 | 65 | 1050 | 63 | ∆T | 18
70 | 65 | 1190 | 63 | MBh | 36.6
70 | 65 | 1190 | 63 | S/T | 0.59
70 | 65 | 1190 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 1350 | 63 | MBh | 37.2
70 | 65 | 1350 | 63 | S/T | 0.63
70 | 65 | 1350 | 63 | ∆T | 16
75 | 65 | 1050 | 63 | MBh | 36.2
75 | 65 | 1050 | 63 | S/T | 0.66
75 | 65 | 1050 | 63 | ∆T | 22
75 | 65 | 1190 | 63 | MBh | 36.6
75 | 65 | 1190 | 63 | S/T | 0.72
75 | 65 | 1190 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 1350 | 63 | MBh | 37.2
75 | 65 | 1350 | 63 | S/T | 0.76
75 | 65 | 1350 | 63 | ∆T | 20
80 | 65 | 1050 | 63 | MBh | 36.3
80 | 65 | 1050 | 63 | S/T | 0.79
80 | 65 | 1050 | 63 | ∆T | 26
80 | 65 | 1190 | 63 | MBh | 36.8
80 | 65 | 1190 | 63 | S/T | 0.85
80 | 65 | 1190 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 1350 | 63 | MBh | 37.4
80 | 65 | 1350 | 63 | S/T | 0.88
80 | 65 | 1350 | 63 | ∆T | 24
85 | 65 | 1050 | 63 | MBh | 36.9
85 | 65 | 1050 | 63 | S/T | 0.89
85 | 65 | 1050 | 63 | ∆T | 29
85 | 65 | 1190 | 63 | MBh | 37.4
85 | 65 | 1190 | 63 | S/T | 0.95
85 | 65 | 1190 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 1350 | 63 | MBh | 38
85 | 65 | 1350 | 63 | S/T | 0.98
85 | 65 | 1350 | 63 | ∆T | 27
70 | 75 | 1050 | 63 | MBh | 35.8
70 | 75 | 1050 | 63 | S/T | 0.54
70 | 75 | 1050 | 63 | ∆T | 18
70 | 75 | 1190 | 63 | MBh | 36.3
70 | 75 | 1190 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 1190 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1350 | 63 | MBh | 36.9
70 | 75 | 1350 | 63 | S/T | 0.63
70 | 75 | 1350 | 63 | ∆T | 16
75 | 75 | 1050 | 63 | MBh | 35.8
75 | 75 | 1050 | 63 | S/T | 0.67
75 | 75 | 1050 | 63 | ∆T | 22
75 | 75 | 1190 | 63 | MBh | 36.3
75 | 75 | 1190 | 63 | S/T | 0.73
75 | 75 | 1190 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 1350 | 63 | MBh | 36.9
75 | 75 | 1350 | 63 | S/T | 0.76
75 | 75 | 1350 | 63 | ∆T | 20
80 | 75 | 1050 | 63 | MBh | 36
80 | 75 | 1050 | 63 | S/T | 0.8
80 | 75 | 1050 | 63 | ∆T | 26
80 | 75 | 1190 | 63 | MBh | 36.5
80 | 75 | 1190 | 63 | S/T | 0.85
80 | 75 | 1190 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 1350 | 63 | MBh | 37.1
80 | 75 | 1350 | 63 | S/T | 0.89
80 | 75 | 1350 | 63 | ∆T | 24
85 | 75 | 1050 | 63 | MBh | 36.6
85 | 75 | 1050 | 63 | S/T | 0.9
85 | 75 | 1050 | 63 | ∆T | 29
85 | 75 | 1190 | 63 | MBh | 37.1
85 | 75 | 1190 | 63 | S/T | 0.95
85 | 75 | 1190 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 1350 | 63 | MBh | 37.7
85 | 75 | 1350 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 1350 | 63 | ∆T | 27
70 | 85 | 1050 | 63 | MBh | 34.9
70 | 85 | 1050 | 63 | S/T | 0.57
70 | 85 | 1050 | 63 | ∆T | 18
70 | 85 | 1190 | 63 | MBh | 35.3
70 | 85 | 1190 | 63 | S/T | 0.62
70 | 85 | 1190 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1350 | 63 | MBh | 35.9
70 | 85 | 1350 | 63 | S/T | 0.66
70 | 85 | 1350 | 63 | ∆T | 16
75 | 85 | 1050 | 63 | MBh | 34.9
75 | 85 | 1050 | 63 | S/T | 0.7
75 | 85 | 1050 | 63 | ∆T | 22
75 | 85 | 1190 | 63 | MBh | 35.4
75 | 85 | 1190 | 63 | S/T | 0.75
75 | 85 | 1190 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1350 | 63 | MBh | 36
75 | 85 | 1350 | 63 | S/T | 0.79
75 | 85 | 1350 | 63 | ∆T | 20
80 | 85 | 1050 | 63 | MBh | 35.1
80 | 85 | 1050 | 63 | S/T | 0.82
80 | 85 | 1050 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 1190 | 63 | MBh | 35.5
80 | 85 | 1190 | 63 | S/T | 0.88
80 | 85 | 1190 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 1350 | 63 | MBh | 36.1
80 | 85 | 1350 | 63 | S/T | 0.91
80 | 85 | 1350 | 63 | ∆T | 24
85 | 85 | 1050 | 63 | MBh | 35.7
85 | 85 | 1050 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1050 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 1190 | 63 | MBh | 36.1
85 | 85 | 1190 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1190 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 1350 | 63 | MBh | 36.7
85 | 85 | 1350 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1350 | 63 | ∆T | 27
70 | 95 | 1050 | 63 | MBh | 33.3
70 | 95 | 1050 | 63 | S/T | 0.59
70 | 95 | 1050 | 63 | ∆T | 18
70 | 95 | 1190 | 63 | MBh | 33.7
70 | 95 | 1190 | 63 | S/T | 0.64
70 | 95 | 1190 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 1350 | 63 | MBh | 34.3
70 | 95 | 1350 | 63 | S/T | 0.68
70 | 95 | 1350 | 63 | ∆T | 16
75 | 95 | 1050 | 63 | MBh | 33.3
75 | 95 | 1050 | 63 | S/T | 0.71
75 | 95 | 1050 | 63 | ∆T | 22
75 | 95 | 1190 | 63 | MBh | 33.8
75 | 95 | 1190 | 63 | S/T | 0.77
75 | 95 | 1190 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1350 | 63 | MBh | 34.4
75 | 95 | 1350 | 63 | S/T | 0.81
75 | 95 | 1350 | 63 | ∆T | 20
80 | 95 | 1050 | 63 | MBh | 33.5
80 | 95 | 1050 | 63 | S/T | 0.84
80 | 95 | 1050 | 63 | ∆T | 26
80 | 95 | 1190 | 63 | MBh | 33.9
80 | 95 | 1190 | 63 | S/T | 0.9
80 | 95 | 1190 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 1350 | 63 | MBh | 34.5
80 | 95 | 1350 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 1350 | 63 | ∆T | 24
85 | 95 | 1050 | 63 | MBh | 34.1
85 | 95 | 1050 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1050 | 63 | ∆T | 29
85 | 95 | 1190 | 63 | MBh | 34.5
85 | 95 | 1190 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1190 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 1350 | 63 | MBh | 35.1
85 | 95 | 1350 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1350 | 63 | ∆T | 27
70 | 105 | 1050 | 63 | MBh | 31.3
70 | 105 | 1050 | 63 | S/T | 0.61
70 | 105 | 1050 | 63 | ∆T | 17
70 | 105 | 1190 | 63 | MBh | 31.8
70 | 105 | 1190 | 63 | S/T | 0.66
70 | 105 | 1190 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1350 | 63 | MBh | 32.4
70 | 105 | 1350 | 63 | S/T | 0.7
70 | 105 | 1350 | 63 | ∆T | 15
75 | 105 | 1050 | 63 | MBh | 31.4
75 | 105 | 1050 | 63 | S/T | 0.74
75 | 105 | 1050 | 63 | ∆T | 21
75 | 105 | 1190 | 63 | MBh | 31.8
75 | 105 | 1190 | 63 | S/T | 0.79
75 | 105 | 1190 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1350 | 63 | MBh | 32.4
75 | 105 | 1350 | 63 | S/T | 0.83
75 | 105 | 1350 | 63 | ∆T | 19
80 | 105 | 1050 | 63 | MBh | 31.5
80 | 105 | 1050 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1050 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 1190 | 63 | MBh | 32
80 | 105 | 1190 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1190 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 1350 | 63 | MBh | 32.6
80 | 105 | 1350 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1350 | 63 | ∆T | 23
85 | 105 | 1050 | 63 | MBh | 32.1
85 | 105 | 1050 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1050 | 63 | ∆T | 29
85 | 105 | 1190 | 63 | MBh | 32.6
85 | 105 | 1190 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1190 | 63 | ∆T | 28
85 | 105 | 1350 | 63 | MBh | 33.2
85 | 105 | 1350 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1350 | 63 | ∆T | 27
70 | 115 | 1050 | 63 | MBh | 29.5
70 | 115 | 1050 | 63 | S/T | 0.66
70 | 115 | 1050 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 1190 | 63 | MBh | 30
70 | 115 | 1190 | 63 | S/T | 0.71
70 | 115 | 1190 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1350 | 63 | MBh | 30.6
70 | 115 | 1350 | 63 | S/T | 0.75
70 | 115 | 1350 | 63 | ∆T | 16
75 | 115 | 1050 | 63 | MBh | 29.6
75 | 115 | 1050 | 63 | S/T | 0.79
75 | 115 | 1050 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1190 | 63 | MBh | 30
75 | 115 | 1190 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1190 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 1350 | 63 | MBh | 30.6
75 | 115 | 1350 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1350 | 63 | ∆T | 20
80 | 115 | 1050 | 63 | MBh | 29.8
80 | 115 | 1050 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1050 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 1190 | 63 | MBh | 30.2
80 | 115 | 1190 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1190 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 1350 | 63 | MBh | 30.8
80 | 115 | 1350 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1350 | 63 | ∆T | 24
85 | 115 | 1050 | 63 | MBh | 30.4
85 | 115 | 1050 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1050 | 63 | ∆T | 30
85 | 115 | 1190 | 63 | MBh | 30.8
85 | 115 | 1190 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1190 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 1350 | 63 | MBh | 31.4
85 | 115 | 1350 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1350 | 63 | ∆T | 28
70 | 65 | 1050 | 67 | MBh | 37.2
70 | 65 | 1050 | 67 | S/T | 0.4
70 | 65 | 1050 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1190 | 67 | MBh | 37.6
70 | 65 | 1190 | 67 | S/T | 0.45
70 | 65 | 1190 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1350 | 67 | MBh | 38.3
70 | 65 | 1350 | 67 | S/T | 0.49
70 | 65 | 1350 | 67 | ∆T | 12
75 | 65 | 1050 | 67 | MBh | 37.2
75 | 65 | 1050 | 67 | S/T | 0.53
75 | 65 | 1050 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 1190 | 67 | MBh | 37.7
75 | 65 | 1190 | 67 | S/T | 0.58
75 | 65 | 1190 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 1350 | 67 | MBh | 38.3
75 | 65 | 1350 | 67 | S/T | 0.62
75 | 65 | 1350 | 67 | ∆T | 16
80 | 65 | 1050 | 67 | MBh | 37.4
80 | 65 | 1050 | 67 | S/T | 0.65
80 | 65 | 1050 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 1190 | 67 | MBh | 37.8
80 | 65 | 1190 | 67 | S/T | 0.71
80 | 65 | 1190 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 1350 | 67 | MBh | 38.5
80 | 65 | 1350 | 67 | S/T | 0.75
80 | 65 | 1350 | 67 | ∆T | 20
85 | 65 | 1050 | 67 | MBh | 38
85 | 65 | 1050 | 67 | S/T | 0.76
85 | 65 | 1050 | 67 | ∆T | 26
85 | 65 | 1190 | 67 | MBh | 38.4
85 | 65 | 1190 | 67 | S/T | 0.81
85 | 65 | 1190 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 1350 | 67 | MBh | 39.1
85 | 65 | 1350 | 67 | S/T | 0.85
85 | 65 | 1350 | 67 | ∆T | 24
70 | 75 | 1050 | 67 | MBh | 36.9
70 | 75 | 1050 | 67 | S/T | 0.41
70 | 75 | 1050 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 1190 | 67 | MBh | 37.3
70 | 75 | 1190 | 67 | S/T | 0.46
70 | 75 | 1190 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1350 | 67 | MBh | 37.9
70 | 75 | 1350 | 67 | S/T | 0.5
70 | 75 | 1350 | 67 | ∆T | 12
75 | 75 | 1050 | 67 | MBh | 36.9
75 | 75 | 1050 | 67 | S/T | 0.53
75 | 75 | 1050 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 1190 | 67 | MBh | 37.3
75 | 75 | 1190 | 67 | S/T | 0.59
75 | 75 | 1190 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1350 | 67 | MBh | 38
75 | 75 | 1350 | 67 | S/T | 0.63
75 | 75 | 1350 | 67 | ∆T | 16
80 | 75 | 1050 | 67 | MBh | 37.1
80 | 75 | 1050 | 67 | S/T | 0.66
80 | 75 | 1050 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 1190 | 67 | MBh | 37.5
80 | 75 | 1190 | 67 | S/T | 0.72
80 | 75 | 1190 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 1350 | 67 | MBh | 38.1
80 | 75 | 1350 | 67 | S/T | 0.75
80 | 75 | 1350 | 67 | ∆T | 20
85 | 75 | 1050 | 67 | MBh | 37.7
85 | 75 | 1050 | 67 | S/T | 0.76
85 | 75 | 1050 | 67 | ∆T | 26
85 | 75 | 1190 | 67 | MBh | 38.1
85 | 75 | 1190 | 67 | S/T | 0.82
85 | 75 | 1190 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 1350 | 67 | MBh | 38.7
85 | 75 | 1350 | 67 | S/T | 0.85
85 | 75 | 1350 | 67 | ∆T | 24
70 | 85 | 1050 | 67 | MBh | 36
70 | 85 | 1050 | 67 | S/T | 0.43
70 | 85 | 1050 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1190 | 67 | MBh | 36.4
70 | 85 | 1190 | 67 | S/T | 0.49
70 | 85 | 1190 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1350 | 67 | MBh | 37
70 | 85 | 1350 | 67 | S/T | 0.52
70 | 85 | 1350 | 67 | ∆T | 12
75 | 85 | 1050 | 67 | MBh | 36
75 | 85 | 1050 | 67 | S/T | 0.56
75 | 85 | 1050 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1190 | 67 | MBh | 36.4
75 | 85 | 1190 | 67 | S/T | 0.62
75 | 85 | 1190 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1350 | 67 | MBh | 37
75 | 85 | 1350 | 67 | S/T | 0.65
75 | 85 | 1350 | 67 | ∆T | 16
80 | 85 | 1050 | 67 | MBh | 36.2
80 | 85 | 1050 | 67 | S/T | 0.69
80 | 85 | 1050 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1190 | 67 | MBh | 36.6
80 | 85 | 1190 | 67 | S/T | 0.74
80 | 85 | 1190 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1350 | 67 | MBh | 37.2
80 | 85 | 1350 | 67 | S/T | 0.78
80 | 85 | 1350 | 67 | ∆T | 20
85 | 85 | 1050 | 67 | MBh | 36.8
85 | 85 | 1050 | 67 | S/T | 0.79
85 | 85 | 1050 | 67 | ∆T | 26
85 | 85 | 1190 | 67 | MBh | 37.2
85 | 85 | 1190 | 67 | S/T | 0.84
85 | 85 | 1190 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 1350 | 67 | MBh | 37.8
85 | 85 | 1350 | 67 | S/T | 0.88
85 | 85 | 1350 | 67 | ∆T | 24
70 | 95 | 1050 | 67 | MBh | 34.4
70 | 95 | 1050 | 67 | S/T | 0.45
70 | 95 | 1050 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 1190 | 67 | MBh | 34.8
70 | 95 | 1190 | 67 | S/T | 0.51
70 | 95 | 1190 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 1350 | 67 | MBh | 35.4
70 | 95 | 1350 | 67 | S/T | 0.54
70 | 95 | 1350 | 67 | ∆T | 12
75 | 95 | 1050 | 67 | MBh | 34.4
75 | 95 | 1050 | 67 | S/T | 0.58
75 | 95 | 1050 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 1190 | 67 | MBh | 34.8
75 | 95 | 1190 | 67 | S/T | 0.63
75 | 95 | 1190 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1350 | 67 | MBh | 35.4
75 | 95 | 1350 | 67 | S/T | 0.67
75 | 95 | 1350 | 67 | ∆T | 16
80 | 95 | 1050 | 67 | MBh | 34.6
80 | 95 | 1050 | 67 | S/T | 0.7
80 | 95 | 1050 | 67 | ∆T | 22
80 | 95 | 1190 | 67 | MBh | 35
80 | 95 | 1190 | 67 | S/T | 0.76
80 | 95 | 1190 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1350 | 67 | MBh | 35.6
80 | 95 | 1350 | 67 | S/T | 0.8
80 | 95 | 1350 | 67 | ∆T | 20
85 | 95 | 1050 | 67 | MBh | 35.2
85 | 95 | 1050 | 67 | S/T | 0.81
85 | 95 | 1050 | 67 | ∆T | 26
85 | 95 | 1190 | 67 | MBh | 35.6
85 | 95 | 1190 | 67 | S/T | 0.86
85 | 95 | 1190 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 1350 | 67 | MBh | 36.2
85 | 95 | 1350 | 67 | S/T | 0.9
85 | 95 | 1350 | 67 | ∆T | 24
70 | 105 | 1050 | 67 | MBh | 32.4
70 | 105 | 1050 | 67 | S/T | 0.47
70 | 105 | 1050 | 67 | ∆T | 14
70 | 105 | 1190 | 67 | MBh | 32.8
70 | 105 | 1190 | 67 | S/T | 0.53
70 | 105 | 1190 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1350 | 67 | MBh | 33.4
70 | 105 | 1350 | 67 | S/T | 0.56
70 | 105 | 1350 | 67 | ∆T | 12
75 | 105 | 1050 | 67 | MBh | 32.4
75 | 105 | 1050 | 67 | S/T | 0.6
75 | 105 | 1050 | 67 | ∆T | 18
75 | 105 | 1190 | 67 | MBh | 32.9
75 | 105 | 1190 | 67 | S/T | 0.66
75 | 105 | 1190 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1350 | 67 | MBh | 33.5
75 | 105 | 1350 | 67 | S/T | 0.69
75 | 105 | 1350 | 67 | ∆T | 16
80 | 105 | 1050 | 67 | MBh | 32.6
80 | 105 | 1050 | 67 | S/T | 0.73
80 | 105 | 1050 | 67 | ∆T | 22
80 | 105 | 1190 | 67 | MBh | 33
80 | 105 | 1190 | 67 | S/T | 0.78
80 | 105 | 1190 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1350 | 67 | MBh | 33.7
80 | 105 | 1350 | 67 | S/T | 0.82
80 | 105 | 1350 | 67 | ∆T | 20
85 | 105 | 1050 | 67 | MBh | 33.2
85 | 105 | 1050 | 67 | S/T | 0.83
85 | 105 | 1050 | 67 | ∆T | 25
85 | 105 | 1190 | 67 | MBh | 33.6
85 | 105 | 1190 | 67 | S/T | 0.88
85 | 105 | 1190 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 1350 | 67 | MBh | 34.3
85 | 105 | 1350 | 67 | S/T | 0.92
85 | 105 | 1350 | 67 | ∆T | 23
70 | 115 | 1050 | 67 | MBh | 30.6
70 | 115 | 1050 | 67 | S/T | 0.52
70 | 115 | 1050 | 67 | ∆T | 15
70 | 115 | 1190 | 67 | MBh | 31.1
70 | 115 | 1190 | 67 | S/T | 0.58
70 | 115 | 1190 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1350 | 67 | MBh | 31.7
70 | 115 | 1350 | 67 | S/T | 0.61
70 | 115 | 1350 | 67 | ∆T | 13
75 | 115 | 1050 | 67 | MBh | 30.6
75 | 115 | 1050 | 67 | S/T | 0.65
75 | 115 | 1050 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 1190 | 67 | MBh | 31.1
75 | 115 | 1190 | 67 | S/T | 0.71
75 | 115 | 1190 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 1350 | 67 | MBh | 31.7
75 | 115 | 1350 | 67 | S/T | 0.74
75 | 115 | 1350 | 67 | ∆T | 17
80 | 115 | 1050 | 67 | MBh | 30.8
80 | 115 | 1050 | 67 | S/T | 0.78
80 | 115 | 1050 | 67 | ∆T | 23
80 | 115 | 1190 | 67 | MBh | 31.3
80 | 115 | 1190 | 67 | S/T | 0.83
80 | 115 | 1190 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 1350 | 67 | MBh | 31.9
80 | 115 | 1350 | 67 | S/T | 0.87
80 | 115 | 1350 | 67 | ∆T | 21
85 | 115 | 1050 | 67 | MBh | 31.4
85 | 115 | 1050 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1050 | 67 | ∆T | 27
85 | 115 | 1190 | 67 | MBh | 31.9
85 | 115 | 1190 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1190 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 1350 | 67 | MBh | 32.5
85 | 115 | 1350 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1350 | 67 | ∆T | 25
70 | 65 | 1050 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1050 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1050 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1190 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1190 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1190 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1350 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1350 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1350 | 71 | ∆T | -
75 | 65 | 1050 | 71 | MBh | 38.8
75 | 65 | 1050 | 71 | S/T | 0.39
75 | 65 | 1050 | 71 | ∆T | 15
75 | 65 | 1190 | 71 | MBh | 39.3
75 | 65 | 1190 | 71 | S/T | 0.44
75 | 65 | 1190 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1350 | 71 | MBh | 39.9
75 | 65 | 1350 | 71 | S/T | 0.48
75 | 65 | 1350 | 71 | ∆T | 13
80 | 65 | 1050 | 71 | MBh | 39
80 | 65 | 1050 | 71 | S/T | 0.51
80 | 65 | 1050 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 1190 | 71 | MBh | 39.5
80 | 65 | 1190 | 71 | S/T | 0.57
80 | 65 | 1190 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1350 | 71 | MBh | 40.1
80 | 65 | 1350 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 1350 | 71 | ∆T | 17
85 | 65 | 1050 | 71 | MBh | 39.6
85 | 65 | 1050 | 71 | S/T | 0.61
85 | 65 | 1050 | 71 | ∆T | 22
85 | 65 | 1190 | 71 | MBh | 40.1
85 | 65 | 1190 | 71 | S/T | 0.67
85 | 65 | 1190 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 1350 | 71 | MBh | 40.7
85 | 65 | 1350 | 71 | S/T | 0.7
85 | 65 | 1350 | 71 | ∆T | 20
70 | 75 | 1050 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1050 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1050 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1190 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1190 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1190 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1350 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1350 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1350 | 71 | ∆T | -
75 | 75 | 1050 | 71 | MBh | 38.5
75 | 75 | 1050 | 71 | S/T | 0.39
75 | 75 | 1050 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 1190 | 71 | MBh | 39
75 | 75 | 1190 | 71 | S/T | 0.45
75 | 75 | 1190 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1350 | 71 | MBh | 39.6
75 | 75 | 1350 | 71 | S/T | 0.48
75 | 75 | 1350 | 71 | ∆T | 13
80 | 75 | 1050 | 71 | MBh | 38.7
80 | 75 | 1050 | 71 | S/T | 0.52
80 | 75 | 1050 | 71 | ∆T | 19
80 | 75 | 1190 | 71 | MBh | 39.2
80 | 75 | 1190 | 71 | S/T | 0.57
80 | 75 | 1190 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1350 | 71 | MBh | 39.8
80 | 75 | 1350 | 71 | S/T | 0.61
80 | 75 | 1350 | 71 | ∆T | 17
85 | 75 | 1050 | 71 | MBh | 39.3
85 | 75 | 1050 | 71 | S/T | 0.62
85 | 75 | 1050 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 1190 | 71 | MBh | 39.8
85 | 75 | 1190 | 71 | S/T | 0.67
85 | 75 | 1190 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 1350 | 71 | MBh | 40.4
85 | 75 | 1350 | 71 | S/T | 0.71
85 | 75 | 1350 | 71 | ∆T | 20
70 | 85 | 1050 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1050 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1050 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1190 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1190 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1190 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1350 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1350 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1350 | 71 | ∆T | -
75 | 85 | 1050 | 71 | MBh | 37.6
75 | 85 | 1050 | 71 | S/T | 0.42
75 | 85 | 1050 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 1190 | 71 | MBh | 38
75 | 85 | 1190 | 71 | S/T | 0.47
75 | 85 | 1190 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1350 | 71 | MBh | 38.6
75 | 85 | 1350 | 71 | S/T | 0.51
75 | 85 | 1350 | 71 | ∆T | 13
80 | 85 | 1050 | 71 | MBh | 37.8
80 | 85 | 1050 | 71 | S/T | 0.54
80 | 85 | 1050 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 1190 | 71 | MBh | 38.2
80 | 85 | 1190 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 1190 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1350 | 71 | MBh | 38.8
80 | 85 | 1350 | 71 | S/T | 0.63
80 | 85 | 1350 | 71 | ∆T | 17
85 | 85 | 1050 | 71 | MBh | 38.4
85 | 85 | 1050 | 71 | S/T | 0.64
85 | 85 | 1050 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 1190 | 71 | MBh | 38.8
85 | 85 | 1190 | 71 | S/T | 0.7
85 | 85 | 1190 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 1350 | 71 | MBh | 39.4
85 | 85 | 1350 | 71 | S/T | 0.73
85 | 85 | 1350 | 71 | ∆T | 20
70 | 95 | 1050 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1050 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1050 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1190 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1190 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1190 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1350 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1350 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1350 | 71 | ∆T | -
75 | 95 | 1050 | 71 | MBh | 36
75 | 95 | 1050 | 71 | S/T | 0.44
75 | 95 | 1050 | 71 | ∆T | 15
75 | 95 | 1190 | 71 | MBh | 36.4
75 | 95 | 1190 | 71 | S/T | 0.49
75 | 95 | 1190 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1350 | 71 | MBh | 37
75 | 95 | 1350 | 71 | S/T | 0.53
75 | 95 | 1350 | 71 | ∆T | 13
80 | 95 | 1050 | 71 | MBh | 36.2
80 | 95 | 1050 | 71 | S/T | 0.56
80 | 95 | 1050 | 71 | ∆T | 19
80 | 95 | 1190 | 71 | MBh | 36.6
80 | 95 | 1190 | 71 | S/T | 0.62
80 | 95 | 1190 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1350 | 71 | MBh | 37.2
80 | 95 | 1350 | 71 | S/T | 0.65
80 | 95 | 1350 | 71 | ∆T | 17
85 | 95 | 1050 | 71 | MBh | 36.8
85 | 95 | 1050 | 71 | S/T | 0.66
85 | 95 | 1050 | 71 | ∆T | 22
85 | 95 | 1190 | 71 | MBh | 37.2
85 | 95 | 1190 | 71 | S/T | 0.72
85 | 95 | 1190 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1350 | 71 | MBh | 37.8
85 | 95 | 1350 | 71 | S/T | 0.75
85 | 95 | 1350 | 71 | ∆T | 20
70 | 105 | 1050 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1050 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1050 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1190 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1190 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1190 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1350 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1350 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1350 | 71 | ∆T | -
75 | 105 | 1050 | 71 | MBh | 34
75 | 105 | 1050 | 71 | S/T | 0.46
75 | 105 | 1050 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1190 | 71 | MBh | 34.5
75 | 105 | 1190 | 71 | S/T | 0.51
75 | 105 | 1190 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1350 | 71 | MBh | 35.1
75 | 105 | 1350 | 71 | S/T | 0.55
75 | 105 | 1350 | 71 | ∆T | 12
80 | 105 | 1050 | 71 | MBh | 34.2
80 | 105 | 1050 | 71 | S/T | 0.58
80 | 105 | 1050 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1190 | 71 | MBh | 34.7
80 | 105 | 1190 | 71 | S/T | 0.64
80 | 105 | 1190 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 1350 | 71 | MBh | 35.3
80 | 105 | 1350 | 71 | S/T | 0.67
80 | 105 | 1350 | 71 | ∆T | 16
85 | 105 | 1050 | 71 | MBh | 34.8
85 | 105 | 1050 | 71 | S/T | 0.68
85 | 105 | 1050 | 71 | ∆T | 22
85 | 105 | 1190 | 71 | MBh | 35.3
85 | 105 | 1190 | 71 | S/T | 0.74
85 | 105 | 1190 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 1350 | 71 | MBh | 35.9
85 | 105 | 1350 | 71 | S/T | 0.78
85 | 105 | 1350 | 71 | ∆T | 20
70 | 115 | 1050 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1050 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1050 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1190 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1190 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1190 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1350 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1350 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1350 | 71 | ∆T | -
75 | 115 | 1050 | 71 | MBh | 32.3
75 | 115 | 1050 | 71 | S/T | 0.51
75 | 115 | 1050 | 71 | ∆T | 16
75 | 115 | 1190 | 71 | MBh | 32.7
75 | 115 | 1190 | 71 | S/T | 0.57
75 | 115 | 1190 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 1350 | 71 | MBh | 33.3
75 | 115 | 1350 | 71 | S/T | 0.6
75 | 115 | 1350 | 71 | ∆T | 14
80 | 115 | 1050 | 71 | MBh | 32.4
80 | 115 | 1050 | 71 | S/T | 0.64
80 | 115 | 1050 | 71 | ∆T | 20
80 | 115 | 1190 | 71 | MBh | 32.9
80 | 115 | 1190 | 71 | S/T | 0.69
80 | 115 | 1190 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 1350 | 71 | MBh | 33.5
80 | 115 | 1350 | 71 | S/T | 0.73
80 | 115 | 1350 | 71 | ∆T | 18
85 | 115 | 1050 | 71 | MBh | 33
85 | 115 | 1050 | 71 | S/T | 0.74
85 | 115 | 1050 | 71 | ∆T | 23
85 | 115 | 1190 | 71 | MBh | 33.5
85 | 115 | 1190 | 71 | S/T | 0.79
85 | 115 | 1190 | 71 | ∆T | 22
85 | 115 | 1350 | 71 | MBh | 34.1
85 | 115 | 1350 | 71 | S/T | 0.83
85 | 115 | 1350 | 71 | ∆T | 21

## DH4SEA4840 - AMST48CU1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 46.9 | 65 | 59.2
70 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 0.67 | 60 | 55.5
70 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 19 | 55 | 51.87
70 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.63 | 50 | 48.3
70 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 10 | 47 | 46
70 | 65 | 1600 | 59 | MBh | 47.5 | 45 | 44.34
70 | 65 | 1600 | 59 | S/T | 0.7 | 40 | 40.09
70 | 65 | 1600 | 59 | ∆T | 18 | 35 | 36.12
70 | 65 | 1600 | 59 | kW | 2.64 | 30 | 32.88
70 | 65 | 1600 | 59 | Amps | 10 | 25 | 30.49
70 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 48.4 | 20 | 28.74
70 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 0.71 | 17 | 27.8
70 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 17 | 15 | 26.59
70 | 65 | 1800 | 59 | kW | 2.66 | 10 | 23.55
70 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 10.1 | 5 | 20.52
75 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 46.9 | 0 | 17.49
75 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 0.8 | -5 | 14.45
75 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 23
75 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.63
75 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 10
75 | 65 | 1600 | 59 | MBh | 47.5
75 | 65 | 1600 | 59 | S/T | 0.83
75 | 65 | 1600 | 59 | ∆T | 22
75 | 65 | 1600 | 59 | kW | 2.64
75 | 65 | 1600 | 59 | Amps | 10
75 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 48.5
75 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 0.84
75 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 21
75 | 65 | 1800 | 59 | kW | -
75 | 65 | 1800 | 59 | Amps | -
80 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 47.2
80 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 0.92
80 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 27
80 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.63
80 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 10
80 | 65 | 1600 | 59 | MBh | 47.8
80 | 65 | 1600 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1600 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 1600 | 59 | kW | 2.64
80 | 65 | 1600 | 59 | Amps | 10
80 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 48.7
80 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 25
80 | 65 | 1800 | 59 | kW | 2.66
80 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 47.9
85 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 30
85 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.64
85 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 10
85 | 65 | 1600 | 59 | MBh | 48.5
85 | 65 | 1600 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1600 | 59 | ∆T | 29
85 | 65 | 1600 | 59 | kW | 2.65
85 | 65 | 1600 | 59 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 49.5
85 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 29
85 | 65 | 1800 | 59 | kW | 2.66
85 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 10.1
70 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 46.5
70 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 0.67
70 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1450 | 59 | kW | 2.95
70 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 11.4
70 | 75 | 1600 | 59 | MBh | 47.1
70 | 75 | 1600 | 59 | S/T | 0.7
70 | 75 | 1600 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 1600 | 59 | kW | 2.96
70 | 75 | 1600 | 59 | Amps | 11.5
70 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 48
70 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 0.72
70 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 17
70 | 75 | 1800 | 59 | kW | 2.97
70 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 46.5
75 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 0.8
75 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 1450 | 59 | kW | 2.94
75 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 11.4
75 | 75 | 1600 | 59 | MBh | 47.1
75 | 75 | 1600 | 59 | S/T | 0.83
75 | 75 | 1600 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 1600 | 59 | kW | 2.96
75 | 75 | 1600 | 59 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 48.1
75 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 0.85
75 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 21
75 | 75 | 1800 | 59 | kW | -
75 | 75 | 1800 | 59 | Amps | -
80 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 46.8
80 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 1450 | 59 | kW | 2.95
80 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 11.4
80 | 75 | 1600 | 59 | MBh | 47.3
80 | 75 | 1600 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1600 | 59 | ∆T | 26
80 | 75 | 1600 | 59 | kW | 2.96
80 | 75 | 1600 | 59 | Amps | 11.5
80 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 48.3
80 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 25
80 | 75 | 1800 | 59 | kW | 2.97
80 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 47.5
85 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 1450 | 59 | kW | 2.95
85 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 11.4
85 | 75 | 1600 | 59 | MBh | 48.1
85 | 75 | 1600 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1600 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 1600 | 59 | kW | 2.96
85 | 75 | 1600 | 59 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 49.1
85 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 1800 | 59 | kW | 2.98
85 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 11.6
70 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 45.3
70 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 0.7
70 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 1450 | 59 | kW | 3.3
70 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 13
70 | 85 | 1600 | 59 | MBh | 45.9
70 | 85 | 1600 | 59 | S/T | 0.73
70 | 85 | 1600 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 1600 | 59 | kW | 3.31
70 | 85 | 1600 | 59 | Amps | 13.1
70 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 46.8
70 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 0.74
70 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 17
70 | 85 | 1800 | 59 | kW | 3.32
70 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 45.3
75 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 1450 | 59 | kW | 3.3
75 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 13
75 | 85 | 1600 | 59 | MBh | 45.9
75 | 85 | 1600 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1600 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 1600 | 59 | kW | 3.31
75 | 85 | 1600 | 59 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 46.8
75 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 21
75 | 85 | 1800 | 59 | kW | -
75 | 85 | 1800 | 59 | Amps | -
80 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 45.5
80 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 1450 | 59 | kW | 3.3
80 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 13
80 | 85 | 1600 | 59 | MBh | 46.1
80 | 85 | 1600 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1600 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 1600 | 59 | kW | 3.31
80 | 85 | 1600 | 59 | Amps | 13.1
80 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 47.1
80 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 25
80 | 85 | 1800 | 59 | kW | 3.32
80 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 46.3
85 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 1450 | 59 | kW | 3.3
85 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1600 | 59 | MBh | 46.9
85 | 85 | 1600 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1600 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 1600 | 59 | kW | 3.31
85 | 85 | 1600 | 59 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 47.9
85 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 29
85 | 85 | 1800 | 59 | kW | 3.33
85 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 13.2
70 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 43.2
70 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 0.72
70 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.68
70 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 14.8
70 | 95 | 1600 | 59 | MBh | 43.8
70 | 95 | 1600 | 59 | S/T | 0.75
70 | 95 | 1600 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1600 | 59 | kW | 3.69
70 | 95 | 1600 | 59 | Amps | 14.8
70 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 44.7
70 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 17
70 | 95 | 1800 | 59 | kW | 3.7
70 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 14.9
75 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 43.2
75 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.67
75 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1600 | 59 | MBh | 43.8
75 | 95 | 1600 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1600 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 1600 | 59 | kW | 3.69
75 | 95 | 1600 | 59 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 44.8
75 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 21
75 | 95 | 1800 | 59 | kW | -
75 | 95 | 1800 | 59 | Amps | -
80 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 43.5
80 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.68
80 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 14.8
80 | 95 | 1600 | 59 | MBh | 44.1
80 | 95 | 1600 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1600 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 1600 | 59 | kW | 3.69
80 | 95 | 1600 | 59 | Amps | 14.8
80 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 45
80 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 25
80 | 95 | 1800 | 59 | kW | 3.7
80 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 44.2
85 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.68
85 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1600 | 59 | MBh | 44.8
85 | 95 | 1600 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1600 | 59 | ∆T | 29
85 | 95 | 1600 | 59 | kW | 3.69
85 | 95 | 1600 | 59 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 45.8
85 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 28
85 | 95 | 1800 | 59 | kW | 3.71
85 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 14.9
70 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 40.7
70 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1450 | 59 | kW | 4.1
70 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 16.7
70 | 105 | 1600 | 59 | MBh | 41.2
70 | 105 | 1600 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1600 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1600 | 59 | kW | 4.11
70 | 105 | 1600 | 59 | Amps | 16.8
70 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 42.2
70 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 1800 | 59 | kW | 4.13
70 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 16.8
75 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 40.7
75 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 1450 | 59 | kW | 4.1
75 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1600 | 59 | MBh | 41.3
75 | 105 | 1600 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1600 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 1600 | 59 | kW | 4.11
75 | 105 | 1600 | 59 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 42.2
75 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 1800 | 59 | kW | -
75 | 105 | 1800 | 59 | Amps | -
80 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 40.9
80 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 1450 | 59 | kW | 4.1
80 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 16.7
80 | 105 | 1600 | 59 | MBh | 41.5
80 | 105 | 1600 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1600 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 1600 | 59 | kW | 4.11
80 | 105 | 1600 | 59 | Amps | 16.8
80 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 42.5
80 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 1800 | 59 | kW | 4.13
80 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 41.7
85 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 1450 | 59 | kW | 4.11
85 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 16.7
85 | 105 | 1600 | 59 | MBh | 42.3
85 | 105 | 1600 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1600 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 1600 | 59 | kW | 4.12
85 | 105 | 1600 | 59 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 43.2
85 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 28
85 | 105 | 1800 | 59 | kW | 4.13
85 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 16.8
70 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 38.3
70 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.6
70 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 19
70 | 115 | 1600 | 59 | MBh | 38.9
70 | 115 | 1600 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1600 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1600 | 59 | kW | 4.61
70 | 115 | 1600 | 59 | Amps | 19
70 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 39.9
70 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 18
70 | 115 | 1800 | 59 | kW | 4.62
70 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 19.1
75 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 38.4
75 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.6
75 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 19
75 | 115 | 1600 | 59 | MBh | 39
75 | 115 | 1600 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1600 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1600 | 59 | kW | 4.61
75 | 115 | 1600 | 59 | Amps | 19
75 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 39.9
75 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 1800 | 59 | kW | -
75 | 115 | 1800 | 59 | Amps | -
80 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 38.6
80 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.6
80 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 19
80 | 115 | 1600 | 59 | MBh | 39.2
80 | 115 | 1600 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1600 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 1600 | 59 | kW | 4.61
80 | 115 | 1600 | 59 | Amps | 19
80 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 40.1
80 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 1800 | 59 | kW | 4.62
80 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 19.1
85 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 39.4
85 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 31
85 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.6
85 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 19
85 | 115 | 1600 | 59 | MBh | 40
85 | 115 | 1600 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1600 | 59 | ∆T | 30
85 | 115 | 1600 | 59 | kW | 4.61
85 | 115 | 1600 | 59 | Amps | 19.1
85 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 40.9
85 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 29
85 | 115 | 1800 | 59 | kW | 4.63
85 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 19.1
70 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 47.6
70 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.59
70 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.63
70 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 10
70 | 65 | 1600 | 63 | MBh | 48.1
70 | 65 | 1600 | 63 | S/T | 0.62
70 | 65 | 1600 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 1600 | 63 | kW | 2.64
70 | 65 | 1600 | 63 | Amps | 10
70 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 49.1
70 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.64
70 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 15
70 | 65 | 1800 | 63 | kW | 2.65
70 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 10.1
75 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 47.6
75 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.72
75 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.63
75 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 10
75 | 65 | 1600 | 63 | MBh | 48.2
75 | 65 | 1600 | 63 | S/T | 0.75
75 | 65 | 1600 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 1600 | 63 | kW | 2.64
75 | 65 | 1600 | 63 | Amps | 10
75 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 49.1
75 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.76
75 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 19
75 | 65 | 1800 | 63 | kW | -
75 | 65 | 1800 | 63 | Amps | -
80 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 47.8
80 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.85
80 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.63
80 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 10
80 | 65 | 1600 | 63 | MBh | 48.4
80 | 65 | 1600 | 63 | S/T | 0.87
80 | 65 | 1600 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 1600 | 63 | kW | 2.64
80 | 65 | 1600 | 63 | Amps | 10
80 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 49.4
80 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.89
80 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 23
80 | 65 | 1800 | 63 | kW | 2.65
80 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 48.6
85 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.95
85 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.64
85 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 10
85 | 65 | 1600 | 63 | MBh | 49.2
85 | 65 | 1600 | 63 | S/T | 0.98
85 | 65 | 1600 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 1600 | 63 | kW | 2.65
85 | 65 | 1600 | 63 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 50.1
85 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.99
85 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 27
85 | 65 | 1800 | 63 | kW | 2.66
85 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 10.1
70 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 47.1
70 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1450 | 63 | kW | 2.94
70 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 11.4
70 | 75 | 1600 | 63 | MBh | 47.7
70 | 75 | 1600 | 63 | S/T | 0.63
70 | 75 | 1600 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 1600 | 63 | kW | 2.96
70 | 75 | 1600 | 63 | Amps | 11.5
70 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 48.7
70 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.64
70 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 15
70 | 75 | 1800 | 63 | kW | 2.97
70 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 47.2
75 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 0.73
75 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 1450 | 63 | kW | 2.94
75 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 11.4
75 | 75 | 1600 | 63 | MBh | 47.8
75 | 75 | 1600 | 63 | S/T | 0.76
75 | 75 | 1600 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 1600 | 63 | kW | 2.95
75 | 75 | 1600 | 63 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 48.7
75 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.77
75 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 19
75 | 75 | 1800 | 63 | kW | -
75 | 75 | 1800 | 63 | Amps | -
80 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 47.4
80 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 0.85
80 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 1450 | 63 | kW | 2.94
80 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 11.4
80 | 75 | 1600 | 63 | MBh | 48
80 | 75 | 1600 | 63 | S/T | 0.88
80 | 75 | 1600 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 1600 | 63 | kW | 2.96
80 | 75 | 1600 | 63 | Amps | 11.5
80 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 48.9
80 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.9
80 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 23
80 | 75 | 1800 | 63 | kW | 2.97
80 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 48.2
85 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 0.95
85 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 1450 | 63 | kW | 2.95
85 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 11.4
85 | 75 | 1600 | 63 | MBh | 48.8
85 | 75 | 1600 | 63 | S/T | 0.98
85 | 75 | 1600 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 1600 | 63 | kW | 2.96
85 | 75 | 1600 | 63 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 49.7
85 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 27
85 | 75 | 1800 | 63 | kW | 2.97
85 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 11.5
70 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 45.9
70 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 0.62
70 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1450 | 63 | kW | 3.29
70 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 13
70 | 85 | 1600 | 63 | MBh | 46.5
70 | 85 | 1600 | 63 | S/T | 0.65
70 | 85 | 1600 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 1600 | 63 | kW | 3.31
70 | 85 | 1600 | 63 | Amps | 13.1
70 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 47.5
70 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 0.67
70 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 15
70 | 85 | 1800 | 63 | kW | 3.32
70 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 46
75 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 0.75
75 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1450 | 63 | kW | 3.29
75 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 13
75 | 85 | 1600 | 63 | MBh | 46.6
75 | 85 | 1600 | 63 | S/T | 0.78
75 | 85 | 1600 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 1600 | 63 | kW | 3.3
75 | 85 | 1600 | 63 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 47.5
75 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 0.8
75 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 19
75 | 85 | 1800 | 63 | kW | -
75 | 85 | 1800 | 63 | Amps | -
80 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 46.2
80 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 0.88
80 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 1450 | 63 | kW | 3.29
80 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 13
80 | 85 | 1600 | 63 | MBh | 46.8
80 | 85 | 1600 | 63 | S/T | 0.91
80 | 85 | 1600 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 1600 | 63 | kW | 3.31
80 | 85 | 1600 | 63 | Amps | 13.1
80 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 47.7
80 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 0.92
80 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 23
80 | 85 | 1800 | 63 | kW | 3.32
80 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 47
85 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 1450 | 63 | kW | 3.3
85 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 13
85 | 85 | 1600 | 63 | MBh | 47.6
85 | 85 | 1600 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1600 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 1600 | 63 | kW | 3.31
85 | 85 | 1600 | 63 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 48.5
85 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 27
85 | 85 | 1800 | 63 | kW | 3.33
85 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 13.2
70 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 43.9
70 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 0.64
70 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.67
70 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 14.8
70 | 95 | 1600 | 63 | MBh | 44.4
70 | 95 | 1600 | 63 | S/T | 0.67
70 | 95 | 1600 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1600 | 63 | kW | 3.69
70 | 95 | 1600 | 63 | Amps | 14.8
70 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 45.4
70 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 0.69
70 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 15
70 | 95 | 1800 | 63 | kW | 3.7
70 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 14.9
75 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 43.9
75 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 0.77
75 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.67
75 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 14.7
75 | 95 | 1600 | 63 | MBh | 44.5
75 | 95 | 1600 | 63 | S/T | 0.8
75 | 95 | 1600 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 1600 | 63 | kW | 3.68
75 | 95 | 1600 | 63 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 45.4
75 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 0.82
75 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 19
75 | 95 | 1800 | 63 | kW | -
75 | 95 | 1800 | 63 | Amps | -
80 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 44.1
80 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 0.9
80 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.67
80 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 14.7
80 | 95 | 1600 | 63 | MBh | 44.7
80 | 95 | 1600 | 63 | S/T | 0.93
80 | 95 | 1600 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 1600 | 63 | kW | 3.69
80 | 95 | 1600 | 63 | Amps | 14.8
80 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 45.7
80 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 23
80 | 95 | 1800 | 63 | kW | 3.7
80 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 44.9
85 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.68
85 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1600 | 63 | MBh | 45.5
85 | 95 | 1600 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1600 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 1600 | 63 | kW | 3.69
85 | 95 | 1600 | 63 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 46.4
85 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 27
85 | 95 | 1800 | 63 | kW | 3.7
85 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 14.9
70 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 41.3
70 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 0.66
70 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1450 | 63 | kW | 4.1
70 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 16.7
70 | 105 | 1600 | 63 | MBh | 41.9
70 | 105 | 1600 | 63 | S/T | 0.69
70 | 105 | 1600 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1600 | 63 | kW | 4.11
70 | 105 | 1600 | 63 | Amps | 16.7
70 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 42.9
70 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 0.71
70 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 1800 | 63 | kW | 4.12
70 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 16.8
75 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 41.3
75 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 0.79
75 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1450 | 63 | kW | 4.1
75 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1600 | 63 | MBh | 41.9
75 | 105 | 1600 | 63 | S/T | 0.82
75 | 105 | 1600 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1600 | 63 | kW | 4.11
75 | 105 | 1600 | 63 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 42.9
75 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 0.84
75 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 1800 | 63 | kW | -
75 | 105 | 1800 | 63 | Amps | -
80 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 41.6
80 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 1450 | 63 | kW | 4.1
80 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 16.7
80 | 105 | 1600 | 63 | MBh | 42.2
80 | 105 | 1600 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1600 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 1600 | 63 | kW | 4.11
80 | 105 | 1600 | 63 | Amps | 16.7
80 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 43.1
80 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 23
80 | 105 | 1800 | 63 | kW | 4.12
80 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 42.4
85 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 28
85 | 105 | 1450 | 63 | kW | 4.1
85 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 16.7
85 | 105 | 1600 | 63 | MBh | 42.9
85 | 105 | 1600 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1600 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 1600 | 63 | kW | 4.12
85 | 105 | 1600 | 63 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 43.9
85 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 26
85 | 105 | 1800 | 63 | kW | 4.13
85 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 16.8
70 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 39
70 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 0.71
70 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.6
70 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 19
70 | 115 | 1600 | 63 | MBh | 39.6
70 | 115 | 1600 | 63 | S/T | 0.74
70 | 115 | 1600 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1600 | 63 | kW | 4.61
70 | 115 | 1600 | 63 | Amps | 19
70 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 40.5
70 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 0.76
70 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 16
70 | 115 | 1800 | 63 | kW | 4.62
70 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 19.1
75 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 39
75 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 0.84
75 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.59
75 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 19
75 | 115 | 1600 | 63 | MBh | 39.6
75 | 115 | 1600 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1600 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 1600 | 63 | kW | 4.6
75 | 115 | 1600 | 63 | Amps | 19
75 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 40.6
75 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 1800 | 63 | kW | -
75 | 115 | 1800 | 63 | Amps | -
80 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 39.3
80 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.6
80 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 19
80 | 115 | 1600 | 63 | MBh | 39.8
80 | 115 | 1600 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1600 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 1600 | 63 | kW | 4.61
80 | 115 | 1600 | 63 | Amps | 19
80 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 40.8
80 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 24
80 | 115 | 1800 | 63 | kW | 4.62
80 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 19.1
85 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 40
85 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.6
85 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 19
85 | 115 | 1600 | 63 | MBh | 40.6
85 | 115 | 1600 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1600 | 63 | ∆T | 28
85 | 115 | 1600 | 63 | kW | 4.61
85 | 115 | 1600 | 63 | Amps | 19
85 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 41.6
85 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 28
85 | 115 | 1800 | 63 | kW | 4.63
85 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 19.1
70 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 48.9
70 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.45
70 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.62
70 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 9.9
70 | 65 | 1600 | 67 | MBh | 49.5
70 | 65 | 1600 | 67 | S/T | 0.48
70 | 65 | 1600 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1600 | 67 | kW | 2.64
70 | 65 | 1600 | 67 | Amps | 10
70 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 50.5
70 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.5
70 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 12
70 | 65 | 1800 | 67 | kW | 2.65
70 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 10.1
75 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 49
75 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.58
75 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.62
75 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 9.9
75 | 65 | 1600 | 67 | MBh | 49.6
75 | 65 | 1600 | 67 | S/T | 0.61
75 | 65 | 1600 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 1600 | 67 | kW | 2.63
75 | 65 | 1600 | 67 | Amps | 10
75 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 50.5
75 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.63
75 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 16
75 | 65 | 1800 | 67 | kW | -
75 | 65 | 1800 | 67 | Amps | -
80 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 49.2
80 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.71
80 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.62
80 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 9.9
80 | 65 | 1600 | 67 | MBh | 49.8
80 | 65 | 1600 | 67 | S/T | 0.74
80 | 65 | 1600 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 1600 | 67 | kW | 2.64
80 | 65 | 1600 | 67 | Amps | 10
80 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 50.7
80 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.75
80 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 20
80 | 65 | 1800 | 67 | kW | 2.65
80 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 50
85 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.81
85 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.63
85 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 10
85 | 65 | 1600 | 67 | MBh | 50.6
85 | 65 | 1600 | 67 | S/T | 0.84
85 | 65 | 1600 | 67 | ∆T | 24
85 | 65 | 1600 | 67 | kW | 2.64
85 | 65 | 1600 | 67 | Amps | 10
85 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 51.5
85 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.86
85 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 23
85 | 65 | 1800 | 67 | kW | 2.66
85 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 10.1
70 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 48.5
70 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.46
70 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1450 | 67 | kW | 2.94
70 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 11.4
70 | 75 | 1600 | 67 | MBh | 49.1
70 | 75 | 1600 | 67 | S/T | 0.49
70 | 75 | 1600 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1600 | 67 | kW | 2.95
70 | 75 | 1600 | 67 | Amps | 11.4
70 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 50.1
70 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.51
70 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 12
70 | 75 | 1800 | 67 | kW | 2.96
70 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 48.5
75 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.59
75 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1450 | 67 | kW | 2.94
75 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 11.4
75 | 75 | 1600 | 67 | MBh | 49.1
75 | 75 | 1600 | 67 | S/T | 0.62
75 | 75 | 1600 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1600 | 67 | kW | 2.95
75 | 75 | 1600 | 67 | Amps | 11.4
75 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 50.1
75 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.64
75 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 16
75 | 75 | 1800 | 67 | kW | -
75 | 75 | 1800 | 67 | Amps | -
80 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 48.8
80 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.72
80 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 1450 | 67 | kW | 2.94
80 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 11.4
80 | 75 | 1600 | 67 | MBh | 49.4
80 | 75 | 1600 | 67 | S/T | 0.75
80 | 75 | 1600 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 1600 | 67 | kW | 2.95
80 | 75 | 1600 | 67 | Amps | 11.4
80 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 50.3
80 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.76
80 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 20
80 | 75 | 1800 | 67 | kW | 2.96
80 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 49.6
85 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.82
85 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 1450 | 67 | kW | 2.94
85 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 11.4
85 | 75 | 1600 | 67 | MBh | 50.2
85 | 75 | 1600 | 67 | S/T | 0.85
85 | 75 | 1600 | 67 | ∆T | 24
85 | 75 | 1600 | 67 | kW | 2.96
85 | 75 | 1600 | 67 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 51.1
85 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.86
85 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 23
85 | 75 | 1800 | 67 | kW | 2.97
85 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 11.5
70 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 47.3
70 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.49
70 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1450 | 67 | kW | 3.29
70 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 13
70 | 85 | 1600 | 67 | MBh | 47.9
70 | 85 | 1600 | 67 | S/T | 0.52
70 | 85 | 1600 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1600 | 67 | kW | 3.3
70 | 85 | 1600 | 67 | Amps | 13
70 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 48.9
70 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.53
70 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 12
70 | 85 | 1800 | 67 | kW | 3.31
70 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 47.3
75 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.62
75 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1450 | 67 | kW | 3.29
75 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 13
75 | 85 | 1600 | 67 | MBh | 47.9
75 | 85 | 1600 | 67 | S/T | 0.65
75 | 85 | 1600 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1600 | 67 | kW | 3.3
75 | 85 | 1600 | 67 | Amps | 13
75 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 48.9
75 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.66
75 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 16
75 | 85 | 1800 | 67 | kW | -
75 | 85 | 1800 | 67 | Amps | -
80 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 47.6
80 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.74
80 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1450 | 67 | kW | 3.29
80 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 13
80 | 85 | 1600 | 67 | MBh | 48.2
80 | 85 | 1600 | 67 | S/T | 0.77
80 | 85 | 1600 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1600 | 67 | kW | 3.3
80 | 85 | 1600 | 67 | Amps | 13
80 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 49.1
80 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.79
80 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 20
80 | 85 | 1800 | 67 | kW | 3.31
80 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 48.4
85 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.84
85 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 1450 | 67 | kW | 3.29
85 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 13
85 | 85 | 1600 | 67 | MBh | 49
85 | 85 | 1600 | 67 | S/T | 0.87
85 | 85 | 1600 | 67 | ∆T | 24
85 | 85 | 1600 | 67 | kW | 3.31
85 | 85 | 1600 | 67 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 49.9
85 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.89
85 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 24
85 | 85 | 1800 | 67 | kW | 3.32
85 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 13.1
70 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 45.2
70 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.51
70 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.67
70 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 14.7
70 | 95 | 1600 | 67 | MBh | 45.8
70 | 95 | 1600 | 67 | S/T | 0.54
70 | 95 | 1600 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 1600 | 67 | kW | 3.68
70 | 95 | 1600 | 67 | Amps | 14.8
70 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 46.8
70 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.55
70 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 1800 | 67 | kW | 3.69
70 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 45.3
75 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.63
75 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.67
75 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 14.7
75 | 95 | 1600 | 67 | MBh | 45.9
75 | 95 | 1600 | 67 | S/T | 0.66
75 | 95 | 1600 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1600 | 67 | kW | 3.68
75 | 95 | 1600 | 67 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 46.8
75 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.68
75 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 1800 | 67 | kW | -
75 | 95 | 1800 | 67 | Amps | -
80 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 45.5
80 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.76
80 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.67
80 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 14.7
80 | 95 | 1600 | 67 | MBh | 46.1
80 | 95 | 1600 | 67 | S/T | 0.79
80 | 95 | 1600 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1600 | 67 | kW | 3.68
80 | 95 | 1600 | 67 | Amps | 14.8
80 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 47
80 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.81
80 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 20
80 | 95 | 1800 | 67 | kW | 3.69
80 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 46.3
85 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.86
85 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.67
85 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1600 | 67 | MBh | 46.9
85 | 95 | 1600 | 67 | S/T | 0.89
85 | 95 | 1600 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 1600 | 67 | kW | 3.69
85 | 95 | 1600 | 67 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 47.8
85 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.91
85 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 23
85 | 95 | 1800 | 67 | kW | 3.7
85 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 14.9
70 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 42.7
70 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.53
70 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1450 | 67 | kW | 4.09
70 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 16.7
70 | 105 | 1600 | 67 | MBh | 43.3
70 | 105 | 1600 | 67 | S/T | 0.56
70 | 105 | 1600 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 1600 | 67 | kW | 4.1
70 | 105 | 1600 | 67 | Amps | 16.7
70 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 44.2
70 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.57
70 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 11
70 | 105 | 1800 | 67 | kW | 4.12
70 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 16.8
75 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 42.7
75 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.66
75 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1450 | 67 | kW | 4.09
75 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1600 | 67 | MBh | 43.3
75 | 105 | 1600 | 67 | S/T | 0.69
75 | 105 | 1600 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 1600 | 67 | kW | 4.1
75 | 105 | 1600 | 67 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 44.3
75 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.7
75 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 15
75 | 105 | 1800 | 67 | kW | -
75 | 105 | 1800 | 67 | Amps | -
80 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 43
80 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.78
80 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1450 | 67 | kW | 4.09
80 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 16.7
80 | 105 | 1600 | 67 | MBh | 43.6
80 | 105 | 1600 | 67 | S/T | 0.81
80 | 105 | 1600 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 1600 | 67 | kW | 4.1
80 | 105 | 1600 | 67 | Amps | 16.7
80 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 44.5
80 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.83
80 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 19
80 | 105 | 1800 | 67 | kW | 4.12
80 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 43.7
85 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.88
85 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 25
85 | 105 | 1450 | 67 | kW | 4.1
85 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 16.7
85 | 105 | 1600 | 67 | MBh | 44.3
85 | 105 | 1600 | 67 | S/T | 0.91
85 | 105 | 1600 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 1600 | 67 | kW | 4.11
85 | 105 | 1600 | 67 | Amps | 16.7
85 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 45.3
85 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.93
85 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 23
85 | 105 | 1800 | 67 | kW | 4.12
85 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 16.8
70 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 40.4
70 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 0.58
70 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1450 | 67 | kW | 4.59
70 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 18.9
70 | 115 | 1600 | 67 | MBh | 41
70 | 115 | 1600 | 67 | S/T | 0.61
70 | 115 | 1600 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 1600 | 67 | kW | 4.6
70 | 115 | 1600 | 67 | Amps | 19
70 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 41.9
70 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 0.62
70 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 1800 | 67 | kW | 4.61
70 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 19.1
75 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 40.4
75 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 0.71
75 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 1450 | 67 | kW | 4.59
75 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 18.9
75 | 115 | 1600 | 67 | MBh | 41
75 | 115 | 1600 | 67 | S/T | 0.74
75 | 115 | 1600 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 1600 | 67 | kW | 4.6
75 | 115 | 1600 | 67 | Amps | 19
75 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 41.9
75 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 0.75
75 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 1800 | 67 | kW | -
75 | 115 | 1800 | 67 | Amps | -
80 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 40.6
80 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 0.83
80 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 1450 | 67 | kW | 4.59
80 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 18.9
80 | 115 | 1600 | 67 | MBh | 41.2
80 | 115 | 1600 | 67 | S/T | 0.86
80 | 115 | 1600 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 1600 | 67 | kW | 4.6
80 | 115 | 1600 | 67 | Amps | 19
80 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 42.2
80 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 0.88
80 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 1800 | 67 | kW | 4.61
80 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 19.1
85 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 41.4
85 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 1450 | 67 | kW | 4.6
85 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 19
85 | 115 | 1600 | 67 | MBh | 42
85 | 115 | 1600 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1600 | 67 | ∆T | 25
85 | 115 | 1600 | 67 | kW | 4.61
85 | 115 | 1600 | 67 | Amps | 19
85 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 43
85 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 24
85 | 115 | 1800 | 67 | kW | 4.62
85 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 19.1
70 | 65 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1600 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1600 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1600 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1600 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1600 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1800 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 1450 | 71 | MBh | 51.1
75 | 65 | 1450 | 71 | S/T | 0.44
75 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1450 | 71 | kW | 2.6
75 | 65 | 1450 | 71 | Amps | 10
75 | 65 | 1600 | 71 | MBh | 51.7
75 | 65 | 1600 | 71 | S/T | 0.47
75 | 65 | 1600 | 71 | ∆T | 13
75 | 65 | 1600 | 71 | kW | 2.66
75 | 65 | 1600 | 71 | Amps | 10.1
75 | 65 | 1800 | 71 | MBh | 52.6
75 | 65 | 1800 | 71 | S/T | 0.49
75 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | 12
75 | 65 | 1800 | 71 | kW | -
75 | 65 | 1800 | 71 | Amps | -
80 | 65 | 1450 | 71 | MBh | 51.3
80 | 65 | 1450 | 71 | S/T | 0.57
80 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1450 | 71 | kW | 2.6
80 | 65 | 1450 | 71 | Amps | 10.1
80 | 65 | 1600 | 71 | MBh | 51.9
80 | 65 | 1600 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 1600 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 1600 | 71 | kW | 2.66
80 | 65 | 1600 | 71 | Amps | 10.1
80 | 65 | 1800 | 71 | MBh | 52.9
80 | 65 | 1800 | 71 | S/T | 0.61
80 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | 16
80 | 65 | 1800 | 71 | kW | 2.7
80 | 65 | 1800 | 71 | Amps | 10.2
85 | 65 | 1450 | 71 | MBh | 52.1
85 | 65 | 1450 | 71 | S/T | 0.67
85 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 1450 | 71 | kW | 2.7
85 | 65 | 1450 | 71 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1600 | 71 | MBh | 52.7
85 | 65 | 1600 | 71 | S/T | 0.7
85 | 65 | 1600 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 1600 | 71 | kW | 2.67
85 | 65 | 1600 | 71 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1800 | 71 | MBh | 53.6
85 | 65 | 1800 | 71 | S/T | 0.71
85 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | 20
85 | 65 | 1800 | 71 | kW | 2.7
85 | 65 | 1800 | 71 | Amps | 10.2
70 | 75 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1600 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1600 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1600 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1600 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1600 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1800 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 1450 | 71 | MBh | 50.7
75 | 75 | 1450 | 71 | S/T | 0.45
75 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1450 | 71 | kW | 3
75 | 75 | 1450 | 71 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1600 | 71 | MBh | 51.3
75 | 75 | 1600 | 71 | S/T | 0.48
75 | 75 | 1600 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 1600 | 71 | kW | 2.97
75 | 75 | 1600 | 71 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1800 | 71 | MBh | 52.2
75 | 75 | 1800 | 71 | S/T | 0.49
75 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | 12
75 | 75 | 1800 | 71 | kW | -
75 | 75 | 1800 | 71 | Amps | -
80 | 75 | 1450 | 71 | MBh | 50.9
80 | 75 | 1450 | 71 | S/T | 0.57
80 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1450 | 71 | kW | 3
80 | 75 | 1450 | 71 | Amps | 11.5
80 | 75 | 1600 | 71 | MBh | 51.5
80 | 75 | 1600 | 71 | S/T | 0.6
80 | 75 | 1600 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 1600 | 71 | kW | 2.97
80 | 75 | 1600 | 71 | Amps | 11.5
80 | 75 | 1800 | 71 | MBh | 52.4
80 | 75 | 1800 | 71 | S/T | 0.62
80 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | 16
80 | 75 | 1800 | 71 | kW | 3
80 | 75 | 1800 | 71 | Amps | 11.6
85 | 75 | 1450 | 71 | MBh | 51.7
85 | 75 | 1450 | 71 | S/T | 0.67
85 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 1450 | 71 | kW | 3
85 | 75 | 1450 | 71 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1600 | 71 | MBh | 52.3
85 | 75 | 1600 | 71 | S/T | 0.7
85 | 75 | 1600 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 1600 | 71 | kW | 2.98
85 | 75 | 1600 | 71 | Amps | 11.6
85 | 75 | 1800 | 71 | MBh | 53.2
85 | 75 | 1800 | 71 | S/T | 0.72
85 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | 20
85 | 75 | 1800 | 71 | kW | 3
85 | 75 | 1800 | 71 | Amps | 11.6
70 | 85 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1600 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1600 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1600 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1600 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1600 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1800 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 1450 | 71 | MBh | 49.5
75 | 85 | 1450 | 71 | S/T | 0.47
75 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1450 | 71 | kW | 3.3
75 | 85 | 1450 | 71 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1600 | 71 | MBh | 50
75 | 85 | 1600 | 71 | S/T | 0.5
75 | 85 | 1600 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 1600 | 71 | kW | 3.32
75 | 85 | 1600 | 71 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1800 | 71 | MBh | 51
75 | 85 | 1800 | 71 | S/T | 0.52
75 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | 12
75 | 85 | 1800 | 71 | kW | -
75 | 85 | 1800 | 71 | Amps | -
80 | 85 | 1450 | 71 | MBh | 49.7
80 | 85 | 1450 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1450 | 71 | kW | 3.3
80 | 85 | 1450 | 71 | Amps | 13.1
80 | 85 | 1600 | 71 | MBh | 50.3
80 | 85 | 1600 | 71 | S/T | 0.63
80 | 85 | 1600 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 1600 | 71 | kW | 3.32
80 | 85 | 1600 | 71 | Amps | 13.2
80 | 85 | 1800 | 71 | MBh | 51.2
80 | 85 | 1800 | 71 | S/T | 0.64
80 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | 16
80 | 85 | 1800 | 71 | kW | 3.3
80 | 85 | 1800 | 71 | Amps | 13.2
85 | 85 | 1450 | 71 | MBh | 50.5
85 | 85 | 1450 | 71 | S/T | 0.7
85 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 1450 | 71 | kW | 3.3
85 | 85 | 1450 | 71 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1600 | 71 | MBh | 51.1
85 | 85 | 1600 | 71 | S/T | 0.73
85 | 85 | 1600 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 1600 | 71 | kW | 3.33
85 | 85 | 1600 | 71 | Amps | 13.2
85 | 85 | 1800 | 71 | MBh | 52
85 | 85 | 1800 | 71 | S/T | 0.74
85 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | 20
85 | 85 | 1800 | 71 | kW | 3.3
85 | 85 | 1800 | 71 | Amps | 13.2
70 | 95 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1600 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1600 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1600 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1600 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1600 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1800 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 1450 | 71 | MBh | 47.4
75 | 95 | 1450 | 71 | S/T | 0.49
75 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1450 | 71 | kW | 3.7
75 | 95 | 1450 | 71 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1600 | 71 | MBh | 48
75 | 95 | 1600 | 71 | S/T | 0.52
75 | 95 | 1600 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1600 | 71 | kW | 3.7
75 | 95 | 1600 | 71 | Amps | 14.9
75 | 95 | 1800 | 71 | MBh | 48.9
75 | 95 | 1800 | 71 | S/T | 0.54
75 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | 12
75 | 95 | 1800 | 71 | kW | -
75 | 95 | 1800 | 71 | Amps | -
80 | 95 | 1450 | 71 | MBh | 47.6
80 | 95 | 1450 | 71 | S/T | 0.62
80 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1450 | 71 | kW | 3.7
80 | 95 | 1450 | 71 | Amps | 14.8
80 | 95 | 1600 | 71 | MBh | 48.2
80 | 95 | 1600 | 71 | S/T | 0.65
80 | 95 | 1600 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1600 | 71 | kW | 3.7
80 | 95 | 1600 | 71 | Amps | 14.9
80 | 95 | 1800 | 71 | MBh | 49.2
80 | 95 | 1800 | 71 | S/T | 0.66
80 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | 16
80 | 95 | 1800 | 71 | kW | 3.7
80 | 95 | 1800 | 71 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1450 | 71 | MBh | 48.4
85 | 95 | 1450 | 71 | S/T | 0.72
85 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1450 | 71 | kW | 3.7
85 | 95 | 1450 | 71 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1600 | 71 | MBh | 49
85 | 95 | 1600 | 71 | S/T | 0.75
85 | 95 | 1600 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1600 | 71 | kW | 3.71
85 | 95 | 1600 | 71 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1800 | 71 | MBh | 49.9
85 | 95 | 1800 | 71 | S/T | 0.76
85 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | 20
85 | 95 | 1800 | 71 | kW | 3.7
85 | 95 | 1800 | 71 | Amps | 15
70 | 105 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1600 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1600 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1600 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1600 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1600 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1800 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 1450 | 71 | MBh | 44.8
75 | 105 | 1450 | 71 | S/T | 0.51
75 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1450 | 71 | kW | 4.1
75 | 105 | 1450 | 71 | Amps | 16.8
75 | 105 | 1600 | 71 | MBh | 45.4
75 | 105 | 1600 | 71 | S/T | 0.54
75 | 105 | 1600 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1600 | 71 | kW | 4.13
75 | 105 | 1600 | 71 | Amps | 16.8
75 | 105 | 1800 | 71 | MBh | 46.4
75 | 105 | 1800 | 71 | S/T | 0.56
75 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | 12
75 | 105 | 1800 | 71 | kW | -
75 | 105 | 1800 | 71 | Amps | -
80 | 105 | 1450 | 71 | MBh | 45.1
80 | 105 | 1450 | 71 | S/T | 0.64
80 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1450 | 71 | kW | 4.1
80 | 105 | 1450 | 71 | Amps | 16.8
80 | 105 | 1600 | 71 | MBh | 45.7
80 | 105 | 1600 | 71 | S/T | 0.67
80 | 105 | 1600 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 1600 | 71 | kW | 4.13
80 | 105 | 1600 | 71 | Amps | 16.8
80 | 105 | 1800 | 71 | MBh | 46.6
80 | 105 | 1800 | 71 | S/T | 0.68
80 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | 16
80 | 105 | 1800 | 71 | kW | 4.1
80 | 105 | 1800 | 71 | Amps | 16.9
85 | 105 | 1450 | 71 | MBh | 45.9
85 | 105 | 1450 | 71 | S/T | 0.74
85 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 1450 | 71 | kW | 4.1
85 | 105 | 1450 | 71 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1600 | 71 | MBh | 46.4
85 | 105 | 1600 | 71 | S/T | 0.77
85 | 105 | 1600 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 1600 | 71 | kW | 4.13
85 | 105 | 1600 | 71 | Amps | 16.9
85 | 105 | 1800 | 71 | MBh | 47.4
85 | 105 | 1800 | 71 | S/T | 0.79
85 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | 19
85 | 105 | 1800 | 71 | kW | 4.1
85 | 105 | 1800 | 71 | Amps | 16.9
70 | 115 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1600 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1600 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1600 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1600 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1600 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1800 | 71 | Amps | -
75 | 115 | 1450 | 71 | MBh | 42.5
75 | 115 | 1450 | 71 | S/T | 0.57
75 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 1450 | 71 | kW | 4.6
75 | 115 | 1450 | 71 | Amps | 19
75 | 115 | 1600 | 71 | MBh | 43.1
75 | 115 | 1600 | 71 | S/T | 0.6
75 | 115 | 1600 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 1600 | 71 | kW | 4.62
75 | 115 | 1600 | 71 | Amps | 19.1
75 | 115 | 1800 | 71 | MBh | 44.1
75 | 115 | 1800 | 71 | S/T | 0.61
75 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | 13
75 | 115 | 1800 | 71 | kW | -
75 | 115 | 1800 | 71 | Amps | -
80 | 115 | 1450 | 71 | MBh | 42.8
80 | 115 | 1450 | 71 | S/T | 0.69
80 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 1450 | 71 | kW | 4.6
80 | 115 | 1450 | 71 | Amps | 19.1
80 | 115 | 1600 | 71 | MBh | 43.3
80 | 115 | 1600 | 71 | S/T | 0.72
80 | 115 | 1600 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 1600 | 71 | kW | 4.63
80 | 115 | 1600 | 71 | Amps | 19.1
80 | 115 | 1800 | 71 | MBh | 44.3
80 | 115 | 1800 | 71 | S/T | 0.74
80 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | 17
80 | 115 | 1800 | 71 | kW | 4.6
80 | 115 | 1800 | 71 | Amps | 19.2
85 | 115 | 1450 | 71 | MBh | 43.5
85 | 115 | 1450 | 71 | S/T | 0.79
85 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | 22
85 | 115 | 1450 | 71 | kW | 4.6
85 | 115 | 1450 | 71 | Amps | 19.1
85 | 115 | 1600 | 71 | MBh | 44.1
85 | 115 | 1600 | 71 | S/T | 0.82
85 | 115 | 1600 | 71 | ∆T | 22
85 | 115 | 1600 | 71 | kW | 4.63
85 | 115 | 1600 | 71 | Amps | 19.1
85 | 115 | 1800 | 71 | MBh | 45.1
85 | 115 | 1800 | 71 | S/T | 0.84
85 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | 21

## DH4SEA6040 - AMST60DU1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 58.2 | 65 | 73.01
70 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 0.65 | 60 | 68.53
70 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 19 | 55 | 64.12
70 | 65 | 1800 | 59 | kW | 3.21 | 50 | 59.79
70 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 12.6 | 47 | 57
70 | 65 | 2000 | 59 | MBh | 59 | 45 | 54.98
70 | 65 | 2000 | 59 | S/T | 0.68 | 40 | 49.87
70 | 65 | 2000 | 59 | ∆T | 18 | 35 | 45.06
70 | 65 | 2000 | 59 | kW | 3.23 | 30 | 41.13
70 | 65 | 2000 | 59 | Amps | 12.7 | 25 | 38.24
70 | 65 | 2250 | 59 | MBh | 60.2 | 20 | 36.13
70 | 65 | 2250 | 59 | S/T | 0.69 | 17 | 35
70 | 65 | 2250 | 59 | ∆T | 17 | 15 | 33.53
70 | 65 | 2250 | 59 | kW | 3.24 | 10 | 29.87
70 | 65 | 2250 | 59 | Amps | 12.8 | 5 | 26.2
75 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 58.3 | 0 | 22.53
75 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 0.77 | -5 | 18.87
75 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 23
75 | 65 | 1800 | 59 | kW | 3.21
75 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 12.6
75 | 65 | 2000 | 59 | MBh | 59.1
75 | 65 | 2000 | 59 | S/T | 0.81
75 | 65 | 2000 | 59 | ∆T | 22
75 | 65 | 2000 | 59 | kW | 3.22
75 | 65 | 2000 | 59 | Amps | 12.7
75 | 65 | 2250 | 59 | MBh | 60.3
75 | 65 | 2250 | 59 | S/T | 0.82
75 | 65 | 2250 | 59 | ∆T | 21
75 | 65 | 2250 | 59 | kW | -
75 | 65 | 2250 | 59 | Amps | -
80 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 58.6
80 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 0.9
80 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 27
80 | 65 | 1800 | 59 | kW | 3.21
80 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 12.6
80 | 65 | 2000 | 59 | MBh | 59.4
80 | 65 | 2000 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 2000 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 2000 | 59 | kW | 3.23
80 | 65 | 2000 | 59 | Amps | 12.7
80 | 65 | 2250 | 59 | MBh | 60.6
80 | 65 | 2250 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 2250 | 59 | ∆T | 25
80 | 65 | 2250 | 59 | kW | 3.24
80 | 65 | 2250 | 59 | Amps | 12.8
85 | 65 | 1800 | 59 | MBh | 59.5
85 | 65 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1800 | 59 | ∆T | 31
85 | 65 | 1800 | 59 | kW | 3.22
85 | 65 | 1800 | 59 | Amps | 12.7
85 | 65 | 2000 | 59 | MBh | 60.3
85 | 65 | 2000 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 2000 | 59 | ∆T | 30
85 | 65 | 2000 | 59 | kW | 3.23
85 | 65 | 2000 | 59 | Amps | 12.7
85 | 65 | 2250 | 59 | MBh | 61.5
85 | 65 | 2250 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 2250 | 59 | ∆T | 29
85 | 65 | 2250 | 59 | kW | 3.25
85 | 65 | 2250 | 59 | Amps | 12.8
70 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 57.7
70 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 0.66
70 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1800 | 59 | kW | 3.62
70 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 14.5
70 | 75 | 2000 | 59 | MBh | 58.5
70 | 75 | 2000 | 59 | S/T | 0.69
70 | 75 | 2000 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 2000 | 59 | kW | 3.63
70 | 75 | 2000 | 59 | Amps | 14.6
70 | 75 | 2250 | 59 | MBh | 59.7
70 | 75 | 2250 | 59 | S/T | 0.7
70 | 75 | 2250 | 59 | ∆T | 17
70 | 75 | 2250 | 59 | kW | 3.65
70 | 75 | 2250 | 59 | Amps | 14.7
75 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 57.8
75 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 0.78
75 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 1800 | 59 | kW | 3.62
75 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 14.5
75 | 75 | 2000 | 59 | MBh | 58.6
75 | 75 | 2000 | 59 | S/T | 0.81
75 | 75 | 2000 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 2000 | 59 | kW | 3.63
75 | 75 | 2000 | 59 | Amps | 14.6
75 | 75 | 2250 | 59 | MBh | 59.8
75 | 75 | 2250 | 59 | S/T | 0.82
75 | 75 | 2250 | 59 | ∆T | 21
75 | 75 | 2250 | 59 | kW | -
75 | 75 | 2250 | 59 | Amps | -
80 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 58.1
80 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 1800 | 59 | kW | 3.62
80 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 14.5
80 | 75 | 2000 | 59 | MBh | 58.9
80 | 75 | 2000 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 2000 | 59 | ∆T | 26
80 | 75 | 2000 | 59 | kW | 3.63
80 | 75 | 2000 | 59 | Amps | 14.6
80 | 75 | 2250 | 59 | MBh | 60.1
80 | 75 | 2250 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 2250 | 59 | ∆T | 25
80 | 75 | 2250 | 59 | kW | 3.65
80 | 75 | 2250 | 59 | Amps | 14.6
85 | 75 | 1800 | 59 | MBh | 59
85 | 75 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1800 | 59 | ∆T | 31
85 | 75 | 1800 | 59 | kW | 3.63
85 | 75 | 1800 | 59 | Amps | 14.5
85 | 75 | 2000 | 59 | MBh | 59.8
85 | 75 | 2000 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 2000 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 2000 | 59 | kW | 3.64
85 | 75 | 2000 | 59 | Amps | 14.6
85 | 75 | 2250 | 59 | MBh | 61
85 | 75 | 2250 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 2250 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 2250 | 59 | kW | 3.66
85 | 75 | 2250 | 59 | Amps | 14.7
70 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 56.2
70 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 0.68
70 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 1800 | 59 | kW | 4.07
70 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 16.6
70 | 85 | 2000 | 59 | MBh | 57
70 | 85 | 2000 | 59 | S/T | 0.71
70 | 85 | 2000 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 2000 | 59 | kW | 4.09
70 | 85 | 2000 | 59 | Amps | 16.7
70 | 85 | 2250 | 59 | MBh | 58.2
70 | 85 | 2250 | 59 | S/T | 0.72
70 | 85 | 2250 | 59 | ∆T | 17
70 | 85 | 2250 | 59 | kW | 4.11
70 | 85 | 2250 | 59 | Amps | 16.7
75 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 56.3
75 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 1800 | 59 | kW | 4.07
75 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 16.6
75 | 85 | 2000 | 59 | MBh | 57.1
75 | 85 | 2000 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 2000 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 2000 | 59 | kW | 4.09
75 | 85 | 2000 | 59 | Amps | 16.6
75 | 85 | 2250 | 59 | MBh | 58.3
75 | 85 | 2250 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 2250 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 2250 | 59 | kW | -
75 | 85 | 2250 | 59 | Amps | -
80 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 56.6
80 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 1800 | 59 | kW | 4.07
80 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 16.6
80 | 85 | 2000 | 59 | MBh | 57.4
80 | 85 | 2000 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 2000 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 2000 | 59 | kW | 4.09
80 | 85 | 2000 | 59 | Amps | 16.7
80 | 85 | 2250 | 59 | MBh | 58.5
80 | 85 | 2250 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 2250 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 2250 | 59 | kW | 4.11
80 | 85 | 2250 | 59 | Amps | 16.7
85 | 85 | 1800 | 59 | MBh | 57.5
85 | 85 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1800 | 59 | ∆T | 31
85 | 85 | 1800 | 59 | kW | 4.08
85 | 85 | 1800 | 59 | Amps | 16.6
85 | 85 | 2000 | 59 | MBh | 58.3
85 | 85 | 2000 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 2000 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 2000 | 59 | kW | 4.1
85 | 85 | 2000 | 59 | Amps | 16.7
85 | 85 | 2250 | 59 | MBh | 59.5
85 | 85 | 2250 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 2250 | 59 | ∆T | 29
85 | 85 | 2250 | 59 | kW | 4.12
85 | 85 | 2250 | 59 | Amps | 16.8
70 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 53.6
70 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 0.7
70 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1800 | 59 | kW | 4.57
70 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 18.8
70 | 95 | 2000 | 59 | MBh | 54.4
70 | 95 | 2000 | 59 | S/T | 0.73
70 | 95 | 2000 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 2000 | 59 | kW | 4.58
70 | 95 | 2000 | 59 | Amps | 18.9
70 | 95 | 2250 | 59 | MBh | 55.6
70 | 95 | 2250 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 2250 | 59 | ∆T | 17
70 | 95 | 2250 | 59 | kW | 4.6
70 | 95 | 2250 | 59 | Amps | 19
75 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 53.7
75 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 1800 | 59 | kW | 4.56
75 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 18.8
75 | 95 | 2000 | 59 | MBh | 54.5
75 | 95 | 2000 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 2000 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 2000 | 59 | kW | 4.58
75 | 95 | 2000 | 59 | Amps | 18.9
75 | 95 | 2250 | 59 | MBh | 55.7
75 | 95 | 2250 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 2250 | 59 | ∆T | 21
75 | 95 | 2250 | 59 | kW | -
75 | 95 | 2250 | 59 | Amps | -
80 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 54
80 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 1800 | 59 | kW | 4.57
80 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 18.8
80 | 95 | 2000 | 59 | MBh | 54.8
80 | 95 | 2000 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 2000 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 2000 | 59 | kW | 4.58
80 | 95 | 2000 | 59 | Amps | 18.9
80 | 95 | 2250 | 59 | MBh | 56
80 | 95 | 2250 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 2250 | 59 | ∆T | 25
80 | 95 | 2250 | 59 | kW | 4.6
80 | 95 | 2250 | 59 | Amps | 19
85 | 95 | 1800 | 59 | MBh | 54.9
85 | 95 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1800 | 59 | ∆T | 31
85 | 95 | 1800 | 59 | kW | 4.57
85 | 95 | 1800 | 59 | Amps | 18.9
85 | 95 | 2000 | 59 | MBh | 55.7
85 | 95 | 2000 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 2000 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 2000 | 59 | kW | 4.59
85 | 95 | 2000 | 59 | Amps | 18.9
85 | 95 | 2250 | 59 | MBh | 56.9
85 | 95 | 2250 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 2250 | 59 | ∆T | 29
85 | 95 | 2250 | 59 | kW | 4.61
85 | 95 | 2250 | 59 | Amps | 19
70 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 50.5
70 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 19
70 | 105 | 1800 | 59 | kW | 5.12
70 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 21.4
70 | 105 | 2000 | 59 | MBh | 51.3
70 | 105 | 2000 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 2000 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 2000 | 59 | kW | 5.13
70 | 105 | 2000 | 59 | Amps | 21.4
70 | 105 | 2250 | 59 | MBh | 52.5
70 | 105 | 2250 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 2250 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 2250 | 59 | kW | 5.15
70 | 105 | 2250 | 59 | Amps | 21.5
75 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 50.5
75 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 23
75 | 105 | 1800 | 59 | kW | 5.12
75 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 21.3
75 | 105 | 2000 | 59 | MBh | 51.3
75 | 105 | 2000 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 2000 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 2000 | 59 | kW | 5.13
75 | 105 | 2000 | 59 | Amps | 21.4
75 | 105 | 2250 | 59 | MBh | 52.5
75 | 105 | 2250 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 2250 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 2250 | 59 | kW | -
75 | 105 | 2250 | 59 | Amps | -
80 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 50.8
80 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 27
80 | 105 | 1800 | 59 | kW | 5.12
80 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 21.4
80 | 105 | 2000 | 59 | MBh | 51.6
80 | 105 | 2000 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 2000 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 2000 | 59 | kW | 5.13
80 | 105 | 2000 | 59 | Amps | 21.4
80 | 105 | 2250 | 59 | MBh | 52.8
80 | 105 | 2250 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 2250 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 2250 | 59 | kW | 5.15
80 | 105 | 2250 | 59 | Amps | 21.5
85 | 105 | 1800 | 59 | MBh | 51.8
85 | 105 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1800 | 59 | ∆T | 31
85 | 105 | 1800 | 59 | kW | 5.13
85 | 105 | 1800 | 59 | Amps | 21.4
85 | 105 | 2000 | 59 | MBh | 52.6
85 | 105 | 2000 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 2000 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 2000 | 59 | kW | 5.14
85 | 105 | 2000 | 59 | Amps | 21.5
85 | 105 | 2250 | 59 | MBh | 53.8
85 | 105 | 2250 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 2250 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 2250 | 59 | kW | 5.16
85 | 105 | 2250 | 59 | Amps | 21.5
70 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 47.6
70 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 20
70 | 115 | 1800 | 59 | kW | 5.76
70 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 24.3
70 | 115 | 2000 | 59 | MBh | 48.4
70 | 115 | 2000 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 2000 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 2000 | 59 | kW | 5.78
70 | 115 | 2000 | 59 | Amps | 24.4
70 | 115 | 2250 | 59 | MBh | 49.6
70 | 115 | 2250 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 2250 | 59 | ∆T | 18
70 | 115 | 2250 | 59 | kW | 5.8
70 | 115 | 2250 | 59 | Amps | 24.5
75 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 47.6
75 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 1800 | 59 | kW | 5.76
75 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 24.3
75 | 115 | 2000 | 59 | MBh | 48.4
75 | 115 | 2000 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 2000 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 2000 | 59 | kW | 5.78
75 | 115 | 2000 | 59 | Amps | 24.4
75 | 115 | 2250 | 59 | MBh | 49.6
75 | 115 | 2250 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 2250 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 2250 | 59 | kW | -
75 | 115 | 2250 | 59 | Amps | -
80 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 47.9
80 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 1800 | 59 | kW | 5.76
80 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 24.3
80 | 115 | 2000 | 59 | MBh | 48.7
80 | 115 | 2000 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 2000 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 2000 | 59 | kW | 5.78
80 | 115 | 2000 | 59 | Amps | 24.4
80 | 115 | 2250 | 59 | MBh | 49.9
80 | 115 | 2250 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 2250 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 2250 | 59 | kW | 5.8
80 | 115 | 2250 | 59 | Amps | 24.5
85 | 115 | 1800 | 59 | MBh | 48.9
85 | 115 | 1800 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1800 | 59 | ∆T | 32
85 | 115 | 1800 | 59 | kW | 5.77
85 | 115 | 1800 | 59 | Amps | 24.4
85 | 115 | 2000 | 59 | MBh | 49.7
85 | 115 | 2000 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 2000 | 59 | ∆T | 31
85 | 115 | 2000 | 59 | kW | 5.79
85 | 115 | 2000 | 59 | Amps | 24.4
85 | 115 | 2250 | 59 | MBh | 50.9
85 | 115 | 2250 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 2250 | 59 | ∆T | 30
85 | 115 | 2250 | 59 | kW | 5.81
85 | 115 | 2250 | 59 | Amps | 24.5
70 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 59
70 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.57
70 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 1800 | 63 | kW | 3.21
70 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 12.6
70 | 65 | 2000 | 63 | MBh | 59.8
70 | 65 | 2000 | 63 | S/T | 0.61
70 | 65 | 2000 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 2000 | 63 | kW | 3.22
70 | 65 | 2000 | 63 | Amps | 12.7
70 | 65 | 2250 | 63 | MBh | 61
70 | 65 | 2250 | 63 | S/T | 0.62
70 | 65 | 2250 | 63 | ∆T | 15
70 | 65 | 2250 | 63 | kW | 3.24
70 | 65 | 2250 | 63 | Amps | 12.8
75 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 59.1
75 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.7
75 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 1800 | 63 | kW | 3.2
75 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 12.6
75 | 65 | 2000 | 63 | MBh | 59.9
75 | 65 | 2000 | 63 | S/T | 0.73
75 | 65 | 2000 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 2000 | 63 | kW | 3.22
75 | 65 | 2000 | 63 | Amps | 12.7
75 | 65 | 2250 | 63 | MBh | 61.1
75 | 65 | 2250 | 63 | S/T | 0.74
75 | 65 | 2250 | 63 | ∆T | 19
75 | 65 | 2250 | 63 | kW | -
75 | 65 | 2250 | 63 | Amps | -
80 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 59.4
80 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.82
80 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 1800 | 63 | kW | 3.21
80 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 12.6
80 | 65 | 2000 | 63 | MBh | 60.2
80 | 65 | 2000 | 63 | S/T | 0.85
80 | 65 | 2000 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 2000 | 63 | kW | 3.22
80 | 65 | 2000 | 63 | Amps | 12.7
80 | 65 | 2250 | 63 | MBh | 61.4
80 | 65 | 2250 | 63 | S/T | 0.87
80 | 65 | 2250 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 2250 | 63 | kW | 3.24
80 | 65 | 2250 | 63 | Amps | 12.8
85 | 65 | 1800 | 63 | MBh | 60.3
85 | 65 | 1800 | 63 | S/T | 0.92
85 | 65 | 1800 | 63 | ∆T | 29
85 | 65 | 1800 | 63 | kW | 3.21
85 | 65 | 1800 | 63 | Amps | 12.6
85 | 65 | 2000 | 63 | MBh | 61.1
85 | 65 | 2000 | 63 | S/T | 0.95
85 | 65 | 2000 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 2000 | 63 | kW | 3.23
85 | 65 | 2000 | 63 | Amps | 12.7
85 | 65 | 2250 | 63 | MBh | 62.3
85 | 65 | 2250 | 63 | S/T | 0.97
85 | 65 | 2250 | 63 | ∆T | 27
85 | 65 | 2250 | 63 | kW | 3.25
85 | 65 | 2250 | 63 | Amps | 12.8
70 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 58.5
70 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.58
70 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1800 | 63 | kW | 3.62
70 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 14.5
70 | 75 | 2000 | 63 | MBh | 59.3
70 | 75 | 2000 | 63 | S/T | 0.61
70 | 75 | 2000 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 2000 | 63 | kW | 3.63
70 | 75 | 2000 | 63 | Amps | 14.6
70 | 75 | 2250 | 63 | MBh | 60.5
70 | 75 | 2250 | 63 | S/T | 0.62
70 | 75 | 2250 | 63 | ∆T | 15
70 | 75 | 2250 | 63 | kW | 3.65
70 | 75 | 2250 | 63 | Amps | 14.6
75 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 58.6
75 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.71
75 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 1800 | 63 | kW | 3.61
75 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 14.5
75 | 75 | 2000 | 63 | MBh | 59.4
75 | 75 | 2000 | 63 | S/T | 0.74
75 | 75 | 2000 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 2000 | 63 | kW | 3.63
75 | 75 | 2000 | 63 | Amps | 14.5
75 | 75 | 2250 | 63 | MBh | 60.6
75 | 75 | 2250 | 63 | S/T | 0.75
75 | 75 | 2250 | 63 | ∆T | 19
75 | 75 | 2250 | 63 | kW | -
75 | 75 | 2250 | 63 | Amps | -
80 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 58.9
80 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.83
80 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 1800 | 63 | kW | 3.62
80 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 14.5
80 | 75 | 2000 | 63 | MBh | 59.7
80 | 75 | 2000 | 63 | S/T | 0.86
80 | 75 | 2000 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 2000 | 63 | kW | 3.63
80 | 75 | 2000 | 63 | Amps | 14.6
80 | 75 | 2250 | 63 | MBh | 60.9
80 | 75 | 2250 | 63 | S/T | 0.87
80 | 75 | 2250 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 2250 | 63 | kW | 3.65
80 | 75 | 2250 | 63 | Amps | 14.6
85 | 75 | 1800 | 63 | MBh | 59.8
85 | 75 | 1800 | 63 | S/T | 0.93
85 | 75 | 1800 | 63 | ∆T | 29
85 | 75 | 1800 | 63 | kW | 3.62
85 | 75 | 1800 | 63 | Amps | 14.5
85 | 75 | 2000 | 63 | MBh | 60.6
85 | 75 | 2000 | 63 | S/T | 0.96
85 | 75 | 2000 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 2000 | 63 | kW | 3.64
85 | 75 | 2000 | 63 | Amps | 14.6
85 | 75 | 2250 | 63 | MBh | 61.8
85 | 75 | 2250 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 2250 | 63 | ∆T | 27
85 | 75 | 2250 | 63 | kW | 3.66
85 | 75 | 2250 | 63 | Amps | 14.7
70 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 57
70 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 0.61
70 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1800 | 63 | kW | 4.07
70 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 16.6
70 | 85 | 2000 | 63 | MBh | 57.8
70 | 85 | 2000 | 63 | S/T | 0.64
70 | 85 | 2000 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 2000 | 63 | kW | 4.09
70 | 85 | 2000 | 63 | Amps | 16.6
70 | 85 | 2250 | 63 | MBh | 59
70 | 85 | 2250 | 63 | S/T | 0.65
70 | 85 | 2250 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 2250 | 63 | kW | 4.1
70 | 85 | 2250 | 63 | Amps | 16.7
75 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 57.1
75 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 0.73
75 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1800 | 63 | kW | 4.07
75 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 16.6
75 | 85 | 2000 | 63 | MBh | 57.9
75 | 85 | 2000 | 63 | S/T | 0.76
75 | 85 | 2000 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 2000 | 63 | kW | 4.08
75 | 85 | 2000 | 63 | Amps | 16.6
75 | 85 | 2250 | 63 | MBh | 59.1
75 | 85 | 2250 | 63 | S/T | 0.78
75 | 85 | 2250 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 2250 | 63 | kW | -
75 | 85 | 2250 | 63 | Amps | -
80 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 57.4
80 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 0.85
80 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 1800 | 63 | kW | 4.07
80 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 16.6
80 | 85 | 2000 | 63 | MBh | 58.2
80 | 85 | 2000 | 63 | S/T | 0.88
80 | 85 | 2000 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 2000 | 63 | kW | 4.09
80 | 85 | 2000 | 63 | Amps | 16.6
80 | 85 | 2250 | 63 | MBh | 59.4
80 | 85 | 2250 | 63 | S/T | 0.9
80 | 85 | 2250 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 2250 | 63 | kW | 4.1
80 | 85 | 2250 | 63 | Amps | 16.7
85 | 85 | 1800 | 63 | MBh | 58.3
85 | 85 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1800 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 1800 | 63 | kW | 4.08
85 | 85 | 1800 | 63 | Amps | 16.6
85 | 85 | 2000 | 63 | MBh | 59.1
85 | 85 | 2000 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 2000 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 2000 | 63 | kW | 4.09
85 | 85 | 2000 | 63 | Amps | 16.7
85 | 85 | 2250 | 63 | MBh | 60.3
85 | 85 | 2250 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 2250 | 63 | ∆T | 27
85 | 85 | 2250 | 63 | kW | 4.11
85 | 85 | 2250 | 63 | Amps | 16.8
70 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 54.5
70 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 0.62
70 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 1800 | 63 | kW | 4.56
70 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 18.8
70 | 95 | 2000 | 63 | MBh | 55.2
70 | 95 | 2000 | 63 | S/T | 0.65
70 | 95 | 2000 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 2000 | 63 | kW | 4.58
70 | 95 | 2000 | 63 | Amps | 18.9
70 | 95 | 2250 | 63 | MBh | 56.4
70 | 95 | 2250 | 63 | S/T | 0.67
70 | 95 | 2250 | 63 | ∆T | 15
70 | 95 | 2250 | 63 | kW | 4.6
70 | 95 | 2250 | 63 | Amps | 19
75 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 54.5
75 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 0.75
75 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1800 | 63 | kW | 4.56
75 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 18.8
75 | 95 | 2000 | 63 | MBh | 55.3
75 | 95 | 2000 | 63 | S/T | 0.78
75 | 95 | 2000 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 2000 | 63 | kW | 4.58
75 | 95 | 2000 | 63 | Amps | 18.9
75 | 95 | 2250 | 63 | MBh | 56.5
75 | 95 | 2250 | 63 | S/T | 0.79
75 | 95 | 2250 | 63 | ∆T | 19
75 | 95 | 2250 | 63 | kW | -
75 | 95 | 2250 | 63 | Amps | -
80 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 54.8
80 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 0.87
80 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 1800 | 63 | kW | 4.56
80 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 18.8
80 | 95 | 2000 | 63 | MBh | 55.6
80 | 95 | 2000 | 63 | S/T | 0.9
80 | 95 | 2000 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 2000 | 63 | kW | 4.58
80 | 95 | 2000 | 63 | Amps | 18.9
80 | 95 | 2250 | 63 | MBh | 56.8
80 | 95 | 2250 | 63 | S/T | 1
80 | 95 | 2250 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 2250 | 63 | kW | 4.6
80 | 95 | 2250 | 63 | Amps | 19
85 | 95 | 1800 | 63 | MBh | 55.8
85 | 95 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1800 | 63 | ∆T | 29
85 | 95 | 1800 | 63 | kW | 4.57
85 | 95 | 1800 | 63 | Amps | 18.9
85 | 95 | 2000 | 63 | MBh | 56.5
85 | 95 | 2000 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 2000 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 2000 | 63 | kW | 4.59
85 | 95 | 2000 | 63 | Amps | 18.9
85 | 95 | 2250 | 63 | MBh | 57.7
85 | 95 | 2250 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 2250 | 63 | ∆T | 27
85 | 95 | 2250 | 63 | kW | 4.61
85 | 95 | 2250 | 63 | Amps | 19
70 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 51.3
70 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 0.65
70 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 17
70 | 105 | 1800 | 63 | kW | 5.12
70 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 21.3
70 | 105 | 2000 | 63 | MBh | 52.1
70 | 105 | 2000 | 63 | S/T | 0.68
70 | 105 | 2000 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 2000 | 63 | kW | 5.13
70 | 105 | 2000 | 63 | Amps | 21.4
70 | 105 | 2250 | 63 | MBh | 53.3
70 | 105 | 2250 | 63 | S/T | 0.69
70 | 105 | 2250 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 2250 | 63 | kW | 5.15
70 | 105 | 2250 | 63 | Amps | 21.5
75 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 51.3
75 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 0.77
75 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 21
75 | 105 | 1800 | 63 | kW | 5.11
75 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 21.3
75 | 105 | 2000 | 63 | MBh | 52.1
75 | 105 | 2000 | 63 | S/T | 0.8
75 | 105 | 2000 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 2000 | 63 | kW | 5.13
75 | 105 | 2000 | 63 | Amps | 21.4
75 | 105 | 2250 | 63 | MBh | 53.3
75 | 105 | 2250 | 63 | S/T | 0.82
75 | 105 | 2250 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 2250 | 63 | kW | -
75 | 105 | 2250 | 63 | Amps | -
80 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 51.6
80 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 1800 | 63 | kW | 5.11
80 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 21.3
80 | 105 | 2000 | 63 | MBh | 52.4
80 | 105 | 2000 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 2000 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 2000 | 63 | kW | 5.13
80 | 105 | 2000 | 63 | Amps | 21.4
80 | 105 | 2250 | 63 | MBh | 53.6
80 | 105 | 2250 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 2250 | 63 | ∆T | 23
80 | 105 | 2250 | 63 | kW | 5.15
80 | 105 | 2250 | 63 | Amps | 21.5
85 | 105 | 1800 | 63 | MBh | 52.6
85 | 105 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1800 | 63 | ∆T | 29
85 | 105 | 1800 | 63 | kW | 5.12
85 | 105 | 1800 | 63 | Amps | 21.4
85 | 105 | 2000 | 63 | MBh | 53.4
85 | 105 | 2000 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 2000 | 63 | ∆T | 28
85 | 105 | 2000 | 63 | kW | 5.14
85 | 105 | 2000 | 63 | Amps | 21.5
85 | 105 | 2250 | 63 | MBh | 54.6
85 | 105 | 2250 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 2250 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 2250 | 63 | kW | 5.16
85 | 105 | 2250 | 63 | Amps | 21.5
70 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 48.4
70 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 0.7
70 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 1800 | 63 | kW | 5.76
70 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 24.3
70 | 115 | 2000 | 63 | MBh | 49.2
70 | 115 | 2000 | 63 | S/T | 0.73
70 | 115 | 2000 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 2000 | 63 | kW | 5.78
70 | 115 | 2000 | 63 | Amps | 24.4
70 | 115 | 2250 | 63 | MBh | 50.4
70 | 115 | 2250 | 63 | S/T | 0.74
70 | 115 | 2250 | 63 | ∆T | 16
70 | 115 | 2250 | 63 | kW | 5.79
70 | 115 | 2250 | 63 | Amps | 24.5
75 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 48.4
75 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 0.82
75 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1800 | 63 | kW | 5.76
75 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 24.3
75 | 115 | 2000 | 63 | MBh | 49.2
75 | 115 | 2000 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 2000 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 2000 | 63 | kW | 5.77
75 | 115 | 2000 | 63 | Amps | 24.4
75 | 115 | 2250 | 63 | MBh | 50.4
75 | 115 | 2250 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 2250 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 2250 | 63 | kW | -
75 | 115 | 2250 | 63 | Amps | -
80 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 48.7
80 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 1800 | 63 | kW | 5.76
80 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 24.3
80 | 115 | 2000 | 63 | MBh | 49.5
80 | 115 | 2000 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 2000 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 2000 | 63 | kW | 5.78
80 | 115 | 2000 | 63 | Amps | 24.4
80 | 115 | 2250 | 63 | MBh | 50.7
80 | 115 | 2250 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 2250 | 63 | ∆T | 24
80 | 115 | 2250 | 63 | kW | 5.79
80 | 115 | 2250 | 63 | Amps | 24.5
85 | 115 | 1800 | 63 | MBh | 49.7
85 | 115 | 1800 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1800 | 63 | ∆T | 30
85 | 115 | 1800 | 63 | kW | 5.77
85 | 115 | 1800 | 63 | Amps | 24.3
85 | 115 | 2000 | 63 | MBh | 50.5
85 | 115 | 2000 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 2000 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 2000 | 63 | kW | 5.78
85 | 115 | 2000 | 63 | Amps | 24.4
85 | 115 | 2250 | 63 | MBh | 51.7
85 | 115 | 2250 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 2250 | 63 | ∆T | 28
85 | 115 | 2250 | 63 | kW | 5.8
85 | 115 | 2250 | 63 | Amps | 24.5
70 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 60.8
70 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.44
70 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1800 | 67 | kW | 3.2
70 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 12.6
70 | 65 | 2000 | 67 | MBh | 61.6
70 | 65 | 2000 | 67 | S/T | 0.47
70 | 65 | 2000 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 2000 | 67 | kW | 3.22
70 | 65 | 2000 | 67 | Amps | 12.7
70 | 65 | 2250 | 67 | MBh | 62.8
70 | 65 | 2250 | 67 | S/T | 0.49
70 | 65 | 2250 | 67 | ∆T | 12
70 | 65 | 2250 | 67 | kW | 3.23
70 | 65 | 2250 | 67 | Amps | 12.7
75 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 60.8
75 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.57
75 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 1800 | 67 | kW | 3.2
75 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 12.6
75 | 65 | 2000 | 67 | MBh | 61.6
75 | 65 | 2000 | 67 | S/T | 0.6
75 | 65 | 2000 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 2000 | 67 | kW | 3.21
75 | 65 | 2000 | 67 | Amps | 12.6
75 | 65 | 2250 | 67 | MBh | 62.8
75 | 65 | 2250 | 67 | S/T | 0.61
75 | 65 | 2250 | 67 | ∆T | 16
75 | 65 | 2250 | 67 | kW | -
75 | 65 | 2250 | 67 | Amps | -
80 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 61.1
80 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.69
80 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 1800 | 67 | kW | 3.2
80 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 12.6
80 | 65 | 2000 | 67 | MBh | 61.9
80 | 65 | 2000 | 67 | S/T | 0.72
80 | 65 | 2000 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 2000 | 67 | kW | 3.22
80 | 65 | 2000 | 67 | Amps | 12.7
80 | 65 | 2250 | 67 | MBh | 63.1
80 | 65 | 2250 | 67 | S/T | 0.73
80 | 65 | 2250 | 67 | ∆T | 20
80 | 65 | 2250 | 67 | kW | 3.23
80 | 65 | 2250 | 67 | Amps | 12.7
85 | 65 | 1800 | 67 | MBh | 62.1
85 | 65 | 1800 | 67 | S/T | 0.79
85 | 65 | 1800 | 67 | ∆T | 26
85 | 65 | 1800 | 67 | kW | 3.21
85 | 65 | 1800 | 67 | Amps | 12.6
85 | 65 | 2000 | 67 | MBh | 62.9
85 | 65 | 2000 | 67 | S/T | 0.82
85 | 65 | 2000 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 2000 | 67 | kW | 3.22
85 | 65 | 2000 | 67 | Amps | 12.7
85 | 65 | 2250 | 67 | MBh | 64.1
85 | 65 | 2250 | 67 | S/T | 0.83
85 | 65 | 2250 | 67 | ∆T | 24
85 | 65 | 2250 | 67 | kW | 3.24
85 | 65 | 2250 | 67 | Amps | 12.8
70 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 60.3
70 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.45
70 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 1800 | 67 | kW | 3.61
70 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 14.5
70 | 75 | 2000 | 67 | MBh | 61
70 | 75 | 2000 | 67 | S/T | 0.48
70 | 75 | 2000 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 2000 | 67 | kW | 3.62
70 | 75 | 2000 | 67 | Amps | 14.5
70 | 75 | 2250 | 67 | MBh | 62.2
70 | 75 | 2250 | 67 | S/T | 0.49
70 | 75 | 2250 | 67 | ∆T | 12
70 | 75 | 2250 | 67 | kW | 3.64
70 | 75 | 2250 | 67 | Amps | 14.6
75 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 60.3
75 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.57
75 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 1800 | 67 | kW | 3.61
75 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 14.4
75 | 75 | 2000 | 67 | MBh | 61.1
75 | 75 | 2000 | 67 | S/T | 0.61
75 | 75 | 2000 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 2000 | 67 | kW | 3.62
75 | 75 | 2000 | 67 | Amps | 14.5
75 | 75 | 2250 | 67 | MBh | 62.3
75 | 75 | 2250 | 67 | S/T | 0.62
75 | 75 | 2250 | 67 | ∆T | 16
75 | 75 | 2250 | 67 | kW | -
75 | 75 | 2250 | 67 | Amps | -
80 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 60.6
80 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.7
80 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 1800 | 67 | kW | 3.61
80 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 14.4
80 | 75 | 2000 | 67 | MBh | 61.4
80 | 75 | 2000 | 67 | S/T | 0.73
80 | 75 | 2000 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 2000 | 67 | kW | 3.62
80 | 75 | 2000 | 67 | Amps | 14.5
80 | 75 | 2250 | 67 | MBh | 62.6
80 | 75 | 2250 | 67 | S/T | 0.74
80 | 75 | 2250 | 67 | ∆T | 20
80 | 75 | 2250 | 67 | kW | 3.64
80 | 75 | 2250 | 67 | Amps | 14.6
85 | 75 | 1800 | 67 | MBh | 61.6
85 | 75 | 1800 | 67 | S/T | 0.8
85 | 75 | 1800 | 67 | ∆T | 26
85 | 75 | 1800 | 67 | kW | 3.62
85 | 75 | 1800 | 67 | Amps | 14.5
85 | 75 | 2000 | 67 | MBh | 62.3
85 | 75 | 2000 | 67 | S/T | 0.83
85 | 75 | 2000 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 2000 | 67 | kW | 3.63
85 | 75 | 2000 | 67 | Amps | 14.6
85 | 75 | 2250 | 67 | MBh | 63.5
85 | 75 | 2250 | 67 | S/T | 0.84
85 | 75 | 2250 | 67 | ∆T | 24
85 | 75 | 2250 | 67 | kW | 3.65
85 | 75 | 2250 | 67 | Amps | 14.6
70 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 58.8
70 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.47
70 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1800 | 67 | kW | 4.06
70 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 16.5
70 | 85 | 2000 | 67 | MBh | 59.5
70 | 85 | 2000 | 67 | S/T | 0.5
70 | 85 | 2000 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 2000 | 67 | kW | 4.08
70 | 85 | 2000 | 67 | Amps | 16.6
70 | 85 | 2250 | 67 | MBh | 60.7
70 | 85 | 2250 | 67 | S/T | 0.52
70 | 85 | 2250 | 67 | ∆T | 12
70 | 85 | 2250 | 67 | kW | 4.1
70 | 85 | 2250 | 67 | Amps | 16.7
75 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 58.8
75 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.6
75 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1800 | 67 | kW | 4.06
75 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 16.5
75 | 85 | 2000 | 67 | MBh | 59.6
75 | 85 | 2000 | 67 | S/T | 0.63
75 | 85 | 2000 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 2000 | 67 | kW | 4.08
75 | 85 | 2000 | 67 | Amps | 16.6
75 | 85 | 2250 | 67 | MBh | 60.8
75 | 85 | 2250 | 67 | S/T | 0.64
75 | 85 | 2250 | 67 | ∆T | 16
75 | 85 | 2250 | 67 | kW | -
75 | 85 | 2250 | 67 | Amps | -
80 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 59.1
80 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.72
80 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1800 | 67 | kW | 4.06
80 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 16.5
80 | 85 | 2000 | 67 | MBh | 59.9
80 | 85 | 2000 | 67 | S/T | 0.75
80 | 85 | 2000 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 2000 | 67 | kW | 4.08
80 | 85 | 2000 | 67 | Amps | 16.6
80 | 85 | 2250 | 67 | MBh | 61.1
80 | 85 | 2250 | 67 | S/T | 0.77
80 | 85 | 2250 | 67 | ∆T | 20
80 | 85 | 2250 | 67 | kW | 4.1
80 | 85 | 2250 | 67 | Amps | 16.7
85 | 85 | 1800 | 67 | MBh | 60.1
85 | 85 | 1800 | 67 | S/T | 0.82
85 | 85 | 1800 | 67 | ∆T | 26
85 | 85 | 1800 | 67 | kW | 4.07
85 | 85 | 1800 | 67 | Amps | 16.6
85 | 85 | 2000 | 67 | MBh | 60.8
85 | 85 | 2000 | 67 | S/T | 0.85
85 | 85 | 2000 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 2000 | 67 | kW | 4.09
85 | 85 | 2000 | 67 | Amps | 16.6
85 | 85 | 2250 | 67 | MBh | 62
85 | 85 | 2250 | 67 | S/T | 0.86
85 | 85 | 2250 | 67 | ∆T | 24
85 | 85 | 2250 | 67 | kW | 4.1
85 | 85 | 2250 | 67 | Amps | 16.7
70 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 56.2
70 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.49
70 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 1800 | 67 | kW | 4.56
70 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 18.8
70 | 95 | 2000 | 67 | MBh | 57
70 | 95 | 2000 | 67 | S/T | 0.52
70 | 95 | 2000 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 2000 | 67 | kW | 4.57
70 | 95 | 2000 | 67 | Amps | 18.9
70 | 95 | 2250 | 67 | MBh | 58.2
70 | 95 | 2250 | 67 | S/T | 0.54
70 | 95 | 2250 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 2250 | 67 | kW | 4.59
70 | 95 | 2250 | 67 | Amps | 18.9
75 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 56.2
75 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.62
75 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 1800 | 67 | kW | 4.55
75 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 18.8
75 | 95 | 2000 | 67 | MBh | 57
75 | 95 | 2000 | 67 | S/T | 0.65
75 | 95 | 2000 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 2000 | 67 | kW | 4.57
75 | 95 | 2000 | 67 | Amps | 18.9
75 | 95 | 2250 | 67 | MBh | 58.2
75 | 95 | 2250 | 67 | S/T | 0.66
75 | 95 | 2250 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 2250 | 67 | kW | -
75 | 95 | 2250 | 67 | Amps | -
80 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 56.5
80 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.74
80 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 22
80 | 95 | 1800 | 67 | kW | 4.56
80 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 18.8
80 | 95 | 2000 | 67 | MBh | 57.3
80 | 95 | 2000 | 67 | S/T | 0.77
80 | 95 | 2000 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 2000 | 67 | kW | 4.57
80 | 95 | 2000 | 67 | Amps | 18.9
80 | 95 | 2250 | 67 | MBh | 58.5
80 | 95 | 2250 | 67 | S/T | 0.78
80 | 95 | 2250 | 67 | ∆T | 20
80 | 95 | 2250 | 67 | kW | 4.59
80 | 95 | 2250 | 67 | Amps | 18.9
85 | 95 | 1800 | 67 | MBh | 57.5
85 | 95 | 1800 | 67 | S/T | 0.84
85 | 95 | 1800 | 67 | ∆T | 26
85 | 95 | 1800 | 67 | kW | 4.56
85 | 95 | 1800 | 67 | Amps | 18.8
85 | 95 | 2000 | 67 | MBh | 58.3
85 | 95 | 2000 | 67 | S/T | 0.87
85 | 95 | 2000 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 2000 | 67 | kW | 4.58
85 | 95 | 2000 | 67 | Amps | 18.9
85 | 95 | 2250 | 67 | MBh | 59.5
85 | 95 | 2250 | 67 | S/T | 0.88
85 | 95 | 2250 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 2250 | 67 | kW | 4.6
85 | 95 | 2250 | 67 | Amps | 19
70 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 53
70 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.51
70 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1800 | 67 | kW | 5.11
70 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 21.3
70 | 105 | 2000 | 67 | MBh | 53.8
70 | 105 | 2000 | 67 | S/T | 0.54
70 | 105 | 2000 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 2000 | 67 | kW | 5.12
70 | 105 | 2000 | 67 | Amps | 21.4
70 | 105 | 2250 | 67 | MBh | 55
70 | 105 | 2250 | 67 | S/T | 0.56
70 | 105 | 2250 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 2250 | 67 | kW | 5.14
70 | 105 | 2250 | 67 | Amps | 21.5
75 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 53
75 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.64
75 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1800 | 67 | kW | 5.11
75 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 21.3
75 | 105 | 2000 | 67 | MBh | 53.8
75 | 105 | 2000 | 67 | S/T | 0.67
75 | 105 | 2000 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 2000 | 67 | kW | 5.12
75 | 105 | 2000 | 67 | Amps | 21.4
75 | 105 | 2250 | 67 | MBh | 55
75 | 105 | 2250 | 67 | S/T | 0.68
75 | 105 | 2250 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 2250 | 67 | kW | -
75 | 105 | 2250 | 67 | Amps | -
80 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 53.3
80 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.76
80 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 22
80 | 105 | 1800 | 67 | kW | 5.11
80 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 21.3
80 | 105 | 2000 | 67 | MBh | 54.1
80 | 105 | 2000 | 67 | S/T | 0.79
80 | 105 | 2000 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 2000 | 67 | kW | 5.12
80 | 105 | 2000 | 67 | Amps | 21.4
80 | 105 | 2250 | 67 | MBh | 55.3
80 | 105 | 2250 | 67 | S/T | 0.81
80 | 105 | 2250 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 2250 | 67 | kW | 5.14
80 | 105 | 2250 | 67 | Amps | 21.5
85 | 105 | 1800 | 67 | MBh | 54.3
85 | 105 | 1800 | 67 | S/T | 0.86
85 | 105 | 1800 | 67 | ∆T | 25
85 | 105 | 1800 | 67 | kW | 5.12
85 | 105 | 1800 | 67 | Amps | 21.3
85 | 105 | 2000 | 67 | MBh | 55.1
85 | 105 | 2000 | 67 | S/T | 0.89
85 | 105 | 2000 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 2000 | 67 | kW | 5.13
85 | 105 | 2000 | 67 | Amps | 21.4
85 | 105 | 2250 | 67 | MBh | 56.3
85 | 105 | 2250 | 67 | S/T | 0.9
85 | 105 | 2250 | 67 | ∆T | 23
85 | 105 | 2250 | 67 | kW | 5.15
85 | 105 | 2250 | 67 | Amps | 21.5
70 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 50.1
70 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 0.56
70 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 15
70 | 115 | 1800 | 67 | kW | 5.75
70 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 24.3
70 | 115 | 2000 | 67 | MBh | 50.9
70 | 115 | 2000 | 67 | S/T | 0.59
70 | 115 | 2000 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 2000 | 67 | kW | 5.77
70 | 115 | 2000 | 67 | Amps | 24.3
70 | 115 | 2250 | 67 | MBh | 52.1
70 | 115 | 2250 | 67 | S/T | 0.61
70 | 115 | 2250 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 2250 | 67 | kW | 5.79
70 | 115 | 2250 | 67 | Amps | 24.4
75 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 50.2
75 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 0.69
75 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 1800 | 67 | kW | 5.75
75 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 24.3
75 | 115 | 2000 | 67 | MBh | 51
75 | 115 | 2000 | 67 | S/T | 0.72
75 | 115 | 2000 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 2000 | 67 | kW | 5.77
75 | 115 | 2000 | 67 | Amps | 24.3
75 | 115 | 2250 | 67 | MBh | 52.2
75 | 115 | 2250 | 67 | S/T | 0.73
75 | 115 | 2250 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 2250 | 67 | kW | -
75 | 115 | 2250 | 67 | Amps | -
80 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 50.5
80 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 0.81
80 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 23
80 | 115 | 1800 | 67 | kW | 5.75
80 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 24.3
80 | 115 | 2000 | 67 | MBh | 51.3
80 | 115 | 2000 | 67 | S/T | 0.84
80 | 115 | 2000 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 2000 | 67 | kW | 5.77
80 | 115 | 2000 | 67 | Amps | 24.3
80 | 115 | 2250 | 67 | MBh | 52.5
80 | 115 | 2250 | 67 | S/T | 0.86
80 | 115 | 2250 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 2250 | 67 | kW | 5.79
80 | 115 | 2250 | 67 | Amps | 24.4
85 | 115 | 1800 | 67 | MBh | 51.4
85 | 115 | 1800 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1800 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 1800 | 67 | kW | 5.76
85 | 115 | 1800 | 67 | Amps | 24.3
85 | 115 | 2000 | 67 | MBh | 52.2
85 | 115 | 2000 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 2000 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 2000 | 67 | kW | 5.78
85 | 115 | 2000 | 67 | Amps | 24.4
85 | 115 | 2250 | 67 | MBh | 53.4
85 | 115 | 2250 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 2250 | 67 | ∆T | 25
85 | 115 | 2250 | 67 | kW | 5.8
85 | 115 | 2250 | 67 | Amps | 24.5
70 | 65 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 2000 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 2000 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 2000 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 2000 | 71 | kW | -
70 | 65 | 2000 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 2250 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 2250 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 2250 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 2250 | 71 | kW | -
70 | 65 | 2250 | 71 | Amps | -
75 | 65 | 1800 | 71 | MBh | 63.4
75 | 65 | 1800 | 71 | S/T | 0.43
75 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1800 | 71 | kW | 3.2
75 | 65 | 1800 | 71 | Amps | 12.7
75 | 65 | 2000 | 71 | MBh | 64.2
75 | 65 | 2000 | 71 | S/T | 0.46
75 | 65 | 2000 | 71 | ∆T | 13
75 | 65 | 2000 | 71 | kW | 3.24
75 | 65 | 2000 | 71 | Amps | 12.8
75 | 65 | 2250 | 71 | MBh | 65.4
75 | 65 | 2250 | 71 | S/T | 0.47
75 | 65 | 2250 | 71 | ∆T | 12
75 | 65 | 2250 | 71 | kW | -
75 | 65 | 2250 | 71 | Amps | -
80 | 65 | 1800 | 71 | MBh | 63.7
80 | 65 | 1800 | 71 | S/T | 0.55
80 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1800 | 71 | kW | 3.2
80 | 65 | 1800 | 71 | Amps | 12.7
80 | 65 | 2000 | 71 | MBh | 64.5
80 | 65 | 2000 | 71 | S/T | 0.58
80 | 65 | 2000 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 2000 | 71 | kW | 3.25
80 | 65 | 2000 | 71 | Amps | 12.8
80 | 65 | 2250 | 71 | MBh | 65.7
80 | 65 | 2250 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 2250 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 2250 | 71 | kW | 3.3
80 | 65 | 2250 | 71 | Amps | 12.9
85 | 65 | 1800 | 71 | MBh | 64.7
85 | 65 | 1800 | 71 | S/T | 0.65
85 | 65 | 1800 | 71 | ∆T | 22
85 | 65 | 1800 | 71 | kW | 3.2
85 | 65 | 1800 | 71 | Amps | 12.8
85 | 65 | 2000 | 71 | MBh | 65.5
85 | 65 | 2000 | 71 | S/T | 0.68
85 | 65 | 2000 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 2000 | 71 | kW | 3.25
85 | 65 | 2000 | 71 | Amps | 12.8
85 | 65 | 2250 | 71 | MBh | 66.7
85 | 65 | 2250 | 71 | S/T | 0.69
85 | 65 | 2250 | 71 | ∆T | 20
85 | 65 | 2250 | 71 | kW | 3.3
85 | 65 | 2250 | 71 | Amps | 12.9
70 | 75 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 2000 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 2000 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 2000 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 2000 | 71 | kW | -
70 | 75 | 2000 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 2250 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 2250 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 2250 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 2250 | 71 | kW | -
70 | 75 | 2250 | 71 | Amps | -
75 | 75 | 1800 | 71 | MBh | 62.9
75 | 75 | 1800 | 71 | S/T | 0.44
75 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1800 | 71 | kW | 3.6
75 | 75 | 1800 | 71 | Amps | 14.6
75 | 75 | 2000 | 71 | MBh | 63.7
75 | 75 | 2000 | 71 | S/T | 0.47
75 | 75 | 2000 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 2000 | 71 | kW | 3.65
75 | 75 | 2000 | 71 | Amps | 14.7
75 | 75 | 2250 | 71 | MBh | 64.9
75 | 75 | 2250 | 71 | S/T | 0.48
75 | 75 | 2250 | 71 | ∆T | 12
75 | 75 | 2250 | 71 | kW | -
75 | 75 | 2250 | 71 | Amps | -
80 | 75 | 1800 | 71 | MBh | 63.2
80 | 75 | 1800 | 71 | S/T | 0.56
80 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1800 | 71 | kW | 3.6
80 | 75 | 1800 | 71 | Amps | 14.6
80 | 75 | 2000 | 71 | MBh | 64
80 | 75 | 2000 | 71 | S/T | 0.59
80 | 75 | 2000 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 2000 | 71 | kW | 3.66
80 | 75 | 2000 | 71 | Amps | 14.7
80 | 75 | 2250 | 71 | MBh | 65.2
80 | 75 | 2250 | 71 | S/T | 0.6
80 | 75 | 2250 | 71 | ∆T | 16
80 | 75 | 2250 | 71 | kW | 3.7
80 | 75 | 2250 | 71 | Amps | 14.7
85 | 75 | 1800 | 71 | MBh | 64.2
85 | 75 | 1800 | 71 | S/T | 0.66
85 | 75 | 1800 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 1800 | 71 | kW | 3.6
85 | 75 | 1800 | 71 | Amps | 14.6
85 | 75 | 2000 | 71 | MBh | 65
85 | 75 | 2000 | 71 | S/T | 0.69
85 | 75 | 2000 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 2000 | 71 | kW | 3.66
85 | 75 | 2000 | 71 | Amps | 14.7
85 | 75 | 2250 | 71 | MBh | 66.2
85 | 75 | 2250 | 71 | S/T | 0.7
85 | 75 | 2250 | 71 | ∆T | 20
85 | 75 | 2250 | 71 | kW | 3.7
85 | 75 | 2250 | 71 | Amps | 14.8
70 | 85 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 2000 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 2000 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 2000 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 2000 | 71 | kW | -
70 | 85 | 2000 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 2250 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 2250 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 2250 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 2250 | 71 | kW | -
70 | 85 | 2250 | 71 | Amps | -
75 | 85 | 1800 | 71 | MBh | 61.4
75 | 85 | 1800 | 71 | S/T | 0.46
75 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1800 | 71 | kW | 4.1
75 | 85 | 1800 | 71 | Amps | 16.7
75 | 85 | 2000 | 71 | MBh | 62.2
75 | 85 | 2000 | 71 | S/T | 0.49
75 | 85 | 2000 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 2000 | 71 | kW | 4.11
75 | 85 | 2000 | 71 | Amps | 16.7
75 | 85 | 2250 | 71 | MBh | 63.4
75 | 85 | 2250 | 71 | S/T | 0.5
75 | 85 | 2250 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 2250 | 71 | kW | -
75 | 85 | 2250 | 71 | Amps | -
80 | 85 | 1800 | 71 | MBh | 61.7
80 | 85 | 1800 | 71 | S/T | 0.58
80 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 1800 | 71 | kW | 4.1
80 | 85 | 1800 | 71 | Amps | 16.7
80 | 85 | 2000 | 71 | MBh | 62.5
80 | 85 | 2000 | 71 | S/T | 0.61
80 | 85 | 2000 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 2000 | 71 | kW | 4.11
80 | 85 | 2000 | 71 | Amps | 16.8
80 | 85 | 2250 | 71 | MBh | 63.7
80 | 85 | 2250 | 71 | S/T | 0.63
80 | 85 | 2250 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 2250 | 71 | kW | 4.1
80 | 85 | 2250 | 71 | Amps | 16.8
85 | 85 | 1800 | 71 | MBh | 62.7
85 | 85 | 1800 | 71 | S/T | 0.68
85 | 85 | 1800 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 1800 | 71 | kW | 4.1
85 | 85 | 1800 | 71 | Amps | 16.7
85 | 85 | 2000 | 71 | MBh | 63.5
85 | 85 | 2000 | 71 | S/T | 0.71
85 | 85 | 2000 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 2000 | 71 | kW | 4.12
85 | 85 | 2000 | 71 | Amps | 16.8
85 | 85 | 2250 | 71 | MBh | 64.7
85 | 85 | 2250 | 71 | S/T | 0.72
85 | 85 | 2250 | 71 | ∆T | 20
85 | 85 | 2250 | 71 | kW | 4.1
85 | 85 | 2250 | 71 | Amps | 16.9
70 | 95 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 2000 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 2000 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 2000 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 2000 | 71 | kW | -
70 | 95 | 2000 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 2250 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 2250 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 2250 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 2250 | 71 | kW | -
70 | 95 | 2250 | 71 | Amps | -
75 | 95 | 1800 | 71 | MBh | 58.8
75 | 95 | 1800 | 71 | S/T | 0.48
75 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1800 | 71 | kW | 4.6
75 | 95 | 1800 | 71 | Amps | 18.9
75 | 95 | 2000 | 71 | MBh | 59.6
75 | 95 | 2000 | 71 | S/T | 0.51
75 | 95 | 2000 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 2000 | 71 | kW | 4.6
75 | 95 | 2000 | 71 | Amps | 19
75 | 95 | 2250 | 71 | MBh | 60.8
75 | 95 | 2250 | 71 | S/T | 0.52
75 | 95 | 2250 | 71 | ∆T | 12
75 | 95 | 2250 | 71 | kW | -
75 | 95 | 2250 | 71 | Amps | -
80 | 95 | 1800 | 71 | MBh | 59.1
80 | 95 | 1800 | 71 | S/T | 0.6
80 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1800 | 71 | kW | 4.6
80 | 95 | 1800 | 71 | Amps | 18.9
80 | 95 | 2000 | 71 | MBh | 59.9
80 | 95 | 2000 | 71 | S/T | 0.63
80 | 95 | 2000 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 2000 | 71 | kW | 4.6
80 | 95 | 2000 | 71 | Amps | 19
80 | 95 | 2250 | 71 | MBh | 61.1
80 | 95 | 2250 | 71 | S/T | 0.64
80 | 95 | 2250 | 71 | ∆T | 16
80 | 95 | 2250 | 71 | kW | 4.6
80 | 95 | 2250 | 71 | Amps | 19.1
85 | 95 | 1800 | 71 | MBh | 60.1
85 | 95 | 1800 | 71 | S/T | 0.7
85 | 95 | 1800 | 71 | ∆T | 22
85 | 95 | 1800 | 71 | kW | 4.6
85 | 95 | 1800 | 71 | Amps | 19
85 | 95 | 2000 | 71 | MBh | 60.9
85 | 95 | 2000 | 71 | S/T | 0.73
85 | 95 | 2000 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 2000 | 71 | kW | 4.61
85 | 95 | 2000 | 71 | Amps | 19
85 | 95 | 2250 | 71 | MBh | 62.1
85 | 95 | 2250 | 71 | S/T | 0.74
85 | 95 | 2250 | 71 | ∆T | 20
85 | 95 | 2250 | 71 | kW | 4.6
85 | 95 | 2250 | 71 | Amps | 19.1
70 | 105 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 2000 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 2000 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 2000 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 2000 | 71 | kW | -
70 | 105 | 2000 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 2250 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 2250 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 2250 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 2250 | 71 | kW | -
70 | 105 | 2250 | 71 | Amps | -
75 | 105 | 1800 | 71 | MBh | 55.7
75 | 105 | 1800 | 71 | S/T | 0.5
75 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1800 | 71 | kW | 5.1
75 | 105 | 1800 | 71 | Amps | 21.4
75 | 105 | 2000 | 71 | MBh | 56.5
75 | 105 | 2000 | 71 | S/T | 0.53
75 | 105 | 2000 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 2000 | 71 | kW | 5.15
75 | 105 | 2000 | 71 | Amps | 21.5
75 | 105 | 2250 | 71 | MBh | 57.7
75 | 105 | 2250 | 71 | S/T | 0.54
75 | 105 | 2250 | 71 | ∆T | 12
75 | 105 | 2250 | 71 | kW | -
75 | 105 | 2250 | 71 | Amps | -
80 | 105 | 1800 | 71 | MBh | 56
80 | 105 | 1800 | 71 | S/T | 0.62
80 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1800 | 71 | kW | 5.1
80 | 105 | 1800 | 71 | Amps | 21.5
80 | 105 | 2000 | 71 | MBh | 56.8
80 | 105 | 2000 | 71 | S/T | 0.65
80 | 105 | 2000 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 2000 | 71 | kW | 5.15
80 | 105 | 2000 | 71 | Amps | 21.5
80 | 105 | 2250 | 71 | MBh | 58
80 | 105 | 2250 | 71 | S/T | 0.67
80 | 105 | 2250 | 71 | ∆T | 16
80 | 105 | 2250 | 71 | kW | 5.2
80 | 105 | 2250 | 71 | Amps | 21.6
85 | 105 | 1800 | 71 | MBh | 56.9
85 | 105 | 1800 | 71 | S/T | 0.72
85 | 105 | 1800 | 71 | ∆T | 22
85 | 105 | 1800 | 71 | kW | 5.1
85 | 105 | 1800 | 71 | Amps | 21.5
85 | 105 | 2000 | 71 | MBh | 57.7
85 | 105 | 2000 | 71 | S/T | 0.75
85 | 105 | 2000 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 2000 | 71 | kW | 5.16
85 | 105 | 2000 | 71 | Amps | 21.6
85 | 105 | 2250 | 71 | MBh | 58.9
85 | 105 | 2250 | 71 | S/T | 0.77
85 | 105 | 2250 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 2250 | 71 | kW | 5.2
85 | 105 | 2250 | 71 | Amps | 21.6
70 | 115 | 1800 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1800 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1800 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1800 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 2000 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 2000 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 2000 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 2000 | 71 | kW | -
70 | 115 | 2000 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 2250 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 2250 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 2250 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 2250 | 71 | kW | -
70 | 115 | 2250 | 71 | Amps | -
75 | 115 | 1800 | 71 | MBh | 52.8
75 | 115 | 1800 | 71 | S/T | 0.55
75 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 1800 | 71 | kW | 5.8
75 | 115 | 1800 | 71 | Amps | 24.4
75 | 115 | 2000 | 71 | MBh | 53.6
75 | 115 | 2000 | 71 | S/T | 0.58
75 | 115 | 2000 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 2000 | 71 | kW | 5.8
75 | 115 | 2000 | 71 | Amps | 24.5
75 | 115 | 2250 | 71 | MBh | 54.8
75 | 115 | 2250 | 71 | S/T | 0.59
75 | 115 | 2250 | 71 | ∆T | 13
75 | 115 | 2250 | 71 | kW | -
75 | 115 | 2250 | 71 | Amps | -
80 | 115 | 1800 | 71 | MBh | 53.1
80 | 115 | 1800 | 71 | S/T | 0.67
80 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 1800 | 71 | kW | 5.8
80 | 115 | 1800 | 71 | Amps | 24.4
80 | 115 | 2000 | 71 | MBh | 53.9
80 | 115 | 2000 | 71 | S/T | 0.7
80 | 115 | 2000 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 2000 | 71 | kW | 5.8
80 | 115 | 2000 | 71 | Amps | 24.5
80 | 115 | 2250 | 71 | MBh | 55.1
80 | 115 | 2250 | 71 | S/T | 0.72
80 | 115 | 2250 | 71 | ∆T | 17
80 | 115 | 2250 | 71 | kW | 5.8
80 | 115 | 2250 | 71 | Amps | 24.6
85 | 115 | 1800 | 71 | MBh | 54.1
85 | 115 | 1800 | 71 | S/T | 0.77
85 | 115 | 1800 | 71 | ∆T | 23
85 | 115 | 1800 | 71 | kW | 5.8
85 | 115 | 1800 | 71 | Amps | 24.4
85 | 115 | 2000 | 71 | MBh | 54.9
85 | 115 | 2000 | 71 | S/T | 0.8
85 | 115 | 2000 | 71 | ∆T | 22
85 | 115 | 2000 | 71 | kW | 5.81
85 | 115 | 2000 | 71 | Amps | 24.5
85 | 115 | 2250 | 71 | MBh | 56.1
85 | 115 | 2250 | 71 | S/T | 0.82
85 | 115 | 2250 | 71 | ∆T | 21

## DH6TE09030 - DAQ09033
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 2520 | 59 | MBh | 93.828 | 65 | 10899
70 | 65 | 2520 | 59 | S/T | 0.6 | 60 | 10228
70 | 65 | 2520 | 59 | ∆T | 19.5 | 55 | 95.68
70 | 65 | 2800 | 59 | MBh | 94.829 | 50 | 89.18
70 | 65 | 2800 | 59 | S/T | 0.6 | 47 | 85
70 | 65 | 2800 | 59 | ∆T | 18.6 | 45 | 81.97
70 | 65 | 3080 | 59 | MBh | 95.988 | 40 | 74.3
70 | 65 | 3080 | 59 | S/T | 0.7 | 35 | 67.1
70 | 65 | 3080 | 59 | ∆T | 17.9 | 30 | 91.19
75 | 65 | 2520 | 59 | MBh | 93.883 | 25 | 56.86
75 | 65 | 2520 | 59 | S/T | 0.7 | 20 | 53.7
75 | 65 | 2520 | 59 | ∆T | 23.5 | 17 | 52
75 | 65 | 2800 | 59 | MBh | 94.884 | 15 | 49.8
75 | 65 | 2800 | 59 | S/T | 0.8 | 10 | 44.3
75 | 65 | 2800 | 59 | ∆T | 22.7 | 5 | 38.8
75 | 65 | 3080 | 59 | MBh | 96.043 | 0 | 33.3
75 | 65 | 3080 | 59 | S/T | 0.8 | -5 | 27.8
75 | 65 | 3080 | 59 | ∆T | 21.9
80 | 65 | 2520 | 59 | MBh | 94.368
80 | 65 | 2520 | 59 | S/T | 0.9
80 | 65 | 2520 | 59 | ∆T | 27.6
80 | 65 | 2800 | 59 | MBh | 95.368
80 | 65 | 2800 | 59 | S/T | 0.9
80 | 65 | 2800 | 59 | ∆T | 26.7
80 | 65 | 3080 | 59 | MBh | 96.528
80 | 65 | 3080 | 59 | S/T | 0.9
80 | 65 | 3080 | 59 | ∆T | 25.9
85 | 65 | 2520 | 59 | MBh | 95.945
85 | 65 | 2520 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 2520 | 59 | ∆T | 31.1
85 | 65 | 2800 | 59 | MBh | 96.946
85 | 65 | 2800 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 2800 | 59 | ∆T | 30.3
85 | 65 | 3080 | 59 | MBh | 98.105
85 | 65 | 3080 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 3080 | 59 | ∆T | 29.5
70 | 75 | 2520 | 59 | MBh | 92.99
70 | 75 | 2520 | 59 | S/T | 0.6
70 | 75 | 2520 | 59 | ∆T | 19.5
70 | 75 | 2800 | 59 | MBh | 93.991
70 | 75 | 2800 | 59 | S/T | 0.7
70 | 75 | 2800 | 59 | ∆T | 18.6
70 | 75 | 3080 | 59 | MBh | 95.15
70 | 75 | 3080 | 59 | S/T | 0.7
70 | 75 | 3080 | 59 | ∆T | 17.8
75 | 75 | 2520 | 59 | MBh | 93.045
75 | 75 | 2520 | 59 | S/T | 0.7
75 | 75 | 2520 | 59 | ∆T | 23.5
75 | 75 | 2800 | 59 | MBh | 94.046
75 | 75 | 2800 | 59 | S/T | 0.8
75 | 75 | 2800 | 59 | ∆T | 22.6
75 | 75 | 3080 | 59 | MBh | 95.205
75 | 75 | 3080 | 59 | S/T | 0.8
75 | 75 | 3080 | 59 | ∆T | 21.9
80 | 75 | 2520 | 59 | MBh | 93.53
80 | 75 | 2520 | 59 | S/T | 0.9
80 | 75 | 2520 | 59 | ∆T | 27.5
80 | 75 | 2800 | 59 | MBh | 94.531
80 | 75 | 2800 | 59 | S/T | 0.9
80 | 75 | 2800 | 59 | ∆T | 26.7
80 | 75 | 3080 | 59 | MBh | 95.69
80 | 75 | 3080 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 3080 | 59 | ∆T | 25.9
85 | 75 | 2520 | 59 | MBh | 95.107
85 | 75 | 2520 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 2520 | 59 | ∆T | 31.1
85 | 75 | 2800 | 59 | MBh | 96.108
85 | 75 | 2800 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 2800 | 59 | ∆T | 30.2
85 | 75 | 3080 | 59 | MBh | 97.267
85 | 75 | 3080 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 3080 | 59 | ∆T | 29.5
70 | 85 | 2520 | 59 | MBh | 90.546
70 | 85 | 2520 | 59 | S/T | 0.6
70 | 85 | 2520 | 59 | ∆T | 19.7
70 | 85 | 2800 | 59 | MBh | 91.547
70 | 85 | 2800 | 59 | S/T | 0.7
70 | 85 | 2800 | 59 | ∆T | 18.8
70 | 85 | 3080 | 59 | MBh | 92.706
70 | 85 | 3080 | 59 | S/T | 0.7
70 | 85 | 3080 | 59 | ∆T | 18.1
75 | 85 | 2520 | 59 | MBh | 90.601
75 | 85 | 2520 | 59 | S/T | 0.8
75 | 85 | 2520 | 59 | ∆T | 23.7
75 | 85 | 2800 | 59 | MBh | 91.602
75 | 85 | 2800 | 59 | S/T | 0.8
75 | 85 | 2800 | 59 | ∆T | 22.9
75 | 85 | 3080 | 59 | MBh | 92.761
75 | 85 | 3080 | 59 | S/T | 0.8
75 | 85 | 3080 | 59 | ∆T | 22.1
80 | 85 | 2520 | 59 | MBh | 91.086
80 | 85 | 2520 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 2520 | 59 | ∆T | 27.8
80 | 85 | 2800 | 59 | MBh | 92.086
80 | 85 | 2800 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 2800 | 59 | ∆T | 26.9
80 | 85 | 3080 | 59 | MBh | 93.246
80 | 85 | 3080 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 3080 | 59 | ∆T | 26.2
85 | 85 | 2520 | 59 | MBh | 92.663
85 | 85 | 2520 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 2520 | 59 | ∆T | 31.4
85 | 85 | 2800 | 59 | MBh | 93.664
85 | 85 | 2800 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 2800 | 59 | ∆T | 30.5
85 | 85 | 3080 | 59 | MBh | 94.823
85 | 85 | 3080 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 3080 | 59 | ∆T | 29.7
70 | 95 | 2520 | 59 | MBh | 86.341
70 | 95 | 2520 | 59 | S/T | 0.7
70 | 95 | 2520 | 59 | ∆T | 19.4
70 | 95 | 2800 | 59 | MBh | 87.342
70 | 95 | 2800 | 59 | S/T | 0.7
70 | 95 | 2800 | 59 | ∆T | 18.6
70 | 95 | 3080 | 59 | MBh | 88.501
70 | 95 | 3080 | 59 | S/T | 0.7
70 | 95 | 3080 | 59 | ∆T | 17.8
75 | 95 | 2520 | 59 | MBh | 86.393
75 | 95 | 2520 | 59 | S/T | 0.8
75 | 95 | 2520 | 59 | ∆T | 23.5
75 | 95 | 2800 | 59 | MBh | 87.396
75 | 95 | 2800 | 59 | S/T | 0.8
75 | 95 | 2800 | 59 | ∆T | 22.6
75 | 95 | 3080 | 59 | MBh | 88.556
75 | 95 | 3080 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 3080 | 59 | ∆T | 21.8
80 | 95 | 2520 | 59 | MBh | 86.881
80 | 95 | 2520 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 2520 | 59 | ∆T | 27.5
80 | 95 | 2800 | 59 | MBh | 87.881
80 | 95 | 2800 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 2800 | 59 | ∆T | 26.6
80 | 95 | 3080 | 59 | MBh | 89.04
80 | 95 | 3080 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 3080 | 59 | ∆T | 25.9
85 | 95 | 2520 | 59 | MBh | 88.458
85 | 95 | 2520 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 2520 | 59 | ∆T | 31.1
85 | 95 | 2800 | 59 | MBh | 89.458
85 | 95 | 2800 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 2800 | 59 | ∆T | 30.2
85 | 95 | 3080 | 59 | MBh | 90.618
85 | 95 | 3080 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 3080 | 59 | ∆T | 29.5
70 | 105 | 2520 | 59 | MBh | 81.202
70 | 105 | 2520 | 59 | S/T | 0.7
70 | 105 | 2520 | 59 | ∆T | 19.2
70 | 105 | 2800 | 59 | MBh | 82.203
70 | 105 | 2800 | 59 | S/T | 0.7
70 | 105 | 2800 | 59 | ∆T | 18.3
70 | 105 | 3080 | 59 | MBh | 83.362
70 | 105 | 3080 | 59 | S/T | 0.7
70 | 105 | 3080 | 59 | ∆T | 17.6
75 | 105 | 2520 | 59 | MBh | 81.257
75 | 105 | 2520 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 2520 | 59 | ∆T | 23.2
75 | 105 | 2800 | 59 | MBh | 82.257
75 | 105 | 2800 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 2800 | 59 | ∆T | 22.3
75 | 105 | 3080 | 59 | MBh | 83.416
75 | 105 | 3080 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 3080 | 59 | ∆T | 21.6
80 | 105 | 2520 | 59 | MBh | 81.741
80 | 105 | 2520 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 2520 | 59 | ∆T | 27.3
80 | 105 | 2800 | 59 | MBh | 82.742
80 | 105 | 2800 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 2800 | 59 | ∆T | 26.4
80 | 105 | 3080 | 59 | MBh | 83.901
80 | 105 | 3080 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 3080 | 59 | ∆T | 25.6
85 | 105 | 2520 | 59 | MBh | 83.319
85 | 105 | 2520 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 2520 | 59 | ∆T | 30.8
85 | 105 | 2800 | 59 | MBh | 84.319
85 | 105 | 2800 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 2800 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 3080 | 59 | MBh | 85.478
85 | 105 | 3080 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 3080 | 59 | ∆T | 29.2
70 | 115 | 2520 | 59 | MBh | 76.51
70 | 115 | 2520 | 59 | S/T | 0.7
70 | 115 | 2520 | 59 | ∆T | 20.3
70 | 115 | 2800 | 59 | MBh | 77.511
70 | 115 | 2800 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 2800 | 59 | ∆T | 19.5
70 | 115 | 3080 | 59 | MBh | 78.67
70 | 115 | 3080 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 3080 | 59 | ∆T | 18.7
75 | 115 | 2520 | 59 | MBh | 76.565
75 | 115 | 2520 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 2520 | 59 | ∆T | 24.4
75 | 115 | 2800 | 59 | MBh | 77.556
75 | 115 | 2800 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 2800 | 59 | ∆T | 23.5
75 | 115 | 3080 | 59 | MBh | 78.725
75 | 115 | 3080 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 3080 | 59 | ∆T | 22.7
80 | 115 | 2520 | 59 | MBh | 77.05
80 | 115 | 2520 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 2520 | 59 | ∆T | 28.4
80 | 115 | 2800 | 59 | MBh | 78.051
80 | 115 | 2800 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 2800 | 59 | ∆T | 27.5
80 | 115 | 3080 | 59 | MBh | 79.21
80 | 115 | 3080 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 3080 | 59 | ∆T | 26.8
85 | 115 | 2520 | 59 | MBh | 78.627
85 | 115 | 2520 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 2520 | 59 | ∆T | 32
85 | 115 | 2800 | 59 | MBh | 79.628
85 | 115 | 2800 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 2800 | 59 | ∆T | 31.1
85 | 115 | 3080 | 59 | MBh | 80.787
85 | 115 | 3080 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 3080 | 59 | ∆T | 30.4
70 | 65 | 2520 | 63 | MBh | 95.15
70 | 65 | 2520 | 63 | S/T | 0.5
70 | 65 | 2520 | 63 | ∆T | 17.7
70 | 65 | 2800 | 63 | MBh | 96.151
70 | 65 | 2800 | 63 | S/T | 0.6
70 | 65 | 2800 | 63 | ∆T | 16.8
70 | 65 | 3080 | 63 | MBh | 97.31
70 | 65 | 3080 | 63 | S/T | 0.6
70 | 65 | 3080 | 63 | ∆T | 16.1
75 | 65 | 2520 | 63 | MBh | 95.205
75 | 65 | 2520 | 63 | S/T | 0.7
75 | 65 | 2520 | 63 | ∆T | 21.7
75 | 65 | 2800 | 63 | MBh | 96.206
75 | 65 | 2800 | 63 | S/T | 0.7
75 | 65 | 2800 | 63 | ∆T | 20.8
75 | 65 | 3080 | 63 | MBh | 97.365
75 | 65 | 3080 | 63 | S/T | 0.7
75 | 65 | 3080 | 63 | ∆T | 20.1
80 | 65 | 2520 | 63 | MBh | 95.69
80 | 65 | 2520 | 63 | S/T | 0.8
80 | 65 | 2520 | 63 | ∆T | 25.7
80 | 65 | 2800 | 63 | MBh | 96.69
80 | 65 | 2800 | 63 | S/T | 0.8
80 | 65 | 2800 | 63 | ∆T | 24.9
80 | 65 | 3080 | 63 | MBh | 97.85
80 | 65 | 3080 | 63 | S/T | 0.9
80 | 65 | 3080 | 63 | ∆T | 24.1
85 | 65 | 2520 | 63 | MBh | 97.267
85 | 65 | 2520 | 63 | S/T | 0.9
85 | 65 | 2520 | 63 | ∆T | 29.3
85 | 65 | 2800 | 63 | MBh | 98.268
85 | 65 | 2800 | 63 | S/T | 0.9
85 | 65 | 2800 | 63 | ∆T | 28.5
85 | 65 | 3080 | 63 | MBh | 99.427
85 | 65 | 3080 | 63 | S/T | 0.9
85 | 65 | 3080 | 63 | ∆T | 27.7
70 | 75 | 2520 | 63 | MBh | 94.312
70 | 75 | 2520 | 63 | S/T | 0.5
70 | 75 | 2520 | 63 | ∆T | 17.6
70 | 75 | 2800 | 63 | MBh | 95.313
70 | 75 | 2800 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 2800 | 63 | ∆T | 16.8
70 | 75 | 3080 | 63 | MBh | 96.472
70 | 75 | 3080 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 3080 | 63 | ∆T | 16
75 | 75 | 2520 | 63 | MBh | 94.367
75 | 75 | 2520 | 63 | S/T | 0.7
75 | 75 | 2520 | 63 | ∆T | 21.6
75 | 75 | 2800 | 63 | MBh | 95.368
75 | 75 | 2800 | 63 | S/T | 0.7
75 | 75 | 2800 | 63 | ∆T | 20.8
75 | 75 | 3080 | 63 | MBh | 96.527
75 | 75 | 3080 | 63 | S/T | 0.7
75 | 75 | 3080 | 63 | ∆T | 20
80 | 75 | 2520 | 63 | MBh | 94.852
80 | 75 | 2520 | 63 | S/T | 0.8
80 | 75 | 2520 | 63 | ∆T | 25.7
80 | 75 | 2800 | 63 | MBh | 95.853
80 | 75 | 2800 | 63 | S/T | 0.8
80 | 75 | 2800 | 63 | ∆T | 24.8
80 | 75 | 3080 | 63 | MBh | 97.012
80 | 75 | 3080 | 63 | S/T | 0.9
80 | 75 | 3080 | 63 | ∆T | 24.1
85 | 75 | 2520 | 63 | MBh | 96.429
85 | 75 | 2520 | 63 | S/T | 0.9
85 | 75 | 2520 | 63 | ∆T | 29.3
85 | 75 | 2800 | 63 | MBh | 97.43
85 | 75 | 2800 | 63 | S/T | 0.9
85 | 75 | 2800 | 63 | ∆T | 28.4
85 | 75 | 3080 | 63 | MBh | 98.589
85 | 75 | 3080 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 3080 | 63 | ∆T | 27.7
70 | 85 | 2520 | 63 | MBh | 91.868
70 | 85 | 2520 | 63 | S/T | 0.6
70 | 85 | 2520 | 63 | ∆T | 17.9
70 | 85 | 2800 | 63 | MBh | 92.869
70 | 85 | 2800 | 63 | S/T | 0.6
70 | 85 | 2800 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 3080 | 63 | MBh | 94.028
70 | 85 | 3080 | 63 | S/T | 0.6
70 | 85 | 3080 | 63 | ∆T | 16.3
75 | 85 | 2520 | 63 | MBh | 91.923
75 | 85 | 2520 | 63 | S/T | 0.7
75 | 85 | 2520 | 63 | ∆T | 21.9
75 | 85 | 2800 | 63 | MBh | 92.924
75 | 85 | 2800 | 63 | S/T | 0.7
75 | 85 | 2800 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 3080 | 63 | MBh | 94.083
75 | 85 | 3080 | 63 | S/T | 0.8
75 | 85 | 3080 | 63 | ∆T | 20.3
80 | 85 | 2520 | 63 | MBh | 92.408
80 | 85 | 2520 | 63 | S/T | 0.8
80 | 85 | 2520 | 63 | ∆T | 25.9
80 | 85 | 2800 | 63 | MBh | 93.408
80 | 85 | 2800 | 63 | S/T | 0.9
80 | 85 | 2800 | 63 | ∆T | 25.1
80 | 85 | 3080 | 63 | MBh | 94.568
80 | 85 | 3080 | 63 | S/T | 0.9
80 | 85 | 3080 | 63 | ∆T | 24.3
85 | 85 | 2520 | 63 | MBh | 93.985
85 | 85 | 2520 | 63 | S/T | 0.9
85 | 85 | 2520 | 63 | ∆T | 29.5
85 | 85 | 2800 | 63 | MBh | 94.986
85 | 85 | 2800 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 2800 | 63 | ∆T | 28.7
85 | 85 | 3080 | 63 | MBh | 96.145
85 | 85 | 3080 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 3080 | 63 | ∆T | 27.9
70 | 95 | 2520 | 63 | MBh | 87.663
70 | 95 | 2520 | 63 | S/T | 0.6
70 | 95 | 2520 | 63 | ∆T | 17.6
70 | 95 | 2800 | 63 | MBh | 88.664
70 | 95 | 2800 | 63 | S/T | 0.6
70 | 95 | 2800 | 63 | ∆T | 16.7
70 | 95 | 3080 | 63 | MBh | 89.823
70 | 95 | 3080 | 63 | S/T | 0.7
70 | 95 | 3080 | 63 | ∆T | 16
75 | 95 | 2520 | 63 | MBh | 87.718
75 | 95 | 2520 | 63 | S/T | 0.7
75 | 95 | 2520 | 63 | ∆T | 21.6
75 | 95 | 2800 | 63 | MBh | 88.719
75 | 95 | 2800 | 63 | S/T | 0.8
75 | 95 | 2800 | 63 | ∆T | 20.8
75 | 95 | 3080 | 63 | MBh | 89.878
75 | 95 | 3080 | 63 | S/T | 0.8
75 | 95 | 3080 | 63 | ∆T | 20
80 | 95 | 2520 | 63 | MBh | 88.203
80 | 95 | 2520 | 63 | S/T | 0.8
80 | 95 | 2520 | 63 | ∆T | 25.7
80 | 95 | 2800 | 63 | MBh | 89.203
80 | 95 | 2800 | 63 | S/T | 0.9
80 | 95 | 2800 | 63 | ∆T | 24.8
80 | 95 | 3080 | 63 | MBh | 90.363
80 | 95 | 3080 | 63 | S/T | 0.9
80 | 95 | 3080 | 63 | ∆T | 24.1
85 | 95 | 2520 | 63 | MBh | 89.78
85 | 95 | 2520 | 63 | S/T | 0.9
85 | 95 | 2520 | 63 | ∆T | 29.3
85 | 95 | 2800 | 63 | MBh | 90.781
85 | 95 | 2800 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 2800 | 63 | ∆T | 28.4
85 | 95 | 3080 | 63 | MBh | 91.94
85 | 95 | 3080 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 3080 | 63 | ∆T | 27.6
70 | 105 | 2520 | 63 | MBh | 82.524
70 | 105 | 2520 | 63 | S/T | 0.6
70 | 105 | 2520 | 63 | ∆T | 17.4
70 | 105 | 2800 | 63 | MBh | 83.525
70 | 105 | 2800 | 63 | S/T | 0.6
70 | 105 | 2800 | 63 | ∆T | 16.5
70 | 105 | 3080 | 63 | MBh | 84.684
70 | 105 | 3080 | 63 | S/T | 0.7
70 | 105 | 3080 | 63 | ∆T | 15.8
75 | 105 | 2520 | 63 | MBh | 82.579
75 | 105 | 2520 | 63 | S/T | 0.7
75 | 105 | 2520 | 63 | ∆T | 21.4
75 | 105 | 2800 | 63 | MBh | 83.579
75 | 105 | 2800 | 63 | S/T | 0.8
75 | 105 | 2800 | 63 | ∆T | 20.5
75 | 105 | 3080 | 63 | MBh | 84.738
75 | 105 | 3080 | 63 | S/T | 0.8
75 | 105 | 3080 | 63 | ∆T | 19.8
80 | 105 | 2520 | 63 | MBh | 83.064
80 | 105 | 2520 | 63 | S/T | 0.8
80 | 105 | 2520 | 63 | ∆T | 25.4
80 | 105 | 2800 | 63 | MBh | 84.064
80 | 105 | 2800 | 63 | S/T | 0.9
80 | 105 | 2800 | 63 | ∆T | 24.6
80 | 105 | 3080 | 63 | MBh | 85.223
80 | 105 | 3080 | 63 | S/T | 0.9
80 | 105 | 3080 | 63 | ∆T | 23.8
85 | 105 | 2520 | 63 | MBh | 84.641
85 | 105 | 2520 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 2520 | 63 | ∆T | 29
85 | 105 | 2800 | 63 | MBh | 85.641
85 | 105 | 2800 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 2800 | 63 | ∆T | 28.1
85 | 105 | 3080 | 63 | MBh | 86.8
85 | 105 | 3080 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 3080 | 63 | ∆T | 27.4
70 | 115 | 2520 | 63 | MBh | 77.832
70 | 115 | 2520 | 63 | S/T | 0.7
70 | 115 | 2520 | 63 | ∆T | 18.5
70 | 115 | 2800 | 63 | MBh | 78.833
70 | 115 | 2800 | 63 | S/T | 0.7
70 | 115 | 2800 | 63 | ∆T | 17.6
70 | 115 | 3080 | 63 | MBh | 79.992
70 | 115 | 3080 | 63 | S/T | 0.7
70 | 115 | 3080 | 63 | ∆T | 16.9
75 | 115 | 2520 | 63 | MBh | 77.887
75 | 115 | 2520 | 63 | S/T | 0.8
75 | 115 | 2520 | 63 | ∆T | 22.5
75 | 115 | 2800 | 63 | MBh | 78.888
75 | 115 | 2800 | 63 | S/T | 0.8
75 | 115 | 2800 | 63 | ∆T | 21.7
75 | 115 | 3080 | 63 | MBh | 80.047
75 | 115 | 3080 | 63 | S/T | 0.9
75 | 115 | 3080 | 63 | ∆T | 20.9
80 | 115 | 2520 | 63 | MBh | 78.372
80 | 115 | 2520 | 63 | S/T | 0.9
80 | 115 | 2520 | 63 | ∆T | 26.6
80 | 115 | 2800 | 63 | MBh | 79.373
80 | 115 | 2800 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 2800 | 63 | ∆T | 25.7
80 | 115 | 3080 | 63 | MBh | 80.532
80 | 115 | 3080 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 3080 | 63 | ∆T | 25
85 | 115 | 2520 | 63 | MBh | 79.949
85 | 115 | 2520 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 2520 | 63 | ∆T | 30.2
85 | 115 | 2800 | 63 | MBh | 80.95
85 | 115 | 2800 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 2800 | 63 | ∆T | 29.3
85 | 115 | 3080 | 63 | MBh | 82.109
85 | 115 | 3080 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 3080 | 63 | ∆T | 28.5
70 | 65 | 2520 | 67 | MBh | 97.946
70 | 65 | 2520 | 67 | S/T | 0.4
70 | 65 | 2520 | 67 | ∆T | 14.3
70 | 65 | 2800 | 67 | MBh | 98.947
70 | 65 | 2800 | 67 | S/T | 0.4
70 | 65 | 2800 | 67 | ∆T | 13.4
70 | 65 | 3080 | 67 | MBh | 100.106
70 | 65 | 3080 | 67 | S/T | 0.5
70 | 65 | 3080 | 67 | ∆T | 12.7
75 | 65 | 2520 | 67 | MBh | 98.001
75 | 65 | 2520 | 67 | S/T | 0.5
75 | 65 | 2520 | 67 | ∆T | 18.3
75 | 65 | 2800 | 67 | MBh | 99.002
75 | 65 | 2800 | 67 | S/T | 0.6
75 | 65 | 2800 | 67 | ∆T | 17.4
75 | 65 | 3080 | 67 | MBh | 100.161
75 | 65 | 3080 | 67 | S/T | 0.6
75 | 65 | 3080 | 67 | ∆T | 16.7
80 | 65 | 2520 | 67 | MBh | 98.486
80 | 65 | 2520 | 67 | S/T | 0.6
80 | 65 | 2520 | 67 | ∆T | 22.3
80 | 65 | 2800 | 67 | MBh | 99.487
80 | 65 | 2800 | 67 | S/T | 0.7
80 | 65 | 2800 | 67 | ∆T | 21.5
80 | 65 | 3080 | 67 | MBh | 100.646
80 | 65 | 3080 | 67 | S/T | 0.7
80 | 65 | 3080 | 67 | ∆T | 20.7
85 | 65 | 2520 | 67 | MBh | 100.063
85 | 65 | 2520 | 67 | S/T | 0.7
85 | 65 | 2520 | 67 | ∆T | 25.9
85 | 65 | 2800 | 67 | MBh | 101.064
85 | 65 | 2800 | 67 | S/T | 0.8
85 | 65 | 2800 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 3080 | 67 | MBh | 102.223
85 | 65 | 3080 | 67 | S/T | 0.8
85 | 65 | 3080 | 67 | ∆T | 24.3
70 | 75 | 2520 | 67 | MBh | 97.109
70 | 75 | 2520 | 67 | S/T | 0.4
70 | 75 | 2520 | 67 | ∆T | 14.2
70 | 75 | 2800 | 67 | MBh | 98.109
70 | 75 | 2800 | 67 | S/T | 0.4
70 | 75 | 2800 | 67 | ∆T | 13.4
70 | 75 | 3080 | 67 | MBh | 99.268
70 | 75 | 3080 | 67 | S/T | 0.5
70 | 75 | 3080 | 67 | ∆T | 12.6
75 | 75 | 2520 | 67 | MBh | 97.163
75 | 75 | 2520 | 67 | S/T | 0.5
75 | 75 | 2520 | 67 | ∆T | 18.2
75 | 75 | 2800 | 67 | MBh | 98.164
75 | 75 | 2800 | 67 | S/T | 0.6
75 | 75 | 2800 | 67 | ∆T | 17.4
75 | 75 | 3080 | 67 | MBh | 99.323
75 | 75 | 3080 | 67 | S/T | 0.6
75 | 75 | 3080 | 67 | ∆T | 16.6
80 | 75 | 2520 | 67 | MBh | 97.648
80 | 75 | 2520 | 67 | S/T | 0.7
80 | 75 | 2520 | 67 | ∆T | 22.3
80 | 75 | 2800 | 67 | MBh | 98.649
80 | 75 | 2800 | 67 | S/T | 0.7
80 | 75 | 2800 | 67 | ∆T | 21.4
80 | 75 | 3080 | 67 | MBh | 99.808
80 | 75 | 3080 | 67 | S/T | 0.7
80 | 75 | 3080 | 67 | ∆T | 20.7
85 | 75 | 2520 | 67 | MBh | 99.225
85 | 75 | 2520 | 67 | S/T | 0.8
85 | 75 | 2520 | 67 | ∆T | 25.9
85 | 75 | 2800 | 67 | MBh | 100.226
85 | 75 | 2800 | 67 | S/T | 0.8
85 | 75 | 2800 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 3080 | 67 | MBh | 101.385
85 | 75 | 3080 | 67 | S/T | 0.8
85 | 75 | 3080 | 67 | ∆T | 24.2
70 | 85 | 2520 | 67 | MBh | 94.664
70 | 85 | 2520 | 67 | S/T | 0.4
70 | 85 | 2520 | 67 | ∆T | 14.5
70 | 85 | 2800 | 67 | MBh | 95.665
70 | 85 | 2800 | 67 | S/T | 0.5
70 | 85 | 2800 | 67 | ∆T | 13.6
70 | 85 | 3080 | 67 | MBh | 96.824
70 | 85 | 3080 | 67 | S/T | 0.5
70 | 85 | 3080 | 67 | ∆T | 12.9
75 | 85 | 2520 | 67 | MBh | 94.719
75 | 85 | 2520 | 67 | S/T | 0.6
75 | 85 | 2520 | 67 | ∆T | 18.5
75 | 85 | 2800 | 67 | MBh | 95.72
75 | 85 | 2800 | 67 | S/T | 0.6
75 | 85 | 2800 | 67 | ∆T | 17.6
75 | 85 | 3080 | 67 | MBh | 96.879
75 | 85 | 3080 | 67 | S/T | 0.6
75 | 85 | 3080 | 67 | ∆T | 16.9
80 | 85 | 2520 | 67 | MBh | 95.204
80 | 85 | 2520 | 67 | S/T | 0.7
80 | 85 | 2520 | 67 | ∆T | 22.5
80 | 85 | 2800 | 67 | MBh | 96.205
80 | 85 | 2800 | 67 | S/T | 0.7
80 | 85 | 2800 | 67 | ∆T | 21.7
80 | 85 | 3080 | 67 | MBh | 97.364
80 | 85 | 3080 | 67 | S/T | 0.7
80 | 85 | 3080 | 67 | ∆T | 20.9
85 | 85 | 2520 | 67 | MBh | 96.781
85 | 85 | 2520 | 67 | S/T | 0.8
85 | 85 | 2520 | 67 | ∆T | 26.1
85 | 85 | 2800 | 67 | MBh | 97.782
85 | 85 | 2800 | 67 | S/T | 0.8
85 | 85 | 2800 | 67 | ∆T | 25.3
85 | 85 | 3080 | 67 | MBh | 98.941
85 | 85 | 3080 | 67 | S/T | 0.8
85 | 85 | 3080 | 67 | ∆T | 24.5
70 | 95 | 2520 | 67 | MBh | 90.459
70 | 95 | 2520 | 67 | S/T | 0.4
70 | 95 | 2520 | 67 | ∆T | 14.2
70 | 95 | 2800 | 67 | MBh | 91.46
70 | 95 | 2800 | 67 | S/T | 0.5
70 | 95 | 2800 | 67 | ∆T | 13.3
70 | 95 | 3080 | 67 | MBh | 92.619
70 | 95 | 3080 | 67 | S/T | 0.5
70 | 95 | 3080 | 67 | ∆T | 12.6
75 | 95 | 2520 | 67 | MBh | 90.514
75 | 95 | 2520 | 67 | S/T | 0.6
75 | 95 | 2520 | 67 | ∆T | 18.2
75 | 95 | 2800 | 67 | MBh | 91.515
75 | 95 | 2800 | 67 | S/T | 0.6
75 | 95 | 2800 | 67 | ∆T | 17.4
75 | 95 | 3080 | 67 | MBh | 92.674
75 | 95 | 3080 | 67 | S/T | 0.6
75 | 95 | 3080 | 67 | ∆T | 16.6
80 | 95 | 2520 | 67 | MBh | 90.999
80 | 95 | 2520 | 67 | S/T | 0.7
80 | 95 | 2520 | 67 | ∆T | 22.3
80 | 95 | 2800 | 67 | MBh | 91.999
80 | 95 | 2800 | 67 | S/T | 0.7
80 | 95 | 2800 | 67 | ∆T | 21.4
80 | 95 | 3080 | 67 | MBh | 93.159
80 | 95 | 3080 | 67 | S/T | 0.8
80 | 95 | 3080 | 67 | ∆T | 20.6
85 | 95 | 2520 | 67 | MBh | 92.576
85 | 95 | 2520 | 67 | S/T | 0.8
85 | 95 | 2520 | 67 | ∆T | 25.8
85 | 95 | 2800 | 67 | MBh | 93.577
85 | 95 | 2800 | 67 | S/T | 0.8
85 | 95 | 2800 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 3080 | 67 | MBh | 94.736
85 | 95 | 3080 | 67 | S/T | 0.9
85 | 95 | 3080 | 67 | ∆T | 24.2
70 | 105 | 2520 | 67 | MBh | 85.32
70 | 105 | 2520 | 67 | S/T | 0.5
70 | 105 | 2520 | 67 | ∆T | 14
70 | 105 | 2800 | 67 | MBh | 86.321
70 | 105 | 2800 | 67 | S/T | 0.5
70 | 105 | 2800 | 67 | ∆T | 13.1
70 | 105 | 3080 | 67 | MBh | 87.48
70 | 105 | 3080 | 67 | S/T | 0.5
70 | 105 | 3080 | 67 | ∆T | 12.3
75 | 105 | 2520 | 67 | MBh | 85.375
75 | 105 | 2520 | 67 | S/T | 0.6
75 | 105 | 2520 | 67 | ∆T | 18
75 | 105 | 2800 | 67 | MBh | 86.375
75 | 105 | 2800 | 67 | S/T | 0.6
75 | 105 | 2800 | 67 | ∆T | 17.1
75 | 105 | 3080 | 67 | MBh | 87.535
75 | 105 | 3080 | 67 | S/T | 0.7
75 | 105 | 3080 | 67 | ∆T | 16.4
80 | 105 | 2520 | 67 | MBh | 85.86
80 | 105 | 2520 | 67 | S/T | 0.7
80 | 105 | 2520 | 67 | ∆T | 22
80 | 105 | 2800 | 67 | MBh | 86.86
80 | 105 | 2800 | 67 | S/T | 0.8
80 | 105 | 2800 | 67 | ∆T | 21.2
80 | 105 | 3080 | 67 | MBh | 88.019
80 | 105 | 3080 | 67 | S/T | 0.8
80 | 105 | 3080 | 67 | ∆T | 20.4
85 | 105 | 2520 | 67 | MBh | 87.437
85 | 105 | 2520 | 67 | S/T | 0.8
85 | 105 | 2520 | 67 | ∆T | 25.6
85 | 105 | 2800 | 67 | MBh | 88.437
85 | 105 | 2800 | 67 | S/T | 0.9
85 | 105 | 2800 | 67 | ∆T | 24.7
85 | 105 | 3080 | 67 | MBh | 89.897
85 | 105 | 3080 | 67 | S/T | 0.9
85 | 105 | 3080 | 67 | ∆T | 24
70 | 115 | 2520 | 67 | MBh | 80.628
70 | 115 | 2520 | 67 | S/T | 0.5
70 | 115 | 2520 | 67 | ∆T | 15.1
70 | 115 | 2800 | 67 | MBh | 81.629
70 | 115 | 2800 | 67 | S/T | 0.6
70 | 115 | 2800 | 67 | ∆T | 14.2
70 | 115 | 3080 | 67 | MBh | 82.788
70 | 115 | 3080 | 67 | S/T | 0.6
70 | 115 | 3080 | 67 | ∆T | 13.5
75 | 115 | 2520 | 67 | MBh | 80.683
75 | 115 | 2520 | 67 | S/T | 0.6
75 | 115 | 2520 | 67 | ∆T | 19.1
75 | 115 | 2800 | 67 | MBh | 81.684
75 | 115 | 2800 | 67 | S/T | 0.7
75 | 115 | 2800 | 67 | ∆T | 18.3
75 | 115 | 3080 | 67 | MBh | 82.843
75 | 115 | 3080 | 67 | S/T | 0.7
75 | 115 | 3080 | 67 | ∆T | 17.5
80 | 115 | 2520 | 67 | MBh | 81.168
80 | 115 | 2520 | 67 | S/T | 0.8
80 | 115 | 2520 | 67 | ∆T | 23.2
80 | 115 | 2800 | 67 | MBh | 82.169
80 | 115 | 2800 | 67 | S/T | 0.8
80 | 115 | 2800 | 67 | ∆T | 22.3
80 | 115 | 3080 | 67 | MBh | 83.328
80 | 115 | 3080 | 67 | S/T | 0.8
80 | 115 | 3080 | 67 | ∆T | 21.5
85 | 115 | 2520 | 67 | MBh | 82.745
85 | 115 | 2520 | 67 | S/T | 0.9
85 | 115 | 2520 | 67 | ∆T | 26.7
85 | 115 | 2800 | 67 | MBh | 83.746
85 | 115 | 2800 | 67 | S/T | 0.9
85 | 115 | 2800 | 67 | ∆T | 25.9
85 | 115 | 3080 | 67 | MBh | 84.905
85 | 115 | 3080 | 67 | S/T | 0.9
85 | 115 | 3080 | 67 | ∆T | 25.1
70 | 65 | 2520 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 2520 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 2520 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 2800 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 2800 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 2800 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 3080 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 3080 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 3080 | 71 | ∆T | -
75 | 65 | 2520 | 71 | MBh | 102.272
75 | 65 | 2520 | 71 | S/T | 0.4
75 | 65 | 2520 | 71 | ∆T | 14.8
75 | 65 | 2800 | 71 | MBh | 103.273
75 | 65 | 2800 | 71 | S/T | 0.4
75 | 65 | 2800 | 71 | ∆T | 13.9
75 | 65 | 3080 | 71 | MBh | 104.432
75 | 65 | 3080 | 71 | S/T | 0.5
75 | 65 | 3080 | 71 | ∆T | 13.1
80 | 65 | 2520 | 71 | MBh | 102.757
80 | 65 | 2520 | 71 | S/T | 0.5
80 | 65 | 2520 | 71 | ∆T | 18.8
80 | 65 | 2800 | 71 | MBh | 103.758
80 | 65 | 2800 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 2800 | 71 | ∆T | 17.9
80 | 65 | 3080 | 71 | MBh | 104.917
80 | 65 | 3080 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 3080 | 71 | ∆T | 17.2
85 | 65 | 2520 | 71 | MBh | 104.334
85 | 65 | 2520 | 71 | S/T | 0.6
85 | 65 | 2520 | 71 | ∆T | 22.4
85 | 65 | 2800 | 71 | MBh | 105.335
85 | 65 | 2800 | 71 | S/T | 0.7
85 | 65 | 2800 | 71 | ∆T | 21.5
85 | 65 | 3080 | 71 | MBh | 106.494
85 | 65 | 3080 | 71 | S/T | 0.7
85 | 65 | 3080 | 71 | ∆T | 20.8
70 | 75 | 2520 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 2520 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 2520 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 2800 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 2800 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 2800 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 3080 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 3080 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 3080 | 71 | ∆T | -
75 | 75 | 2520 | 71 | MBh | 101.434
75 | 75 | 2520 | 71 | S/T | 0.4
75 | 75 | 2520 | 71 | ∆T | 14.7
75 | 75 | 2800 | 71 | MBh | 102.435
75 | 75 | 2800 | 71 | S/T | 0.4
75 | 75 | 2800 | 71 | ∆T | 13.8
75 | 75 | 3080 | 71 | MBh | 103.594
75 | 75 | 3080 | 71 | S/T | 0.5
75 | 75 | 3080 | 71 | ∆T | 13.1
80 | 75 | 2520 | 71 | MBh | 101.919
80 | 75 | 2520 | 71 | S/T | 0.5
80 | 75 | 2520 | 71 | ∆T | 18.7
80 | 75 | 2800 | 71 | MBh | 102.92
80 | 75 | 2800 | 71 | S/T | 0.6
80 | 75 | 2800 | 71 | ∆T | 17.9
80 | 75 | 3080 | 71 | MBh | 104.079
80 | 75 | 3080 | 71 | S/T | 0.6
80 | 75 | 3080 | 71 | ∆T | 17.1
85 | 75 | 2520 | 71 | MBh | 103.496
85 | 75 | 2520 | 71 | S/T | 0.6
85 | 75 | 2520 | 71 | ∆T | 22.3
85 | 75 | 2800 | 71 | MBh | 104.497
85 | 75 | 2800 | 71 | S/T | 0.7
85 | 75 | 2800 | 71 | ∆T | 21.5
85 | 75 | 3080 | 71 | MBh | 105.656
85 | 75 | 3080 | 71 | S/T | 0.7
85 | 75 | 3080 | 71 | ∆T | 20.7
70 | 85 | 2520 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 2520 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 2520 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 2800 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 2800 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 2800 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 3080 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 3080 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 3080 | 71 | ∆T | -
75 | 85 | 2520 | 71 | MBh | 98.99
75 | 85 | 2520 | 71 | S/T | 0.4
75 | 85 | 2520 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 2800 | 71 | MBh | 99.991
75 | 85 | 2800 | 71 | S/T | 0.5
75 | 85 | 2800 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 3080 | 71 | MBh | 101.15
75 | 85 | 3080 | 71 | S/T | 0.5
75 | 85 | 3080 | 71 | ∆T | 13.3
80 | 85 | 2520 | 71 | MBh | 99.475
80 | 85 | 2520 | 71 | S/T | 0.5
80 | 85 | 2520 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 2800 | 71 | MBh | 100.476
80 | 85 | 2800 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 2800 | 71 | ∆T | 18.1
80 | 85 | 3080 | 71 | MBh | 101.635
80 | 85 | 3080 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 3080 | 71 | ∆T | 17.4
85 | 85 | 2520 | 71 | MBh | 101.052
85 | 85 | 2520 | 71 | S/T | 0.6
85 | 85 | 2520 | 71 | ∆T | 22.6
85 | 85 | 2800 | 71 | MBh | 102.053
85 | 85 | 2800 | 71 | S/T | 0.7
85 | 85 | 2800 | 71 | ∆T | 21.7
85 | 85 | 3080 | 71 | MBh | 103.212
85 | 85 | 3080 | 71 | S/T | 0.7
85 | 85 | 3080 | 71 | ∆T | 21
70 | 95 | 2520 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 2520 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 2520 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 2800 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 2800 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 2800 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 3080 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 3080 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 3080 | 71 | ∆T | -
75 | 95 | 2520 | 71 | MBh | 94.785
75 | 95 | 2520 | 71 | S/T | 0.4
75 | 95 | 2520 | 71 | ∆T | 14.7
75 | 95 | 2800 | 71 | MBh | 95.786
75 | 95 | 2800 | 71 | S/T | 0.5
75 | 95 | 2800 | 71 | ∆T | 13.8
75 | 95 | 3080 | 71 | MBh | 96.945
75 | 95 | 3080 | 71 | S/T | 0.5
75 | 95 | 3080 | 71 | ∆T | 13.1
80 | 95 | 2520 | 71 | MBh | 95.27
80 | 95 | 2520 | 71 | S/T | 0.6
80 | 95 | 2520 | 71 | ∆T | 18.7
80 | 95 | 2800 | 71 | MBh | 86.27
80 | 95 | 2800 | 71 | S/T | 0.6
80 | 95 | 2800 | 71 | ∆T | 17.9
80 | 95 | 3080 | 71 | MBh | 97.43
80 | 95 | 3080 | 71 | S/T | 0.6
80 | 95 | 3080 | 71 | ∆T | 17.1
85 | 95 | 2520 | 71 | MBh | 96.847
85 | 95 | 2520 | 71 | S/T | 0.7
85 | 95 | 2520 | 71 | ∆T | 22.3
85 | 95 | 2800 | 71 | MBh | 97.848
85 | 95 | 2800 | 71 | S/T | 0.7
85 | 95 | 2800 | 71 | ∆T | 21.4
85 | 95 | 3080 | 71 | MBh | 99.007
85 | 95 | 3080 | 71 | S/T | 0.7
85 | 95 | 3080 | 71 | ∆T | 20.7
70 | 105 | 2520 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 2520 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 2520 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 2800 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 2800 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 2800 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 3080 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 3080 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 3080 | 71 | ∆T | -
75 | 105 | 2520 | 71 | MBh | 89.646
75 | 105 | 2520 | 71 | S/T | 0.5
75 | 105 | 2520 | 71 | ∆T | 14.4
75 | 105 | 2800 | 71 | MBh | 90.646
75 | 105 | 2800 | 71 | S/T | 0.5
75 | 105 | 2800 | 71 | ∆T | 13.6
75 | 105 | 3080 | 71 | MBh | 91.806
75 | 105 | 3080 | 71 | S/T | 0.5
75 | 105 | 3080 | 71 | ∆T | 12.8
80 | 105 | 2520 | 71 | MBh | 90.131
80 | 105 | 2520 | 71 | S/T | 0.6
80 | 105 | 2520 | 71 | ∆T | 18.5
80 | 105 | 2800 | 71 | MBh | 91.131
80 | 105 | 2800 | 71 | S/T | 0.6
80 | 105 | 2800 | 71 | ∆T | 17.6
80 | 105 | 3080 | 71 | MBh | 92.29
80 | 105 | 3080 | 71 | S/T | 0.7
80 | 105 | 3080 | 71 | ∆T | 16.9
85 | 105 | 2520 | 71 | MBh | 91.708
85 | 105 | 2520 | 71 | S/T | 0.7
85 | 105 | 2520 | 71 | ∆T | 22.1
85 | 105 | 2800 | 71 | MBh | 92.708
85 | 105 | 2800 | 71 | S/T | 0.7
85 | 105 | 2800 | 71 | ∆T | 21.2
85 | 105 | 3080 | 71 | MBh | 93.868
85 | 105 | 3080 | 71 | S/T | 0.7
85 | 105 | 3080 | 71 | ∆T | 20.5
70 | 115 | 2520 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 2520 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 2520 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 2800 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 2800 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 2800 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 3080 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 3080 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 3080 | 71 | ∆T | -
75 | 115 | 2520 | 71 | MBh | 94.954
75 | 115 | 2520 | 71 | S/T | 0.5
75 | 115 | 2520 | 71 | ∆T | 15.6
75 | 115 | 2800 | 71 | MBh | 85.955
75 | 115 | 2800 | 71 | S/T | 0.6
75 | 115 | 2800 | 71 | ∆T | 14.7
75 | 115 | 3080 | 71 | MBh | 87.114
75 | 115 | 3080 | 71 | S/T | 0.6
75 | 115 | 3080 | 71 | ∆T | 14
80 | 115 | 2520 | 71 | MBh | 85.439
80 | 115 | 2520 | 71 | S/T | 0.6
80 | 115 | 2520 | 71 | ∆T | 19.6
80 | 115 | 2800 | 71 | MBh | 86.44
80 | 115 | 2800 | 71 | S/T | 0.7
80 | 115 | 2800 | 71 | ∆T | 18.8
80 | 115 | 3080 | 71 | MBh | 87.599
80 | 115 | 3080 | 71 | S/T | 0.7
80 | 115 | 3080 | 71 | ∆T | 18
85 | 115 | 2520 | 71 | MBh | 87.016
85 | 115 | 2520 | 71 | S/T | 0.7
85 | 115 | 2520 | 71 | ∆T | 23.2
85 | 115 | 2800 | 71 | MBh | 88.017
85 | 115 | 2800 | 71 | S/T | 0.8
85 | 115 | 2800 | 71 | ∆T | 22.3
85 | 115 | 3080 | 71 | MBh | 89.176
85 | 115 | 3080 | 71 | S/T | 0.8
85 | 115 | 3080 | 71 | ∆T | 21.6

## DH6TE12030 - DAQ12033
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 3407 | 59 | MBh | 117.285 | 65 | 123.97
70 | 65 | 3407 | 59 | S/T | 0.6 | 60 | 116.42
70 | 65 | 3407 | 59 | ∆T | 19 | 55 | 109
70 | 65 | 3407 | 59 | - | - | 50 | 101.71
70 | 65 | 3407 | 59 | - | - | 47 | 97
70 | 65 | 3785 | 59 | MBh | 118.536 | 45 | 93.59
70 | 65 | 3785 | 59 | S/T | 0.7 | 40 | 85.03
70 | 65 | 3785 | 59 | ∆T | 18.1 | 35 | 76.93
70 | 65 | 3785 | 59 | - | - | 30 | 70.29
70 | 65 | 3785 | 59 | - | - | 25 | 65.43
70 | 65 | 4164 | 59 | MBh | 119.985 | 20 | 61.9
70 | 65 | 4164 | 59 | S/T | 0.7 | 17 | 60
70 | 65 | 4164 | 59 | ∆T | 17.4 | 15 | 57.53
70 | 65 | 4164 | 59 | - | - | 10 | 51.37
70 | 65 | 4164 | 59 | - | - | 5 | 45.2
75 | 65 | 3407 | 59 | MBh | 117.354 | 0 | 39.03
75 | 65 | 3407 | 59 | S/T | 0.8 | -5 | 32.87
75 | 65 | 3407 | 59 | ∆T | 22.9
75 | 65 | 3407 | 59 | - | -
75 | 65 | 3407 | 59 | - | -
75 | 65 | 3785 | 59 | MBh | 118.604
75 | 65 | 3785 | 59 | S/T | 0.8
75 | 65 | 3785 | 59 | ∆T | 22
75 | 65 | 3785 | 59 | - | -
75 | 65 | 3785 | 59 | - | -
75 | 65 | 4164 | 59 | MBh | 120.053
75 | 65 | 4164 | 59 | S/T | 0.8
75 | 65 | 4164 | 59 | ∆T | 21.3
75 | 65 | 4164 | 59 | - | -
75 | 65 | 4164 | 59 | - | -
80 | 65 | 3407 | 59 | MBh | 117.96
80 | 65 | 3407 | 59 | S/T | 0.9
80 | 65 | 3407 | 59 | ∆T | 26.8
80 | 65 | 3407 | 59 | - | -
80 | 65 | 3407 | 59 | - | -
80 | 65 | 3785 | 59 | MBh | 119.211
80 | 65 | 3785 | 59 | S/T | 0.9
80 | 65 | 3785 | 59 | ∆T | 25.9
80 | 65 | 3785 | 59 | - | -
80 | 65 | 3785 | 59 | - | -
80 | 65 | 4164 | 59 | MBh | 120.659
80 | 65 | 4164 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 4164 | 59 | ∆T | 25.2
80 | 65 | 4164 | 59 | - | -
80 | 65 | 4164 | 59 | - | -
85 | 65 | 3407 | 59 | MBh | 119.931
85 | 65 | 3407 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 3407 | 59 | ∆T | 30.3
85 | 65 | 3407 | 59 | - | -
85 | 65 | 3407 | 59 | - | -
85 | 65 | 3785 | 59 | MBh | 121.182
85 | 65 | 3785 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 3785 | 59 | ∆T | 29.4
85 | 65 | 3785 | 59 | - | -
85 | 65 | 3785 | 59 | - | -
85 | 65 | 4164 | 59 | MBh | 122.631
85 | 65 | 4164 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 4164 | 59 | ∆T | 28.7
85 | 65 | 4164 | 59 | - | -
85 | 65 | 4164 | 59 | - | -
70 | 75 | 3407 | 59 | MBh | 116.238
70 | 75 | 3407 | 59 | S/T | 0.6
70 | 75 | 3407 | 59 | ∆T | 18.9
70 | 75 | 3407 | 59 | - | -
70 | 75 | 3407 | 59 | - | -
70 | 75 | 3785 | 59 | MBh | 117.489
70 | 75 | 3785 | 59 | S/T | 0.7
70 | 75 | 3785 | 59 | ∆T | 18.1
70 | 75 | 3785 | 59 | - | -
70 | 75 | 3785 | 59 | - | -
70 | 75 | 4164 | 59 | MBh | 118.938
70 | 75 | 4164 | 59 | S/T | 0.7
70 | 75 | 4164 | 59 | ∆T | 17.3
70 | 75 | 4164 | 59 | - | -
70 | 75 | 4164 | 59 | - | -
75 | 75 | 3407 | 59 | MBh | 116.306
75 | 75 | 3407 | 59 | S/T | 0.8
75 | 75 | 3407 | 59 | ∆T | 22.8
75 | 75 | 3407 | 59 | - | -
75 | 75 | 3407 | 59 | - | -
75 | 75 | 3785 | 59 | MBh | 117.557
75 | 75 | 3785 | 59 | S/T | 0.8
75 | 75 | 3785 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 3785 | 59 | - | -
75 | 75 | 3785 | 59 | - | -
75 | 75 | 4164 | 59 | MBh | 119.006
75 | 75 | 4164 | 59 | S/T | 0.5
75 | 75 | 4164 | 59 | ∆T | 21.2
75 | 75 | 4164 | 59 | - | -
75 | 75 | 4164 | 59 | - | -
80 | 75 | 3407 | 59 | MBh | 116.912
80 | 75 | 3407 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 3407 | 59 | ∆T | 26.7
80 | 75 | 3407 | 59 | - | -
80 | 75 | 3407 | 59 | - | -
80 | 75 | 3785 | 59 | MBh | 118.163
80 | 75 | 3785 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 3785 | 59 | ∆T | 25.9
80 | 75 | 3785 | 59 | - | -
80 | 75 | 3785 | 59 | - | -
80 | 75 | 4164 | 59 | MBh | 119.612
80 | 75 | 4164 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 4164 | 59 | ∆T | 25.2
80 | 75 | 4164 | 59 | - | -
80 | 75 | 4164 | 59 | - | -
85 | 75 | 3407 | 59 | MBh | 118.884
85 | 75 | 3407 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 3407 | 59 | ∆T | 30.2
85 | 75 | 3407 | 59 | - | -
85 | 75 | 3407 | 59 | - | -
85 | 75 | 3785 | 59 | MBh | 120.135
85 | 75 | 3785 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 3785 | 59 | ∆T | 29.4
85 | 75 | 3785 | 59 | - | -
85 | 75 | 3785 | 59 | - | -
85 | 75 | 4164 | 59 | MBh | 121.584
85 | 75 | 4164 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 4164 | 59 | ∆T | 28.7
85 | 75 | 4164 | 59 | - | -
85 | 75 | 4164 | 59 | - | -
70 | 85 | 3407 | 59 | MBh | 113.183
70 | 85 | 3407 | 59 | S/T | 0.7
70 | 85 | 3407 | 59 | ∆T | 19.2
70 | 85 | 3407 | 59 | - | -
70 | 85 | 3407 | 59 | - | -
70 | 85 | 3785 | 59 | MBh | 114.434
70 | 85 | 3785 | 59 | S/T | 0.7
70 | 85 | 3785 | 59 | ∆T | 18.3
70 | 85 | 3785 | 59 | - | -
70 | 85 | 3785 | 59 | - | -
70 | 85 | 4164 | 59 | MBh | 115.883
70 | 85 | 4164 | 59 | S/T | 0.7
70 | 85 | 4164 | 59 | ∆T | 17.6
70 | 85 | 4164 | 59 | - | -
70 | 85 | 4164 | 59 | - | -
75 | 85 | 3407 | 59 | MBh | 113.251
75 | 85 | 3407 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 3407 | 59 | ∆T | 23.1
75 | 85 | 3407 | 59 | - | -
75 | 85 | 3407 | 59 | - | -
75 | 85 | 3785 | 59 | MBh | 114.502
75 | 85 | 3785 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 3785 | 59 | ∆T | 22.2
75 | 85 | 3785 | 59 | - | -
75 | 85 | 3785 | 59 | - | -
75 | 85 | 4164 | 59 | MBh | 115.951
75 | 85 | 4164 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 4164 | 59 | ∆T | 21.5
75 | 85 | 4164 | 59 | - | -
75 | 85 | 4164 | 59 | - | -
80 | 85 | 3407 | 59 | MBh | 113.857
80 | 85 | 3407 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 3407 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 3407 | 59 | - | -
80 | 85 | 3407 | 59 | - | -
80 | 85 | 3785 | 59 | MBh | 115.108
80 | 85 | 3785 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 3785 | 59 | ∆T | 26.1
80 | 85 | 3785 | 59 | - | -
80 | 85 | 3785 | 59 | - | -
80 | 85 | 4164 | 59 | MBh | 116.557
80 | 85 | 4164 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 4164 | 59 | ∆T | 25.4
80 | 85 | 4164 | 59 | - | -
80 | 85 | 4164 | 59 | - | -
85 | 85 | 3407 | 59 | MBh | 115.829
85 | 85 | 3407 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 3407 | 59 | ∆T | 30.5
85 | 85 | 3407 | 59 | - | -
85 | 85 | 3407 | 59 | - | -
85 | 85 | 3785 | 59 | MBh | 117.079
85 | 85 | 3785 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 3785 | 59 | ∆T | 29.6
85 | 85 | 3785 | 59 | - | -
85 | 85 | 3785 | 59 | - | -
85 | 85 | 4164 | 59 | MBh | 118.525
85 | 85 | 4164 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 4164 | 59 | ∆T | 28.9
85 | 85 | 4164 | 59 | - | -
85 | 85 | 4164 | 59 | - | -
70 | 95 | 3407 | 59 | MBh | 107.927
70 | 95 | 3407 | 59 | S/T | 0.7
70 | 95 | 3407 | 59 | ∆T | 18.9
70 | 95 | 3407 | 59 | - | -
70 | 95 | 3407 | 59 | - | -
70 | 95 | 3785 | 59 | MBh | 109.177
70 | 95 | 3785 | 59 | S/T | 0.7
70 | 95 | 3785 | 59 | ∆T | 18.1
70 | 95 | 3785 | 59 | - | -
70 | 95 | 3785 | 59 | - | -
70 | 95 | 4164 | 59 | MBh | 110.626
70 | 95 | 4164 | 59 | S/T | 0.8
70 | 95 | 4164 | 59 | ∆T | 17.3
70 | 95 | 4164 | 59 | - | -
70 | 95 | 4164 | 59 | - | -
75 | 95 | 3407 | 59 | MBh | 107.995
75 | 95 | 3407 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 3407 | 59 | ∆T | 22.8
75 | 95 | 3407 | 59 | - | -
75 | 95 | 3407 | 59 | - | -
75 | 95 | 3785 | 59 | MBh | 109.246
75 | 95 | 3785 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 3785 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 3785 | 59 | - | -
75 | 95 | 3785 | 59 | - | -
75 | 95 | 4164 | 59 | MBh | 110.695
75 | 95 | 4164 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 4164 | 59 | ∆T | 21.2
75 | 95 | 4164 | 59 | - | -
75 | 95 | 4164 | 59 | - | -
80 | 95 | 3407 | 59 | MBh | 108.601
80 | 95 | 3407 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 3407 | 59 | ∆T | 26.7
80 | 95 | 3407 | 59 | - | -
80 | 95 | 3407 | 59 | - | -
80 | 95 | 3785 | 59 | MBh | 109.852
80 | 95 | 3785 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 3785 | 59 | ∆T | 25.9
80 | 95 | 3785 | 59 | - | -
80 | 95 | 3785 | 59 | - | -
80 | 95 | 4164 | 59 | MBh | 111.301
80 | 95 | 4164 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 4164 | 59 | ∆T | 25.1
80 | 95 | 4164 | 59 | - | -
80 | 95 | 4164 | 59 | - | -
85 | 95 | 3407 | 59 | MBh | 110.572
85 | 95 | 3407 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 3407 | 59 | ∆T | 30.2
85 | 95 | 3407 | 59 | - | -
85 | 95 | 3407 | 59 | - | -
85 | 95 | 3785 | 59 | MBh | 111.823
85 | 95 | 3785 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 3785 | 59 | ∆T | 29.4
85 | 95 | 3785 | 59 | - | -
85 | 95 | 3785 | 59 | - | -
85 | 95 | 4164 | 59 | MBh | 113.272
85 | 95 | 4164 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 4164 | 59 | ∆T | 28.6
85 | 95 | 4164 | 59 | - | -
85 | 95 | 4164 | 59 | - | -
70 | 105 | 3407 | 59 | MBh | 101.503
70 | 105 | 3407 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 3407 | 59 | ∆T | 18.7
70 | 105 | 3407 | 59 | - | -
70 | 105 | 3407 | 59 | - | -
70 | 105 | 3785 | 59 | MBh | 102.753
70 | 105 | 3785 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 3785 | 59 | ∆T | 17.8
70 | 105 | 3785 | 59 | - | -
70 | 105 | 3785 | 59 | - | -
70 | 105 | 4164 | 59 | MBh | 104.202
70 | 105 | 4164 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 4164 | 59 | ∆T | 17.1
70 | 105 | 4164 | 59 | - | -
70 | 105 | 4164 | 59 | - | -
75 | 105 | 3407 | 59 | MBh | 101.871
75 | 105 | 3407 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 3407 | 59 | ∆T | 22.6
75 | 105 | 3407 | 59 | - | -
75 | 105 | 3407 | 59 | - | -
75 | 105 | 3785 | 59 | MBh | 102.822
75 | 105 | 3785 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 3785 | 59 | ∆T | 21.7
75 | 105 | 3785 | 59 | - | -
75 | 105 | 3785 | 59 | - | -
75 | 105 | 4164 | 59 | MBh | 104.271
75 | 105 | 4164 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 4164 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 4164 | 59 | - | -
75 | 105 | 4164 | 59 | - | -
80 | 105 | 3407 | 59 | MBh | 102.177
80 | 105 | 3407 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 3407 | 59 | ∆T | 26.5
80 | 105 | 3407 | 59 | - | -
80 | 105 | 3407 | 59 | - | -
80 | 105 | 3785 | 59 | MBh | 103.428
80 | 105 | 3785 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 3785 | 59 | ∆T | 25.6
80 | 105 | 3785 | 59 | - | -
80 | 105 | 3785 | 59 | - | -
80 | 105 | 4164 | 59 | MBh | 104.877
80 | 105 | 4164 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 4164 | 59 | ∆T | 24.9
80 | 105 | 4164 | 59 | - | -
80 | 105 | 4164 | 59 | - | -
85 | 105 | 3407 | 59 | MBh | 104.148
85 | 105 | 3407 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 3407 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 3407 | 59 | - | -
85 | 105 | 3407 | 59 | - | -
85 | 105 | 3785 | 59 | MBh | 105.399
85 | 105 | 3785 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 3785 | 59 | ∆T | 29.1
85 | 105 | 3785 | 59 | - | -
85 | 105 | 3785 | 59 | - | -
85 | 105 | 4164 | 59 | MBh | 106.848
85 | 105 | 4164 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 4164 | 59 | ∆T | 28.4
85 | 105 | 4164 | 59 | - | -
85 | 105 | 4164 | 59 | - | -
70 | 115 | 3407 | 59 | MBh | 95.638
70 | 115 | 3407 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 3407 | 59 | ∆T | 19.8
70 | 115 | 3407 | 59 | - | -
70 | 115 | 3407 | 59 | - | -
70 | 115 | 3785 | 59 | MBh | 96.889
70 | 115 | 3785 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 3785 | 59 | ∆T | 18.9
70 | 115 | 3785 | 59 | - | -
70 | 115 | 3785 | 59 | - | -
70 | 115 | 4164 | 59 | MBh | 98.338
70 | 115 | 4164 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 4164 | 59 | ∆T | 18.2
70 | 115 | 4164 | 59 | - | -
70 | 115 | 4164 | 59 | - | -
75 | 115 | 3407 | 59 | MBh | 95.706
75 | 115 | 3407 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 3407 | 59 | ∆T | 23.7
75 | 115 | 3407 | 59 | - | -
75 | 115 | 3407 | 59 | - | -
75 | 115 | 3785 | 59 | MBh | 96.957
75 | 115 | 3785 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 3785 | 59 | ∆T | 22.8
75 | 115 | 3785 | 59 | - | -
75 | 115 | 3785 | 59 | - | -
75 | 115 | 4164 | 59 | MBh | 98.406
75 | 115 | 4164 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 4164 | 59 | ∆T | 22.1
75 | 115 | 4164 | 59 | - | -
75 | 115 | 4164 | 59 | - | -
80 | 115 | 3407 | 59 | MBh | 96.312
80 | 115 | 3407 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 3407 | 59 | ∆T | 27.6
80 | 115 | 3407 | 59 | - | -
80 | 115 | 3407 | 59 | - | -
80 | 115 | 3785 | 59 | MBh | 97.563
80 | 115 | 3785 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 3785 | 59 | ∆T | 26.8
80 | 115 | 3785 | 59 | - | -
80 | 115 | 3785 | 59 | - | -
80 | 115 | 4164 | 59 | MBh | 99.012
80 | 115 | 4164 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 4164 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 4164 | 59 | - | -
80 | 115 | 4164 | 59 | - | -
85 | 115 | 3407 | 59 | MBh | 98.284
85 | 115 | 3407 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 3407 | 59 | ∆T | 31.1
85 | 115 | 3407 | 59 | - | -
85 | 115 | 3407 | 59 | - | -
85 | 115 | 3785 | 59 | MBh | 99.535
85 | 115 | 3785 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 3785 | 59 | ∆T | 30.2
85 | 115 | 3785 | 59 | - | -
85 | 115 | 3785 | 59 | - | -
85 | 115 | 4164 | 59 | MBh | 100.983
85 | 115 | 4164 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 4164 | 59 | ∆T | 29.5
85 | 115 | 4164 | 59 | - | -
85 | 115 | 4164 | 59 | - | -
70 | 65 | 3407 | 63 | MBh | 118.938
70 | 65 | 3407 | 63 | S/T | 0.6
70 | 65 | 3407 | 63 | ∆T | 17.2
70 | 65 | 3407 | 63 | - | -
70 | 65 | 3407 | 63 | - | -
70 | 65 | 3785 | 63 | MBh | 120.189
70 | 65 | 3785 | 63 | S/T | 0.6
70 | 65 | 3785 | 63 | ∆T | 16.3
70 | 65 | 3785 | 63 | - | -
70 | 65 | 3785 | 63 | - | -
70 | 65 | 4164 | 63 | MBh | 121.638
70 | 65 | 4164 | 63 | S/T | 0.6
70 | 65 | 4164 | 63 | ∆T | 15.6
70 | 65 | 4164 | 63 | - | -
70 | 65 | 4164 | 63 | - | -
75 | 65 | 3407 | 63 | MBh | 119.006
75 | 65 | 3407 | 63 | S/T | 0.7
75 | 65 | 3407 | 63 | ∆T | 21.1
75 | 65 | 3407 | 63 | - | -
75 | 65 | 3407 | 63 | - | -
75 | 65 | 3785 | 63 | MBh | 120.257
75 | 65 | 3785 | 63 | S/T | 0.7
75 | 65 | 3785 | 63 | ∆T | 20.2
75 | 65 | 3785 | 63 | - | -
75 | 65 | 3785 | 63 | - | -
75 | 65 | 4164 | 63 | MBh | 121.706
75 | 65 | 4164 | 63 | S/T | 0.8
75 | 65 | 4164 | 63 | ∆T | 19.5
75 | 65 | 4164 | 63 | - | -
75 | 65 | 4164 | 63 | - | -
80 | 65 | 3407 | 63 | MBh | 119.612
80 | 65 | 3407 | 63 | S/T | 0.8
80 | 65 | 3407 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 3407 | 63 | - | -
80 | 65 | 3407 | 63 | - | -
80 | 65 | 3785 | 63 | MBh | 120.863
80 | 65 | 3785 | 63 | S/T | 0.9
80 | 65 | 3785 | 63 | ∆T | 24.2
80 | 65 | 3785 | 63 | - | -
80 | 65 | 3785 | 63 | - | -
80 | 65 | 4164 | 63 | MBh | 122.312
80 | 65 | 4164 | 63 | S/T | 0.9
80 | 65 | 4164 | 63 | ∆T | 23.4
80 | 65 | 4164 | 63 | - | -
80 | 65 | 4164 | 63 | - | -
85 | 65 | 3407 | 63 | MBh | 121.584
85 | 65 | 3407 | 63 | S/T | 0.9
85 | 65 | 3407 | 63 | ∆T | 28.5
85 | 65 | 3407 | 63 | - | -
85 | 65 | 3407 | 63 | - | -
85 | 65 | 3785 | 63 | MBh | 122.834
85 | 65 | 3785 | 63 | S/T | 1
85 | 65 | 3785 | 63 | ∆T | 27.7
85 | 65 | 3785 | 63 | - | -
85 | 65 | 3785 | 63 | - | -
85 | 65 | 4164 | 63 | MBh | 124.283
85 | 65 | 4164 | 63 | S/T | 1
85 | 65 | 4164 | 63 | ∆T | 26.9
85 | 65 | 4164 | 63 | - | -
85 | 65 | 4164 | 63 | - | -
70 | 75 | 3407 | 63 | MBh | 117.891
70 | 75 | 3407 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 3407 | 63 | ∆T | 17.1
70 | 75 | 3407 | 63 | - | -
70 | 75 | 3407 | 63 | - | -
70 | 75 | 3785 | 63 | MBh | 119.141
70 | 75 | 3785 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 3785 | 63 | ∆T | 16.3
70 | 75 | 3785 | 63 | - | -
70 | 75 | 3785 | 63 | - | -
70 | 75 | 4164 | 63 | MBh | 120.59
70 | 75 | 4164 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 4164 | 63 | ∆T | 15.6
70 | 75 | 4164 | 63 | - | -
70 | 75 | 4164 | 63 | - | -
75 | 75 | 3407 | 63 | MBh | 117.959
75 | 75 | 3407 | 63 | S/T | 0.7
75 | 75 | 3407 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 3407 | 63 | - | -
75 | 75 | 3407 | 63 | - | -
75 | 75 | 3785 | 63 | MBh | 119.21
75 | 75 | 3785 | 63 | S/T | 0.7
75 | 75 | 3785 | 63 | ∆T | 20.2
75 | 75 | 3785 | 63 | - | -
75 | 75 | 3785 | 63 | - | -
75 | 75 | 4164 | 63 | MBh | 120.659
75 | 75 | 4164 | 63 | S/T | 0.5
75 | 75 | 4164 | 63 | ∆T | 19.5
75 | 75 | 4164 | 63 | - | -
75 | 75 | 4164 | 63 | - | -
80 | 75 | 3407 | 63 | MBh | 118.565
80 | 75 | 3407 | 63 | S/T | 0.8
80 | 75 | 3407 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 3407 | 63 | - | -
80 | 75 | 3407 | 63 | - | -
80 | 75 | 3785 | 63 | MBh | 119.816
80 | 75 | 3785 | 63 | S/T | 0.9
80 | 75 | 3785 | 63 | ∆T | 24.1
80 | 75 | 3785 | 63 | - | -
80 | 75 | 3785 | 63 | - | -
80 | 75 | 4164 | 63 | MBh | 121.265
80 | 75 | 4164 | 63 | S/T | 0.9
80 | 75 | 4164 | 63 | ∆T | 23.4
80 | 75 | 4164 | 63 | - | -
80 | 75 | 4164 | 63 | - | -
85 | 75 | 3407 | 63 | MBh | 120.536
85 | 75 | 3407 | 63 | S/T | 0.9
85 | 75 | 3407 | 63 | ∆T | 28.4
85 | 75 | 3407 | 63 | - | -
85 | 75 | 3407 | 63 | - | -
85 | 75 | 3785 | 63 | MBh | 121.787
85 | 75 | 3785 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 3785 | 63 | ∆T | 27.6
85 | 75 | 3785 | 63 | - | -
85 | 75 | 3785 | 63 | - | -
85 | 75 | 4164 | 63 | MBh | 123.236
85 | 75 | 4164 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 4164 | 63 | ∆T | 26.9
85 | 75 | 4164 | 63 | - | -
85 | 75 | 4164 | 63 | - | -
70 | 85 | 3407 | 63 | MBh | 114.835
70 | 85 | 3407 | 63 | S/T | 0.6
70 | 85 | 3407 | 63 | ∆T | 17.4
70 | 85 | 3407 | 63 | - | -
70 | 85 | 3407 | 63 | - | -
70 | 85 | 3785 | 63 | MBh | 116.086
70 | 85 | 3785 | 63 | S/T | 0.6
70 | 85 | 3785 | 63 | ∆T | 16.5
70 | 85 | 3785 | 63 | - | -
70 | 85 | 3785 | 63 | - | -
70 | 85 | 4164 | 63 | MBh | 117.535
70 | 85 | 4164 | 63 | S/T | 0.7
70 | 85 | 4164 | 63 | ∆T | 15.8
70 | 85 | 4164 | 63 | - | -
70 | 85 | 4164 | 63 | - | -
75 | 85 | 3407 | 63 | MBh | 114.904
75 | 85 | 3407 | 63 | S/T | 0.7
75 | 85 | 3407 | 63 | ∆T | 21.3
75 | 85 | 3407 | 63 | - | -
75 | 85 | 3407 | 63 | - | -
75 | 85 | 3785 | 63 | MBh | 116.154
75 | 85 | 3785 | 63 | S/T | 0.8
75 | 85 | 3785 | 63 | ∆T | 20.4
75 | 85 | 3785 | 63 | - | -
75 | 85 | 3785 | 63 | - | -
75 | 85 | 4164 | 63 | MBh | 117.603
75 | 85 | 4164 | 63 | S/T | 0.8
75 | 85 | 4164 | 63 | ∆T | 19.7
75 | 85 | 4164 | 63 | - | -
75 | 85 | 4164 | 63 | - | -
80 | 85 | 3407 | 63 | MBh | 115.51
80 | 85 | 3407 | 63 | S/T | 0.8
80 | 85 | 3407 | 63 | ∆T | 25.2
80 | 85 | 3407 | 63 | - | -
80 | 85 | 3407 | 63 | - | -
80 | 85 | 3785 | 63 | MBh | 116.761
80 | 85 | 3785 | 63 | S/T | 0.9
80 | 85 | 3785 | 63 | ∆T | 24.4
80 | 85 | 3785 | 63 | - | -
80 | 85 | 3785 | 63 | - | -
80 | 85 | 4164 | 63 | MBh | 118.209
80 | 85 | 4164 | 63 | S/T | 0.9
80 | 85 | 4164 | 63 | ∆T | 23.6
80 | 85 | 4164 | 63 | - | -
80 | 85 | 4164 | 63 | - | -
85 | 85 | 3407 | 63 | MBh | 117.481
85 | 85 | 3407 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 3407 | 63 | ∆T | 28.7
85 | 85 | 3407 | 63 | - | -
85 | 85 | 3407 | 63 | - | -
85 | 85 | 3785 | 63 | MBh | 118.732
85 | 85 | 3785 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 3785 | 63 | ∆T | 27.9
85 | 85 | 3785 | 63 | - | -
85 | 85 | 3785 | 63 | - | -
85 | 85 | 4164 | 63 | MBh | 120.181
85 | 85 | 4164 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 4164 | 63 | ∆T | 27.1
85 | 85 | 4164 | 63 | - | -
85 | 85 | 4164 | 63 | - | -
70 | 95 | 3407 | 63 | MBh | 109.579
70 | 95 | 3407 | 63 | S/T | 0.6
70 | 95 | 3407 | 63 | ∆T | 17.1
70 | 95 | 3407 | 63 | - | -
70 | 95 | 3407 | 63 | - | -
70 | 95 | 3785 | 63 | MBh | 110.86
70 | 95 | 3785 | 63 | S/T | 0.6
70 | 95 | 3785 | 63 | ∆T | 16.3
70 | 95 | 3785 | 63 | - | -
70 | 95 | 3785 | 63 | - | -
70 | 95 | 4164 | 63 | MBh | 112.279
70 | 95 | 4164 | 63 | S/T | 0.7
70 | 95 | 4164 | 63 | ∆T | 15.5
70 | 95 | 4164 | 63 | - | -
70 | 95 | 4164 | 63 | - | -
75 | 95 | 3407 | 63 | MBh | 109.647
75 | 95 | 3407 | 63 | S/T | 0.7
75 | 95 | 3407 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 3407 | 63 | - | -
75 | 95 | 3407 | 63 | - | -
75 | 95 | 3785 | 63 | MBh | 110.898
75 | 95 | 3785 | 63 | S/T | 0.8
75 | 95 | 3785 | 63 | ∆T | 20.2
75 | 95 | 3785 | 63 | - | -
75 | 95 | 3785 | 63 | - | -
75 | 95 | 4164 | 63 | MBh | 112.347
75 | 95 | 4164 | 63 | S/T | 0.8
75 | 95 | 4164 | 63 | ∆T | 19.4
75 | 95 | 4164 | 63 | - | -
75 | 95 | 4164 | 63 | - | -
80 | 95 | 3407 | 63 | MBh | 110.253
80 | 95 | 3407 | 63 | S/T | 0.9
80 | 95 | 3407 | 63 | ∆T | 24.9
80 | 95 | 3407 | 63 | - | -
80 | 95 | 3407 | 63 | - | -
80 | 95 | 3785 | 63 | MBh | 111.504
80 | 95 | 3785 | 63 | S/T | 0.9
80 | 95 | 3785 | 63 | ∆T | 24.1
80 | 95 | 3785 | 63 | - | -
80 | 95 | 3785 | 63 | - | -
80 | 95 | 4164 | 63 | MBh | 112.953
80 | 95 | 4164 | 63 | S/T | 0.9
80 | 95 | 4164 | 63 | ∆T | 23.4
80 | 95 | 4164 | 63 | - | -
80 | 95 | 4164 | 63 | - | -
85 | 95 | 3407 | 63 | MBh | 112.225
85 | 95 | 3407 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 3407 | 63 | ∆T | 28.4
85 | 95 | 3407 | 63 | - | -
85 | 95 | 3407 | 63 | - | -
85 | 95 | 3785 | 63 | MBh | 113.476
85 | 95 | 3785 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 3785 | 63 | ∆T | 27.6
85 | 95 | 3785 | 63 | - | -
85 | 95 | 3785 | 63 | - | -
85 | 95 | 4164 | 63 | MBh | 114.925
85 | 95 | 4164 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 4164 | 63 | ∆T | 26.9
85 | 95 | 4164 | 63 | - | -
85 | 95 | 4164 | 63 | - | -
70 | 105 | 3407 | 63 | MBh | 103.155
70 | 105 | 3407 | 63 | S/T | 0.6
70 | 105 | 3407 | 63 | ∆T | 16.9
70 | 105 | 3407 | 63 | - | -
70 | 105 | 3407 | 63 | - | -
70 | 105 | 3785 | 63 | MBh | 104.406
70 | 105 | 3785 | 63 | S/T | 0.7
70 | 105 | 3785 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 3785 | 63 | - | -
70 | 105 | 3785 | 63 | - | -
70 | 105 | 4164 | 63 | MBh | 105.855
70 | 105 | 4164 | 63 | S/T | 0.7
70 | 105 | 4164 | 63 | ∆T | 15.3
70 | 105 | 4164 | 63 | - | -
70 | 105 | 4164 | 63 | - | -
75 | 105 | 3407 | 63 | MBh | 103.223
75 | 105 | 3407 | 63 | S/T | 0.8
75 | 105 | 3407 | 63 | ∆T | 20.8
75 | 105 | 3407 | 63 | - | -
75 | 105 | 3407 | 63 | - | -
75 | 105 | 3785 | 63 | MBh | 104.474
75 | 105 | 3785 | 63 | S/T | 0.8
75 | 105 | 3785 | 63 | ∆T | 19.9
75 | 105 | 3785 | 63 | - | -
75 | 105 | 3785 | 63 | - | -
75 | 105 | 4164 | 63 | MBh | 105.923
75 | 105 | 4164 | 63 | S/T | 0.8
75 | 105 | 4164 | 63 | ∆T | 19.2
75 | 105 | 4164 | 63 | - | -
75 | 105 | 4164 | 63 | - | -
80 | 105 | 3407 | 63 | MBh | 103.829
80 | 105 | 3407 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 3407 | 63 | ∆T | 24.7
80 | 105 | 3407 | 63 | - | -
80 | 105 | 3407 | 63 | - | -
80 | 105 | 3785 | 63 | MBh | 105.08
80 | 105 | 3785 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 3785 | 63 | ∆T | 23.9
80 | 105 | 3785 | 63 | - | -
80 | 105 | 3785 | 63 | - | -
80 | 105 | 4164 | 63 | MBh | 106.526
80 | 105 | 4164 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 4164 | 63 | ∆T | 23.1
80 | 105 | 4164 | 63 | - | -
80 | 105 | 4164 | 63 | - | -
85 | 105 | 3407 | 63 | MBh | 105.801
85 | 105 | 3407 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 3407 | 63 | ∆T | 28.2
85 | 105 | 3407 | 63 | - | -
85 | 105 | 3407 | 63 | - | -
85 | 105 | 3785 | 63 | MBh | 107.052
85 | 105 | 3785 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 3785 | 63 | ∆T | 27.4
85 | 105 | 3785 | 63 | - | -
85 | 105 | 3785 | 63 | - | -
85 | 105 | 4164 | 63 | MBh | 108.501
85 | 105 | 4164 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 4164 | 63 | ∆T | 26.6
85 | 105 | 4164 | 63 | - | -
85 | 105 | 4164 | 63 | - | -
70 | 115 | 3407 | 63 | MBh | 97.291
70 | 115 | 3407 | 63 | S/T | 0.7
70 | 115 | 3407 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 3407 | 63 | - | -
70 | 115 | 3407 | 63 | - | -
70 | 115 | 3785 | 63 | MBh | 98.541
70 | 115 | 3785 | 63 | S/T | 0.7
70 | 115 | 3785 | 63 | ∆T | 17.2
70 | 115 | 3785 | 63 | - | -
70 | 115 | 3785 | 63 | - | -
70 | 115 | 4164 | 63 | MBh | 99.99
70 | 115 | 4164 | 63 | S/T | 0.8
70 | 115 | 4164 | 63 | ∆T | 16.4
70 | 115 | 4164 | 63 | - | -
70 | 115 | 4164 | 63 | - | -
75 | 115 | 3407 | 63 | MBh | 97.359
75 | 115 | 3407 | 63 | S/T | 0.8
75 | 115 | 3407 | 63 | ∆T | 21.9
75 | 115 | 3407 | 63 | - | -
75 | 115 | 3407 | 63 | - | -
75 | 115 | 3785 | 63 | MBh | 98.61
75 | 115 | 3785 | 63 | S/T | 0.9
75 | 115 | 3785 | 63 | ∆T | 21.1
75 | 115 | 3785 | 63 | - | -
75 | 115 | 3785 | 63 | - | -
75 | 115 | 4164 | 63 | MBh | 100.058
75 | 115 | 4164 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 4164 | 63 | ∆T | 20.3
75 | 115 | 4164 | 63 | - | -
75 | 115 | 4164 | 63 | - | -
80 | 115 | 3407 | 63 | MBh | 97.965
80 | 115 | 3407 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 3407 | 63 | ∆T | 25.8
80 | 115 | 3407 | 63 | - | -
80 | 115 | 3407 | 63 | - | -
80 | 115 | 3785 | 63 | MBh | 99.216
80 | 115 | 3785 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 3785 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 3785 | 63 | - | -
80 | 115 | 3785 | 63 | - | -
80 | 115 | 4164 | 63 | MBh | 100.665
80 | 115 | 4164 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 4164 | 63 | ∆T | 24.2
80 | 115 | 4164 | 63 | - | -
80 | 115 | 4164 | 63 | - | -
85 | 115 | 3407 | 63 | MBh | 99.936
85 | 115 | 3407 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 3407 | 63 | ∆T | 29.3
85 | 115 | 3407 | 63 | - | -
85 | 115 | 3407 | 63 | - | -
85 | 115 | 3785 | 63 | MBh | 101.187
85 | 115 | 3785 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 3785 | 63 | ∆T | 28.5
85 | 115 | 3785 | 63 | - | -
85 | 115 | 3785 | 63 | - | -
85 | 115 | 4164 | 63 | MBh | 102.636
85 | 115 | 4164 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 4164 | 63 | ∆T | 27.7
85 | 115 | 4164 | 63 | - | -
85 | 115 | 4164 | 63 | - | -
70 | 65 | 3407 | 67 | MBh | 122.433
70 | 65 | 3407 | 67 | S/T | 0.4
70 | 65 | 3407 | 67 | ∆T | 13.9
70 | 65 | 3407 | 67 | - | -
70 | 65 | 3407 | 67 | - | -
70 | 65 | 3785 | 67 | MBh | 123.684
70 | 65 | 3785 | 67 | S/T | 0.5
70 | 65 | 3785 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 3785 | 67 | - | -
70 | 65 | 3785 | 67 | - | -
70 | 65 | 4164 | 67 | MBh | 125.133
70 | 65 | 4164 | 67 | S/T | 0.5
70 | 65 | 4164 | 67 | ∆T | 12.3
70 | 65 | 4164 | 67 | - | -
70 | 65 | 4164 | 67 | - | -
75 | 65 | 3407 | 67 | MBh | 122.501
75 | 65 | 3407 | 67 | S/T | 0.5
75 | 65 | 3407 | 67 | ∆T | 17.8
75 | 65 | 3407 | 67 | - | -
75 | 65 | 3407 | 67 | - | -
75 | 65 | 3785 | 67 | MBh | 123.752
75 | 65 | 3785 | 67 | S/T | 0.6
75 | 65 | 3785 | 67 | ∆T | 16.9
75 | 65 | 3785 | 67 | - | -
75 | 65 | 3785 | 67 | - | -
75 | 65 | 4164 | 67 | MBh | 125.201
75 | 65 | 4164 | 67 | S/T | 0.6
75 | 65 | 4164 | 67 | ∆T | 16.2
75 | 65 | 4164 | 67 | - | -
75 | 65 | 4164 | 67 | - | -
80 | 65 | 3407 | 67 | MBh | 123.107
80 | 65 | 3407 | 67 | S/T | 0.7
80 | 65 | 3407 | 67 | ∆T | 21.7
80 | 65 | 3407 | 67 | - | -
80 | 65 | 3407 | 67 | - | -
80 | 65 | 3785 | 67 | MBh | 124.358
80 | 65 | 3785 | 67 | S/T | 0.7
80 | 65 | 3785 | 67 | ∆T | 20.9
80 | 65 | 3785 | 67 | - | -
80 | 65 | 3785 | 67 | - | -
80 | 65 | 4164 | 67 | MBh | 125.807
80 | 65 | 4164 | 67 | S/T | 0.7
80 | 65 | 4164 | 67 | ∆T | 20.1
80 | 65 | 4164 | 67 | - | -
80 | 65 | 4164 | 67 | - | -
85 | 65 | 3407 | 67 | MBh | 125.079
85 | 65 | 3407 | 67 | S/T | 0.8
85 | 65 | 3407 | 67 | ∆T | 25.2
85 | 65 | 3407 | 67 | - | -
85 | 65 | 3407 | 67 | - | -
85 | 65 | 3785 | 67 | MBh | 126.33
85 | 65 | 3785 | 67 | S/T | 0.8
85 | 65 | 3785 | 67 | ∆T | 24.3
85 | 65 | 3785 | 67 | - | -
85 | 65 | 3785 | 67 | - | -
85 | 65 | 4164 | 67 | MBh | 127.778
85 | 65 | 4164 | 67 | S/T | 0.9
85 | 65 | 4164 | 67 | ∆T | 23.6
85 | 65 | 4164 | 67 | - | -
85 | 65 | 4164 | 67 | - | -
70 | 75 | 3407 | 67 | MBh | 121.386
70 | 75 | 3407 | 67 | S/T | 0.4
70 | 75 | 3407 | 67 | ∆T | 13.8
70 | 75 | 3407 | 67 | - | -
70 | 75 | 3407 | 67 | - | -
70 | 75 | 3785 | 67 | MBh | 122.637
70 | 75 | 3785 | 67 | S/T | 0.5
70 | 75 | 3785 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 3785 | 67 | - | -
70 | 75 | 3785 | 67 | - | -
70 | 75 | 4164 | 67 | MBh | 124.085
70 | 75 | 4164 | 67 | S/T | 0.5
70 | 75 | 4164 | 67 | ∆T | 12.2
70 | 75 | 4164 | 67 | - | -
70 | 75 | 4164 | 67 | - | -
75 | 75 | 3407 | 67 | MBh | 121.454
75 | 75 | 3407 | 67 | S/T | 0.6
75 | 75 | 3407 | 67 | ∆T | 17.7
75 | 75 | 3407 | 67 | - | -
75 | 75 | 3407 | 67 | - | -
75 | 75 | 3785 | 67 | MBh | 122.705
75 | 75 | 3785 | 67 | S/T | 0.6
75 | 75 | 3785 | 67 | ∆T | 16.9
75 | 75 | 3785 | 67 | - | -
75 | 75 | 3785 | 67 | - | -
75 | 75 | 4164 | 67 | MBh | 124.154
75 | 75 | 4164 | 67 | S/T | 0.6
75 | 75 | 4164 | 67 | ∆T | 16.2
75 | 75 | 4164 | 67 | - | -
75 | 75 | 4164 | 67 | - | -
80 | 75 | 3407 | 67 | MBh | 122.06
80 | 75 | 3407 | 67 | S/T | 0.7
80 | 75 | 3407 | 67 | ∆T | 21.7
80 | 75 | 3407 | 67 | - | -
80 | 75 | 3407 | 67 | - | -
80 | 75 | 3785 | 67 | MBh | 123.311
80 | 75 | 3785 | 67 | S/T | 0.7
80 | 75 | 3785 | 67 | ∆T | 20.8
80 | 75 | 3785 | 67 | - | -
80 | 75 | 3785 | 67 | - | -
80 | 75 | 4164 | 67 | MBh | 124.76
80 | 75 | 4164 | 67 | S/T | 0.8
80 | 75 | 4164 | 67 | ∆T | 20.1
80 | 75 | 4164 | 67 | - | -
80 | 75 | 4164 | 67 | - | -
85 | 75 | 3407 | 67 | MBh | 124.031
85 | 75 | 3407 | 67 | S/T | 0.8
85 | 75 | 3407 | 67 | ∆T | 25.1
85 | 75 | 3407 | 67 | - | -
85 | 75 | 3407 | 67 | - | -
85 | 75 | 3785 | 67 | MBh | 125.282
85 | 75 | 3785 | 67 | S/T | 0.8
85 | 75 | 3785 | 67 | ∆T | 24.3
85 | 75 | 3785 | 67 | - | -
85 | 75 | 3785 | 67 | - | -
85 | 75 | 4164 | 67 | MBh | 126.731
85 | 75 | 4164 | 67 | S/T | 0.9
85 | 75 | 4164 | 67 | ∆T | 23.6
85 | 75 | 4164 | 67 | - | -
85 | 75 | 4164 | 67 | - | -
70 | 85 | 3407 | 67 | MBh | 118.331
70 | 85 | 3407 | 67 | S/T | 0.4
70 | 85 | 3407 | 67 | ∆T | 14.1
70 | 85 | 3407 | 67 | - | -
70 | 85 | 3407 | 67 | - | -
70 | 85 | 3785 | 67 | MBh | 119.581
70 | 85 | 3785 | 67 | S/T | 0.5
70 | 85 | 3785 | 67 | ∆T | 13.2
70 | 85 | 3785 | 67 | - | -
70 | 85 | 3785 | 67 | - | -
70 | 85 | 4164 | 67 | MBh | 121.03
70 | 85 | 4164 | 67 | S/T | 0.5
70 | 85 | 4164 | 67 | ∆T | 12.5
70 | 85 | 4164 | 67 | - | -
70 | 85 | 4164 | 67 | - | -
75 | 85 | 3407 | 67 | MBh | 118.399
75 | 85 | 3407 | 67 | S/T | 0.6
75 | 85 | 3407 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 3407 | 67 | - | -
75 | 85 | 3407 | 67 | - | -
75 | 85 | 3785 | 67 | MBh | 119.65
75 | 85 | 3785 | 67 | S/T | 0.6
75 | 85 | 3785 | 67 | ∆T | 17.1
75 | 85 | 3785 | 67 | - | -
75 | 85 | 3785 | 67 | - | -
75 | 85 | 4164 | 67 | MBh | 121.098
75 | 85 | 4164 | 67 | S/T | 0.7
75 | 85 | 4164 | 67 | ∆T | 16.4
75 | 85 | 4164 | 67 | - | -
75 | 85 | 4164 | 67 | - | -
80 | 85 | 3407 | 67 | MBh | 119.005
80 | 85 | 3407 | 67 | S/T | 0.7
80 | 85 | 3407 | 67 | ∆T | 21.9
80 | 85 | 3407 | 67 | - | -
80 | 85 | 3407 | 67 | - | -
80 | 85 | 3785 | 67 | MBh | 120.256
80 | 85 | 3785 | 67 | S/T | 0.8
80 | 85 | 3785 | 67 | ∆T | 21.1
80 | 85 | 3785 | 67 | - | -
80 | 85 | 3785 | 67 | - | -
80 | 85 | 4164 | 67 | MBh | 121.704
80 | 85 | 4164 | 67 | S/T | 0.8
80 | 85 | 4164 | 67 | ∆T | 20.3
80 | 85 | 4164 | 67 | - | -
80 | 85 | 4164 | 67 | - | -
85 | 85 | 3407 | 67 | MBh | 120.976
85 | 85 | 3407 | 67 | S/T | 0.8
85 | 85 | 3407 | 67 | ∆T | 25.4
85 | 85 | 3407 | 67 | - | -
85 | 85 | 3407 | 67 | - | -
85 | 85 | 3785 | 67 | MBh | 122.227
85 | 85 | 3785 | 67 | S/T | 0.9
85 | 85 | 3785 | 67 | ∆T | 24.5
85 | 85 | 3785 | 67 | - | -
85 | 85 | 3785 | 67 | - | -
85 | 85 | 4164 | 67 | MBh | 123.676
85 | 85 | 4164 | 67 | S/T | 0.9
85 | 85 | 4164 | 67 | ∆T | 23.8
85 | 85 | 4164 | 67 | - | -
85 | 85 | 4164 | 67 | - | -
70 | 95 | 3407 | 67 | MBh | 113.074
70 | 95 | 3407 | 67 | S/T | 0.5
70 | 95 | 3407 | 67 | ∆T | 13.8
70 | 95 | 3407 | 67 | - | -
70 | 95 | 3407 | 67 | - | -
70 | 95 | 3785 | 67 | MBh | 114.325
70 | 95 | 3785 | 67 | S/T | 0.5
70 | 95 | 3785 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 3785 | 67 | - | -
70 | 95 | 3785 | 67 | - | -
70 | 95 | 4164 | 67 | MBh | 115.774
70 | 95 | 4164 | 67 | S/T | 0.5
70 | 95 | 4164 | 67 | ∆T | 12.2
70 | 95 | 4164 | 67 | - | -
70 | 95 | 4164 | 67 | - | -
75 | 95 | 3407 | 67 | MBh | 113.142
75 | 95 | 3407 | 67 | S/T | 0.6
75 | 95 | 3407 | 67 | ∆T | 17.7
75 | 95 | 3407 | 67 | - | -
75 | 95 | 3407 | 67 | - | -
75 | 95 | 3785 | 67 | MBh | 114.393
75 | 95 | 3785 | 67 | S/T | 0.6
75 | 95 | 3785 | 67 | ∆T | 16.9
75 | 95 | 3785 | 67 | - | -
75 | 95 | 3785 | 67 | - | -
75 | 95 | 4164 | 67 | MBh | 115.842
75 | 95 | 4164 | 67 | S/T | 0.7
75 | 95 | 4164 | 67 | ∆T | 16.1
75 | 95 | 4164 | 67 | - | -
75 | 95 | 4164 | 67 | - | -
80 | 95 | 3407 | 67 | MBh | 113.748
80 | 95 | 3407 | 67 | S/T | 0.7
80 | 95 | 3407 | 67 | ∆T | 21.6
80 | 95 | 3407 | 67 | - | -
80 | 95 | 3407 | 67 | - | -
80 | 95 | 3785 | 67 | MBh | 114.999
80 | 95 | 3785 | 67 | S/T | 0.8
80 | 95 | 3785 | 67 | ∆T | 20.8
80 | 95 | 3785 | 67 | - | -
80 | 95 | 3785 | 67 | - | -
80 | 95 | 4164 | 67 | MBh | 116.448
80 | 95 | 4164 | 67 | S/T | 0.8
80 | 95 | 4164 | 67 | ∆T | 20.1
80 | 95 | 4164 | 67 | - | -
80 | 95 | 4164 | 67 | - | -
85 | 95 | 3407 | 67 | MBh | 115.72
85 | 95 | 3407 | 67 | S/T | 0.8
85 | 95 | 3407 | 67 | ∆T | 25.1
85 | 95 | 3407 | 67 | - | -
85 | 95 | 3407 | 67 | - | -
85 | 95 | 3785 | 67 | MBh | 116.971
85 | 95 | 3785 | 67 | S/T | 0.9
85 | 95 | 3785 | 67 | ∆T | 24.3
85 | 95 | 3785 | 67 | - | -
85 | 95 | 3785 | 67 | - | -
85 | 95 | 4164 | 67 | MBh | 118.42
85 | 95 | 4164 | 67 | S/T | 0.9
85 | 95 | 4164 | 67 | ∆T | 23.5
85 | 95 | 4164 | 67 | - | -
85 | 95 | 4164 | 67 | - | -
70 | 105 | 3407 | 67 | MBh | 106.65
70 | 105 | 3407 | 67 | S/T | 0.5
70 | 105 | 3407 | 67 | ∆T | 13.6
70 | 105 | 3407 | 67 | - | -
70 | 105 | 3407 | 67 | - | -
70 | 105 | 3785 | 67 | MBh | 107.901
70 | 105 | 3785 | 67 | S/T | 0.5
70 | 105 | 3785 | 67 | ∆T | 12.7
70 | 105 | 3785 | 67 | - | -
70 | 105 | 3785 | 67 | - | -
70 | 105 | 4164 | 67 | MBh | 109.35
70 | 105 | 4164 | 67 | S/T | 0.6
70 | 105 | 4164 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 4164 | 67 | - | -
70 | 105 | 4164 | 67 | - | -
75 | 105 | 3407 | 67 | MBh | 106.718
75 | 105 | 3407 | 67 | S/T | 0.6
75 | 105 | 3407 | 67 | ∆T | 17.5
75 | 105 | 3407 | 67 | - | -
75 | 105 | 3407 | 67 | - | -
75 | 105 | 3785 | 67 | MBh | 107.969
75 | 105 | 3785 | 67 | S/T | 0.7
75 | 105 | 3785 | 67 | ∆T | 16.6
75 | 105 | 3785 | 67 | - | -
75 | 105 | 3785 | 67 | - | -
75 | 105 | 4164 | 67 | MBh | 109.418
75 | 105 | 4164 | 67 | S/T | 0.7
75 | 105 | 4164 | 67 | ∆T | 15.9
75 | 105 | 4164 | 67 | - | -
75 | 105 | 4164 | 67 | - | -
80 | 105 | 3407 | 67 | MBh | 107.324
80 | 105 | 3407 | 67 | S/T | 0.7
80 | 105 | 3407 | 67 | ∆T | 21.4
80 | 105 | 3407 | 67 | - | -
80 | 105 | 3407 | 67 | - | -
80 | 105 | 3785 | 67 | MBh | 108.575
80 | 105 | 3785 | 67 | S/T | 0.8
80 | 105 | 3785 | 67 | ∆T | 20.6
80 | 105 | 3785 | 67 | - | -
80 | 105 | 3785 | 67 | - | -
80 | 105 | 4164 | 67 | MBh | 110.024
80 | 105 | 4164 | 67 | S/T | 0.8
80 | 105 | 4164 | 67 | ∆T | 19.8
80 | 105 | 4164 | 67 | - | -
80 | 105 | 4164 | 67 | - | -
85 | 105 | 3407 | 67 | MBh | 109.296
85 | 105 | 3407 | 67 | S/T | 0.8
85 | 105 | 3407 | 67 | ∆T | 24.9
85 | 105 | 3407 | 67 | - | -
85 | 105 | 3407 | 67 | - | -
85 | 105 | 3785 | 67 | MBh | 110.547
85 | 105 | 3785 | 67 | S/T | 0.9
85 | 105 | 3785 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 3785 | 67 | - | -
85 | 105 | 3785 | 67 | - | -
85 | 105 | 4164 | 67 | MBh | 111.996
85 | 105 | 4164 | 67 | S/T | 0.9
85 | 105 | 4164 | 67 | ∆T | 23.3
85 | 105 | 4164 | 67 | - | -
85 | 105 | 4164 | 67 | - | -
70 | 115 | 3407 | 67 | MBh | 100.786
70 | 115 | 3407 | 67 | S/T | 0.5
70 | 115 | 3407 | 67 | ∆T | 14.7
70 | 115 | 3407 | 67 | - | -
70 | 115 | 3407 | 67 | - | -
70 | 115 | 3785 | 67 | MBh | 102.037
70 | 115 | 3785 | 67 | S/T | 0.6
70 | 115 | 3785 | 67 | ∆T | 13.8
70 | 115 | 3785 | 67 | - | -
70 | 115 | 3785 | 67 | - | -
70 | 115 | 4164 | 67 | MBh | 103.485
70 | 115 | 4164 | 67 | S/T | 0.6
70 | 115 | 4164 | 67 | ∆T | 13.1
70 | 115 | 4164 | 67 | - | -
70 | 115 | 4164 | 67 | - | -
75 | 115 | 3407 | 67 | MBh | 100.854
75 | 115 | 3407 | 67 | S/T | 0.7
75 | 115 | 3407 | 67 | ∆T | 18.6
75 | 115 | 3407 | 67 | - | -
75 | 115 | 3407 | 67 | - | -
75 | 115 | 3785 | 67 | MBh | 102.105
75 | 115 | 3785 | 67 | S/T | 0.7
75 | 115 | 3785 | 67 | ∆T | 17.7
75 | 115 | 3785 | 67 | - | -
75 | 115 | 3785 | 67 | - | -
75 | 115 | 4164 | 67 | MBh | 103.554
75 | 115 | 4164 | 67 | S/T | 0.7
75 | 115 | 4164 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 4164 | 67 | - | -
75 | 115 | 4164 | 67 | - | -
80 | 115 | 3407 | 67 | MBh | 101.46
80 | 115 | 3407 | 67 | S/T | 0.8
80 | 115 | 3407 | 67 | ∆T | 22.5
80 | 115 | 3407 | 67 | - | -
80 | 115 | 3407 | 67 | - | -
80 | 115 | 3785 | 67 | MBh | 102.711
80 | 115 | 3785 | 67 | S/T | 0.8
80 | 115 | 3785 | 67 | ∆T | 21.7
80 | 115 | 3785 | 67 | - | -
80 | 115 | 3785 | 67 | - | -
80 | 115 | 4164 | 67 | MBh | 104.16
80 | 115 | 4164 | 67 | S/T | 0.9
80 | 115 | 4164 | 67 | ∆T | 20.9
80 | 115 | 4164 | 67 | - | -
80 | 115 | 4164 | 67 | - | -
85 | 115 | 3407 | 67 | MBh | 103.431
85 | 115 | 3407 | 67 | S/T | 0.9
85 | 115 | 3407 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 3407 | 67 | - | -
85 | 115 | 3407 | 67 | - | -
85 | 115 | 3785 | 67 | MBh | 104.682
85 | 115 | 3785 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 3785 | 67 | ∆T | 25.25
85 | 115 | 3785 | 67 | - | -
85 | 115 | 3785 | 67 | - | -
85 | 115 | 4164 | 67 | MBh | 106.131
85 | 115 | 4164 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 4164 | 67 | ∆T | 24.4
85 | 115 | 4164 | 67 | - | -
85 | 115 | 4164 | 67 | - | -
70 | 65 | 3407 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 3407 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 3407 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 3407 | 71 | - | -
70 | 65 | 3407 | 71 | - | -
70 | 65 | 3785 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 3785 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 3785 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 3785 | 71 | - | -
70 | 65 | 3785 | 71 | - | -
70 | 65 | 4164 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 4164 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 4164 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 4164 | 71 | - | -
70 | 65 | 4164 | 71 | - | -
75 | 65 | 3407 | 71 | MBh | 127.84
75 | 65 | 3407 | 71 | S/T | 0.4
75 | 65 | 3407 | 71 | ∆T | 14.3
75 | 65 | 3407 | 71 | - | -
75 | 65 | 3407 | 71 | - | -
75 | 65 | 3785 | 71 | MBh | 129.091
75 | 65 | 3785 | 71 | S/T | 0.4
75 | 65 | 3785 | 71 | ∆T | 13.5
75 | 65 | 3785 | 71 | - | -
75 | 65 | 3785 | 71 | - | -
75 | 65 | 4164 | 71 | MBh | 130.54
75 | 65 | 4164 | 71 | S/T | 0.5
75 | 65 | 4164 | 71 | ∆T | 12.8
75 | 65 | 4164 | 71 | - | -
75 | 65 | 4164 | 71 | - | -
80 | 65 | 3407 | 71 | MBh | 128.446
80 | 65 | 3407 | 71 | S/T | 0.5
80 | 65 | 3407 | 71 | ∆T | 18.3
80 | 65 | 3407 | 71 | - | -
80 | 65 | 3407 | 71 | - | -
80 | 65 | 3785 | 71 | MBh | 129.697
80 | 65 | 3785 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 3785 | 71 | ∆T | 17.4
80 | 65 | 3785 | 71 | - | -
80 | 65 | 3785 | 71 | - | -
80 | 65 | 4164 | 71 | MBh | 131.146
80 | 65 | 4164 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 4164 | 71 | ∆T | 16.7
80 | 65 | 4164 | 71 | - | -
80 | 65 | 4164 | 71 | - | -
85 | 65 | 3407 | 71 | MBh | 130.417
85 | 65 | 3407 | 71 | S/T | 0.6
85 | 65 | 3407 | 71 | ∆T | 21.8
85 | 65 | 3407 | 71 | - | -
85 | 65 | 3407 | 71 | - | -
85 | 65 | 3785 | 71 | MBh | 131.668
85 | 65 | 3785 | 71 | S/T | 0.7
85 | 65 | 3785 | 71 | ∆T | 20.9
85 | 65 | 3785 | 71 | - | -
85 | 65 | 3785 | 71 | - | -
85 | 65 | 4164 | 71 | MBh | 133.117
85 | 65 | 4164 | 71 | S/T | 0.7
85 | 65 | 4164 | 71 | ∆T | 20.2
85 | 65 | 4164 | 71 | - | -
85 | 65 | 4164 | 71 | - | -
70 | 75 | 3407 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 3407 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 3407 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 3407 | 71 | - | -
70 | 75 | 3407 | 71 | - | -
70 | 75 | 3785 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 3785 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 3785 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 3785 | 71 | - | -
70 | 75 | 3785 | 71 | - | -
70 | 75 | 4164 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 4164 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 4164 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 4164 | 71 | - | -
70 | 75 | 4164 | 71 | - | -
75 | 75 | 3407 | 71 | MBh | 126.793
75 | 75 | 3407 | 71 | S/T | 0.4
75 | 75 | 3407 | 71 | ∆T | 14.3
75 | 75 | 3407 | 71 | - | -
75 | 75 | 3407 | 71 | - | -
75 | 75 | 3785 | 71 | MBh | 128.043
75 | 75 | 3785 | 71 | S/T | 0.5
75 | 75 | 3785 | 71 | ∆T | 13.4
75 | 75 | 3785 | 71 | - | -
75 | 75 | 3785 | 71 | - | -
75 | 75 | 4164 | 71 | MBh | 129.492
75 | 75 | 4164 | 71 | S/T | 0.5
75 | 75 | 4164 | 71 | ∆T | 12.7
75 | 75 | 4164 | 71 | - | -
75 | 75 | 4164 | 71 | - | -
80 | 75 | 3407 | 71 | MBh | 127.399
80 | 75 | 3407 | 71 | S/T | 0.5
80 | 75 | 3407 | 71 | ∆T | 18.2
80 | 75 | 3407 | 71 | - | -
80 | 75 | 3407 | 71 | - | -
80 | 75 | 3785 | 71 | MBh | 128.65
80 | 75 | 3785 | 71 | S/T | 0.6
80 | 75 | 3785 | 71 | ∆T | 17.4
80 | 75 | 3785 | 71 | - | -
80 | 75 | 3785 | 71 | - | -
80 | 75 | 4164 | 71 | MBh | 130.098
80 | 75 | 4164 | 71 | S/T | 0.6
80 | 75 | 4164 | 71 | ∆T | 16.6
80 | 75 | 4164 | 71 | - | -
80 | 75 | 4164 | 71 | - | -
85 | 75 | 3407 | 71 | MBh | 129.37
85 | 75 | 3407 | 71 | S/T | 0.6
85 | 75 | 3407 | 71 | ∆T | 21.7
85 | 75 | 3407 | 71 | - | -
85 | 75 | 3407 | 71 | - | -
85 | 75 | 3785 | 71 | MBh | 130.621
85 | 75 | 3785 | 71 | S/T | 0.7
85 | 75 | 3785 | 71 | ∆T | 20.9
85 | 75 | 3785 | 71 | - | -
85 | 75 | 3785 | 71 | - | -
85 | 75 | 4164 | 71 | MBh | 132.07
85 | 75 | 4164 | 71 | S/T | 0.7
85 | 75 | 4164 | 71 | ∆T | 20.1
85 | 75 | 4164 | 71 | - | -
85 | 75 | 4164 | 71 | - | -
70 | 85 | 3407 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 3407 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 3407 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 3407 | 71 | - | -
70 | 85 | 3407 | 71 | - | -
70 | 85 | 3785 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 3785 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 3785 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 3785 | 71 | - | -
70 | 85 | 3785 | 71 | - | -
70 | 85 | 4164 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 4164 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 4164 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 4164 | 71 | - | -
70 | 85 | 4164 | 71 | - | -
75 | 85 | 3407 | 71 | MBh | 123.737
75 | 85 | 3407 | 71 | S/T | 0.4
75 | 85 | 3407 | 71 | ∆T | 14.5
75 | 85 | 3407 | 71 | - | -
75 | 85 | 3407 | 71 | - | -
75 | 85 | 3785 | 71 | MBh | 124.988
75 | 85 | 3785 | 71 | S/T | 0.5
75 | 85 | 3785 | 71 | ∆T | 13.7
75 | 85 | 3785 | 71 | - | -
75 | 85 | 3785 | 71 | - | -
75 | 85 | 4164 | 71 | MBh | 126.737
75 | 85 | 4164 | 71 | S/T | 0.5
75 | 85 | 4164 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 4164 | 71 | - | -
75 | 85 | 4164 | 71 | - | -
80 | 85 | 3407 | 71 | MBh | 124.344
80 | 85 | 3407 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 3407 | 71 | ∆T | 18.5
80 | 85 | 3407 | 71 | - | -
80 | 85 | 3407 | 71 | - | -
80 | 85 | 3785 | 71 | MBh | 125.594
80 | 85 | 3785 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 3785 | 71 | ∆T | 17.6
80 | 85 | 3785 | 71 | - | -
80 | 85 | 3785 | 71 | - | -
80 | 85 | 4164 | 71 | MBh | 127.043
80 | 85 | 4164 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 4164 | 71 | ∆T | 16.9
80 | 85 | 4164 | 71 | - | -
80 | 85 | 4164 | 71 | - | -
85 | 85 | 3407 | 71 | MBh | 126.315
85 | 85 | 3407 | 71 | S/T | 0.7
85 | 85 | 3407 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 3407 | 71 | - | -
85 | 85 | 3407 | 71 | - | -
85 | 85 | 3785 | 71 | MBh | 127.566
85 | 85 | 3785 | 71 | S/T | 0.7
85 | 85 | 3785 | 71 | ∆T | 21.1
85 | 85 | 3785 | 71 | - | -
85 | 85 | 3785 | 71 | - | -
85 | 85 | 4164 | 71 | MBh | 129.015
85 | 85 | 4164 | 71 | S/T | 0.7
85 | 85 | 4164 | 71 | ∆T | 20.4
85 | 85 | 4164 | 71 | - | -
85 | 85 | 4164 | 71 | - | -
70 | 95 | 3407 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 3407 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 3407 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 3407 | 71 | - | -
70 | 95 | 3407 | 71 | - | -
70 | 95 | 3785 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 3785 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 3785 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 3785 | 71 | - | -
70 | 95 | 3785 | 71 | - | -
70 | 95 | 4164 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 4164 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 4164 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 4164 | 71 | - | -
70 | 95 | 4164 | 71 | - | -
75 | 95 | 3407 | 71 | MBh | 118.481
75 | 95 | 3407 | 71 | S/T | 0.5
75 | 95 | 3407 | 71 | ∆T | 14.3
75 | 95 | 3407 | 71 | - | -
75 | 95 | 3407 | 71 | - | -
75 | 95 | 3785 | 71 | MBh | 119.732
75 | 95 | 3785 | 71 | S/T | 0.5
75 | 95 | 3785 | 71 | ∆T | 13.4
75 | 95 | 3785 | 71 | - | -
75 | 95 | 3785 | 71 | - | -
75 | 95 | 4164 | 71 | MBh | 121.181
75 | 95 | 4164 | 71 | S/T | 0.5
75 | 95 | 4164 | 71 | ∆T | 12.7
75 | 95 | 4164 | 71 | - | -
75 | 95 | 4164 | 71 | - | -
80 | 95 | 3407 | 71 | MBh | 119.087
80 | 95 | 3407 | 71 | S/T | 0.6
80 | 95 | 3407 | 71 | ∆T | 18.2
80 | 95 | 3407 | 71 | - | -
80 | 95 | 3407 | 71 | - | -
80 | 95 | 3785 | 71 | MBh | 120.338
80 | 95 | 3785 | 71 | S/T | 0.6
80 | 95 | 3785 | 71 | ∆T | 17.4
80 | 95 | 3785 | 71 | - | -
80 | 95 | 3785 | 71 | - | -
80 | 95 | 4164 | 71 | MBh | 121.787
80 | 95 | 4164 | 71 | S/T | 0.7
80 | 95 | 4164 | 71 | ∆T | 16.6
80 | 95 | 4164 | 71 | - | -
80 | 95 | 4164 | 71 | - | -
85 | 95 | 3407 | 71 | MBh | 121.059
85 | 95 | 3407 | 71 | S/T | 0.7
85 | 95 | 3407 | 71 | ∆T | 21.7
85 | 95 | 3407 | 71 | - | -
85 | 95 | 3407 | 71 | - | -
85 | 95 | 3785 | 71 | MBh | 122.309
85 | 95 | 3785 | 71 | S/T | 0.7
85 | 95 | 3785 | 71 | ∆T | 20.8
85 | 95 | 3785 | 71 | - | -
85 | 95 | 3785 | 71 | - | -
85 | 95 | 4164 | 71 | MBh | 123.758
85 | 95 | 4164 | 71 | S/T | 0.8
85 | 95 | 4164 | 71 | ∆T | 20.1
85 | 95 | 4164 | 71 | - | -
85 | 95 | 4164 | 71 | - | -
70 | 105 | 3407 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 3407 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 3407 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 3407 | 71 | - | -
70 | 105 | 3407 | 71 | - | -
70 | 105 | 3785 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 3785 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 3785 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 3785 | 71 | - | -
70 | 105 | 3785 | 71 | - | -
70 | 105 | 4164 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 4164 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 4164 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 4164 | 71 | - | -
70 | 105 | 4164 | 71 | - | -
75 | 105 | 3407 | 71 | MBh | 112.057
75 | 105 | 3407 | 71 | S/T | 0.5
75 | 105 | 3407 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 3407 | 71 | - | -
75 | 105 | 3407 | 71 | - | -
75 | 105 | 3785 | 71 | MBh | 113.308
75 | 105 | 3785 | 71 | S/T | 0.5
75 | 105 | 3785 | 71 | ∆T | 13.2
75 | 105 | 3785 | 71 | - | -
75 | 105 | 3785 | 71 | - | -
75 | 105 | 4164 | 71 | MBh | 114.757
75 | 105 | 4164 | 71 | S/T | 0.5
75 | 105 | 4164 | 71 | ∆T | 12.5
75 | 105 | 4164 | 71 | - | -
75 | 105 | 4164 | 71 | - | -
80 | 105 | 3407 | 71 | MBh | 112.663
80 | 105 | 3407 | 71 | S/T | 0.6
80 | 105 | 3407 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 3407 | 71 | - | -
80 | 105 | 3407 | 71 | - | -
80 | 105 | 3785 | 71 | MBh | 113.914
80 | 105 | 3785 | 71 | S/T | 0.6
80 | 105 | 3785 | 71 | ∆T | 17.1
80 | 105 | 3785 | 71 | - | -
80 | 105 | 3785 | 71 | - | -
80 | 105 | 4164 | 71 | MBh | 115.363
80 | 105 | 4164 | 71 | S/T | 0.7
80 | 105 | 4164 | 71 | ∆T | 16.4
80 | 105 | 4164 | 71 | - | -
80 | 105 | 4164 | 71 | - | -
85 | 105 | 3407 | 71 | MBh | 114.635
85 | 105 | 3407 | 71 | S/T | 0.7
85 | 105 | 3407 | 71 | ∆T | 21.4
85 | 105 | 3407 | 71 | - | -
85 | 105 | 3407 | 71 | - | -
85 | 105 | 3785 | 71 | MBh | 115.886
85 | 105 | 3785 | 71 | S/T | 0.8
85 | 105 | 3785 | 71 | ∆T | 20.6
85 | 105 | 3785 | 71 | - | -
85 | 105 | 3785 | 71 | - | -
85 | 105 | 4164 | 71 | MBh | 117.334
85 | 105 | 4164 | 71 | S/T | 0.8
85 | 105 | 4164 | 71 | ∆T | 19.9
85 | 105 | 4164 | 71 | - | -
85 | 105 | 4164 | 71 | - | -
70 | 115 | 3407 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 3407 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 3407 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 3407 | 71 | - | -
70 | 115 | 3407 | 71 | - | -
70 | 115 | 3785 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 3785 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 3785 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 3785 | 71 | - | -
70 | 115 | 3785 | 71 | - | -
70 | 115 | 4164 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 4164 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 4164 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 4164 | 71 | - | -
70 | 115 | 4164 | 71 | - | -
75 | 115 | 3407 | 71 | MBh | 106.193
75 | 115 | 3407 | 71 | S/T | 0.5
75 | 115 | 3407 | 71 | ∆T | 15.1
75 | 115 | 3407 | 71 | - | -
75 | 115 | 3407 | 71 | - | -
75 | 115 | 3785 | 71 | MBh | 107.443
75 | 115 | 3785 | 71 | S/T | 0.6
75 | 115 | 3785 | 71 | ∆T | 14.3
75 | 115 | 3785 | 71 | - | -
75 | 115 | 3785 | 71 | - | -
75 | 115 | 4164 | 71 | MBh | 108.892
75 | 115 | 4164 | 71 | S/T | 0.6
75 | 115 | 4164 | 71 | ∆T | 13.6
75 | 115 | 4164 | 71 | - | -
75 | 115 | 4164 | 71 | - | -
80 | 115 | 3407 | 71 | MBh | 106.799
80 | 115 | 3407 | 71 | S/T | 0.7
80 | 115 | 3407 | 71 | ∆T | 19.1
80 | 115 | 3407 | 71 | - | -
80 | 115 | 3407 | 71 | - | -
80 | 115 | 3785 | 71 | MBh | 108.05
80 | 115 | 3785 | 71 | S/T | 0.7
80 | 115 | 3785 | 71 | ∆T | 18.2
80 | 115 | 3785 | 71 | - | -
80 | 115 | 3785 | 71 | - | -
80 | 115 | 4164 | 71 | MBh | 109.498
80 | 115 | 4164 | 71 | S/T | 0.7
80 | 115 | 4164 | 71 | ∆T | 17.5
80 | 115 | 4164 | 71 | - | -
80 | 115 | 4164 | 71 | - | -
85 | 115 | 3407 | 71 | MBh | 108.77
85 | 115 | 3407 | 71 | S/T | 0.8
85 | 115 | 3407 | 71 | ∆T | 22.6
85 | 115 | 3407 | 71 | - | -
85 | 115 | 3407 | 71 | - | -
85 | 115 | 3785 | 71 | MBh | 110.021
85 | 115 | 3785 | 71 | S/T | 0.8
85 | 115 | 3785 | 71 | ∆T | 21.7
85 | 115 | 3785 | 71 | - | -
85 | 115 | 3785 | 71 | - | -
85 | 115 | 4164 | 71 | MBh | 111.47
85 | 115 | 4164 | 71 | S/T | 0.8
85 | 115 | 4164 | 71 | ∆T | 21

## DH6TE09040 - DAQ09034
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 2520 | 59 | MBh | 93.828 | 65 | 10899
70 | 65 | 2520 | 59 | S/T | 0.6 | 60 | 10228
70 | 65 | 2520 | 59 | ∆T | 19.5 | 55 | 95.68
70 | 65 | 2800 | 59 | MBh | 94.829 | 50 | 89.18
70 | 65 | 2800 | 59 | S/T | 0.6 | 47 | 85
70 | 65 | 2800 | 59 | ∆T | 18.6 | 45 | 81.97
70 | 65 | 3080 | 59 | MBh | 95.988 | 40 | 74.3
70 | 65 | 3080 | 59 | S/T | 0.7 | 35 | 67.1
70 | 65 | 3080 | 59 | ∆T | 17.9 | 30 | 91.19
75 | 65 | 2520 | 59 | MBh | 93.883 | 25 | 56.86
75 | 65 | 2520 | 59 | S/T | 0.7 | 20 | 53.7
75 | 65 | 2520 | 59 | ∆T | 23.5 | 17 | 52
75 | 65 | 2800 | 59 | MBh | 94.884 | 15 | 49.8
75 | 65 | 2800 | 59 | S/T | 0.8 | 10 | 44.3
75 | 65 | 2800 | 59 | ∆T | 22.7 | 5 | 38.8
75 | 65 | 3080 | 59 | MBh | 96.043 | 0 | 33.3
75 | 65 | 3080 | 59 | S/T | 0.8 | -5 | 27.8
75 | 65 | 3080 | 59 | ∆T | 21.9
80 | 65 | 2520 | 59 | MBh | 94.368
80 | 65 | 2520 | 59 | S/T | 0.9
80 | 65 | 2520 | 59 | ∆T | 27.6
80 | 65 | 2800 | 59 | MBh | 95.368
80 | 65 | 2800 | 59 | S/T | 0.9
80 | 65 | 2800 | 59 | ∆T | 26.7
80 | 65 | 3080 | 59 | MBh | 96.528
80 | 65 | 3080 | 59 | S/T | 0.9
80 | 65 | 3080 | 59 | ∆T | 25.9
85 | 65 | 2520 | 59 | MBh | 95.945
85 | 65 | 2520 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 2520 | 59 | ∆T | 31.1
85 | 65 | 2800 | 59 | MBh | 96.946
85 | 65 | 2800 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 2800 | 59 | ∆T | 30.3
85 | 65 | 3080 | 59 | MBh | 98.105
85 | 65 | 3080 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 3080 | 59 | ∆T | 29.5
70 | 75 | 2520 | 59 | MBh | 92.99
70 | 75 | 2520 | 59 | S/T | 0.6
70 | 75 | 2520 | 59 | ∆T | 19.5
70 | 75 | 2800 | 59 | MBh | 93.991
70 | 75 | 2800 | 59 | S/T | 0.7
70 | 75 | 2800 | 59 | ∆T | 18.6
70 | 75 | 3080 | 59 | MBh | 95.15
70 | 75 | 3080 | 59 | S/T | 0.7
70 | 75 | 3080 | 59 | ∆T | 17.8
75 | 75 | 2520 | 59 | MBh | 93.045
75 | 75 | 2520 | 59 | S/T | 0.7
75 | 75 | 2520 | 59 | ∆T | 23.5
75 | 75 | 2800 | 59 | MBh | 94.046
75 | 75 | 2800 | 59 | S/T | 0.8
75 | 75 | 2800 | 59 | ∆T | 22.6
75 | 75 | 3080 | 59 | MBh | 95.205
75 | 75 | 3080 | 59 | S/T | 0.8
75 | 75 | 3080 | 59 | ∆T | 21.9
80 | 75 | 2520 | 59 | MBh | 93.53
80 | 75 | 2520 | 59 | S/T | 0.9
80 | 75 | 2520 | 59 | ∆T | 27.5
80 | 75 | 2800 | 59 | MBh | 94.531
80 | 75 | 2800 | 59 | S/T | 0.9
80 | 75 | 2800 | 59 | ∆T | 26.7
80 | 75 | 3080 | 59 | MBh | 95.69
80 | 75 | 3080 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 3080 | 59 | ∆T | 25.9
85 | 75 | 2520 | 59 | MBh | 95.107
85 | 75 | 2520 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 2520 | 59 | ∆T | 31.1
85 | 75 | 2800 | 59 | MBh | 96.108
85 | 75 | 2800 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 2800 | 59 | ∆T | 30.2
85 | 75 | 3080 | 59 | MBh | 97.267
85 | 75 | 3080 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 3080 | 59 | ∆T | 29.5
70 | 85 | 2520 | 59 | MBh | 90.546
70 | 85 | 2520 | 59 | S/T | 0.6
70 | 85 | 2520 | 59 | ∆T | 19.7
70 | 85 | 2800 | 59 | MBh | 91.547
70 | 85 | 2800 | 59 | S/T | 0.7
70 | 85 | 2800 | 59 | ∆T | 18.8
70 | 85 | 3080 | 59 | MBh | 92.706
70 | 85 | 3080 | 59 | S/T | 0.7
70 | 85 | 3080 | 59 | ∆T | 18.1
75 | 85 | 2520 | 59 | MBh | 90.601
75 | 85 | 2520 | 59 | S/T | 0.8
75 | 85 | 2520 | 59 | ∆T | 23.7
75 | 85 | 2800 | 59 | MBh | 91.602
75 | 85 | 2800 | 59 | S/T | 0.8
75 | 85 | 2800 | 59 | ∆T | 22.9
75 | 85 | 3080 | 59 | MBh | 92.761
75 | 85 | 3080 | 59 | S/T | 0.8
75 | 85 | 3080 | 59 | ∆T | 22.1
80 | 85 | 2520 | 59 | MBh | 91.086
80 | 85 | 2520 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 2520 | 59 | ∆T | 27.8
80 | 85 | 2800 | 59 | MBh | 92.086
80 | 85 | 2800 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 2800 | 59 | ∆T | 26.9
80 | 85 | 3080 | 59 | MBh | 93.246
80 | 85 | 3080 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 3080 | 59 | ∆T | 26.2
85 | 85 | 2520 | 59 | MBh | 92.663
85 | 85 | 2520 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 2520 | 59 | ∆T | 31.4
85 | 85 | 2800 | 59 | MBh | 93.664
85 | 85 | 2800 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 2800 | 59 | ∆T | 30.5
85 | 85 | 3080 | 59 | MBh | 94.823
85 | 85 | 3080 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 3080 | 59 | ∆T | 29.7
70 | 95 | 2520 | 59 | MBh | 86.341
70 | 95 | 2520 | 59 | S/T | 0.7
70 | 95 | 2520 | 59 | ∆T | 19.4
70 | 95 | 2800 | 59 | MBh | 87.342
70 | 95 | 2800 | 59 | S/T | 0.7
70 | 95 | 2800 | 59 | ∆T | 18.6
70 | 95 | 3080 | 59 | MBh | 88.501
70 | 95 | 3080 | 59 | S/T | 0.7
70 | 95 | 3080 | 59 | ∆T | 17.8
75 | 95 | 2520 | 59 | MBh | 86.393
75 | 95 | 2520 | 59 | S/T | 0.8
75 | 95 | 2520 | 59 | ∆T | 23.5
75 | 95 | 2800 | 59 | MBh | 87.396
75 | 95 | 2800 | 59 | S/T | 0.8
75 | 95 | 2800 | 59 | ∆T | 22.6
75 | 95 | 3080 | 59 | MBh | 88.556
75 | 95 | 3080 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 3080 | 59 | ∆T | 21.8
80 | 95 | 2520 | 59 | MBh | 86.881
80 | 95 | 2520 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 2520 | 59 | ∆T | 27.5
80 | 95 | 2800 | 59 | MBh | 87.881
80 | 95 | 2800 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 2800 | 59 | ∆T | 26.6
80 | 95 | 3080 | 59 | MBh | 89.04
80 | 95 | 3080 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 3080 | 59 | ∆T | 25.9
85 | 95 | 2520 | 59 | MBh | 88.458
85 | 95 | 2520 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 2520 | 59 | ∆T | 31.1
85 | 95 | 2800 | 59 | MBh | 89.458
85 | 95 | 2800 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 2800 | 59 | ∆T | 30.2
85 | 95 | 3080 | 59 | MBh | 90.618
85 | 95 | 3080 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 3080 | 59 | ∆T | 29.5
70 | 105 | 2520 | 59 | MBh | 81.202
70 | 105 | 2520 | 59 | S/T | 0.7
70 | 105 | 2520 | 59 | ∆T | 19.2
70 | 105 | 2800 | 59 | MBh | 82.203
70 | 105 | 2800 | 59 | S/T | 0.7
70 | 105 | 2800 | 59 | ∆T | 18.3
70 | 105 | 3080 | 59 | MBh | 83.362
70 | 105 | 3080 | 59 | S/T | 0.7
70 | 105 | 3080 | 59 | ∆T | 17.6
75 | 105 | 2520 | 59 | MBh | 81.257
75 | 105 | 2520 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 2520 | 59 | ∆T | 23.2
75 | 105 | 2800 | 59 | MBh | 82.257
75 | 105 | 2800 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 2800 | 59 | ∆T | 22.3
75 | 105 | 3080 | 59 | MBh | 83.416
75 | 105 | 3080 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 3080 | 59 | ∆T | 21.6
80 | 105 | 2520 | 59 | MBh | 81.741
80 | 105 | 2520 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 2520 | 59 | ∆T | 27.3
80 | 105 | 2800 | 59 | MBh | 82.742
80 | 105 | 2800 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 2800 | 59 | ∆T | 26.4
80 | 105 | 3080 | 59 | MBh | 83.901
80 | 105 | 3080 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 3080 | 59 | ∆T | 25.6
85 | 105 | 2520 | 59 | MBh | 83.319
85 | 105 | 2520 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 2520 | 59 | ∆T | 30.8
85 | 105 | 2800 | 59 | MBh | 84.319
85 | 105 | 2800 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 2800 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 3080 | 59 | MBh | 85.478
85 | 105 | 3080 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 3080 | 59 | ∆T | 29.2
70 | 115 | 2520 | 59 | MBh | 76.51
70 | 115 | 2520 | 59 | S/T | 0.7
70 | 115 | 2520 | 59 | ∆T | 20.3
70 | 115 | 2800 | 59 | MBh | 77.511
70 | 115 | 2800 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 2800 | 59 | ∆T | 19.5
70 | 115 | 3080 | 59 | MBh | 78.67
70 | 115 | 3080 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 3080 | 59 | ∆T | 18.7
75 | 115 | 2520 | 59 | MBh | 76.565
75 | 115 | 2520 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 2520 | 59 | ∆T | 24.4
75 | 115 | 2800 | 59 | MBh | 77.556
75 | 115 | 2800 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 2800 | 59 | ∆T | 23.5
75 | 115 | 3080 | 59 | MBh | 78.725
75 | 115 | 3080 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 3080 | 59 | ∆T | 22.7
80 | 115 | 2520 | 59 | MBh | 77.05
80 | 115 | 2520 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 2520 | 59 | ∆T | 28.4
80 | 115 | 2800 | 59 | MBh | 78.051
80 | 115 | 2800 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 2800 | 59 | ∆T | 27.5
80 | 115 | 3080 | 59 | MBh | 79.21
80 | 115 | 3080 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 3080 | 59 | ∆T | 26.8
85 | 115 | 2520 | 59 | MBh | 78.627
85 | 115 | 2520 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 2520 | 59 | ∆T | 32
85 | 115 | 2800 | 59 | MBh | 79.628
85 | 115 | 2800 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 2800 | 59 | ∆T | 31.1
85 | 115 | 3080 | 59 | MBh | 80.787
85 | 115 | 3080 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 3080 | 59 | ∆T | 30.4
70 | 65 | 2520 | 63 | MBh | 95.15
70 | 65 | 2520 | 63 | S/T | 0.5
70 | 65 | 2520 | 63 | ∆T | 17.7
70 | 65 | 2800 | 63 | MBh | 96.151
70 | 65 | 2800 | 63 | S/T | 0.6
70 | 65 | 2800 | 63 | ∆T | 16.8
70 | 65 | 3080 | 63 | MBh | 97.31
70 | 65 | 3080 | 63 | S/T | 0.6
70 | 65 | 3080 | 63 | ∆T | 16.1
75 | 65 | 2520 | 63 | MBh | 95.205
75 | 65 | 2520 | 63 | S/T | 0.7
75 | 65 | 2520 | 63 | ∆T | 21.7
75 | 65 | 2800 | 63 | MBh | 96.206
75 | 65 | 2800 | 63 | S/T | 0.7
75 | 65 | 2800 | 63 | ∆T | 20.8
75 | 65 | 3080 | 63 | MBh | 97.365
75 | 65 | 3080 | 63 | S/T | 0.7
75 | 65 | 3080 | 63 | ∆T | 20.1
80 | 65 | 2520 | 63 | MBh | 95.69
80 | 65 | 2520 | 63 | S/T | 0.8
80 | 65 | 2520 | 63 | ∆T | 25.7
80 | 65 | 2800 | 63 | MBh | 96.69
80 | 65 | 2800 | 63 | S/T | 0.8
80 | 65 | 2800 | 63 | ∆T | 24.9
80 | 65 | 3080 | 63 | MBh | 97.85
80 | 65 | 3080 | 63 | S/T | 0.9
80 | 65 | 3080 | 63 | ∆T | 24.1
85 | 65 | 2520 | 63 | MBh | 97.267
85 | 65 | 2520 | 63 | S/T | 0.9
85 | 65 | 2520 | 63 | ∆T | 29.3
85 | 65 | 2800 | 63 | MBh | 98.268
85 | 65 | 2800 | 63 | S/T | 0.9
85 | 65 | 2800 | 63 | ∆T | 28.5
85 | 65 | 3080 | 63 | MBh | 99.427
85 | 65 | 3080 | 63 | S/T | 0.9
85 | 65 | 3080 | 63 | ∆T | 27.7
70 | 75 | 2520 | 63 | MBh | 94.312
70 | 75 | 2520 | 63 | S/T | 0.5
70 | 75 | 2520 | 63 | ∆T | 17.6
70 | 75 | 2800 | 63 | MBh | 95.313
70 | 75 | 2800 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 2800 | 63 | ∆T | 16.8
70 | 75 | 3080 | 63 | MBh | 96.472
70 | 75 | 3080 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 3080 | 63 | ∆T | 16
75 | 75 | 2520 | 63 | MBh | 94.367
75 | 75 | 2520 | 63 | S/T | 0.7
75 | 75 | 2520 | 63 | ∆T | 21.6
75 | 75 | 2800 | 63 | MBh | 95.368
75 | 75 | 2800 | 63 | S/T | 0.7
75 | 75 | 2800 | 63 | ∆T | 20.8
75 | 75 | 3080 | 63 | MBh | 96.527
75 | 75 | 3080 | 63 | S/T | 0.7
75 | 75 | 3080 | 63 | ∆T | 20
80 | 75 | 2520 | 63 | MBh | 94.852
80 | 75 | 2520 | 63 | S/T | 0.8
80 | 75 | 2520 | 63 | ∆T | 25.7
80 | 75 | 2800 | 63 | MBh | 95.853
80 | 75 | 2800 | 63 | S/T | 0.8
80 | 75 | 2800 | 63 | ∆T | 24.8
80 | 75 | 3080 | 63 | MBh | 97.012
80 | 75 | 3080 | 63 | S/T | 0.9
80 | 75 | 3080 | 63 | ∆T | 24.1
85 | 75 | 2520 | 63 | MBh | 96.429
85 | 75 | 2520 | 63 | S/T | 0.9
85 | 75 | 2520 | 63 | ∆T | 29.3
85 | 75 | 2800 | 63 | MBh | 97.43
85 | 75 | 2800 | 63 | S/T | 0.9
85 | 75 | 2800 | 63 | ∆T | 28.4
85 | 75 | 3080 | 63 | MBh | 98.589
85 | 75 | 3080 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 3080 | 63 | ∆T | 27.7
70 | 85 | 2520 | 63 | MBh | 91.868
70 | 85 | 2520 | 63 | S/T | 0.6
70 | 85 | 2520 | 63 | ∆T | 17.9
70 | 85 | 2800 | 63 | MBh | 92.869
70 | 85 | 2800 | 63 | S/T | 0.6
70 | 85 | 2800 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 3080 | 63 | MBh | 94.028
70 | 85 | 3080 | 63 | S/T | 0.6
70 | 85 | 3080 | 63 | ∆T | 16.3
75 | 85 | 2520 | 63 | MBh | 91.923
75 | 85 | 2520 | 63 | S/T | 0.7
75 | 85 | 2520 | 63 | ∆T | 21.9
75 | 85 | 2800 | 63 | MBh | 92.924
75 | 85 | 2800 | 63 | S/T | 0.7
75 | 85 | 2800 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 3080 | 63 | MBh | 94.083
75 | 85 | 3080 | 63 | S/T | 0.8
75 | 85 | 3080 | 63 | ∆T | 20.3
80 | 85 | 2520 | 63 | MBh | 92.408
80 | 85 | 2520 | 63 | S/T | 0.8
80 | 85 | 2520 | 63 | ∆T | 25.9
80 | 85 | 2800 | 63 | MBh | 93.408
80 | 85 | 2800 | 63 | S/T | 0.9
80 | 85 | 2800 | 63 | ∆T | 25.1
80 | 85 | 3080 | 63 | MBh | 94.568
80 | 85 | 3080 | 63 | S/T | 0.9
80 | 85 | 3080 | 63 | ∆T | 24.3
85 | 85 | 2520 | 63 | MBh | 93.985
85 | 85 | 2520 | 63 | S/T | 0.9
85 | 85 | 2520 | 63 | ∆T | 29.5
85 | 85 | 2800 | 63 | MBh | 94.986
85 | 85 | 2800 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 2800 | 63 | ∆T | 28.7
85 | 85 | 3080 | 63 | MBh | 96.145
85 | 85 | 3080 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 3080 | 63 | ∆T | 27.9
70 | 95 | 2520 | 63 | MBh | 87.663
70 | 95 | 2520 | 63 | S/T | 0.6
70 | 95 | 2520 | 63 | ∆T | 17.6
70 | 95 | 2800 | 63 | MBh | 88.664
70 | 95 | 2800 | 63 | S/T | 0.6
70 | 95 | 2800 | 63 | ∆T | 16.7
70 | 95 | 3080 | 63 | MBh | 89.823
70 | 95 | 3080 | 63 | S/T | 0.7
70 | 95 | 3080 | 63 | ∆T | 16
75 | 95 | 2520 | 63 | MBh | 87.718
75 | 95 | 2520 | 63 | S/T | 0.7
75 | 95 | 2520 | 63 | ∆T | 21.6
75 | 95 | 2800 | 63 | MBh | 88.719
75 | 95 | 2800 | 63 | S/T | 0.8
75 | 95 | 2800 | 63 | ∆T | 20.8
75 | 95 | 3080 | 63 | MBh | 89.878
75 | 95 | 3080 | 63 | S/T | 0.8
75 | 95 | 3080 | 63 | ∆T | 20
80 | 95 | 2520 | 63 | MBh | 88.203
80 | 95 | 2520 | 63 | S/T | 0.8
80 | 95 | 2520 | 63 | ∆T | 25.7
80 | 95 | 2800 | 63 | MBh | 89.203
80 | 95 | 2800 | 63 | S/T | 0.9
80 | 95 | 2800 | 63 | ∆T | 24.8
80 | 95 | 3080 | 63 | MBh | 90.363
80 | 95 | 3080 | 63 | S/T | 0.9
80 | 95 | 3080 | 63 | ∆T | 24.1
85 | 95 | 2520 | 63 | MBh | 89.78
85 | 95 | 2520 | 63 | S/T | 0.9
85 | 95 | 2520 | 63 | ∆T | 29.3
85 | 95 | 2800 | 63 | MBh | 90.781
85 | 95 | 2800 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 2800 | 63 | ∆T | 28.4
85 | 95 | 3080 | 63 | MBh | 91.94
85 | 95 | 3080 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 3080 | 63 | ∆T | 27.6
70 | 105 | 2520 | 63 | MBh | 82.524
70 | 105 | 2520 | 63 | S/T | 0.6
70 | 105 | 2520 | 63 | ∆T | 17.4
70 | 105 | 2800 | 63 | MBh | 83.525
70 | 105 | 2800 | 63 | S/T | 0.6
70 | 105 | 2800 | 63 | ∆T | 16.5
70 | 105 | 3080 | 63 | MBh | 84.684
70 | 105 | 3080 | 63 | S/T | 0.7
70 | 105 | 3080 | 63 | ∆T | 15.8
75 | 105 | 2520 | 63 | MBh | 82.579
75 | 105 | 2520 | 63 | S/T | 0.7
75 | 105 | 2520 | 63 | ∆T | 21.4
75 | 105 | 2800 | 63 | MBh | 83.579
75 | 105 | 2800 | 63 | S/T | 0.8
75 | 105 | 2800 | 63 | ∆T | 20.5
75 | 105 | 3080 | 63 | MBh | 84.738
75 | 105 | 3080 | 63 | S/T | 0.8
75 | 105 | 3080 | 63 | ∆T | 19.8
80 | 105 | 2520 | 63 | MBh | 83.064
80 | 105 | 2520 | 63 | S/T | 0.8
80 | 105 | 2520 | 63 | ∆T | 25.4
80 | 105 | 2800 | 63 | MBh | 84.064
80 | 105 | 2800 | 63 | S/T | 0.9
80 | 105 | 2800 | 63 | ∆T | 24.6
80 | 105 | 3080 | 63 | MBh | 85.223
80 | 105 | 3080 | 63 | S/T | 0.9
80 | 105 | 3080 | 63 | ∆T | 23.8
85 | 105 | 2520 | 63 | MBh | 84.641
85 | 105 | 2520 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 2520 | 63 | ∆T | 29
85 | 105 | 2800 | 63 | MBh | 85.641
85 | 105 | 2800 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 2800 | 63 | ∆T | 28.1
85 | 105 | 3080 | 63 | MBh | 86.8
85 | 105 | 3080 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 3080 | 63 | ∆T | 27.4
70 | 115 | 2520 | 63 | MBh | 77.832
70 | 115 | 2520 | 63 | S/T | 0.7
70 | 115 | 2520 | 63 | ∆T | 18.5
70 | 115 | 2800 | 63 | MBh | 78.833
70 | 115 | 2800 | 63 | S/T | 0.7
70 | 115 | 2800 | 63 | ∆T | 17.6
70 | 115 | 3080 | 63 | MBh | 79.992
70 | 115 | 3080 | 63 | S/T | 0.7
70 | 115 | 3080 | 63 | ∆T | 16.9
75 | 115 | 2520 | 63 | MBh | 77.887
75 | 115 | 2520 | 63 | S/T | 0.8
75 | 115 | 2520 | 63 | ∆T | 22.5
75 | 115 | 2800 | 63 | MBh | 78.888
75 | 115 | 2800 | 63 | S/T | 0.8
75 | 115 | 2800 | 63 | ∆T | 21.7
75 | 115 | 3080 | 63 | MBh | 80.047
75 | 115 | 3080 | 63 | S/T | 0.9
75 | 115 | 3080 | 63 | ∆T | 20.9
80 | 115 | 2520 | 63 | MBh | 78.372
80 | 115 | 2520 | 63 | S/T | 0.9
80 | 115 | 2520 | 63 | ∆T | 26.6
80 | 115 | 2800 | 63 | MBh | 79.373
80 | 115 | 2800 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 2800 | 63 | ∆T | 25.7
80 | 115 | 3080 | 63 | MBh | 80.532
80 | 115 | 3080 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 3080 | 63 | ∆T | 25
85 | 115 | 2520 | 63 | MBh | 79.949
85 | 115 | 2520 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 2520 | 63 | ∆T | 30.2
85 | 115 | 2800 | 63 | MBh | 80.95
85 | 115 | 2800 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 2800 | 63 | ∆T | 29.3
85 | 115 | 3080 | 63 | MBh | 82.109
85 | 115 | 3080 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 3080 | 63 | ∆T | 28.5
70 | 65 | 2520 | 67 | MBh | 97.946
70 | 65 | 2520 | 67 | S/T | 0.4
70 | 65 | 2520 | 67 | ∆T | 14.3
70 | 65 | 2800 | 67 | MBh | 98.947
70 | 65 | 2800 | 67 | S/T | 0.4
70 | 65 | 2800 | 67 | ∆T | 13.4
70 | 65 | 3080 | 67 | MBh | 100.106
70 | 65 | 3080 | 67 | S/T | 0.5
70 | 65 | 3080 | 67 | ∆T | 12.7
75 | 65 | 2520 | 67 | MBh | 98.001
75 | 65 | 2520 | 67 | S/T | 0.5
75 | 65 | 2520 | 67 | ∆T | 18.3
75 | 65 | 2800 | 67 | MBh | 99.002
75 | 65 | 2800 | 67 | S/T | 0.6
75 | 65 | 2800 | 67 | ∆T | 17.4
75 | 65 | 3080 | 67 | MBh | 100.161
75 | 65 | 3080 | 67 | S/T | 0.6
75 | 65 | 3080 | 67 | ∆T | 16.7
80 | 65 | 2520 | 67 | MBh | 98.486
80 | 65 | 2520 | 67 | S/T | 0.6
80 | 65 | 2520 | 67 | ∆T | 22.3
80 | 65 | 2800 | 67 | MBh | 99.487
80 | 65 | 2800 | 67 | S/T | 0.7
80 | 65 | 2800 | 67 | ∆T | 21.5
80 | 65 | 3080 | 67 | MBh | 100.646
80 | 65 | 3080 | 67 | S/T | 0.7
80 | 65 | 3080 | 67 | ∆T | 20.7
85 | 65 | 2520 | 67 | MBh | 100.063
85 | 65 | 2520 | 67 | S/T | 0.7
85 | 65 | 2520 | 67 | ∆T | 25.9
85 | 65 | 2800 | 67 | MBh | 101.064
85 | 65 | 2800 | 67 | S/T | 0.8
85 | 65 | 2800 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 3080 | 67 | MBh | 102.223
85 | 65 | 3080 | 67 | S/T | 0.8
85 | 65 | 3080 | 67 | ∆T | 24.3
70 | 75 | 2520 | 67 | MBh | 97.109
70 | 75 | 2520 | 67 | S/T | 0.4
70 | 75 | 2520 | 67 | ∆T | 14.2
70 | 75 | 2800 | 67 | MBh | 98.109
70 | 75 | 2800 | 67 | S/T | 0.4
70 | 75 | 2800 | 67 | ∆T | 13.4
70 | 75 | 3080 | 67 | MBh | 99.268
70 | 75 | 3080 | 67 | S/T | 0.5
70 | 75 | 3080 | 67 | ∆T | 12.6
75 | 75 | 2520 | 67 | MBh | 97.163
75 | 75 | 2520 | 67 | S/T | 0.5
75 | 75 | 2520 | 67 | ∆T | 18.2
75 | 75 | 2800 | 67 | MBh | 98.164
75 | 75 | 2800 | 67 | S/T | 0.6
75 | 75 | 2800 | 67 | ∆T | 17.4
75 | 75 | 3080 | 67 | MBh | 99.323
75 | 75 | 3080 | 67 | S/T | 0.6
75 | 75 | 3080 | 67 | ∆T | 16.6
80 | 75 | 2520 | 67 | MBh | 97.648
80 | 75 | 2520 | 67 | S/T | 0.7
80 | 75 | 2520 | 67 | ∆T | 22.3
80 | 75 | 2800 | 67 | MBh | 98.649
80 | 75 | 2800 | 67 | S/T | 0.7
80 | 75 | 2800 | 67 | ∆T | 21.4
80 | 75 | 3080 | 67 | MBh | 99.808
80 | 75 | 3080 | 67 | S/T | 0.7
80 | 75 | 3080 | 67 | ∆T | 20.7
85 | 75 | 2520 | 67 | MBh | 99.225
85 | 75 | 2520 | 67 | S/T | 0.8
85 | 75 | 2520 | 67 | ∆T | 25.9
85 | 75 | 2800 | 67 | MBh | 100.226
85 | 75 | 2800 | 67 | S/T | 0.8
85 | 75 | 2800 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 3080 | 67 | MBh | 101.385
85 | 75 | 3080 | 67 | S/T | 0.8
85 | 75 | 3080 | 67 | ∆T | 24.2
70 | 85 | 2520 | 67 | MBh | 94.664
70 | 85 | 2520 | 67 | S/T | 0.4
70 | 85 | 2520 | 67 | ∆T | 14.5
70 | 85 | 2800 | 67 | MBh | 95.665
70 | 85 | 2800 | 67 | S/T | 0.5
70 | 85 | 2800 | 67 | ∆T | 13.6
70 | 85 | 3080 | 67 | MBh | 96.824
70 | 85 | 3080 | 67 | S/T | 0.5
70 | 85 | 3080 | 67 | ∆T | 12.9
75 | 85 | 2520 | 67 | MBh | 94.719
75 | 85 | 2520 | 67 | S/T | 0.6
75 | 85 | 2520 | 67 | ∆T | 18.5
75 | 85 | 2800 | 67 | MBh | 95.72
75 | 85 | 2800 | 67 | S/T | 0.6
75 | 85 | 2800 | 67 | ∆T | 17.6
75 | 85 | 3080 | 67 | MBh | 96.879
75 | 85 | 3080 | 67 | S/T | 0.6
75 | 85 | 3080 | 67 | ∆T | 16.9
80 | 85 | 2520 | 67 | MBh | 95.204
80 | 85 | 2520 | 67 | S/T | 0.7
80 | 85 | 2520 | 67 | ∆T | 22.5
80 | 85 | 2800 | 67 | MBh | 96.205
80 | 85 | 2800 | 67 | S/T | 0.7
80 | 85 | 2800 | 67 | ∆T | 21.7
80 | 85 | 3080 | 67 | MBh | 97.364
80 | 85 | 3080 | 67 | S/T | 0.7
80 | 85 | 3080 | 67 | ∆T | 20.9
85 | 85 | 2520 | 67 | MBh | 96.781
85 | 85 | 2520 | 67 | S/T | 0.8
85 | 85 | 2520 | 67 | ∆T | 26.1
85 | 85 | 2800 | 67 | MBh | 97.782
85 | 85 | 2800 | 67 | S/T | 0.8
85 | 85 | 2800 | 67 | ∆T | 25.3
85 | 85 | 3080 | 67 | MBh | 98.941
85 | 85 | 3080 | 67 | S/T | 0.8
85 | 85 | 3080 | 67 | ∆T | 24.5
70 | 95 | 2520 | 67 | MBh | 90.459
70 | 95 | 2520 | 67 | S/T | 0.4
70 | 95 | 2520 | 67 | ∆T | 14.2
70 | 95 | 2800 | 67 | MBh | 91.46
70 | 95 | 2800 | 67 | S/T | 0.5
70 | 95 | 2800 | 67 | ∆T | 13.3
70 | 95 | 3080 | 67 | MBh | 92.619
70 | 95 | 3080 | 67 | S/T | 0.5
70 | 95 | 3080 | 67 | ∆T | 12.6
75 | 95 | 2520 | 67 | MBh | 90.514
75 | 95 | 2520 | 67 | S/T | 0.6
75 | 95 | 2520 | 67 | ∆T | 18.2
75 | 95 | 2800 | 67 | MBh | 91.515
75 | 95 | 2800 | 67 | S/T | 0.6
75 | 95 | 2800 | 67 | ∆T | 17.4
75 | 95 | 3080 | 67 | MBh | 92.674
75 | 95 | 3080 | 67 | S/T | 0.6
75 | 95 | 3080 | 67 | ∆T | 16.6
80 | 95 | 2520 | 67 | MBh | 90.999
80 | 95 | 2520 | 67 | S/T | 0.7
80 | 95 | 2520 | 67 | ∆T | 22.3
80 | 95 | 2800 | 67 | MBh | 91.999
80 | 95 | 2800 | 67 | S/T | 0.7
80 | 95 | 2800 | 67 | ∆T | 21.4
80 | 95 | 3080 | 67 | MBh | 93.159
80 | 95 | 3080 | 67 | S/T | 0.8
80 | 95 | 3080 | 67 | ∆T | 20.6
85 | 95 | 2520 | 67 | MBh | 92.576
85 | 95 | 2520 | 67 | S/T | 0.8
85 | 95 | 2520 | 67 | ∆T | 25.8
85 | 95 | 2800 | 67 | MBh | 93.577
85 | 95 | 2800 | 67 | S/T | 0.8
85 | 95 | 2800 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 3080 | 67 | MBh | 94.736
85 | 95 | 3080 | 67 | S/T | 0.9
85 | 95 | 3080 | 67 | ∆T | 24.2
70 | 105 | 2520 | 67 | MBh | 85.32
70 | 105 | 2520 | 67 | S/T | 0.5
70 | 105 | 2520 | 67 | ∆T | 14
70 | 105 | 2800 | 67 | MBh | 86.321
70 | 105 | 2800 | 67 | S/T | 0.5
70 | 105 | 2800 | 67 | ∆T | 13.1
70 | 105 | 3080 | 67 | MBh | 87.48
70 | 105 | 3080 | 67 | S/T | 0.5
70 | 105 | 3080 | 67 | ∆T | 12.3
75 | 105 | 2520 | 67 | MBh | 85.375
75 | 105 | 2520 | 67 | S/T | 0.6
75 | 105 | 2520 | 67 | ∆T | 18
75 | 105 | 2800 | 67 | MBh | 86.375
75 | 105 | 2800 | 67 | S/T | 0.6
75 | 105 | 2800 | 67 | ∆T | 17.1
75 | 105 | 3080 | 67 | MBh | 87.535
75 | 105 | 3080 | 67 | S/T | 0.7
75 | 105 | 3080 | 67 | ∆T | 16.4
80 | 105 | 2520 | 67 | MBh | 85.86
80 | 105 | 2520 | 67 | S/T | 0.7
80 | 105 | 2520 | 67 | ∆T | 22
80 | 105 | 2800 | 67 | MBh | 86.86
80 | 105 | 2800 | 67 | S/T | 0.8
80 | 105 | 2800 | 67 | ∆T | 21.2
80 | 105 | 3080 | 67 | MBh | 88.019
80 | 105 | 3080 | 67 | S/T | 0.8
80 | 105 | 3080 | 67 | ∆T | 20.4
85 | 105 | 2520 | 67 | MBh | 87.437
85 | 105 | 2520 | 67 | S/T | 0.8
85 | 105 | 2520 | 67 | ∆T | 25.6
85 | 105 | 2800 | 67 | MBh | 88.437
85 | 105 | 2800 | 67 | S/T | 0.9
85 | 105 | 2800 | 67 | ∆T | 24.7
85 | 105 | 3080 | 67 | MBh | 89.897
85 | 105 | 3080 | 67 | S/T | 0.9
85 | 105 | 3080 | 67 | ∆T | 24
70 | 115 | 2520 | 67 | MBh | 80.628
70 | 115 | 2520 | 67 | S/T | 0.5
70 | 115 | 2520 | 67 | ∆T | 15.1
70 | 115 | 2800 | 67 | MBh | 81.629
70 | 115 | 2800 | 67 | S/T | 0.6
70 | 115 | 2800 | 67 | ∆T | 14.2
70 | 115 | 3080 | 67 | MBh | 82.788
70 | 115 | 3080 | 67 | S/T | 0.6
70 | 115 | 3080 | 67 | ∆T | 13.5
75 | 115 | 2520 | 67 | MBh | 80.683
75 | 115 | 2520 | 67 | S/T | 0.6
75 | 115 | 2520 | 67 | ∆T | 19.1
75 | 115 | 2800 | 67 | MBh | 81.684
75 | 115 | 2800 | 67 | S/T | 0.7
75 | 115 | 2800 | 67 | ∆T | 18.3
75 | 115 | 3080 | 67 | MBh | 82.843
75 | 115 | 3080 | 67 | S/T | 0.7
75 | 115 | 3080 | 67 | ∆T | 17.5
80 | 115 | 2520 | 67 | MBh | 81.168
80 | 115 | 2520 | 67 | S/T | 0.8
80 | 115 | 2520 | 67 | ∆T | 23.2
80 | 115 | 2800 | 67 | MBh | 82.169
80 | 115 | 2800 | 67 | S/T | 0.8
80 | 115 | 2800 | 67 | ∆T | 22.3
80 | 115 | 3080 | 67 | MBh | 83.328
80 | 115 | 3080 | 67 | S/T | 0.8
80 | 115 | 3080 | 67 | ∆T | 21.5
85 | 115 | 2520 | 67 | MBh | 82.745
85 | 115 | 2520 | 67 | S/T | 0.9
85 | 115 | 2520 | 67 | ∆T | 26.7
85 | 115 | 2800 | 67 | MBh | 83.746
85 | 115 | 2800 | 67 | S/T | 0.9
85 | 115 | 2800 | 67 | ∆T | 25.9
85 | 115 | 3080 | 67 | MBh | 84.905
85 | 115 | 3080 | 67 | S/T | 0.9
85 | 115 | 3080 | 67 | ∆T | 25.1
70 | 65 | 2520 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 2520 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 2520 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 2800 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 2800 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 2800 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 3080 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 3080 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 3080 | 71 | ∆T | -
75 | 65 | 2520 | 71 | MBh | 102.272
75 | 65 | 2520 | 71 | S/T | 0.4
75 | 65 | 2520 | 71 | ∆T | 14.8
75 | 65 | 2800 | 71 | MBh | 103.273
75 | 65 | 2800 | 71 | S/T | 0.4
75 | 65 | 2800 | 71 | ∆T | 13.9
75 | 65 | 3080 | 71 | MBh | 104.432
75 | 65 | 3080 | 71 | S/T | 0.5
75 | 65 | 3080 | 71 | ∆T | 13.1
80 | 65 | 2520 | 71 | MBh | 102.757
80 | 65 | 2520 | 71 | S/T | 0.5
80 | 65 | 2520 | 71 | ∆T | 18.8
80 | 65 | 2800 | 71 | MBh | 103.758
80 | 65 | 2800 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 2800 | 71 | ∆T | 17.9
80 | 65 | 3080 | 71 | MBh | 104.917
80 | 65 | 3080 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 3080 | 71 | ∆T | 17.2
85 | 65 | 2520 | 71 | MBh | 104.334
85 | 65 | 2520 | 71 | S/T | 0.6
85 | 65 | 2520 | 71 | ∆T | 22.4
85 | 65 | 2800 | 71 | MBh | 105.335
85 | 65 | 2800 | 71 | S/T | 0.7
85 | 65 | 2800 | 71 | ∆T | 21.5
85 | 65 | 3080 | 71 | MBh | 106.494
85 | 65 | 3080 | 71 | S/T | 0.7
85 | 65 | 3080 | 71 | ∆T | 20.8
70 | 75 | 2520 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 2520 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 2520 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 2800 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 2800 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 2800 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 3080 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 3080 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 3080 | 71 | ∆T | -
75 | 75 | 2520 | 71 | MBh | 101.434
75 | 75 | 2520 | 71 | S/T | 0.4
75 | 75 | 2520 | 71 | ∆T | 14.7
75 | 75 | 2800 | 71 | MBh | 102.435
75 | 75 | 2800 | 71 | S/T | 0.4
75 | 75 | 2800 | 71 | ∆T | 13.8
75 | 75 | 3080 | 71 | MBh | 103.594
75 | 75 | 3080 | 71 | S/T | 0.5
75 | 75 | 3080 | 71 | ∆T | 13.1
80 | 75 | 2520 | 71 | MBh | 101.919
80 | 75 | 2520 | 71 | S/T | 0.5
80 | 75 | 2520 | 71 | ∆T | 18.7
80 | 75 | 2800 | 71 | MBh | 102.92
80 | 75 | 2800 | 71 | S/T | 0.6
80 | 75 | 2800 | 71 | ∆T | 17.9
80 | 75 | 3080 | 71 | MBh | 104.079
80 | 75 | 3080 | 71 | S/T | 0.6
80 | 75 | 3080 | 71 | ∆T | 17.1
85 | 75 | 2520 | 71 | MBh | 103.496
85 | 75 | 2520 | 71 | S/T | 0.6
85 | 75 | 2520 | 71 | ∆T | 22.3
85 | 75 | 2800 | 71 | MBh | 104.497
85 | 75 | 2800 | 71 | S/T | 0.7
85 | 75 | 2800 | 71 | ∆T | 21.5
85 | 75 | 3080 | 71 | MBh | 105.656
85 | 75 | 3080 | 71 | S/T | 0.7
85 | 75 | 3080 | 71 | ∆T | 20.7
70 | 85 | 2520 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 2520 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 2520 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 2800 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 2800 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 2800 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 3080 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 3080 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 3080 | 71 | ∆T | -
75 | 85 | 2520 | 71 | MBh | 98.99
75 | 85 | 2520 | 71 | S/T | 0.4
75 | 85 | 2520 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 2800 | 71 | MBh | 99.991
75 | 85 | 2800 | 71 | S/T | 0.5
75 | 85 | 2800 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 3080 | 71 | MBh | 101.15
75 | 85 | 3080 | 71 | S/T | 0.5
75 | 85 | 3080 | 71 | ∆T | 13.3
80 | 85 | 2520 | 71 | MBh | 99.475
80 | 85 | 2520 | 71 | S/T | 0.5
80 | 85 | 2520 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 2800 | 71 | MBh | 100.476
80 | 85 | 2800 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 2800 | 71 | ∆T | 18.1
80 | 85 | 3080 | 71 | MBh | 101.635
80 | 85 | 3080 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 3080 | 71 | ∆T | 17.4
85 | 85 | 2520 | 71 | MBh | 101.052
85 | 85 | 2520 | 71 | S/T | 0.6
85 | 85 | 2520 | 71 | ∆T | 22.6
85 | 85 | 2800 | 71 | MBh | 102.053
85 | 85 | 2800 | 71 | S/T | 0.7
85 | 85 | 2800 | 71 | ∆T | 21.7
85 | 85 | 3080 | 71 | MBh | 103.212
85 | 85 | 3080 | 71 | S/T | 0.7
85 | 85 | 3080 | 71 | ∆T | 21
70 | 95 | 2520 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 2520 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 2520 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 2800 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 2800 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 2800 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 3080 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 3080 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 3080 | 71 | ∆T | -
75 | 95 | 2520 | 71 | MBh | 94.785
75 | 95 | 2520 | 71 | S/T | 0.4
75 | 95 | 2520 | 71 | ∆T | 14.7
75 | 95 | 2800 | 71 | MBh | 95.786
75 | 95 | 2800 | 71 | S/T | 0.5
75 | 95 | 2800 | 71 | ∆T | 13.8
75 | 95 | 3080 | 71 | MBh | 96.945
75 | 95 | 3080 | 71 | S/T | 0.5
75 | 95 | 3080 | 71 | ∆T | 13.1
80 | 95 | 2520 | 71 | MBh | 95.27
80 | 95 | 2520 | 71 | S/T | 0.6
80 | 95 | 2520 | 71 | ∆T | 18.7
80 | 95 | 2800 | 71 | MBh | 86.27
80 | 95 | 2800 | 71 | S/T | 0.6
80 | 95 | 2800 | 71 | ∆T | 17.9
80 | 95 | 3080 | 71 | MBh | 97.43
80 | 95 | 3080 | 71 | S/T | 0.6
80 | 95 | 3080 | 71 | ∆T | 17.1
85 | 95 | 2520 | 71 | MBh | 96.847
85 | 95 | 2520 | 71 | S/T | 0.7
85 | 95 | 2520 | 71 | ∆T | 22.3
85 | 95 | 2800 | 71 | MBh | 97.848
85 | 95 | 2800 | 71 | S/T | 0.7
85 | 95 | 2800 | 71 | ∆T | 21.4
85 | 95 | 3080 | 71 | MBh | 99.007
85 | 95 | 3080 | 71 | S/T | 0.7
85 | 95 | 3080 | 71 | ∆T | 20.7
70 | 105 | 2520 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 2520 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 2520 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 2800 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 2800 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 2800 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 3080 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 3080 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 3080 | 71 | ∆T | -
75 | 105 | 2520 | 71 | MBh | 89.646
75 | 105 | 2520 | 71 | S/T | 0.5
75 | 105 | 2520 | 71 | ∆T | 14.4
75 | 105 | 2800 | 71 | MBh | 90.646
75 | 105 | 2800 | 71 | S/T | 0.5
75 | 105 | 2800 | 71 | ∆T | 13.6
75 | 105 | 3080 | 71 | MBh | 91.806
75 | 105 | 3080 | 71 | S/T | 0.5
75 | 105 | 3080 | 71 | ∆T | 12.8
80 | 105 | 2520 | 71 | MBh | 90.131
80 | 105 | 2520 | 71 | S/T | 0.6
80 | 105 | 2520 | 71 | ∆T | 18.5
80 | 105 | 2800 | 71 | MBh | 91.131
80 | 105 | 2800 | 71 | S/T | 0.6
80 | 105 | 2800 | 71 | ∆T | 17.6
80 | 105 | 3080 | 71 | MBh | 92.29
80 | 105 | 3080 | 71 | S/T | 0.7
80 | 105 | 3080 | 71 | ∆T | 16.9
85 | 105 | 2520 | 71 | MBh | 91.708
85 | 105 | 2520 | 71 | S/T | 0.7
85 | 105 | 2520 | 71 | ∆T | 22.1
85 | 105 | 2800 | 71 | MBh | 92.708
85 | 105 | 2800 | 71 | S/T | 0.7
85 | 105 | 2800 | 71 | ∆T | 21.2
85 | 105 | 3080 | 71 | MBh | 93.868
85 | 105 | 3080 | 71 | S/T | 0.7
85 | 105 | 3080 | 71 | ∆T | 20.5
70 | 115 | 2520 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 2520 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 2520 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 2800 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 2800 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 2800 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 3080 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 3080 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 3080 | 71 | ∆T | -
75 | 115 | 2520 | 71 | MBh | 94.954
75 | 115 | 2520 | 71 | S/T | 0.5
75 | 115 | 2520 | 71 | ∆T | 15.6
75 | 115 | 2800 | 71 | MBh | 85.955
75 | 115 | 2800 | 71 | S/T | 0.6
75 | 115 | 2800 | 71 | ∆T | 14.7
75 | 115 | 3080 | 71 | MBh | 87.114
75 | 115 | 3080 | 71 | S/T | 0.6
75 | 115 | 3080 | 71 | ∆T | 14
80 | 115 | 2520 | 71 | MBh | 85.439
80 | 115 | 2520 | 71 | S/T | 0.6
80 | 115 | 2520 | 71 | ∆T | 19.6
80 | 115 | 2800 | 71 | MBh | 86.44
80 | 115 | 2800 | 71 | S/T | 0.7
80 | 115 | 2800 | 71 | ∆T | 18.8
80 | 115 | 3080 | 71 | MBh | 87.599
80 | 115 | 3080 | 71 | S/T | 0.7
80 | 115 | 3080 | 71 | ∆T | 18
85 | 115 | 2520 | 71 | MBh | 87.016
85 | 115 | 2520 | 71 | S/T | 0.7
85 | 115 | 2520 | 71 | ∆T | 23.2
85 | 115 | 2800 | 71 | MBh | 88.017
85 | 115 | 2800 | 71 | S/T | 0.8
85 | 115 | 2800 | 71 | ∆T | 22.3
85 | 115 | 3080 | 71 | MBh | 89.176
85 | 115 | 3080 | 71 | S/T | 0.8
85 | 115 | 3080 | 71 | ∆T | 21.6

## DH6TE12040 - DAQ12034
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT | Ambient | MBH
70 | 65 | 3407 | 59 | MBh | 117.285 | 65 | 123.97
70 | 65 | 3407 | 59 | S/T | 0.6 | 60 | 116.42
70 | 65 | 3407 | 59 | ∆T | 19 | 55 | 109
70 | 65 | 3407 | 59 | - | - | 50 | 101.71
70 | 65 | 3407 | 59 | - | - | 47 | 97
70 | 65 | 3785 | 59 | MBh | 118.536 | 45 | 93.59
70 | 65 | 3785 | 59 | S/T | 0.7 | 40 | 85.03
70 | 65 | 3785 | 59 | ∆T | 18.1 | 35 | 76.93
70 | 65 | 3785 | 59 | - | - | 30 | 70.29
70 | 65 | 3785 | 59 | - | - | 25 | 65.43
70 | 65 | 4164 | 59 | MBh | 119.985 | 20 | 61.9
70 | 65 | 4164 | 59 | S/T | 0.7 | 17 | 60
70 | 65 | 4164 | 59 | ∆T | 17.4 | 15 | 57.53
70 | 65 | 4164 | 59 | - | - | 10 | 51.37
70 | 65 | 4164 | 59 | - | - | 5 | 45.2
75 | 65 | 3407 | 59 | MBh | 117.354 | 0 | 39.03
75 | 65 | 3407 | 59 | S/T | 0.8 | -5 | 32.87
75 | 65 | 3407 | 59 | ∆T | 22.9
75 | 65 | 3407 | 59 | - | -
75 | 65 | 3407 | 59 | - | -
75 | 65 | 3785 | 59 | MBh | 118.604
75 | 65 | 3785 | 59 | S/T | 0.8
75 | 65 | 3785 | 59 | ∆T | 22
75 | 65 | 3785 | 59 | - | -
75 | 65 | 3785 | 59 | - | -
75 | 65 | 4164 | 59 | MBh | 120.053
75 | 65 | 4164 | 59 | S/T | 0.8
75 | 65 | 4164 | 59 | ∆T | 21.3
75 | 65 | 4164 | 59 | - | -
75 | 65 | 4164 | 59 | - | -
80 | 65 | 3407 | 59 | MBh | 117.96
80 | 65 | 3407 | 59 | S/T | 0.9
80 | 65 | 3407 | 59 | ∆T | 26.8
80 | 65 | 3407 | 59 | - | -
80 | 65 | 3407 | 59 | - | -
80 | 65 | 3785 | 59 | MBh | 119.211
80 | 65 | 3785 | 59 | S/T | 0.9
80 | 65 | 3785 | 59 | ∆T | 25.9
80 | 65 | 3785 | 59 | - | -
80 | 65 | 3785 | 59 | - | -
80 | 65 | 4164 | 59 | MBh | 120.659
80 | 65 | 4164 | 59 | S/T | 1
80 | 65 | 4164 | 59 | ∆T | 25.2
80 | 65 | 4164 | 59 | - | -
80 | 65 | 4164 | 59 | - | -
85 | 65 | 3407 | 59 | MBh | 119.931
85 | 65 | 3407 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 3407 | 59 | ∆T | 30.3
85 | 65 | 3407 | 59 | - | -
85 | 65 | 3407 | 59 | - | -
85 | 65 | 3785 | 59 | MBh | 121.182
85 | 65 | 3785 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 3785 | 59 | ∆T | 29.4
85 | 65 | 3785 | 59 | - | -
85 | 65 | 3785 | 59 | - | -
85 | 65 | 4164 | 59 | MBh | 122.631
85 | 65 | 4164 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 4164 | 59 | ∆T | 28.7
85 | 65 | 4164 | 59 | - | -
85 | 65 | 4164 | 59 | - | -
70 | 75 | 3407 | 59 | MBh | 116.238
70 | 75 | 3407 | 59 | S/T | 0.6
70 | 75 | 3407 | 59 | ∆T | 18.9
70 | 75 | 3407 | 59 | - | -
70 | 75 | 3407 | 59 | - | -
70 | 75 | 3785 | 59 | MBh | 117.489
70 | 75 | 3785 | 59 | S/T | 0.7
70 | 75 | 3785 | 59 | ∆T | 18.1
70 | 75 | 3785 | 59 | - | -
70 | 75 | 3785 | 59 | - | -
70 | 75 | 4164 | 59 | MBh | 118.938
70 | 75 | 4164 | 59 | S/T | 0.7
70 | 75 | 4164 | 59 | ∆T | 17.3
70 | 75 | 4164 | 59 | - | -
70 | 75 | 4164 | 59 | - | -
75 | 75 | 3407 | 59 | MBh | 116.306
75 | 75 | 3407 | 59 | S/T | 0.8
75 | 75 | 3407 | 59 | ∆T | 22.8
75 | 75 | 3407 | 59 | - | -
75 | 75 | 3407 | 59 | - | -
75 | 75 | 3785 | 59 | MBh | 117.557
75 | 75 | 3785 | 59 | S/T | 0.8
75 | 75 | 3785 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 3785 | 59 | - | -
75 | 75 | 3785 | 59 | - | -
75 | 75 | 4164 | 59 | MBh | 119.006
75 | 75 | 4164 | 59 | S/T | 0.5
75 | 75 | 4164 | 59 | ∆T | 21.2
75 | 75 | 4164 | 59 | - | -
75 | 75 | 4164 | 59 | - | -
80 | 75 | 3407 | 59 | MBh | 116.912
80 | 75 | 3407 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 3407 | 59 | ∆T | 26.7
80 | 75 | 3407 | 59 | - | -
80 | 75 | 3407 | 59 | - | -
80 | 75 | 3785 | 59 | MBh | 118.163
80 | 75 | 3785 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 3785 | 59 | ∆T | 25.9
80 | 75 | 3785 | 59 | - | -
80 | 75 | 3785 | 59 | - | -
80 | 75 | 4164 | 59 | MBh | 119.612
80 | 75 | 4164 | 59 | S/T | 1
80 | 75 | 4164 | 59 | ∆T | 25.2
80 | 75 | 4164 | 59 | - | -
80 | 75 | 4164 | 59 | - | -
85 | 75 | 3407 | 59 | MBh | 118.884
85 | 75 | 3407 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 3407 | 59 | ∆T | 30.2
85 | 75 | 3407 | 59 | - | -
85 | 75 | 3407 | 59 | - | -
85 | 75 | 3785 | 59 | MBh | 120.135
85 | 75 | 3785 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 3785 | 59 | ∆T | 29.4
85 | 75 | 3785 | 59 | - | -
85 | 75 | 3785 | 59 | - | -
85 | 75 | 4164 | 59 | MBh | 121.584
85 | 75 | 4164 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 4164 | 59 | ∆T | 28.7
85 | 75 | 4164 | 59 | - | -
85 | 75 | 4164 | 59 | - | -
70 | 85 | 3407 | 59 | MBh | 113.183
70 | 85 | 3407 | 59 | S/T | 0.7
70 | 85 | 3407 | 59 | ∆T | 19.2
70 | 85 | 3407 | 59 | - | -
70 | 85 | 3407 | 59 | - | -
70 | 85 | 3785 | 59 | MBh | 114.434
70 | 85 | 3785 | 59 | S/T | 0.7
70 | 85 | 3785 | 59 | ∆T | 18.3
70 | 85 | 3785 | 59 | - | -
70 | 85 | 3785 | 59 | - | -
70 | 85 | 4164 | 59 | MBh | 115.883
70 | 85 | 4164 | 59 | S/T | 0.7
70 | 85 | 4164 | 59 | ∆T | 17.6
70 | 85 | 4164 | 59 | - | -
70 | 85 | 4164 | 59 | - | -
75 | 85 | 3407 | 59 | MBh | 113.251
75 | 85 | 3407 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 3407 | 59 | ∆T | 23.1
75 | 85 | 3407 | 59 | - | -
75 | 85 | 3407 | 59 | - | -
75 | 85 | 3785 | 59 | MBh | 114.502
75 | 85 | 3785 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 3785 | 59 | ∆T | 22.2
75 | 85 | 3785 | 59 | - | -
75 | 85 | 3785 | 59 | - | -
75 | 85 | 4164 | 59 | MBh | 115.951
75 | 85 | 4164 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 4164 | 59 | ∆T | 21.5
75 | 85 | 4164 | 59 | - | -
75 | 85 | 4164 | 59 | - | -
80 | 85 | 3407 | 59 | MBh | 113.857
80 | 85 | 3407 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 3407 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 3407 | 59 | - | -
80 | 85 | 3407 | 59 | - | -
80 | 85 | 3785 | 59 | MBh | 115.108
80 | 85 | 3785 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 3785 | 59 | ∆T | 26.1
80 | 85 | 3785 | 59 | - | -
80 | 85 | 3785 | 59 | - | -
80 | 85 | 4164 | 59 | MBh | 116.557
80 | 85 | 4164 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 4164 | 59 | ∆T | 25.4
80 | 85 | 4164 | 59 | - | -
80 | 85 | 4164 | 59 | - | -
85 | 85 | 3407 | 59 | MBh | 115.829
85 | 85 | 3407 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 3407 | 59 | ∆T | 30.5
85 | 85 | 3407 | 59 | - | -
85 | 85 | 3407 | 59 | - | -
85 | 85 | 3785 | 59 | MBh | 117.079
85 | 85 | 3785 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 3785 | 59 | ∆T | 29.6
85 | 85 | 3785 | 59 | - | -
85 | 85 | 3785 | 59 | - | -
85 | 85 | 4164 | 59 | MBh | 118.525
85 | 85 | 4164 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 4164 | 59 | ∆T | 28.9
85 | 85 | 4164 | 59 | - | -
85 | 85 | 4164 | 59 | - | -
70 | 95 | 3407 | 59 | MBh | 107.927
70 | 95 | 3407 | 59 | S/T | 0.7
70 | 95 | 3407 | 59 | ∆T | 18.9
70 | 95 | 3407 | 59 | - | -
70 | 95 | 3407 | 59 | - | -
70 | 95 | 3785 | 59 | MBh | 109.177
70 | 95 | 3785 | 59 | S/T | 0.7
70 | 95 | 3785 | 59 | ∆T | 18.1
70 | 95 | 3785 | 59 | - | -
70 | 95 | 3785 | 59 | - | -
70 | 95 | 4164 | 59 | MBh | 110.626
70 | 95 | 4164 | 59 | S/T | 0.8
70 | 95 | 4164 | 59 | ∆T | 17.3
70 | 95 | 4164 | 59 | - | -
70 | 95 | 4164 | 59 | - | -
75 | 95 | 3407 | 59 | MBh | 107.995
75 | 95 | 3407 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 3407 | 59 | ∆T | 22.8
75 | 95 | 3407 | 59 | - | -
75 | 95 | 3407 | 59 | - | -
75 | 95 | 3785 | 59 | MBh | 109.246
75 | 95 | 3785 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 3785 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 3785 | 59 | - | -
75 | 95 | 3785 | 59 | - | -
75 | 95 | 4164 | 59 | MBh | 110.695
75 | 95 | 4164 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 4164 | 59 | ∆T | 21.2
75 | 95 | 4164 | 59 | - | -
75 | 95 | 4164 | 59 | - | -
80 | 95 | 3407 | 59 | MBh | 108.601
80 | 95 | 3407 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 3407 | 59 | ∆T | 26.7
80 | 95 | 3407 | 59 | - | -
80 | 95 | 3407 | 59 | - | -
80 | 95 | 3785 | 59 | MBh | 109.852
80 | 95 | 3785 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 3785 | 59 | ∆T | 25.9
80 | 95 | 3785 | 59 | - | -
80 | 95 | 3785 | 59 | - | -
80 | 95 | 4164 | 59 | MBh | 111.301
80 | 95 | 4164 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 4164 | 59 | ∆T | 25.1
80 | 95 | 4164 | 59 | - | -
80 | 95 | 4164 | 59 | - | -
85 | 95 | 3407 | 59 | MBh | 110.572
85 | 95 | 3407 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 3407 | 59 | ∆T | 30.2
85 | 95 | 3407 | 59 | - | -
85 | 95 | 3407 | 59 | - | -
85 | 95 | 3785 | 59 | MBh | 111.823
85 | 95 | 3785 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 3785 | 59 | ∆T | 29.4
85 | 95 | 3785 | 59 | - | -
85 | 95 | 3785 | 59 | - | -
85 | 95 | 4164 | 59 | MBh | 113.272
85 | 95 | 4164 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 4164 | 59 | ∆T | 28.6
85 | 95 | 4164 | 59 | - | -
85 | 95 | 4164 | 59 | - | -
70 | 105 | 3407 | 59 | MBh | 101.503
70 | 105 | 3407 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 3407 | 59 | ∆T | 18.7
70 | 105 | 3407 | 59 | - | -
70 | 105 | 3407 | 59 | - | -
70 | 105 | 3785 | 59 | MBh | 102.753
70 | 105 | 3785 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 3785 | 59 | ∆T | 17.8
70 | 105 | 3785 | 59 | - | -
70 | 105 | 3785 | 59 | - | -
70 | 105 | 4164 | 59 | MBh | 104.202
70 | 105 | 4164 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 4164 | 59 | ∆T | 17.1
70 | 105 | 4164 | 59 | - | -
70 | 105 | 4164 | 59 | - | -
75 | 105 | 3407 | 59 | MBh | 101.871
75 | 105 | 3407 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 3407 | 59 | ∆T | 22.6
75 | 105 | 3407 | 59 | - | -
75 | 105 | 3407 | 59 | - | -
75 | 105 | 3785 | 59 | MBh | 102.822
75 | 105 | 3785 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 3785 | 59 | ∆T | 21.7
75 | 105 | 3785 | 59 | - | -
75 | 105 | 3785 | 59 | - | -
75 | 105 | 4164 | 59 | MBh | 104.271
75 | 105 | 4164 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 4164 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 4164 | 59 | - | -
75 | 105 | 4164 | 59 | - | -
80 | 105 | 3407 | 59 | MBh | 102.177
80 | 105 | 3407 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 3407 | 59 | ∆T | 26.5
80 | 105 | 3407 | 59 | - | -
80 | 105 | 3407 | 59 | - | -
80 | 105 | 3785 | 59 | MBh | 103.428
80 | 105 | 3785 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 3785 | 59 | ∆T | 25.6
80 | 105 | 3785 | 59 | - | -
80 | 105 | 3785 | 59 | - | -
80 | 105 | 4164 | 59 | MBh | 104.877
80 | 105 | 4164 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 4164 | 59 | ∆T | 24.9
80 | 105 | 4164 | 59 | - | -
80 | 105 | 4164 | 59 | - | -
85 | 105 | 3407 | 59 | MBh | 104.148
85 | 105 | 3407 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 3407 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 3407 | 59 | - | -
85 | 105 | 3407 | 59 | - | -
85 | 105 | 3785 | 59 | MBh | 105.399
85 | 105 | 3785 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 3785 | 59 | ∆T | 29.1
85 | 105 | 3785 | 59 | - | -
85 | 105 | 3785 | 59 | - | -
85 | 105 | 4164 | 59 | MBh | 106.848
85 | 105 | 4164 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 4164 | 59 | ∆T | 28.4
85 | 105 | 4164 | 59 | - | -
85 | 105 | 4164 | 59 | - | -
70 | 115 | 3407 | 59 | MBh | 95.638
70 | 115 | 3407 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 3407 | 59 | ∆T | 19.8
70 | 115 | 3407 | 59 | - | -
70 | 115 | 3407 | 59 | - | -
70 | 115 | 3785 | 59 | MBh | 96.889
70 | 115 | 3785 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 3785 | 59 | ∆T | 18.9
70 | 115 | 3785 | 59 | - | -
70 | 115 | 3785 | 59 | - | -
70 | 115 | 4164 | 59 | MBh | 98.338
70 | 115 | 4164 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 4164 | 59 | ∆T | 18.2
70 | 115 | 4164 | 59 | - | -
70 | 115 | 4164 | 59 | - | -
75 | 115 | 3407 | 59 | MBh | 95.706
75 | 115 | 3407 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 3407 | 59 | ∆T | 23.7
75 | 115 | 3407 | 59 | - | -
75 | 115 | 3407 | 59 | - | -
75 | 115 | 3785 | 59 | MBh | 96.957
75 | 115 | 3785 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 3785 | 59 | ∆T | 22.8
75 | 115 | 3785 | 59 | - | -
75 | 115 | 3785 | 59 | - | -
75 | 115 | 4164 | 59 | MBh | 98.406
75 | 115 | 4164 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 4164 | 59 | ∆T | 22.1
75 | 115 | 4164 | 59 | - | -
75 | 115 | 4164 | 59 | - | -
80 | 115 | 3407 | 59 | MBh | 96.312
80 | 115 | 3407 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 3407 | 59 | ∆T | 27.6
80 | 115 | 3407 | 59 | - | -
80 | 115 | 3407 | 59 | - | -
80 | 115 | 3785 | 59 | MBh | 97.563
80 | 115 | 3785 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 3785 | 59 | ∆T | 26.8
80 | 115 | 3785 | 59 | - | -
80 | 115 | 3785 | 59 | - | -
80 | 115 | 4164 | 59 | MBh | 99.012
80 | 115 | 4164 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 4164 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 4164 | 59 | - | -
80 | 115 | 4164 | 59 | - | -
85 | 115 | 3407 | 59 | MBh | 98.284
85 | 115 | 3407 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 3407 | 59 | ∆T | 31.1
85 | 115 | 3407 | 59 | - | -
85 | 115 | 3407 | 59 | - | -
85 | 115 | 3785 | 59 | MBh | 99.535
85 | 115 | 3785 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 3785 | 59 | ∆T | 30.2
85 | 115 | 3785 | 59 | - | -
85 | 115 | 3785 | 59 | - | -
85 | 115 | 4164 | 59 | MBh | 100.983
85 | 115 | 4164 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 4164 | 59 | ∆T | 29.5
85 | 115 | 4164 | 59 | - | -
85 | 115 | 4164 | 59 | - | -
70 | 65 | 3407 | 63 | MBh | 118.938
70 | 65 | 3407 | 63 | S/T | 0.6
70 | 65 | 3407 | 63 | ∆T | 17.2
70 | 65 | 3407 | 63 | - | -
70 | 65 | 3407 | 63 | - | -
70 | 65 | 3785 | 63 | MBh | 120.189
70 | 65 | 3785 | 63 | S/T | 0.6
70 | 65 | 3785 | 63 | ∆T | 16.3
70 | 65 | 3785 | 63 | - | -
70 | 65 | 3785 | 63 | - | -
70 | 65 | 4164 | 63 | MBh | 121.638
70 | 65 | 4164 | 63 | S/T | 0.6
70 | 65 | 4164 | 63 | ∆T | 15.6
70 | 65 | 4164 | 63 | - | -
70 | 65 | 4164 | 63 | - | -
75 | 65 | 3407 | 63 | MBh | 119.006
75 | 65 | 3407 | 63 | S/T | 0.7
75 | 65 | 3407 | 63 | ∆T | 21.1
75 | 65 | 3407 | 63 | - | -
75 | 65 | 3407 | 63 | - | -
75 | 65 | 3785 | 63 | MBh | 120.257
75 | 65 | 3785 | 63 | S/T | 0.7
75 | 65 | 3785 | 63 | ∆T | 20.2
75 | 65 | 3785 | 63 | - | -
75 | 65 | 3785 | 63 | - | -
75 | 65 | 4164 | 63 | MBh | 121.706
75 | 65 | 4164 | 63 | S/T | 0.8
75 | 65 | 4164 | 63 | ∆T | 19.5
75 | 65 | 4164 | 63 | - | -
75 | 65 | 4164 | 63 | - | -
80 | 65 | 3407 | 63 | MBh | 119.612
80 | 65 | 3407 | 63 | S/T | 0.8
80 | 65 | 3407 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 3407 | 63 | - | -
80 | 65 | 3407 | 63 | - | -
80 | 65 | 3785 | 63 | MBh | 120.863
80 | 65 | 3785 | 63 | S/T | 0.9
80 | 65 | 3785 | 63 | ∆T | 24.2
80 | 65 | 3785 | 63 | - | -
80 | 65 | 3785 | 63 | - | -
80 | 65 | 4164 | 63 | MBh | 122.312
80 | 65 | 4164 | 63 | S/T | 0.9
80 | 65 | 4164 | 63 | ∆T | 23.4
80 | 65 | 4164 | 63 | - | -
80 | 65 | 4164 | 63 | - | -
85 | 65 | 3407 | 63 | MBh | 121.584
85 | 65 | 3407 | 63 | S/T | 0.9
85 | 65 | 3407 | 63 | ∆T | 28.5
85 | 65 | 3407 | 63 | - | -
85 | 65 | 3407 | 63 | - | -
85 | 65 | 3785 | 63 | MBh | 122.834
85 | 65 | 3785 | 63 | S/T | 1
85 | 65 | 3785 | 63 | ∆T | 27.7
85 | 65 | 3785 | 63 | - | -
85 | 65 | 3785 | 63 | - | -
85 | 65 | 4164 | 63 | MBh | 124.283
85 | 65 | 4164 | 63 | S/T | 1
85 | 65 | 4164 | 63 | ∆T | 26.9
85 | 65 | 4164 | 63 | - | -
85 | 65 | 4164 | 63 | - | -
70 | 75 | 3407 | 63 | MBh | 117.891
70 | 75 | 3407 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 3407 | 63 | ∆T | 17.1
70 | 75 | 3407 | 63 | - | -
70 | 75 | 3407 | 63 | - | -
70 | 75 | 3785 | 63 | MBh | 119.141
70 | 75 | 3785 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 3785 | 63 | ∆T | 16.3
70 | 75 | 3785 | 63 | - | -
70 | 75 | 3785 | 63 | - | -
70 | 75 | 4164 | 63 | MBh | 120.59
70 | 75 | 4164 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 4164 | 63 | ∆T | 15.6
70 | 75 | 4164 | 63 | - | -
70 | 75 | 4164 | 63 | - | -
75 | 75 | 3407 | 63 | MBh | 117.959
75 | 75 | 3407 | 63 | S/T | 0.7
75 | 75 | 3407 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 3407 | 63 | - | -
75 | 75 | 3407 | 63 | - | -
75 | 75 | 3785 | 63 | MBh | 119.21
75 | 75 | 3785 | 63 | S/T | 0.7
75 | 75 | 3785 | 63 | ∆T | 20.2
75 | 75 | 3785 | 63 | - | -
75 | 75 | 3785 | 63 | - | -
75 | 75 | 4164 | 63 | MBh | 120.659
75 | 75 | 4164 | 63 | S/T | 0.5
75 | 75 | 4164 | 63 | ∆T | 19.5
75 | 75 | 4164 | 63 | - | -
75 | 75 | 4164 | 63 | - | -
80 | 75 | 3407 | 63 | MBh | 118.565
80 | 75 | 3407 | 63 | S/T | 0.8
80 | 75 | 3407 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 3407 | 63 | - | -
80 | 75 | 3407 | 63 | - | -
80 | 75 | 3785 | 63 | MBh | 119.816
80 | 75 | 3785 | 63 | S/T | 0.9
80 | 75 | 3785 | 63 | ∆T | 24.1
80 | 75 | 3785 | 63 | - | -
80 | 75 | 3785 | 63 | - | -
80 | 75 | 4164 | 63 | MBh | 121.265
80 | 75 | 4164 | 63 | S/T | 0.9
80 | 75 | 4164 | 63 | ∆T | 23.4
80 | 75 | 4164 | 63 | - | -
80 | 75 | 4164 | 63 | - | -
85 | 75 | 3407 | 63 | MBh | 120.536
85 | 75 | 3407 | 63 | S/T | 0.9
85 | 75 | 3407 | 63 | ∆T | 28.4
85 | 75 | 3407 | 63 | - | -
85 | 75 | 3407 | 63 | - | -
85 | 75 | 3785 | 63 | MBh | 121.787
85 | 75 | 3785 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 3785 | 63 | ∆T | 27.6
85 | 75 | 3785 | 63 | - | -
85 | 75 | 3785 | 63 | - | -
85 | 75 | 4164 | 63 | MBh | 123.236
85 | 75 | 4164 | 63 | S/T | 1
85 | 75 | 4164 | 63 | ∆T | 26.9
85 | 75 | 4164 | 63 | - | -
85 | 75 | 4164 | 63 | - | -
70 | 85 | 3407 | 63 | MBh | 114.835
70 | 85 | 3407 | 63 | S/T | 0.6
70 | 85 | 3407 | 63 | ∆T | 17.4
70 | 85 | 3407 | 63 | - | -
70 | 85 | 3407 | 63 | - | -
70 | 85 | 3785 | 63 | MBh | 116.086
70 | 85 | 3785 | 63 | S/T | 0.6
70 | 85 | 3785 | 63 | ∆T | 16.5
70 | 85 | 3785 | 63 | - | -
70 | 85 | 3785 | 63 | - | -
70 | 85 | 4164 | 63 | MBh | 117.535
70 | 85 | 4164 | 63 | S/T | 0.7
70 | 85 | 4164 | 63 | ∆T | 15.8
70 | 85 | 4164 | 63 | - | -
70 | 85 | 4164 | 63 | - | -
75 | 85 | 3407 | 63 | MBh | 114.904
75 | 85 | 3407 | 63 | S/T | 0.7
75 | 85 | 3407 | 63 | ∆T | 21.3
75 | 85 | 3407 | 63 | - | -
75 | 85 | 3407 | 63 | - | -
75 | 85 | 3785 | 63 | MBh | 116.154
75 | 85 | 3785 | 63 | S/T | 0.8
75 | 85 | 3785 | 63 | ∆T | 20.4
75 | 85 | 3785 | 63 | - | -
75 | 85 | 3785 | 63 | - | -
75 | 85 | 4164 | 63 | MBh | 117.603
75 | 85 | 4164 | 63 | S/T | 0.8
75 | 85 | 4164 | 63 | ∆T | 19.7
75 | 85 | 4164 | 63 | - | -
75 | 85 | 4164 | 63 | - | -
80 | 85 | 3407 | 63 | MBh | 115.51
80 | 85 | 3407 | 63 | S/T | 0.8
80 | 85 | 3407 | 63 | ∆T | 25.2
80 | 85 | 3407 | 63 | - | -
80 | 85 | 3407 | 63 | - | -
80 | 85 | 3785 | 63 | MBh | 116.761
80 | 85 | 3785 | 63 | S/T | 0.9
80 | 85 | 3785 | 63 | ∆T | 24.4
80 | 85 | 3785 | 63 | - | -
80 | 85 | 3785 | 63 | - | -
80 | 85 | 4164 | 63 | MBh | 118.209
80 | 85 | 4164 | 63 | S/T | 0.9
80 | 85 | 4164 | 63 | ∆T | 23.6
80 | 85 | 4164 | 63 | - | -
80 | 85 | 4164 | 63 | - | -
85 | 85 | 3407 | 63 | MBh | 117.481
85 | 85 | 3407 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 3407 | 63 | ∆T | 28.7
85 | 85 | 3407 | 63 | - | -
85 | 85 | 3407 | 63 | - | -
85 | 85 | 3785 | 63 | MBh | 118.732
85 | 85 | 3785 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 3785 | 63 | ∆T | 27.9
85 | 85 | 3785 | 63 | - | -
85 | 85 | 3785 | 63 | - | -
85 | 85 | 4164 | 63 | MBh | 120.181
85 | 85 | 4164 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 4164 | 63 | ∆T | 27.1
85 | 85 | 4164 | 63 | - | -
85 | 85 | 4164 | 63 | - | -
70 | 95 | 3407 | 63 | MBh | 109.579
70 | 95 | 3407 | 63 | S/T | 0.6
70 | 95 | 3407 | 63 | ∆T | 17.1
70 | 95 | 3407 | 63 | - | -
70 | 95 | 3407 | 63 | - | -
70 | 95 | 3785 | 63 | MBh | 110.86
70 | 95 | 3785 | 63 | S/T | 0.6
70 | 95 | 3785 | 63 | ∆T | 16.3
70 | 95 | 3785 | 63 | - | -
70 | 95 | 3785 | 63 | - | -
70 | 95 | 4164 | 63 | MBh | 112.279
70 | 95 | 4164 | 63 | S/T | 0.7
70 | 95 | 4164 | 63 | ∆T | 15.5
70 | 95 | 4164 | 63 | - | -
70 | 95 | 4164 | 63 | - | -
75 | 95 | 3407 | 63 | MBh | 109.647
75 | 95 | 3407 | 63 | S/T | 0.7
75 | 95 | 3407 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 3407 | 63 | - | -
75 | 95 | 3407 | 63 | - | -
75 | 95 | 3785 | 63 | MBh | 110.898
75 | 95 | 3785 | 63 | S/T | 0.8
75 | 95 | 3785 | 63 | ∆T | 20.2
75 | 95 | 3785 | 63 | - | -
75 | 95 | 3785 | 63 | - | -
75 | 95 | 4164 | 63 | MBh | 112.347
75 | 95 | 4164 | 63 | S/T | 0.8
75 | 95 | 4164 | 63 | ∆T | 19.4
75 | 95 | 4164 | 63 | - | -
75 | 95 | 4164 | 63 | - | -
80 | 95 | 3407 | 63 | MBh | 110.253
80 | 95 | 3407 | 63 | S/T | 0.9
80 | 95 | 3407 | 63 | ∆T | 24.9
80 | 95 | 3407 | 63 | - | -
80 | 95 | 3407 | 63 | - | -
80 | 95 | 3785 | 63 | MBh | 111.504
80 | 95 | 3785 | 63 | S/T | 0.9
80 | 95 | 3785 | 63 | ∆T | 24.1
80 | 95 | 3785 | 63 | - | -
80 | 95 | 3785 | 63 | - | -
80 | 95 | 4164 | 63 | MBh | 112.953
80 | 95 | 4164 | 63 | S/T | 0.9
80 | 95 | 4164 | 63 | ∆T | 23.4
80 | 95 | 4164 | 63 | - | -
80 | 95 | 4164 | 63 | - | -
85 | 95 | 3407 | 63 | MBh | 112.225
85 | 95 | 3407 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 3407 | 63 | ∆T | 28.4
85 | 95 | 3407 | 63 | - | -
85 | 95 | 3407 | 63 | - | -
85 | 95 | 3785 | 63 | MBh | 113.476
85 | 95 | 3785 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 3785 | 63 | ∆T | 27.6
85 | 95 | 3785 | 63 | - | -
85 | 95 | 3785 | 63 | - | -
85 | 95 | 4164 | 63 | MBh | 114.925
85 | 95 | 4164 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 4164 | 63 | ∆T | 26.9
85 | 95 | 4164 | 63 | - | -
85 | 95 | 4164 | 63 | - | -
70 | 105 | 3407 | 63 | MBh | 103.155
70 | 105 | 3407 | 63 | S/T | 0.6
70 | 105 | 3407 | 63 | ∆T | 16.9
70 | 105 | 3407 | 63 | - | -
70 | 105 | 3407 | 63 | - | -
70 | 105 | 3785 | 63 | MBh | 104.406
70 | 105 | 3785 | 63 | S/T | 0.7
70 | 105 | 3785 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 3785 | 63 | - | -
70 | 105 | 3785 | 63 | - | -
70 | 105 | 4164 | 63 | MBh | 105.855
70 | 105 | 4164 | 63 | S/T | 0.7
70 | 105 | 4164 | 63 | ∆T | 15.3
70 | 105 | 4164 | 63 | - | -
70 | 105 | 4164 | 63 | - | -
75 | 105 | 3407 | 63 | MBh | 103.223
75 | 105 | 3407 | 63 | S/T | 0.8
75 | 105 | 3407 | 63 | ∆T | 20.8
75 | 105 | 3407 | 63 | - | -
75 | 105 | 3407 | 63 | - | -
75 | 105 | 3785 | 63 | MBh | 104.474
75 | 105 | 3785 | 63 | S/T | 0.8
75 | 105 | 3785 | 63 | ∆T | 19.9
75 | 105 | 3785 | 63 | - | -
75 | 105 | 3785 | 63 | - | -
75 | 105 | 4164 | 63 | MBh | 105.923
75 | 105 | 4164 | 63 | S/T | 0.8
75 | 105 | 4164 | 63 | ∆T | 19.2
75 | 105 | 4164 | 63 | - | -
75 | 105 | 4164 | 63 | - | -
80 | 105 | 3407 | 63 | MBh | 103.829
80 | 105 | 3407 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 3407 | 63 | ∆T | 24.7
80 | 105 | 3407 | 63 | - | -
80 | 105 | 3407 | 63 | - | -
80 | 105 | 3785 | 63 | MBh | 105.08
80 | 105 | 3785 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 3785 | 63 | ∆T | 23.9
80 | 105 | 3785 | 63 | - | -
80 | 105 | 3785 | 63 | - | -
80 | 105 | 4164 | 63 | MBh | 106.526
80 | 105 | 4164 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 4164 | 63 | ∆T | 23.1
80 | 105 | 4164 | 63 | - | -
80 | 105 | 4164 | 63 | - | -
85 | 105 | 3407 | 63 | MBh | 105.801
85 | 105 | 3407 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 3407 | 63 | ∆T | 28.2
85 | 105 | 3407 | 63 | - | -
85 | 105 | 3407 | 63 | - | -
85 | 105 | 3785 | 63 | MBh | 107.052
85 | 105 | 3785 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 3785 | 63 | ∆T | 27.4
85 | 105 | 3785 | 63 | - | -
85 | 105 | 3785 | 63 | - | -
85 | 105 | 4164 | 63 | MBh | 108.501
85 | 105 | 4164 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 4164 | 63 | ∆T | 26.6
85 | 105 | 4164 | 63 | - | -
85 | 105 | 4164 | 63 | - | -
70 | 115 | 3407 | 63 | MBh | 97.291
70 | 115 | 3407 | 63 | S/T | 0.7
70 | 115 | 3407 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 3407 | 63 | - | -
70 | 115 | 3407 | 63 | - | -
70 | 115 | 3785 | 63 | MBh | 98.541
70 | 115 | 3785 | 63 | S/T | 0.7
70 | 115 | 3785 | 63 | ∆T | 17.2
70 | 115 | 3785 | 63 | - | -
70 | 115 | 3785 | 63 | - | -
70 | 115 | 4164 | 63 | MBh | 99.99
70 | 115 | 4164 | 63 | S/T | 0.8
70 | 115 | 4164 | 63 | ∆T | 16.4
70 | 115 | 4164 | 63 | - | -
70 | 115 | 4164 | 63 | - | -
75 | 115 | 3407 | 63 | MBh | 97.359
75 | 115 | 3407 | 63 | S/T | 0.8
75 | 115 | 3407 | 63 | ∆T | 21.9
75 | 115 | 3407 | 63 | - | -
75 | 115 | 3407 | 63 | - | -
75 | 115 | 3785 | 63 | MBh | 98.61
75 | 115 | 3785 | 63 | S/T | 0.9
75 | 115 | 3785 | 63 | ∆T | 21.1
75 | 115 | 3785 | 63 | - | -
75 | 115 | 3785 | 63 | - | -
75 | 115 | 4164 | 63 | MBh | 100.058
75 | 115 | 4164 | 63 | S/T | 1
75 | 115 | 4164 | 63 | ∆T | 20.3
75 | 115 | 4164 | 63 | - | -
75 | 115 | 4164 | 63 | - | -
80 | 115 | 3407 | 63 | MBh | 97.965
80 | 115 | 3407 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 3407 | 63 | ∆T | 25.8
80 | 115 | 3407 | 63 | - | -
80 | 115 | 3407 | 63 | - | -
80 | 115 | 3785 | 63 | MBh | 99.216
80 | 115 | 3785 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 3785 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 3785 | 63 | - | -
80 | 115 | 3785 | 63 | - | -
80 | 115 | 4164 | 63 | MBh | 100.665
80 | 115 | 4164 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 4164 | 63 | ∆T | 24.2
80 | 115 | 4164 | 63 | - | -
80 | 115 | 4164 | 63 | - | -
85 | 115 | 3407 | 63 | MBh | 99.936
85 | 115 | 3407 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 3407 | 63 | ∆T | 29.3
85 | 115 | 3407 | 63 | - | -
85 | 115 | 3407 | 63 | - | -
85 | 115 | 3785 | 63 | MBh | 101.187
85 | 115 | 3785 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 3785 | 63 | ∆T | 28.5
85 | 115 | 3785 | 63 | - | -
85 | 115 | 3785 | 63 | - | -
85 | 115 | 4164 | 63 | MBh | 102.636
85 | 115 | 4164 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 4164 | 63 | ∆T | 27.7
85 | 115 | 4164 | 63 | - | -
85 | 115 | 4164 | 63 | - | -
70 | 65 | 3407 | 67 | MBh | 122.433
70 | 65 | 3407 | 67 | S/T | 0.4
70 | 65 | 3407 | 67 | ∆T | 13.9
70 | 65 | 3407 | 67 | - | -
70 | 65 | 3407 | 67 | - | -
70 | 65 | 3785 | 67 | MBh | 123.684
70 | 65 | 3785 | 67 | S/T | 0.5
70 | 65 | 3785 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 3785 | 67 | - | -
70 | 65 | 3785 | 67 | - | -
70 | 65 | 4164 | 67 | MBh | 125.133
70 | 65 | 4164 | 67 | S/T | 0.5
70 | 65 | 4164 | 67 | ∆T | 12.3
70 | 65 | 4164 | 67 | - | -
70 | 65 | 4164 | 67 | - | -
75 | 65 | 3407 | 67 | MBh | 122.501
75 | 65 | 3407 | 67 | S/T | 0.5
75 | 65 | 3407 | 67 | ∆T | 17.8
75 | 65 | 3407 | 67 | - | -
75 | 65 | 3407 | 67 | - | -
75 | 65 | 3785 | 67 | MBh | 123.752
75 | 65 | 3785 | 67 | S/T | 0.6
75 | 65 | 3785 | 67 | ∆T | 16.9
75 | 65 | 3785 | 67 | - | -
75 | 65 | 3785 | 67 | - | -
75 | 65 | 4164 | 67 | MBh | 125.201
75 | 65 | 4164 | 67 | S/T | 0.6
75 | 65 | 4164 | 67 | ∆T | 16.2
75 | 65 | 4164 | 67 | - | -
75 | 65 | 4164 | 67 | - | -
80 | 65 | 3407 | 67 | MBh | 123.107
80 | 65 | 3407 | 67 | S/T | 0.7
80 | 65 | 3407 | 67 | ∆T | 21.7
80 | 65 | 3407 | 67 | - | -
80 | 65 | 3407 | 67 | - | -
80 | 65 | 3785 | 67 | MBh | 124.358
80 | 65 | 3785 | 67 | S/T | 0.7
80 | 65 | 3785 | 67 | ∆T | 20.9
80 | 65 | 3785 | 67 | - | -
80 | 65 | 3785 | 67 | - | -
80 | 65 | 4164 | 67 | MBh | 125.807
80 | 65 | 4164 | 67 | S/T | 0.7
80 | 65 | 4164 | 67 | ∆T | 20.1
80 | 65 | 4164 | 67 | - | -
80 | 65 | 4164 | 67 | - | -
85 | 65 | 3407 | 67 | MBh | 125.079
85 | 65 | 3407 | 67 | S/T | 0.8
85 | 65 | 3407 | 67 | ∆T | 25.2
85 | 65 | 3407 | 67 | - | -
85 | 65 | 3407 | 67 | - | -
85 | 65 | 3785 | 67 | MBh | 126.33
85 | 65 | 3785 | 67 | S/T | 0.8
85 | 65 | 3785 | 67 | ∆T | 24.3
85 | 65 | 3785 | 67 | - | -
85 | 65 | 3785 | 67 | - | -
85 | 65 | 4164 | 67 | MBh | 127.778
85 | 65 | 4164 | 67 | S/T | 0.9
85 | 65 | 4164 | 67 | ∆T | 23.6
85 | 65 | 4164 | 67 | - | -
85 | 65 | 4164 | 67 | - | -
70 | 75 | 3407 | 67 | MBh | 121.386
70 | 75 | 3407 | 67 | S/T | 0.4
70 | 75 | 3407 | 67 | ∆T | 13.8
70 | 75 | 3407 | 67 | - | -
70 | 75 | 3407 | 67 | - | -
70 | 75 | 3785 | 67 | MBh | 122.637
70 | 75 | 3785 | 67 | S/T | 0.5
70 | 75 | 3785 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 3785 | 67 | - | -
70 | 75 | 3785 | 67 | - | -
70 | 75 | 4164 | 67 | MBh | 124.085
70 | 75 | 4164 | 67 | S/T | 0.5
70 | 75 | 4164 | 67 | ∆T | 12.2
70 | 75 | 4164 | 67 | - | -
70 | 75 | 4164 | 67 | - | -
75 | 75 | 3407 | 67 | MBh | 121.454
75 | 75 | 3407 | 67 | S/T | 0.6
75 | 75 | 3407 | 67 | ∆T | 17.7
75 | 75 | 3407 | 67 | - | -
75 | 75 | 3407 | 67 | - | -
75 | 75 | 3785 | 67 | MBh | 122.705
75 | 75 | 3785 | 67 | S/T | 0.6
75 | 75 | 3785 | 67 | ∆T | 16.9
75 | 75 | 3785 | 67 | - | -
75 | 75 | 3785 | 67 | - | -
75 | 75 | 4164 | 67 | MBh | 124.154
75 | 75 | 4164 | 67 | S/T | 0.6
75 | 75 | 4164 | 67 | ∆T | 16.2
75 | 75 | 4164 | 67 | - | -
75 | 75 | 4164 | 67 | - | -
80 | 75 | 3407 | 67 | MBh | 122.06
80 | 75 | 3407 | 67 | S/T | 0.7
80 | 75 | 3407 | 67 | ∆T | 21.7
80 | 75 | 3407 | 67 | - | -
80 | 75 | 3407 | 67 | - | -
80 | 75 | 3785 | 67 | MBh | 123.311
80 | 75 | 3785 | 67 | S/T | 0.7
80 | 75 | 3785 | 67 | ∆T | 20.8
80 | 75 | 3785 | 67 | - | -
80 | 75 | 3785 | 67 | - | -
80 | 75 | 4164 | 67 | MBh | 124.76
80 | 75 | 4164 | 67 | S/T | 0.8
80 | 75 | 4164 | 67 | ∆T | 20.1
80 | 75 | 4164 | 67 | - | -
80 | 75 | 4164 | 67 | - | -
85 | 75 | 3407 | 67 | MBh | 124.031
85 | 75 | 3407 | 67 | S/T | 0.8
85 | 75 | 3407 | 67 | ∆T | 25.1
85 | 75 | 3407 | 67 | - | -
85 | 75 | 3407 | 67 | - | -
85 | 75 | 3785 | 67 | MBh | 125.282
85 | 75 | 3785 | 67 | S/T | 0.8
85 | 75 | 3785 | 67 | ∆T | 24.3
85 | 75 | 3785 | 67 | - | -
85 | 75 | 3785 | 67 | - | -
85 | 75 | 4164 | 67 | MBh | 126.731
85 | 75 | 4164 | 67 | S/T | 0.9
85 | 75 | 4164 | 67 | ∆T | 23.6
85 | 75 | 4164 | 67 | - | -
85 | 75 | 4164 | 67 | - | -
70 | 85 | 3407 | 67 | MBh | 118.331
70 | 85 | 3407 | 67 | S/T | 0.4
70 | 85 | 3407 | 67 | ∆T | 14.1
70 | 85 | 3407 | 67 | - | -
70 | 85 | 3407 | 67 | - | -
70 | 85 | 3785 | 67 | MBh | 119.581
70 | 85 | 3785 | 67 | S/T | 0.5
70 | 85 | 3785 | 67 | ∆T | 13.2
70 | 85 | 3785 | 67 | - | -
70 | 85 | 3785 | 67 | - | -
70 | 85 | 4164 | 67 | MBh | 121.03
70 | 85 | 4164 | 67 | S/T | 0.5
70 | 85 | 4164 | 67 | ∆T | 12.5
70 | 85 | 4164 | 67 | - | -
70 | 85 | 4164 | 67 | - | -
75 | 85 | 3407 | 67 | MBh | 118.399
75 | 85 | 3407 | 67 | S/T | 0.6
75 | 85 | 3407 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 3407 | 67 | - | -
75 | 85 | 3407 | 67 | - | -
75 | 85 | 3785 | 67 | MBh | 119.65
75 | 85 | 3785 | 67 | S/T | 0.6
75 | 85 | 3785 | 67 | ∆T | 17.1
75 | 85 | 3785 | 67 | - | -
75 | 85 | 3785 | 67 | - | -
75 | 85 | 4164 | 67 | MBh | 121.098
75 | 85 | 4164 | 67 | S/T | 0.7
75 | 85 | 4164 | 67 | ∆T | 16.4
75 | 85 | 4164 | 67 | - | -
75 | 85 | 4164 | 67 | - | -
80 | 85 | 3407 | 67 | MBh | 119.005
80 | 85 | 3407 | 67 | S/T | 0.7
80 | 85 | 3407 | 67 | ∆T | 21.9
80 | 85 | 3407 | 67 | - | -
80 | 85 | 3407 | 67 | - | -
80 | 85 | 3785 | 67 | MBh | 120.256
80 | 85 | 3785 | 67 | S/T | 0.8
80 | 85 | 3785 | 67 | ∆T | 21.1
80 | 85 | 3785 | 67 | - | -
80 | 85 | 3785 | 67 | - | -
80 | 85 | 4164 | 67 | MBh | 121.704
80 | 85 | 4164 | 67 | S/T | 0.8
80 | 85 | 4164 | 67 | ∆T | 20.3
80 | 85 | 4164 | 67 | - | -
80 | 85 | 4164 | 67 | - | -
85 | 85 | 3407 | 67 | MBh | 120.976
85 | 85 | 3407 | 67 | S/T | 0.8
85 | 85 | 3407 | 67 | ∆T | 25.4
85 | 85 | 3407 | 67 | - | -
85 | 85 | 3407 | 67 | - | -
85 | 85 | 3785 | 67 | MBh | 122.227
85 | 85 | 3785 | 67 | S/T | 0.9
85 | 85 | 3785 | 67 | ∆T | 24.5
85 | 85 | 3785 | 67 | - | -
85 | 85 | 3785 | 67 | - | -
85 | 85 | 4164 | 67 | MBh | 123.676
85 | 85 | 4164 | 67 | S/T | 0.9
85 | 85 | 4164 | 67 | ∆T | 23.8
85 | 85 | 4164 | 67 | - | -
85 | 85 | 4164 | 67 | - | -
70 | 95 | 3407 | 67 | MBh | 113.074
70 | 95 | 3407 | 67 | S/T | 0.5
70 | 95 | 3407 | 67 | ∆T | 13.8
70 | 95 | 3407 | 67 | - | -
70 | 95 | 3407 | 67 | - | -
70 | 95 | 3785 | 67 | MBh | 114.325
70 | 95 | 3785 | 67 | S/T | 0.5
70 | 95 | 3785 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 3785 | 67 | - | -
70 | 95 | 3785 | 67 | - | -
70 | 95 | 4164 | 67 | MBh | 115.774
70 | 95 | 4164 | 67 | S/T | 0.5
70 | 95 | 4164 | 67 | ∆T | 12.2
70 | 95 | 4164 | 67 | - | -
70 | 95 | 4164 | 67 | - | -
75 | 95 | 3407 | 67 | MBh | 113.142
75 | 95 | 3407 | 67 | S/T | 0.6
75 | 95 | 3407 | 67 | ∆T | 17.7
75 | 95 | 3407 | 67 | - | -
75 | 95 | 3407 | 67 | - | -
75 | 95 | 3785 | 67 | MBh | 114.393
75 | 95 | 3785 | 67 | S/T | 0.6
75 | 95 | 3785 | 67 | ∆T | 16.9
75 | 95 | 3785 | 67 | - | -
75 | 95 | 3785 | 67 | - | -
75 | 95 | 4164 | 67 | MBh | 115.842
75 | 95 | 4164 | 67 | S/T | 0.7
75 | 95 | 4164 | 67 | ∆T | 16.1
75 | 95 | 4164 | 67 | - | -
75 | 95 | 4164 | 67 | - | -
80 | 95 | 3407 | 67 | MBh | 113.748
80 | 95 | 3407 | 67 | S/T | 0.7
80 | 95 | 3407 | 67 | ∆T | 21.6
80 | 95 | 3407 | 67 | - | -
80 | 95 | 3407 | 67 | - | -
80 | 95 | 3785 | 67 | MBh | 114.999
80 | 95 | 3785 | 67 | S/T | 0.8
80 | 95 | 3785 | 67 | ∆T | 20.8
80 | 95 | 3785 | 67 | - | -
80 | 95 | 3785 | 67 | - | -
80 | 95 | 4164 | 67 | MBh | 116.448
80 | 95 | 4164 | 67 | S/T | 0.8
80 | 95 | 4164 | 67 | ∆T | 20.1
80 | 95 | 4164 | 67 | - | -
80 | 95 | 4164 | 67 | - | -
85 | 95 | 3407 | 67 | MBh | 115.72
85 | 95 | 3407 | 67 | S/T | 0.8
85 | 95 | 3407 | 67 | ∆T | 25.1
85 | 95 | 3407 | 67 | - | -
85 | 95 | 3407 | 67 | - | -
85 | 95 | 3785 | 67 | MBh | 116.971
85 | 95 | 3785 | 67 | S/T | 0.9
85 | 95 | 3785 | 67 | ∆T | 24.3
85 | 95 | 3785 | 67 | - | -
85 | 95 | 3785 | 67 | - | -
85 | 95 | 4164 | 67 | MBh | 118.42
85 | 95 | 4164 | 67 | S/T | 0.9
85 | 95 | 4164 | 67 | ∆T | 23.5
85 | 95 | 4164 | 67 | - | -
85 | 95 | 4164 | 67 | - | -
70 | 105 | 3407 | 67 | MBh | 106.65
70 | 105 | 3407 | 67 | S/T | 0.5
70 | 105 | 3407 | 67 | ∆T | 13.6
70 | 105 | 3407 | 67 | - | -
70 | 105 | 3407 | 67 | - | -
70 | 105 | 3785 | 67 | MBh | 107.901
70 | 105 | 3785 | 67 | S/T | 0.5
70 | 105 | 3785 | 67 | ∆T | 12.7
70 | 105 | 3785 | 67 | - | -
70 | 105 | 3785 | 67 | - | -
70 | 105 | 4164 | 67 | MBh | 109.35
70 | 105 | 4164 | 67 | S/T | 0.6
70 | 105 | 4164 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 4164 | 67 | - | -
70 | 105 | 4164 | 67 | - | -
75 | 105 | 3407 | 67 | MBh | 106.718
75 | 105 | 3407 | 67 | S/T | 0.6
75 | 105 | 3407 | 67 | ∆T | 17.5
75 | 105 | 3407 | 67 | - | -
75 | 105 | 3407 | 67 | - | -
75 | 105 | 3785 | 67 | MBh | 107.969
75 | 105 | 3785 | 67 | S/T | 0.7
75 | 105 | 3785 | 67 | ∆T | 16.6
75 | 105 | 3785 | 67 | - | -
75 | 105 | 3785 | 67 | - | -
75 | 105 | 4164 | 67 | MBh | 109.418
75 | 105 | 4164 | 67 | S/T | 0.7
75 | 105 | 4164 | 67 | ∆T | 15.9
75 | 105 | 4164 | 67 | - | -
75 | 105 | 4164 | 67 | - | -
80 | 105 | 3407 | 67 | MBh | 107.324
80 | 105 | 3407 | 67 | S/T | 0.7
80 | 105 | 3407 | 67 | ∆T | 21.4
80 | 105 | 3407 | 67 | - | -
80 | 105 | 3407 | 67 | - | -
80 | 105 | 3785 | 67 | MBh | 108.575
80 | 105 | 3785 | 67 | S/T | 0.8
80 | 105 | 3785 | 67 | ∆T | 20.6
80 | 105 | 3785 | 67 | - | -
80 | 105 | 3785 | 67 | - | -
80 | 105 | 4164 | 67 | MBh | 110.024
80 | 105 | 4164 | 67 | S/T | 0.8
80 | 105 | 4164 | 67 | ∆T | 19.8
80 | 105 | 4164 | 67 | - | -
80 | 105 | 4164 | 67 | - | -
85 | 105 | 3407 | 67 | MBh | 109.296
85 | 105 | 3407 | 67 | S/T | 0.8
85 | 105 | 3407 | 67 | ∆T | 24.9
85 | 105 | 3407 | 67 | - | -
85 | 105 | 3407 | 67 | - | -
85 | 105 | 3785 | 67 | MBh | 110.547
85 | 105 | 3785 | 67 | S/T | 0.9
85 | 105 | 3785 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 3785 | 67 | - | -
85 | 105 | 3785 | 67 | - | -
85 | 105 | 4164 | 67 | MBh | 111.996
85 | 105 | 4164 | 67 | S/T | 0.9
85 | 105 | 4164 | 67 | ∆T | 23.3
85 | 105 | 4164 | 67 | - | -
85 | 105 | 4164 | 67 | - | -
70 | 115 | 3407 | 67 | MBh | 100.786
70 | 115 | 3407 | 67 | S/T | 0.5
70 | 115 | 3407 | 67 | ∆T | 14.7
70 | 115 | 3407 | 67 | - | -
70 | 115 | 3407 | 67 | - | -
70 | 115 | 3785 | 67 | MBh | 102.037
70 | 115 | 3785 | 67 | S/T | 0.6
70 | 115 | 3785 | 67 | ∆T | 13.8
70 | 115 | 3785 | 67 | - | -
70 | 115 | 3785 | 67 | - | -
70 | 115 | 4164 | 67 | MBh | 103.485
70 | 115 | 4164 | 67 | S/T | 0.6
70 | 115 | 4164 | 67 | ∆T | 13.1
70 | 115 | 4164 | 67 | - | -
70 | 115 | 4164 | 67 | - | -
75 | 115 | 3407 | 67 | MBh | 100.854
75 | 115 | 3407 | 67 | S/T | 0.7
75 | 115 | 3407 | 67 | ∆T | 18.6
75 | 115 | 3407 | 67 | - | -
75 | 115 | 3407 | 67 | - | -
75 | 115 | 3785 | 67 | MBh | 102.105
75 | 115 | 3785 | 67 | S/T | 0.7
75 | 115 | 3785 | 67 | ∆T | 17.7
75 | 115 | 3785 | 67 | - | -
75 | 115 | 3785 | 67 | - | -
75 | 115 | 4164 | 67 | MBh | 103.554
75 | 115 | 4164 | 67 | S/T | 0.7
75 | 115 | 4164 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 4164 | 67 | - | -
75 | 115 | 4164 | 67 | - | -
80 | 115 | 3407 | 67 | MBh | 101.46
80 | 115 | 3407 | 67 | S/T | 0.8
80 | 115 | 3407 | 67 | ∆T | 22.5
80 | 115 | 3407 | 67 | - | -
80 | 115 | 3407 | 67 | - | -
80 | 115 | 3785 | 67 | MBh | 102.711
80 | 115 | 3785 | 67 | S/T | 0.8
80 | 115 | 3785 | 67 | ∆T | 21.7
80 | 115 | 3785 | 67 | - | -
80 | 115 | 3785 | 67 | - | -
80 | 115 | 4164 | 67 | MBh | 104.16
80 | 115 | 4164 | 67 | S/T | 0.9
80 | 115 | 4164 | 67 | ∆T | 20.9
80 | 115 | 4164 | 67 | - | -
80 | 115 | 4164 | 67 | - | -
85 | 115 | 3407 | 67 | MBh | 103.431
85 | 115 | 3407 | 67 | S/T | 0.9
85 | 115 | 3407 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 3407 | 67 | - | -
85 | 115 | 3407 | 67 | - | -
85 | 115 | 3785 | 67 | MBh | 104.682
85 | 115 | 3785 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 3785 | 67 | ∆T | 25.25
85 | 115 | 3785 | 67 | - | -
85 | 115 | 3785 | 67 | - | -
85 | 115 | 4164 | 67 | MBh | 106.131
85 | 115 | 4164 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 4164 | 67 | ∆T | 24.4
85 | 115 | 4164 | 67 | - | -
85 | 115 | 4164 | 67 | - | -
70 | 65 | 3407 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 3407 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 3407 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 3407 | 71 | - | -
70 | 65 | 3407 | 71 | - | -
70 | 65 | 3785 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 3785 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 3785 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 3785 | 71 | - | -
70 | 65 | 3785 | 71 | - | -
70 | 65 | 4164 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 4164 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 4164 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 4164 | 71 | - | -
70 | 65 | 4164 | 71 | - | -
75 | 65 | 3407 | 71 | MBh | 127.84
75 | 65 | 3407 | 71 | S/T | 0.4
75 | 65 | 3407 | 71 | ∆T | 14.3
75 | 65 | 3407 | 71 | - | -
75 | 65 | 3407 | 71 | - | -
75 | 65 | 3785 | 71 | MBh | 129.091
75 | 65 | 3785 | 71 | S/T | 0.4
75 | 65 | 3785 | 71 | ∆T | 13.5
75 | 65 | 3785 | 71 | - | -
75 | 65 | 3785 | 71 | - | -
75 | 65 | 4164 | 71 | MBh | 130.54
75 | 65 | 4164 | 71 | S/T | 0.5
75 | 65 | 4164 | 71 | ∆T | 12.8
75 | 65 | 4164 | 71 | - | -
75 | 65 | 4164 | 71 | - | -
80 | 65 | 3407 | 71 | MBh | 128.446
80 | 65 | 3407 | 71 | S/T | 0.5
80 | 65 | 3407 | 71 | ∆T | 18.3
80 | 65 | 3407 | 71 | - | -
80 | 65 | 3407 | 71 | - | -
80 | 65 | 3785 | 71 | MBh | 129.697
80 | 65 | 3785 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 3785 | 71 | ∆T | 17.4
80 | 65 | 3785 | 71 | - | -
80 | 65 | 3785 | 71 | - | -
80 | 65 | 4164 | 71 | MBh | 131.146
80 | 65 | 4164 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 4164 | 71 | ∆T | 16.7
80 | 65 | 4164 | 71 | - | -
80 | 65 | 4164 | 71 | - | -
85 | 65 | 3407 | 71 | MBh | 130.417
85 | 65 | 3407 | 71 | S/T | 0.6
85 | 65 | 3407 | 71 | ∆T | 21.8
85 | 65 | 3407 | 71 | - | -
85 | 65 | 3407 | 71 | - | -
85 | 65 | 3785 | 71 | MBh | 131.668
85 | 65 | 3785 | 71 | S/T | 0.7
85 | 65 | 3785 | 71 | ∆T | 20.9
85 | 65 | 3785 | 71 | - | -
85 | 65 | 3785 | 71 | - | -
85 | 65 | 4164 | 71 | MBh | 133.117
85 | 65 | 4164 | 71 | S/T | 0.7
85 | 65 | 4164 | 71 | ∆T | 20.2
85 | 65 | 4164 | 71 | - | -
85 | 65 | 4164 | 71 | - | -
70 | 75 | 3407 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 3407 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 3407 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 3407 | 71 | - | -
70 | 75 | 3407 | 71 | - | -
70 | 75 | 3785 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 3785 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 3785 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 3785 | 71 | - | -
70 | 75 | 3785 | 71 | - | -
70 | 75 | 4164 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 4164 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 4164 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 4164 | 71 | - | -
70 | 75 | 4164 | 71 | - | -
75 | 75 | 3407 | 71 | MBh | 126.793
75 | 75 | 3407 | 71 | S/T | 0.4
75 | 75 | 3407 | 71 | ∆T | 14.3
75 | 75 | 3407 | 71 | - | -
75 | 75 | 3407 | 71 | - | -
75 | 75 | 3785 | 71 | MBh | 128.043
75 | 75 | 3785 | 71 | S/T | 0.5
75 | 75 | 3785 | 71 | ∆T | 13.4
75 | 75 | 3785 | 71 | - | -
75 | 75 | 3785 | 71 | - | -
75 | 75 | 4164 | 71 | MBh | 129.492
75 | 75 | 4164 | 71 | S/T | 0.5
75 | 75 | 4164 | 71 | ∆T | 12.7
75 | 75 | 4164 | 71 | - | -
75 | 75 | 4164 | 71 | - | -
80 | 75 | 3407 | 71 | MBh | 127.399
80 | 75 | 3407 | 71 | S/T | 0.5
80 | 75 | 3407 | 71 | ∆T | 18.2
80 | 75 | 3407 | 71 | - | -
80 | 75 | 3407 | 71 | - | -
80 | 75 | 3785 | 71 | MBh | 128.65
80 | 75 | 3785 | 71 | S/T | 0.6
80 | 75 | 3785 | 71 | ∆T | 17.4
80 | 75 | 3785 | 71 | - | -
80 | 75 | 3785 | 71 | - | -
80 | 75 | 4164 | 71 | MBh | 130.098
80 | 75 | 4164 | 71 | S/T | 0.6
80 | 75 | 4164 | 71 | ∆T | 16.6
80 | 75 | 4164 | 71 | - | -
80 | 75 | 4164 | 71 | - | -
85 | 75 | 3407 | 71 | MBh | 129.37
85 | 75 | 3407 | 71 | S/T | 0.6
85 | 75 | 3407 | 71 | ∆T | 21.7
85 | 75 | 3407 | 71 | - | -
85 | 75 | 3407 | 71 | - | -
85 | 75 | 3785 | 71 | MBh | 130.621
85 | 75 | 3785 | 71 | S/T | 0.7
85 | 75 | 3785 | 71 | ∆T | 20.9
85 | 75 | 3785 | 71 | - | -
85 | 75 | 3785 | 71 | - | -
85 | 75 | 4164 | 71 | MBh | 132.07
85 | 75 | 4164 | 71 | S/T | 0.7
85 | 75 | 4164 | 71 | ∆T | 20.1
85 | 75 | 4164 | 71 | - | -
85 | 75 | 4164 | 71 | - | -
70 | 85 | 3407 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 3407 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 3407 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 3407 | 71 | - | -
70 | 85 | 3407 | 71 | - | -
70 | 85 | 3785 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 3785 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 3785 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 3785 | 71 | - | -
70 | 85 | 3785 | 71 | - | -
70 | 85 | 4164 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 4164 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 4164 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 4164 | 71 | - | -
70 | 85 | 4164 | 71 | - | -
75 | 85 | 3407 | 71 | MBh | 123.737
75 | 85 | 3407 | 71 | S/T | 0.4
75 | 85 | 3407 | 71 | ∆T | 14.5
75 | 85 | 3407 | 71 | - | -
75 | 85 | 3407 | 71 | - | -
75 | 85 | 3785 | 71 | MBh | 124.988
75 | 85 | 3785 | 71 | S/T | 0.5
75 | 85 | 3785 | 71 | ∆T | 13.7
75 | 85 | 3785 | 71 | - | -
75 | 85 | 3785 | 71 | - | -
75 | 85 | 4164 | 71 | MBh | 126.737
75 | 85 | 4164 | 71 | S/T | 0.5
75 | 85 | 4164 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 4164 | 71 | - | -
75 | 85 | 4164 | 71 | - | -
80 | 85 | 3407 | 71 | MBh | 124.344
80 | 85 | 3407 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 3407 | 71 | ∆T | 18.5
80 | 85 | 3407 | 71 | - | -
80 | 85 | 3407 | 71 | - | -
80 | 85 | 3785 | 71 | MBh | 125.594
80 | 85 | 3785 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 3785 | 71 | ∆T | 17.6
80 | 85 | 3785 | 71 | - | -
80 | 85 | 3785 | 71 | - | -
80 | 85 | 4164 | 71 | MBh | 127.043
80 | 85 | 4164 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 4164 | 71 | ∆T | 16.9
80 | 85 | 4164 | 71 | - | -
80 | 85 | 4164 | 71 | - | -
85 | 85 | 3407 | 71 | MBh | 126.315
85 | 85 | 3407 | 71 | S/T | 0.7
85 | 85 | 3407 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 3407 | 71 | - | -
85 | 85 | 3407 | 71 | - | -
85 | 85 | 3785 | 71 | MBh | 127.566
85 | 85 | 3785 | 71 | S/T | 0.7
85 | 85 | 3785 | 71 | ∆T | 21.1
85 | 85 | 3785 | 71 | - | -
85 | 85 | 3785 | 71 | - | -
85 | 85 | 4164 | 71 | MBh | 129.015
85 | 85 | 4164 | 71 | S/T | 0.7
85 | 85 | 4164 | 71 | ∆T | 20.4
85 | 85 | 4164 | 71 | - | -
85 | 85 | 4164 | 71 | - | -
70 | 95 | 3407 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 3407 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 3407 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 3407 | 71 | - | -
70 | 95 | 3407 | 71 | - | -
70 | 95 | 3785 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 3785 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 3785 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 3785 | 71 | - | -
70 | 95 | 3785 | 71 | - | -
70 | 95 | 4164 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 4164 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 4164 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 4164 | 71 | - | -
70 | 95 | 4164 | 71 | - | -
75 | 95 | 3407 | 71 | MBh | 118.481
75 | 95 | 3407 | 71 | S/T | 0.5
75 | 95 | 3407 | 71 | ∆T | 14.3
75 | 95 | 3407 | 71 | - | -
75 | 95 | 3407 | 71 | - | -
75 | 95 | 3785 | 71 | MBh | 119.732
75 | 95 | 3785 | 71 | S/T | 0.5
75 | 95 | 3785 | 71 | ∆T | 13.4
75 | 95 | 3785 | 71 | - | -
75 | 95 | 3785 | 71 | - | -
75 | 95 | 4164 | 71 | MBh | 121.181
75 | 95 | 4164 | 71 | S/T | 0.5
75 | 95 | 4164 | 71 | ∆T | 12.7
75 | 95 | 4164 | 71 | - | -
75 | 95 | 4164 | 71 | - | -
80 | 95 | 3407 | 71 | MBh | 119.087
80 | 95 | 3407 | 71 | S/T | 0.6
80 | 95 | 3407 | 71 | ∆T | 18.2
80 | 95 | 3407 | 71 | - | -
80 | 95 | 3407 | 71 | - | -
80 | 95 | 3785 | 71 | MBh | 120.338
80 | 95 | 3785 | 71 | S/T | 0.6
80 | 95 | 3785 | 71 | ∆T | 17.4
80 | 95 | 3785 | 71 | - | -
80 | 95 | 3785 | 71 | - | -
80 | 95 | 4164 | 71 | MBh | 121.787
80 | 95 | 4164 | 71 | S/T | 0.7
80 | 95 | 4164 | 71 | ∆T | 16.6
80 | 95 | 4164 | 71 | - | -
80 | 95 | 4164 | 71 | - | -
85 | 95 | 3407 | 71 | MBh | 121.059
85 | 95 | 3407 | 71 | S/T | 0.7
85 | 95 | 3407 | 71 | ∆T | 21.7
85 | 95 | 3407 | 71 | - | -
85 | 95 | 3407 | 71 | - | -
85 | 95 | 3785 | 71 | MBh | 122.309
85 | 95 | 3785 | 71 | S/T | 0.7
85 | 95 | 3785 | 71 | ∆T | 20.8
85 | 95 | 3785 | 71 | - | -
85 | 95 | 3785 | 71 | - | -
85 | 95 | 4164 | 71 | MBh | 123.758
85 | 95 | 4164 | 71 | S/T | 0.8
85 | 95 | 4164 | 71 | ∆T | 20.1
85 | 95 | 4164 | 71 | - | -
85 | 95 | 4164 | 71 | - | -
70 | 105 | 3407 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 3407 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 3407 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 3407 | 71 | - | -
70 | 105 | 3407 | 71 | - | -
70 | 105 | 3785 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 3785 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 3785 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 3785 | 71 | - | -
70 | 105 | 3785 | 71 | - | -
70 | 105 | 4164 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 4164 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 4164 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 4164 | 71 | - | -
70 | 105 | 4164 | 71 | - | -
75 | 105 | 3407 | 71 | MBh | 112.057
75 | 105 | 3407 | 71 | S/T | 0.5
75 | 105 | 3407 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 3407 | 71 | - | -
75 | 105 | 3407 | 71 | - | -
75 | 105 | 3785 | 71 | MBh | 113.308
75 | 105 | 3785 | 71 | S/T | 0.5
75 | 105 | 3785 | 71 | ∆T | 13.2
75 | 105 | 3785 | 71 | - | -
75 | 105 | 3785 | 71 | - | -
75 | 105 | 4164 | 71 | MBh | 114.757
75 | 105 | 4164 | 71 | S/T | 0.5
75 | 105 | 4164 | 71 | ∆T | 12.5
75 | 105 | 4164 | 71 | - | -
75 | 105 | 4164 | 71 | - | -
80 | 105 | 3407 | 71 | MBh | 112.663
80 | 105 | 3407 | 71 | S/T | 0.6
80 | 105 | 3407 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 3407 | 71 | - | -
80 | 105 | 3407 | 71 | - | -
80 | 105 | 3785 | 71 | MBh | 113.914
80 | 105 | 3785 | 71 | S/T | 0.6
80 | 105 | 3785 | 71 | ∆T | 17.1
80 | 105 | 3785 | 71 | - | -
80 | 105 | 3785 | 71 | - | -
80 | 105 | 4164 | 71 | MBh | 115.363
80 | 105 | 4164 | 71 | S/T | 0.7
80 | 105 | 4164 | 71 | ∆T | 16.4
80 | 105 | 4164 | 71 | - | -
80 | 105 | 4164 | 71 | - | -
85 | 105 | 3407 | 71 | MBh | 114.635
85 | 105 | 3407 | 71 | S/T | 0.7
85 | 105 | 3407 | 71 | ∆T | 21.4
85 | 105 | 3407 | 71 | - | -
85 | 105 | 3407 | 71 | - | -
85 | 105 | 3785 | 71 | MBh | 115.886
85 | 105 | 3785 | 71 | S/T | 0.8
85 | 105 | 3785 | 71 | ∆T | 20.6
85 | 105 | 3785 | 71 | - | -
85 | 105 | 3785 | 71 | - | -
85 | 105 | 4164 | 71 | MBh | 117.334
85 | 105 | 4164 | 71 | S/T | 0.8
85 | 105 | 4164 | 71 | ∆T | 19.9
85 | 105 | 4164 | 71 | - | -
85 | 105 | 4164 | 71 | - | -
70 | 115 | 3407 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 3407 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 3407 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 3407 | 71 | - | -
70 | 115 | 3407 | 71 | - | -
70 | 115 | 3785 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 3785 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 3785 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 3785 | 71 | - | -
70 | 115 | 3785 | 71 | - | -
70 | 115 | 4164 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 4164 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 4164 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 4164 | 71 | - | -
70 | 115 | 4164 | 71 | - | -
75 | 115 | 3407 | 71 | MBh | 106.193
75 | 115 | 3407 | 71 | S/T | 0.5
75 | 115 | 3407 | 71 | ∆T | 15.1
75 | 115 | 3407 | 71 | - | -
75 | 115 | 3407 | 71 | - | -
75 | 115 | 3785 | 71 | MBh | 107.443
75 | 115 | 3785 | 71 | S/T | 0.6
75 | 115 | 3785 | 71 | ∆T | 14.3
75 | 115 | 3785 | 71 | - | -
75 | 115 | 3785 | 71 | - | -
75 | 115 | 4164 | 71 | MBh | 108.892
75 | 115 | 4164 | 71 | S/T | 0.6
75 | 115 | 4164 | 71 | ∆T | 13.6
75 | 115 | 4164 | 71 | - | -
75 | 115 | 4164 | 71 | - | -
80 | 115 | 3407 | 71 | MBh | 106.799
80 | 115 | 3407 | 71 | S/T | 0.7
80 | 115 | 3407 | 71 | ∆T | 19.1
80 | 115 | 3407 | 71 | - | -
80 | 115 | 3407 | 71 | - | -
80 | 115 | 3785 | 71 | MBh | 108.05
80 | 115 | 3785 | 71 | S/T | 0.7
80 | 115 | 3785 | 71 | ∆T | 18.2
80 | 115 | 3785 | 71 | - | -
80 | 115 | 3785 | 71 | - | -
80 | 115 | 4164 | 71 | MBh | 109.498
80 | 115 | 4164 | 71 | S/T | 0.7
80 | 115 | 4164 | 71 | ∆T | 17.5
80 | 115 | 4164 | 71 | - | -
80 | 115 | 4164 | 71 | - | -
85 | 115 | 3407 | 71 | MBh | 108.77
85 | 115 | 3407 | 71 | S/T | 0.8
85 | 115 | 3407 | 71 | ∆T | 22.6
85 | 115 | 3407 | 71 | - | -
85 | 115 | 3407 | 71 | - | -
85 | 115 | 3785 | 71 | MBh | 110.021
85 | 115 | 3785 | 71 | S/T | 0.8
85 | 115 | 3785 | 71 | ∆T | 21.7
85 | 115 | 3785 | 71 | - | -
85 | 115 | 3785 | 71 | - | -
85 | 115 | 4164 | 71 | MBh | 111.47
85 | 115 | 4164 | 71 | S/T | 0.8
85 | 115 | 4164 | 71 | ∆T | 21

## DC6VSS1810 - DFVE24BP1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT
70 | 65 | 520 | 59 | MBh | 15.9
70 | 65 | 520 | 59 | S/T | 0.62
70 | 65 | 520 | 59 | ∆T | 21
70 | 65 | 610 | 59 | MBh | 16.6
70 | 65 | 610 | 59 | S/T | 0.69
70 | 65 | 610 | 59 | ∆T | 19
70 | 65 | 700 | 59 | MBh | 17.4
70 | 65 | 700 | 59 | S/T | 0.73
70 | 65 | 700 | 59 | ∆T | 16
75 | 65 | 520 | 59 | MBh | 18.6
75 | 65 | 520 | 59 | S/T | 0.76
75 | 65 | 520 | 59 | ∆T | 26
75 | 65 | 610 | 59 | MBh | 18.6
75 | 65 | 610 | 59 | S/T | 0.8
75 | 65 | 610 | 59 | ∆T | 22
75 | 65 | 700 | 59 | MBh | 19
75 | 65 | 700 | 59 | S/T | 0.83
75 | 65 | 700 | 59 | ∆T | 21
80 | 65 | 520 | 59 | MBh | 18.7
80 | 65 | 520 | 59 | S/T | 0.85
80 | 65 | 520 | 59 | ∆T | 27
80 | 65 | 610 | 59 | MBh | 18.7
80 | 65 | 610 | 59 | S/T | 0.92
80 | 65 | 610 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 700 | 59 | MBh | 19.1
80 | 65 | 700 | 59 | S/T | 1.01
80 | 65 | 700 | 59 | ∆T | 25
85 | 65 | 520 | 59 | MBh | 19
85 | 65 | 520 | 59 | S/T | 1.01
85 | 65 | 520 | 59 | ∆T | 31
85 | 65 | 610 | 59 | MBh | 19
85 | 65 | 610 | 59 | S/T | 1.01
85 | 65 | 610 | 59 | ∆T | 121
85 | 65 | 700 | 59 | MBh | 19.4
85 | 65 | 700 | 59 | S/T | 1.01
85 | 65 | 700 | 59 | ∆T | 28
70 | 75 | 520 | 59 | MBh | 16.7
70 | 75 | 520 | 59 | S/T | 0.62
70 | 75 | 520 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 610 | 59 | MBh | 17
70 | 75 | 610 | 59 | S/T | 0.7
70 | 75 | 610 | 59 | ∆T | 17
70 | 75 | 700 | 59 | MBh | 17.3
70 | 75 | 700 | 59 | S/T | 0.74
70 | 75 | 700 | 59 | ∆T | 16
75 | 75 | 520 | 59 | MBh | 18.1
75 | 75 | 520 | 59 | S/T | 0.72
75 | 75 | 520 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 610 | 59 | MBh | 18.1
75 | 75 | 610 | 59 | S/T | 0.8
75 | 75 | 610 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 700 | 59 | MBh | 18.4
75 | 75 | 700 | 59 | S/T | 0.84
75 | 75 | 700 | 59 | ∆T | 20
80 | 75 | 520 | 59 | MBh | 18.2
80 | 75 | 520 | 59 | S/T | 1.01
80 | 75 | 520 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 610 | 59 | MBh | 18.2
80 | 75 | 610 | 59 | S/T | 1.01
80 | 75 | 610 | 59 | ∆T | 25
80 | 75 | 700 | 59 | MBh | 18.5
80 | 75 | 700 | 59 | S/T | 1.01
80 | 75 | 700 | 59 | ∆T | 24
85 | 75 | 520 | 59 | MBh | 18.5
85 | 75 | 520 | 59 | S/T | 1.01
85 | 75 | 520 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 610 | 59 | MBh | 18.5
85 | 75 | 610 | 59 | S/T | 1.01
85 | 75 | 610 | 59 | ∆T | 125
85 | 75 | 700 | 59 | MBh | 18.8
85 | 75 | 700 | 59 | S/T | 1.01
85 | 75 | 700 | 59 | ∆T | 28
70 | 85 | 520 | 59 | MBh | 16.3
70 | 85 | 520 | 59 | S/T | 0.65
70 | 85 | 520 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 610 | 59 | MBh | 16.5
70 | 85 | 610 | 59 | S/T | 0.73
70 | 85 | 610 | 59 | ∆T | 17
70 | 85 | 700 | 59 | MBh | 16.8
70 | 85 | 700 | 59 | S/T | 1
70 | 85 | 700 | 59 | ∆T | 16
75 | 85 | 520 | 59 | MBh | 17.2
75 | 85 | 520 | 59 | S/T | 0.75
75 | 85 | 520 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 610 | 59 | MBh | 17.3
75 | 85 | 610 | 59 | S/T | 0.82
75 | 85 | 610 | 59 | ∆T | 21
75 | 85 | 700 | 59 | MBh | 17.6
75 | 85 | 700 | 59 | S/T | 1.01
75 | 85 | 700 | 59 | ∆T | 20
80 | 85 | 520 | 59 | MBh | 17.3
80 | 85 | 520 | 59 | S/T | 1.01
80 | 85 | 520 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 610 | 59 | MBh | 17.3
80 | 85 | 610 | 59 | S/T | 1.01
80 | 85 | 610 | 59 | ∆T | 25
80 | 85 | 700 | 59 | MBh | 17.7
80 | 85 | 700 | 59 | S/T | 1.01
80 | 85 | 700 | 59 | ∆T | 24
85 | 85 | 520 | 59 | MBh | 17.6
85 | 85 | 520 | 59 | S/T | 1.01
85 | 85 | 520 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 610 | 59 | MBh | 17.6
85 | 85 | 610 | 59 | S/T | 1.01
85 | 85 | 610 | 59 | ∆T | 130
85 | 85 | 700 | 59 | MBh | 18
85 | 85 | 700 | 59 | S/T | 1.01
85 | 85 | 700 | 59 | ∆T | 27
70 | 95 | 520 | 59 | MBh | 15.5
70 | 95 | 520 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 520 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 610 | 59 | MBh | 15.8
70 | 95 | 610 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 610 | 59 | ∆T | 17
70 | 95 | 700 | 59 | MBh | 16.1
70 | 95 | 700 | 59 | S/T | 1
70 | 95 | 700 | 59 | ∆T | 16
75 | 95 | 520 | 59 | MBh | 16.1
75 | 95 | 520 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 520 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 610 | 59 | MBh | 16.1
75 | 95 | 610 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 610 | 59 | ∆T | 21
75 | 95 | 700 | 59 | MBh | 16.5
75 | 95 | 700 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 700 | 59 | ∆T | 20
80 | 95 | 520 | 59 | MBh | 16.2
80 | 95 | 520 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 520 | 59 | ∆T | 25
80 | 95 | 610 | 59 | MBh | 16.2
80 | 95 | 610 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 610 | 59 | ∆T | 24
80 | 95 | 700 | 59 | MBh | 16.5
80 | 95 | 700 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 700 | 59 | ∆T | 23
85 | 95 | 520 | 59 | MBh | 16.5
85 | 95 | 520 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 520 | 59 | ∆T | 29
85 | 95 | 610 | 59 | MBh | 16.5
85 | 95 | 610 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 610 | 59 | ∆T | 134
85 | 95 | 700 | 59 | MBh | 16.8
85 | 95 | 700 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 700 | 59 | ∆T | 26
70 | 105 | 520 | 59 | MBh | 14.6
70 | 105 | 520 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 520 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 610 | 59 | MBh | 14.8
70 | 105 | 610 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 610 | 59 | ∆T | 16
70 | 105 | 700 | 59 | MBh | 15.2
70 | 105 | 700 | 59 | S/T | 1
70 | 105 | 700 | 59 | ∆T | 15
75 | 105 | 520 | 59 | MBh | 14.8
75 | 105 | 520 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 520 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 610 | 59 | MBh | 14.9
75 | 105 | 610 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 610 | 59 | ∆T | 20
75 | 105 | 700 | 59 | MBh | 15.2
75 | 105 | 700 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 700 | 59 | ∆T | 19
80 | 105 | 520 | 59 | MBh | 14.9
80 | 105 | 520 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 520 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 610 | 59 | MBh | 14.9
80 | 105 | 610 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 610 | 59 | ∆T | 23
80 | 105 | 700 | 59 | MBh | 15.3
80 | 105 | 700 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 700 | 59 | ∆T | 22
85 | 105 | 520 | 59 | MBh | 15.2
85 | 105 | 520 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 520 | 59 | ∆T | 28
85 | 105 | 610 | 59 | MBh | 15.2
85 | 105 | 610 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 610 | 59 | ∆T | 137
85 | 105 | 700 | 59 | MBh | 15.6
85 | 105 | 700 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 700 | 59 | ∆T | 26
70 | 115 | 520 | 59 | MBh | 13.7
70 | 115 | 520 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 520 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 610 | 59 | MBh | 14
70 | 115 | 610 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 610 | 59 | ∆T | 17
70 | 115 | 700 | 59 | MBh | 14.3
70 | 115 | 700 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 700 | 59 | ∆T | 16
75 | 115 | 520 | 59 | MBh | 13.7
75 | 115 | 520 | 59 | S/T | 0.99
75 | 115 | 520 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 610 | 59 | MBh | 13.7
75 | 115 | 610 | 59 | S/T | 0.99
75 | 115 | 610 | 59 | ∆T | 20
75 | 115 | 700 | 59 | MBh | 14
75 | 115 | 700 | 59 | S/T | 0.99
75 | 115 | 700 | 59 | ∆T | 19
80 | 115 | 520 | 59 | MBh | 13.8
80 | 115 | 520 | 59 | S/T | 0.99
80 | 115 | 520 | 59 | ∆T | 25
80 | 115 | 610 | 59 | MBh | 13.8
80 | 115 | 610 | 59 | S/T | 0.99
80 | 115 | 610 | 59 | ∆T | 24
80 | 115 | 700 | 59 | MBh | 14.1
80 | 115 | 700 | 59 | S/T | 0.99
80 | 115 | 700 | 59 | ∆T | 23
85 | 115 | 520 | 59 | MBh | 14
85 | 115 | 520 | 59 | S/T | 0.99
85 | 115 | 520 | 59 | ∆T | 28
85 | 115 | 610 | 59 | MBh | 14.1
85 | 115 | 610 | 59 | S/T | 0.99
85 | 115 | 610 | 59 | ∆T | 142
85 | 115 | 700 | 59 | MBh | 14.4
85 | 115 | 700 | 59 | S/T | 0.99
85 | 115 | 700 | 59 | ∆T | 26
70 | 65 | 520 | 63 | MBh | 16.6
70 | 65 | 520 | 63 | S/T | 0.54
70 | 65 | 520 | 63 | ∆T | 19
70 | 65 | 610 | 63 | MBh | 17.3
70 | 65 | 610 | 63 | S/T | 0.61
70 | 65 | 610 | 63 | ∆T | 15
70 | 65 | 700 | 63 | MBh | 17.7
70 | 65 | 700 | 63 | S/T | 0.65
70 | 65 | 700 | 63 | ∆T | 14
75 | 65 | 520 | 63 | MBh | 19.1
75 | 65 | 520 | 63 | S/T | 0.64
75 | 65 | 520 | 63 | ∆T | 22
75 | 65 | 610 | 63 | MBh | 18.9
75 | 65 | 610 | 63 | S/T | 0.72
75 | 65 | 610 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 700 | 63 | MBh | 19.2
75 | 65 | 700 | 63 | S/T | 0.76
75 | 65 | 700 | 63 | ∆T | 19
80 | 65 | 520 | 63 | MBh | 19.2
80 | 65 | 520 | 63 | S/T | 0.77
80 | 65 | 520 | 63 | ∆T | 26
80 | 65 | 610 | 63 | MBh | 19
80 | 65 | 610 | 63 | S/T | 0.85
80 | 65 | 610 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 700 | 63 | MBh | 19.3
80 | 65 | 700 | 63 | S/T | 0.88
80 | 65 | 700 | 63 | ∆T | 23
85 | 65 | 520 | 63 | MBh | 19.5
85 | 65 | 520 | 63 | S/T | 0.87
85 | 65 | 520 | 63 | ∆T | 29
85 | 65 | 610 | 63 | MBh | 19.3
85 | 65 | 610 | 63 | S/T | 0.95
85 | 65 | 610 | 63 | ∆T | 122
85 | 65 | 700 | 63 | MBh | 19.6
85 | 65 | 700 | 63 | S/T | 0.99
85 | 65 | 700 | 63 | ∆T | 27
70 | 75 | 520 | 63 | MBh | 16.9
70 | 75 | 520 | 63 | S/T | 0.54
70 | 75 | 520 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 610 | 63 | MBh | 17.2
70 | 75 | 610 | 63 | S/T | 0.62
70 | 75 | 610 | 63 | ∆T | 15
70 | 75 | 700 | 63 | MBh | 17.5
70 | 75 | 700 | 63 | S/T | 0.66
70 | 75 | 700 | 63 | ∆T | 14
75 | 75 | 520 | 63 | MBh | 18.6
75 | 75 | 520 | 63 | S/T | 0.65
75 | 75 | 520 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 610 | 63 | MBh | 18.3
75 | 75 | 610 | 63 | S/T | 0.72
75 | 75 | 610 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 700 | 63 | MBh | 18.7
75 | 75 | 700 | 63 | S/T | 0.76
75 | 75 | 700 | 63 | ∆T | 19
80 | 75 | 520 | 63 | MBh | 18.7
80 | 75 | 520 | 63 | S/T | 0.77
80 | 75 | 520 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 610 | 63 | MBh | 18.4
80 | 75 | 610 | 63 | S/T | 0.85
80 | 75 | 610 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 700 | 63 | MBh | 18.8
80 | 75 | 700 | 63 | S/T | 0.89
80 | 75 | 700 | 63 | ∆T | 23
85 | 75 | 520 | 63 | MBh | 19
85 | 75 | 520 | 63 | S/T | 0.87
85 | 75 | 520 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 610 | 63 | MBh | 18.7
85 | 75 | 610 | 63 | S/T | 0.95
85 | 75 | 610 | 63 | ∆T | 128
85 | 75 | 700 | 63 | MBh | 19.1
85 | 75 | 700 | 63 | S/T | 0.99
85 | 75 | 700 | 63 | ∆T | 26
70 | 85 | 520 | 63 | MBh | 16.5
70 | 85 | 520 | 63 | S/T | 0.57
70 | 85 | 520 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 610 | 63 | MBh | 16.8
70 | 85 | 610 | 63 | S/T | 0.65
70 | 85 | 610 | 63 | ∆T | 15
70 | 85 | 700 | 63 | MBh | 17.1
70 | 85 | 700 | 63 | S/T | 0.69
70 | 85 | 700 | 63 | ∆T | 14
75 | 85 | 520 | 63 | MBh | 17.8
75 | 85 | 520 | 63 | S/T | 0.67
75 | 85 | 520 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 610 | 63 | MBh | 17.5
75 | 85 | 610 | 63 | S/T | 0.75
75 | 85 | 610 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 700 | 63 | MBh | 17.8
75 | 85 | 700 | 63 | S/T | 0.78
75 | 85 | 700 | 63 | ∆T | 19
80 | 85 | 520 | 63 | MBh | 17.9
80 | 85 | 520 | 63 | S/T | 0.79
80 | 85 | 520 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 610 | 63 | MBh | 17.6
80 | 85 | 610 | 63 | S/T | 0.87
80 | 85 | 610 | 63 | ∆T | 23
80 | 85 | 700 | 63 | MBh | 17.9
80 | 85 | 700 | 63 | S/T | 0.91
80 | 85 | 700 | 63 | ∆T | 22
85 | 85 | 520 | 63 | MBh | 18.1
85 | 85 | 520 | 63 | S/T | 1.01
85 | 85 | 520 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 610 | 63 | MBh | 17.9
85 | 85 | 610 | 63 | S/T | 1.01
85 | 85 | 610 | 63 | ∆T | 133
85 | 85 | 700 | 63 | MBh | 18.2
85 | 85 | 700 | 63 | S/T | 1.01
85 | 85 | 700 | 63 | ∆T | 26
70 | 95 | 520 | 63 | MBh | 15.7
70 | 95 | 520 | 63 | S/T | 0.59
70 | 95 | 520 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 610 | 63 | MBh | 16
70 | 95 | 610 | 63 | S/T | 0.67
70 | 95 | 610 | 63 | ∆T | 15
70 | 95 | 700 | 63 | MBh | 16.3
70 | 95 | 700 | 63 | S/T | 0.71
70 | 95 | 700 | 63 | ∆T | 14
75 | 95 | 520 | 63 | MBh | 16.6
75 | 95 | 520 | 63 | S/T | 0.69
75 | 95 | 520 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 610 | 63 | MBh | 16.4
75 | 95 | 610 | 63 | S/T | 0.76
75 | 95 | 610 | 63 | ∆T | 19
75 | 95 | 700 | 63 | MBh | 16.7
75 | 95 | 700 | 63 | S/T | 0.8
75 | 95 | 700 | 63 | ∆T | 18
80 | 95 | 520 | 63 | MBh | 16.7
80 | 95 | 520 | 63 | S/T | 0.81
80 | 95 | 520 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 610 | 63 | MBh | 16.5
80 | 95 | 610 | 63 | S/T | 0.88
80 | 95 | 610 | 63 | ∆T | 23
80 | 95 | 700 | 63 | MBh | 16.8
80 | 95 | 700 | 63 | S/T | 0.92
80 | 95 | 700 | 63 | ∆T | 22
85 | 95 | 520 | 63 | MBh | 17
85 | 95 | 520 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 520 | 63 | ∆T | 27
85 | 95 | 610 | 63 | MBh | 16.7
85 | 95 | 610 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 610 | 63 | ∆T | 137
85 | 95 | 700 | 63 | MBh | 17.1
85 | 95 | 700 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 700 | 63 | ∆T | 25
70 | 105 | 520 | 63 | MBh | 14.8
70 | 105 | 520 | 63 | S/T | 0.61
70 | 105 | 520 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 610 | 63 | MBh | 15.1
70 | 105 | 610 | 63 | S/T | 0.69
70 | 105 | 610 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 700 | 63 | MBh | 15.4
70 | 105 | 700 | 63 | S/T | 0.73
70 | 105 | 700 | 63 | ∆T | 14
75 | 105 | 520 | 63 | MBh | 15.3
75 | 105 | 520 | 63 | S/T | 0.7
75 | 105 | 520 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 610 | 63 | MBh | 15.1
75 | 105 | 610 | 63 | S/T | 0.78
75 | 105 | 610 | 63 | ∆T | 18
75 | 105 | 700 | 63 | MBh | 15.4
75 | 105 | 700 | 63 | S/T | 0.82
75 | 105 | 700 | 63 | ∆T | 17
80 | 105 | 520 | 63 | MBh | 15.4
80 | 105 | 520 | 63 | S/T | 0.83
80 | 105 | 520 | 63 | ∆T | 23
80 | 105 | 610 | 63 | MBh | 15.2
80 | 105 | 610 | 63 | S/T | 0.9
80 | 105 | 610 | 63 | ∆T | 22
80 | 105 | 700 | 63 | MBh | 15.5
80 | 105 | 700 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 700 | 63 | ∆T | 21
85 | 105 | 520 | 63 | MBh | 15.7
85 | 105 | 520 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 520 | 63 | ∆T | 26
85 | 105 | 610 | 63 | MBh | 15.5
85 | 105 | 610 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 610 | 63 | ∆T | 141
85 | 105 | 700 | 63 | MBh | 15.8
85 | 105 | 700 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 700 | 63 | ∆T | 24
70 | 115 | 520 | 63 | MBh | 14
70 | 115 | 520 | 63 | S/T | 0.67
70 | 115 | 520 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 610 | 63 | MBh | 14.2
70 | 115 | 610 | 63 | S/T | 0.74
70 | 115 | 610 | 63 | ∆T | 16
70 | 115 | 700 | 63 | MBh | 14.5
70 | 115 | 700 | 63 | S/T | 1
70 | 115 | 700 | 63 | ∆T | 15
75 | 115 | 520 | 63 | MBh | 14.2
75 | 115 | 520 | 63 | S/T | 0.75
75 | 115 | 520 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 610 | 63 | MBh | 13.9
75 | 115 | 610 | 63 | S/T | 0.83
75 | 115 | 610 | 63 | ∆T | 19
75 | 115 | 700 | 63 | MBh | 14.3
75 | 115 | 700 | 63 | S/T | 0.86
75 | 115 | 700 | 63 | ∆T | 18
80 | 115 | 520 | 63 | MBh | 14.3
80 | 115 | 520 | 63 | S/T | 0.99
80 | 115 | 520 | 63 | ∆T | 23
80 | 115 | 610 | 63 | MBh | 14
80 | 115 | 610 | 63 | S/T | 0.99
80 | 115 | 610 | 63 | ∆T | 22
80 | 115 | 700 | 63 | MBh | 14.3
80 | 115 | 700 | 63 | S/T | 0.99
80 | 115 | 700 | 63 | ∆T | 21
85 | 115 | 520 | 63 | MBh | 14.5
85 | 115 | 520 | 63 | S/T | 0.99
85 | 115 | 520 | 63 | ∆T | 27
85 | 115 | 610 | 63 | MBh | 14.3
85 | 115 | 610 | 63 | S/T | 0.99
85 | 115 | 610 | 63 | ∆T | 146
85 | 115 | 700 | 63 | MBh | 14.6
85 | 115 | 700 | 63 | S/T | 0.99
85 | 115 | 700 | 63 | ∆T | 24
70 | 65 | 520 | 67 | MBh | 17.6
70 | 65 | 520 | 67 | S/T | 0.4
70 | 65 | 520 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 610 | 67 | MBh | 17.9
70 | 65 | 610 | 67 | S/T | 0.47
70 | 65 | 610 | 67 | ∆T | 12
70 | 65 | 700 | 67 | MBh | 18.2
70 | 65 | 700 | 67 | S/T | 0.51
70 | 65 | 700 | 67 | ∆T | 11
75 | 65 | 520 | 67 | MBh | 20
75 | 65 | 520 | 67 | S/T | 0.51
75 | 65 | 520 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 610 | 67 | MBh | 19.4
75 | 65 | 610 | 67 | S/T | 0.58
75 | 65 | 610 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 700 | 67 | MBh | 19.8
75 | 65 | 700 | 67 | S/T | 0.62
75 | 65 | 700 | 67 | ∆T | 16
80 | 65 | 520 | 67 | MBh | 20.1
80 | 65 | 520 | 67 | S/T | 0.63
80 | 65 | 520 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 610 | 67 | MBh | 19.5
80 | 65 | 610 | 67 | S/T | 0.71
80 | 65 | 610 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 700 | 67 | MBh | 19.9
80 | 65 | 700 | 67 | S/T | 0.75
80 | 65 | 700 | 67 | ∆T | 20
85 | 65 | 520 | 67 | MBh | 20.4
85 | 65 | 520 | 67 | S/T | 0.74
85 | 65 | 520 | 67 | ∆T | 26
85 | 65 | 610 | 67 | MBh | 19.8
85 | 65 | 610 | 67 | S/T | 0.81
85 | 65 | 610 | 67 | ∆T | 129
85 | 65 | 700 | 67 | MBh | 20.2
85 | 65 | 700 | 67 | S/T | 0.85
85 | 65 | 700 | 67 | ∆T | 23
70 | 75 | 520 | 67 | MBh | 17.4
70 | 75 | 520 | 67 | S/T | 0.4
70 | 75 | 520 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 610 | 67 | MBh | 17.7
70 | 75 | 610 | 67 | S/T | 0.48
70 | 75 | 610 | 67 | ∆T | 12
70 | 75 | 700 | 67 | MBh | 18
70 | 75 | 700 | 67 | S/T | 0.52
70 | 75 | 700 | 67 | ∆T | 11
75 | 75 | 520 | 67 | MBh | 19.4
75 | 75 | 520 | 67 | S/T | 0.51
75 | 75 | 520 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 610 | 67 | MBh | 18.9
75 | 75 | 610 | 67 | S/T | 0.59
75 | 75 | 610 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 700 | 67 | MBh | 19.2
75 | 75 | 700 | 67 | S/T | 0.63
75 | 75 | 700 | 67 | ∆T | 15
80 | 75 | 520 | 67 | MBh | 19.5
80 | 75 | 520 | 67 | S/T | 0.64
80 | 75 | 520 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 610 | 67 | MBh | 19
80 | 75 | 610 | 67 | S/T | 0.71
80 | 75 | 610 | 67 | ∆T | 20
80 | 75 | 700 | 67 | MBh | 19.3
80 | 75 | 700 | 67 | S/T | 0.75
80 | 75 | 700 | 67 | ∆T | 19
85 | 75 | 520 | 67 | MBh | 19.8
85 | 75 | 520 | 67 | S/T | 0.74
85 | 75 | 520 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 610 | 67 | MBh | 19.3
85 | 75 | 610 | 67 | S/T | 0.81
85 | 75 | 610 | 67 | ∆T | 135
85 | 75 | 700 | 67 | MBh | 19.6
85 | 75 | 700 | 67 | S/T | 0.85
85 | 75 | 700 | 67 | ∆T | 23
70 | 85 | 520 | 67 | MBh | 17
70 | 85 | 520 | 67 | S/T | 0.43
70 | 85 | 520 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 610 | 67 | MBh | 17.3
70 | 85 | 610 | 67 | S/T | 0.51
70 | 85 | 610 | 67 | ∆T | 12
70 | 85 | 700 | 67 | MBh | 17.6
70 | 85 | 700 | 67 | S/T | 0.54
70 | 85 | 700 | 67 | ∆T | 11
75 | 85 | 520 | 67 | MBh | 18.6
75 | 85 | 520 | 67 | S/T | 0.54
75 | 85 | 520 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 610 | 67 | MBh | 18
75 | 85 | 610 | 67 | S/T | 0.61
75 | 85 | 610 | 67 | ∆T | 16
75 | 85 | 700 | 67 | MBh | 18.4
75 | 85 | 700 | 67 | S/T | 0.65
75 | 85 | 700 | 67 | ∆T | 15
80 | 85 | 520 | 67 | MBh | 18.7
80 | 85 | 520 | 67 | S/T | 0.66
80 | 85 | 520 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 610 | 67 | MBh | 18.1
80 | 85 | 610 | 67 | S/T | 0.73
80 | 85 | 610 | 67 | ∆T | 20
80 | 85 | 700 | 67 | MBh | 18.5
80 | 85 | 700 | 67 | S/T | 0.77
80 | 85 | 700 | 67 | ∆T | 19
85 | 85 | 520 | 67 | MBh | 19
85 | 85 | 520 | 67 | S/T | 0.76
85 | 85 | 520 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 610 | 67 | MBh | 18.4
85 | 85 | 610 | 67 | S/T | 0.84
85 | 85 | 610 | 67 | ∆T | 141
85 | 85 | 700 | 67 | MBh | 18.8
85 | 85 | 700 | 67 | S/T | 0.87
85 | 85 | 700 | 67 | ∆T | 22
70 | 95 | 520 | 67 | MBh | 16.2
70 | 95 | 520 | 67 | S/T | 0.45
70 | 95 | 520 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 610 | 67 | MBh | 16.5
70 | 95 | 610 | 67 | S/T | 0.53
70 | 95 | 610 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 700 | 67 | MBh | 16.8
70 | 95 | 700 | 67 | S/T | 0.56
70 | 95 | 700 | 67 | ∆T | 11
75 | 95 | 520 | 67 | MBh | 17.4
75 | 95 | 520 | 67 | S/T | 0.55
75 | 95 | 520 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 610 | 67 | MBh | 16.9
75 | 95 | 610 | 67 | S/T | 0.63
75 | 95 | 610 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 700 | 67 | MBh | 17.2
75 | 95 | 700 | 67 | S/T | 0.66
75 | 95 | 700 | 67 | ∆T | 15
80 | 95 | 520 | 67 | MBh | 17.5
80 | 95 | 520 | 67 | S/T | 0.68
80 | 95 | 520 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 610 | 67 | MBh | 17.1
80 | 95 | 610 | 67 | S/T | 0.75
80 | 95 | 610 | 67 | ∆T | 20
80 | 95 | 700 | 67 | MBh | 17.3
80 | 95 | 700 | 67 | S/T | 0.79
80 | 95 | 700 | 67 | ∆T | 18
85 | 95 | 520 | 67 | MBh | 17.8
85 | 95 | 520 | 67 | S/T | 0.78
85 | 95 | 520 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 610 | 67 | MBh | 17.3
85 | 95 | 610 | 67 | S/T | 0.85
85 | 95 | 610 | 67 | ∆T | 145
85 | 95 | 700 | 67 | MBh | 17.6
85 | 95 | 700 | 67 | S/T | 0.89
85 | 95 | 700 | 67 | ∆T | 22
70 | 105 | 520 | 67 | MBh | 15.3
70 | 105 | 520 | 67 | S/T | 0.47
70 | 105 | 520 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 610 | 67 | MBh | 15.6
70 | 105 | 610 | 67 | S/T | 0.55
70 | 105 | 610 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 700 | 67 | MBh | 15.9
70 | 105 | 700 | 67 | S/T | 0.59
70 | 105 | 700 | 67 | ∆T | 11
75 | 105 | 520 | 67 | MBh | 16.1
75 | 105 | 520 | 67 | S/T | 0.57
75 | 105 | 520 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 610 | 67 | MBh | 15.6
75 | 105 | 610 | 67 | S/T | 0.65
75 | 105 | 610 | 67 | ∆T | 15
75 | 105 | 700 | 67 | MBh | 15.9
75 | 105 | 700 | 67 | S/T | 0.68
75 | 105 | 700 | 67 | ∆T | 14
80 | 105 | 520 | 67 | MBh | 16.2
80 | 105 | 520 | 67 | S/T | 0.69
80 | 105 | 520 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 610 | 67 | MBh | 15.7
80 | 105 | 610 | 67 | S/T | 0.77
80 | 105 | 610 | 67 | ∆T | 19
80 | 105 | 700 | 67 | MBh | 16
80 | 105 | 700 | 67 | S/T | 0.81
80 | 105 | 700 | 67 | ∆T | 18
85 | 105 | 520 | 67 | MBh | 16.5
85 | 105 | 520 | 67 | S/T | 0.79
85 | 105 | 520 | 67 | ∆T | 23
85 | 105 | 610 | 67 | MBh | 16
85 | 105 | 610 | 67 | S/T | 0.87
85 | 105 | 610 | 67 | ∆T | 148
85 | 105 | 700 | 67 | MBh | 16.3
85 | 105 | 700 | 67 | S/T | 0.91
85 | 105 | 700 | 67 | ∆T | 21
70 | 115 | 520 | 67 | MBh | 14.5
70 | 115 | 520 | 67 | S/T | 0.52
70 | 115 | 520 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 610 | 67 | MBh | 14.7
70 | 115 | 610 | 67 | S/T | 0.6
70 | 115 | 610 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 700 | 67 | MBh | 15
70 | 115 | 700 | 67 | S/T | 0.64
70 | 115 | 700 | 67 | ∆T | 12
75 | 115 | 520 | 67 | MBh | 14.9
75 | 115 | 520 | 67 | S/T | 0.62
75 | 115 | 520 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 610 | 67 | MBh | 14.4
75 | 115 | 610 | 67 | S/T | 0.69
75 | 115 | 610 | 67 | ∆T | 16
75 | 115 | 700 | 67 | MBh | 14.8
75 | 115 | 700 | 67 | S/T | 0.73
75 | 115 | 700 | 67 | ∆T | 15
80 | 115 | 520 | 67 | MBh | 15
80 | 115 | 520 | 67 | S/T | 0.74
80 | 115 | 520 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 610 | 67 | MBh | 14.5
80 | 115 | 610 | 67 | S/T | 0.82
80 | 115 | 610 | 67 | ∆T | 19
80 | 115 | 700 | 67 | MBh | 14.8
80 | 115 | 700 | 67 | S/T | 0.85
80 | 115 | 700 | 67 | ∆T | 18
85 | 115 | 520 | 67 | MBh | 15.3
85 | 115 | 520 | 67 | S/T | 0.84
85 | 115 | 520 | 67 | ∆T | 24
85 | 115 | 610 | 67 | MBh | 14.8
85 | 115 | 610 | 67 | S/T | 0.92
85 | 115 | 610 | 67 | ∆T | 154
85 | 115 | 700 | 67 | MBh | 15.1
85 | 115 | 700 | 67 | S/T | 0.99
85 | 115 | 700 | 67 | ∆T | 21
70 | 65 | 520 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 520 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 520 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 610 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 610 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 610 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 700 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 700 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 700 | 71 | ∆T | -
75 | 65 | 520 | 71 | MBh | 17.8
75 | 65 | 520 | 71 | S/T | 0.37
75 | 65 | 520 | 71 | ∆T | 15
75 | 65 | 610 | 71 | MBh | 20.3
75 | 65 | 610 | 71 | S/T | 0.44
75 | 65 | 610 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 700 | 71 | MBh | 20.6
75 | 65 | 700 | 71 | S/T | 0.48
75 | 65 | 700 | 71 | ∆T | 12
80 | 65 | 520 | 71 | MBh | 17.9
80 | 65 | 520 | 71 | S/T | 0.49
80 | 65 | 520 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 610 | 71 | MBh | 20.4
80 | 65 | 610 | 71 | S/T | 0.57
80 | 65 | 610 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 700 | 71 | MBh | 20.7
80 | 65 | 700 | 71 | S/T | 0.61
80 | 65 | 700 | 71 | ∆T | 16
85 | 65 | 520 | 71 | MBh | 18.2
85 | 65 | 520 | 71 | S/T | 0.59
85 | 65 | 520 | 71 | ∆T | 22
85 | 65 | 610 | 71 | MBh | 20.7
85 | 65 | 610 | 71 | S/T | 0.67
85 | 65 | 610 | 71 | ∆T | 141
85 | 65 | 700 | 71 | MBh | 21
85 | 65 | 700 | 71 | S/T | 0.71
85 | 65 | 700 | 71 | ∆T | 20
70 | 75 | 520 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 520 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 520 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 610 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 610 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 610 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 700 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 700 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 700 | 71 | ∆T | -
75 | 75 | 520 | 71 | MBh | 17
75 | 75 | 520 | 71 | S/T | 0.37
75 | 75 | 520 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 610 | 71 | MBh | 19.7
75 | 75 | 610 | 71 | S/T | 0.45
75 | 75 | 610 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 700 | 71 | MBh | 20
75 | 75 | 700 | 71 | S/T | 0.48
75 | 75 | 700 | 71 | ∆T | 12
80 | 75 | 520 | 71 | MBh | 17.1
80 | 75 | 520 | 71 | S/T | 0.5
80 | 75 | 520 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 610 | 71 | MBh | 19.8
80 | 75 | 610 | 71 | S/T | 0.57
80 | 75 | 610 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 700 | 71 | MBh | 20.1
80 | 75 | 700 | 71 | S/T | 0.61
80 | 75 | 700 | 71 | ∆T | 16
85 | 75 | 520 | 71 | MBh | 17.4
85 | 75 | 520 | 71 | S/T | 0.6
85 | 75 | 520 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 610 | 71 | MBh | 20.1
85 | 75 | 610 | 71 | S/T | 0.67
85 | 75 | 610 | 71 | ∆T | 147
85 | 75 | 700 | 71 | MBh | 20.4
85 | 75 | 700 | 71 | S/T | 0.71
85 | 75 | 700 | 71 | ∆T | 19
70 | 85 | 520 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 520 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 520 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 610 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 610 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 610 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 700 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 700 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 700 | 71 | ∆T | -
75 | 85 | 520 | 71 | MBh | 15.9
75 | 85 | 520 | 71 | S/T | 0.39
75 | 85 | 520 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 610 | 71 | MBh | 18.8
75 | 85 | 610 | 71 | S/T | 0.47
75 | 85 | 610 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 700 | 71 | MBh | 19.2
75 | 85 | 700 | 71 | S/T | 0.51
75 | 85 | 700 | 71 | ∆T | 12
80 | 85 | 520 | 71 | MBh | 15.9
80 | 85 | 520 | 71 | S/T | 0.52
80 | 85 | 520 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 610 | 71 | MBh | 18.9
80 | 85 | 610 | 71 | S/T | 0.59
80 | 85 | 610 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 700 | 71 | MBh | 19.3
80 | 85 | 700 | 71 | S/T | 0.63
80 | 85 | 700 | 71 | ∆T | 16
85 | 85 | 520 | 71 | MBh | 16.2
85 | 85 | 520 | 71 | S/T | 0.62
85 | 85 | 520 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 610 | 71 | MBh | 19.2
85 | 85 | 610 | 71 | S/T | 0.69
85 | 85 | 610 | 71 | ∆T | 153
85 | 85 | 700 | 71 | MBh | 19.6
85 | 85 | 700 | 71 | S/T | 0.73
85 | 85 | 700 | 71 | ∆T | 19
70 | 95 | 520 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 520 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 520 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 610 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 610 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 610 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 700 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 700 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 700 | 71 | ∆T | -
75 | 95 | 520 | 71 | MBh | 14.6
75 | 95 | 520 | 71 | S/T | 0.41
75 | 95 | 520 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 610 | 71 | MBh | 17.7
75 | 95 | 610 | 71 | S/T | 0.49
75 | 95 | 610 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 700 | 71 | MBh | 18
75 | 95 | 700 | 71 | S/T | 0.52
75 | 95 | 700 | 71 | ∆T | 12
80 | 95 | 520 | 71 | MBh | 14.7
80 | 95 | 520 | 71 | S/T | 0.53
80 | 95 | 520 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 610 | 71 | MBh | 17.8
80 | 95 | 610 | 71 | S/T | 0.61
80 | 95 | 610 | 71 | ∆T | 16
80 | 95 | 700 | 71 | MBh | 18.1
80 | 95 | 700 | 71 | S/T | 0.65
80 | 95 | 700 | 71 | ∆T | 15
85 | 95 | 520 | 71 | MBh | 15
85 | 95 | 520 | 71 | S/T | 0.63
85 | 95 | 520 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 610 | 71 | MBh | 18.1
85 | 95 | 610 | 71 | S/T | 0.71
85 | 95 | 610 | 71 | ∆T | 157
85 | 95 | 700 | 71 | MBh | 18.4
85 | 95 | 700 | 71 | S/T | 0.75
85 | 95 | 700 | 71 | ∆T | 19
70 | 105 | 520 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 520 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 520 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 610 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 610 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 610 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 700 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 700 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 700 | 71 | ∆T | -
75 | 105 | 520 | 71 | MBh | 13.4
75 | 105 | 520 | 71 | S/T | 0.43
75 | 105 | 520 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 610 | 71 | MBh | 16.4
75 | 105 | 610 | 71 | S/T | 0.5
75 | 105 | 610 | 71 | ∆T | 12
75 | 105 | 700 | 71 | MBh | 16.7
75 | 105 | 700 | 71 | S/T | 0.54
75 | 105 | 700 | 71 | ∆T | 11
80 | 105 | 520 | 71 | MBh | 13.5
80 | 105 | 520 | 71 | S/T | 0.55
80 | 105 | 520 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 610 | 71 | MBh | 16.5
80 | 105 | 610 | 71 | S/T | 0.63
80 | 105 | 610 | 71 | ∆T | 16
80 | 105 | 700 | 71 | MBh | 16.8
80 | 105 | 700 | 71 | S/T | 0.67
80 | 105 | 700 | 71 | ∆T | 15
85 | 105 | 520 | 71 | MBh | 13.8
85 | 105 | 520 | 71 | S/T | 0.65
85 | 105 | 520 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 610 | 71 | MBh | 16.7
85 | 105 | 610 | 71 | S/T | 0.73
85 | 105 | 610 | 71 | ∆T | 161
85 | 105 | 700 | 71 | MBh | 17.1
85 | 105 | 700 | 71 | S/T | 0.77
85 | 105 | 700 | 71 | ∆T | 18
70 | 115 | 520 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 520 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 520 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 610 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 610 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 610 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 700 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 700 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 700 | 71 | ∆T | -
75 | 115 | 520 | 71 | MBh | 15.3
75 | 115 | 520 | 71 | S/T | 0.48
75 | 115 | 520 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 610 | 71 | MBh | 15.2
75 | 115 | 610 | 71 | S/T | 0.55
75 | 115 | 610 | 71 | ∆T | 13
75 | 115 | 700 | 71 | MBh | 15.5
75 | 115 | 700 | 71 | S/T | 0.59
75 | 115 | 700 | 71 | ∆T | 12
80 | 115 | 520 | 71 | MBh | 15.3
80 | 115 | 520 | 71 | S/T | 0.6
80 | 115 | 520 | 71 | ∆T | 17
80 | 115 | 610 | 71 | MBh | 15.3
80 | 115 | 610 | 71 | S/T | 0.68
80 | 115 | 610 | 71 | ∆T | 16
80 | 115 | 700 | 71 | MBh | 15.6
80 | 115 | 700 | 71 | S/T | 0.71
80 | 115 | 700 | 71 | ∆T | 15
85 | 115 | 520 | 71 | MBh | 15.6
85 | 115 | 520 | 71 | S/T | 0.7
85 | 115 | 520 | 71 | ∆T | 21
85 | 115 | 610 | 71 | MBh | 15.5
85 | 115 | 610 | 71 | S/T | 0.78
85 | 115 | 610 | 71 | ∆T | 166
85 | 115 | 700 | 71 | MBh | 15.9
85 | 115 | 700 | 71 | S/T | 0.81
85 | 115 | 700 | 71 | ∆T | 18

## DC6VSS2410 - DFVE24BP1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT
70 | 65 | 680 | 59 | MBh | 20.3
70 | 65 | 680 | 59 | S/T | 0.63
70 | 65 | 680 | 59 | ∆T | 22
70 | 65 | 680 | 59 | kW | 1.09
70 | 65 | 680 | 59 | Amps | 4.4
70 | 65 | 680 | 59 | Hi PR | 243
70 | 65 | 680 | 59 | Lo PR | 120
70 | 65 | 800 | 59 | MBh | 23.2
70 | 65 | 800 | 59 | S/T | 0.69
70 | 65 | 800 | 59 | ∆T | 21
70 | 65 | 800 | 59 | kW | 1.28
70 | 65 | 800 | 59 | Amps | 5
70 | 65 | 800 | 59 | Hi PR | 251
70 | 65 | 800 | 59 | Lo PR | 120
70 | 65 | 920 | 59 | MBh | 26.1
70 | 65 | 920 | 59 | S/T | 0.7
70 | 65 | 920 | 59 | ∆T | 18
70 | 65 | 920 | 59 | kW | 1.59
70 | 65 | 920 | 59 | Amps | 6.1
70 | 65 | 920 | 59 | Hi PR | 265
70 | 65 | 920 | 59 | Lo PR | 119
75 | 65 | 680 | 59 | MBh | 20.3
75 | 65 | 680 | 59 | S/T | 0.77
75 | 65 | 680 | 59 | ∆T | 26
75 | 65 | 680 | 59 | kW | 1.09
75 | 65 | 680 | 59 | Amps | 4.4
75 | 65 | 680 | 59 | Hi PR | 244
75 | 65 | 680 | 59 | Lo PR | 120
75 | 65 | 800 | 59 | MBh | 23.2
75 | 65 | 800 | 59 | S/T | 0.83
75 | 65 | 800 | 59 | ∆T | 25
75 | 65 | 800 | 59 | kW | 1.28
75 | 65 | 800 | 59 | Amps | 5
75 | 65 | 800 | 59 | Hi PR | 251
75 | 65 | 800 | 59 | Lo PR | 120
75 | 65 | 920 | 59 | MBh | 26.1
75 | 65 | 920 | 59 | S/T | 0.82
75 | 65 | 920 | 59 | ∆T | 22
75 | 65 | 920 | 59 | kW | 1.59
75 | 65 | 920 | 59 | Amps | 6.1
75 | 65 | 920 | 59 | Hi PR | 265
75 | 65 | 920 | 59 | Lo PR | 119
80 | 65 | 680 | 59 | MBh | 21.9
80 | 65 | 680 | 59 | S/T | 0.89
80 | 65 | 680 | 59 | ∆T | 31
80 | 65 | 680 | 59 | kW | 1.19
80 | 65 | 680 | 59 | Amps | 4.7
80 | 65 | 680 | 59 | Hi PR | 247
80 | 65 | 680 | 59 | Lo PR | 120
80 | 65 | 800 | 59 | MBh | 25.2
80 | 65 | 800 | 59 | S/T | 0.95
80 | 65 | 800 | 59 | ∆T | 30
80 | 65 | 800 | 59 | kW | 1.42
80 | 65 | 800 | 59 | Amps | 5.5
80 | 65 | 800 | 59 | Hi PR | 255
80 | 65 | 800 | 59 | Lo PR | 119
80 | 65 | 920 | 59 | MBh | 26.2
80 | 65 | 920 | 59 | S/T | 0.95
80 | 65 | 920 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 920 | 59 | kW | 1.59
80 | 65 | 920 | 59 | Amps | 6.1
80 | 65 | 920 | 59 | Hi PR | 266
80 | 65 | 920 | 59 | Lo PR | 120
85 | 65 | 680 | 59 | MBh | 23.4
85 | 65 | 680 | 59 | S/T | 1.01
85 | 65 | 680 | 59 | ∆T | 35
85 | 65 | 680 | 59 | kW | 1.27
85 | 65 | 680 | 59 | Amps | 5
85 | 65 | 680 | 59 | Hi PR | 250
85 | 65 | 680 | 59 | Lo PR | 120
85 | 65 | 800 | 59 | MBh | 26.2
85 | 65 | 800 | 59 | S/T | 1.01
85 | 65 | 800 | 59 | ∆T | 120
85 | 65 | 800 | 59 | kW | 1.59
85 | 65 | 800 | 59 | Amps | 6.1
85 | 65 | 800 | 59 | Hi PR | 264
85 | 65 | 800 | 59 | Lo PR | 247
85 | 65 | 920 | 59 | MBh | 26.7
85 | 65 | 920 | 59 | S/T | 1.01
85 | 65 | 920 | 59 | ∆T | 30
85 | 65 | 920 | 59 | kW | 1.6
85 | 65 | 920 | 59 | Amps | 6.1
85 | 65 | 920 | 59 | Hi PR | 267
85 | 65 | 920 | 59 | Lo PR | 122
70 | 75 | 680 | 59 | MBh | 24.4
70 | 75 | 680 | 59 | S/T | 0.59
70 | 75 | 680 | 59 | ∆T | 20
70 | 75 | 680 | 59 | kW | 1.78
70 | 75 | 680 | 59 | Amps | 6.8
70 | 75 | 680 | 59 | Hi PR | 303
70 | 75 | 680 | 59 | Lo PR | 121
70 | 75 | 800 | 59 | MBh | 24.8
70 | 75 | 800 | 59 | S/T | 0.66
70 | 75 | 800 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 800 | 59 | kW | 1.79
70 | 75 | 800 | 59 | Amps | 6.9
70 | 75 | 800 | 59 | Hi PR | 306
70 | 75 | 800 | 59 | Lo PR | 123
70 | 75 | 920 | 59 | MBh | 25.2
70 | 75 | 920 | 59 | S/T | 0.7
70 | 75 | 920 | 59 | ∆T | 17
70 | 75 | 920 | 59 | kW | 1.8
70 | 75 | 920 | 59 | Amps | 6.9
70 | 75 | 920 | 59 | Hi PR | 308
70 | 75 | 920 | 59 | Lo PR | 125
75 | 75 | 680 | 59 | MBh | 24.4
75 | 75 | 680 | 59 | S/T | 0.71
75 | 75 | 680 | 59 | ∆T | 24
75 | 75 | 680 | 59 | kW | 1.78
75 | 75 | 680 | 59 | Amps | 6.8
75 | 75 | 680 | 59 | Hi PR | 303
75 | 75 | 680 | 59 | Lo PR | 121
75 | 75 | 800 | 59 | MBh | 24.8
75 | 75 | 800 | 59 | S/T | 0.79
75 | 75 | 800 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 800 | 59 | kW | 1.79
75 | 75 | 800 | 59 | Amps | 6.9
75 | 75 | 800 | 59 | Hi PR | 306
75 | 75 | 800 | 59 | Lo PR | 123
75 | 75 | 920 | 59 | MBh | 25.2
75 | 75 | 920 | 59 | S/T | 0.83
75 | 75 | 920 | 59 | ∆T | 21
75 | 75 | 920 | 59 | kW | 1.8
75 | 75 | 920 | 59 | Amps | 6.9
75 | 75 | 920 | 59 | Hi PR | 309
75 | 75 | 920 | 59 | Lo PR | 125
80 | 75 | 680 | 59 | MBh | 24.5
80 | 75 | 680 | 59 | S/T | 0.84
80 | 75 | 680 | 59 | ∆T | 28
80 | 75 | 680 | 59 | kW | 1.78
80 | 75 | 680 | 59 | Amps | 6.8
80 | 75 | 680 | 59 | Hi PR | 304
80 | 75 | 680 | 59 | Lo PR | 121
80 | 75 | 800 | 59 | MBh | 24.9
80 | 75 | 800 | 59 | S/T | 1.01
80 | 75 | 800 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 800 | 59 | kW | 1.79
80 | 75 | 800 | 59 | Amps | 6.9
80 | 75 | 800 | 59 | Hi PR | 306
80 | 75 | 800 | 59 | Lo PR | 123
80 | 75 | 920 | 59 | MBh | 25.4
80 | 75 | 920 | 59 | S/T | 1.01
80 | 75 | 920 | 59 | ∆T | 25
80 | 75 | 920 | 59 | kW | 1.8
80 | 75 | 920 | 59 | Amps | 6.9
80 | 75 | 920 | 59 | Hi PR | 309
80 | 75 | 920 | 59 | Lo PR | 126
85 | 75 | 680 | 59 | MBh | 24.9
85 | 75 | 680 | 59 | S/T | 1.01
85 | 75 | 680 | 59 | ∆T | 31
85 | 75 | 680 | 59 | kW | 1.78
85 | 75 | 680 | 59 | Amps | 6.8
85 | 75 | 680 | 59 | Hi PR | 305
85 | 75 | 680 | 59 | Lo PR | 123
85 | 75 | 800 | 59 | MBh | 25.3
85 | 75 | 800 | 59 | S/T | 1.01
85 | 75 | 800 | 59 | ∆T | 121
85 | 75 | 800 | 59 | kW | 1.8
85 | 75 | 800 | 59 | Amps | 6.9
85 | 75 | 800 | 59 | Hi PR | 308
85 | 75 | 800 | 59 | Lo PR | 304
85 | 75 | 920 | 59 | MBh | 25.8
85 | 75 | 920 | 59 | S/T | 1.01
85 | 75 | 920 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 920 | 59 | kW | 1.81
85 | 75 | 920 | 59 | Amps | 6.9
85 | 75 | 920 | 59 | Hi PR | 310
85 | 75 | 920 | 59 | Lo PR | 127
70 | 85 | 680 | 59 | MBh | 23.1
70 | 85 | 680 | 59 | S/T | 0.61
70 | 85 | 680 | 59 | ∆T | 20
70 | 85 | 680 | 59 | kW | 2.02
70 | 85 | 680 | 59 | Amps | 7.8
70 | 85 | 680 | 59 | Hi PR | 349
70 | 85 | 680 | 59 | Lo PR | 126
70 | 85 | 800 | 59 | MBh | 23.5
70 | 85 | 800 | 59 | S/T | 0.68
70 | 85 | 800 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 800 | 59 | kW | 2.03
70 | 85 | 800 | 59 | Amps | 7.9
70 | 85 | 800 | 59 | Hi PR | 352
70 | 85 | 800 | 59 | Lo PR | 128
70 | 85 | 920 | 59 | MBh | 24
70 | 85 | 920 | 59 | S/T | 0.72
70 | 85 | 920 | 59 | ∆T | 17
70 | 85 | 920 | 59 | kW | 2.04
70 | 85 | 920 | 59 | Amps | 7.9
70 | 85 | 920 | 59 | Hi PR | 355
70 | 85 | 920 | 59 | Lo PR | 130
75 | 85 | 680 | 59 | MBh | 23.1
75 | 85 | 680 | 59 | S/T | 0.74
75 | 85 | 680 | 59 | ∆T | 24
75 | 85 | 680 | 59 | kW | 2.02
75 | 85 | 680 | 59 | Amps | 7.8
75 | 85 | 680 | 59 | Hi PR | 349
75 | 85 | 680 | 59 | Lo PR | 126
75 | 85 | 800 | 59 | MBh | 23.5
75 | 85 | 800 | 59 | S/T | 0.81
75 | 85 | 800 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 800 | 59 | kW | 2.03
75 | 85 | 800 | 59 | Amps | 7.9
75 | 85 | 800 | 59 | Hi PR | 352
75 | 85 | 800 | 59 | Lo PR | 128
75 | 85 | 920 | 59 | MBh | 24
75 | 85 | 920 | 59 | S/T | 0.85
75 | 85 | 920 | 59 | ∆T | 21
75 | 85 | 920 | 59 | kW | 2.04
75 | 85 | 920 | 59 | Amps | 7.9
75 | 85 | 920 | 59 | Hi PR | 355
75 | 85 | 920 | 59 | Lo PR | 130
80 | 85 | 680 | 59 | MBh | 23.3
80 | 85 | 680 | 59 | S/T | 1.01
80 | 85 | 680 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 680 | 59 | kW | 2.02
80 | 85 | 680 | 59 | Amps | 7.8
80 | 85 | 680 | 59 | Hi PR | 350
80 | 85 | 680 | 59 | Lo PR | 126
80 | 85 | 800 | 59 | MBh | 23.6
80 | 85 | 800 | 59 | S/T | 1.01
80 | 85 | 800 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 800 | 59 | kW | 2.03
80 | 85 | 800 | 59 | Amps | 7.9
80 | 85 | 800 | 59 | Hi PR | 353
80 | 85 | 800 | 59 | Lo PR | 128
80 | 85 | 920 | 59 | MBh | 24.1
80 | 85 | 920 | 59 | S/T | 1.01
80 | 85 | 920 | 59 | ∆T | 25
80 | 85 | 920 | 59 | kW | 2.04
80 | 85 | 920 | 59 | Amps | 7.9
80 | 85 | 920 | 59 | Hi PR | 355
80 | 85 | 920 | 59 | Lo PR | 130
85 | 85 | 680 | 59 | MBh | 23.7
85 | 85 | 680 | 59 | S/T | 1.01
85 | 85 | 680 | 59 | ∆T | 31
85 | 85 | 680 | 59 | kW | 2.02
85 | 85 | 680 | 59 | Amps | 7.8
85 | 85 | 680 | 59 | Hi PR | 351
85 | 85 | 680 | 59 | Lo PR | 128
85 | 85 | 800 | 59 | MBh | 24
85 | 85 | 800 | 59 | S/T | 1.01
85 | 85 | 800 | 59 | ∆T | 126
85 | 85 | 800 | 59 | kW | 2.03
85 | 85 | 800 | 59 | Amps | 7.9
85 | 85 | 800 | 59 | Hi PR | 354
85 | 85 | 800 | 59 | Lo PR | 350
85 | 85 | 920 | 59 | MBh | 24.5
85 | 85 | 920 | 59 | S/T | 1.01
85 | 85 | 920 | 59 | ∆T | 29
85 | 85 | 920 | 59 | kW | 2.05
85 | 85 | 920 | 59 | Amps | 7.9
85 | 85 | 920 | 59 | Hi PR | 356
85 | 85 | 920 | 59 | Lo PR | 132
70 | 95 | 680 | 59 | MBh | 21.5
70 | 95 | 680 | 59 | S/T | 0.63
70 | 95 | 680 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 680 | 59 | kW | 2.28
70 | 95 | 680 | 59 | Amps | 8.9
70 | 95 | 680 | 59 | Hi PR | 399
70 | 95 | 680 | 59 | Lo PR | 130
70 | 95 | 800 | 59 | MBh | 21.8
70 | 95 | 800 | 59 | S/T | 0.7
70 | 95 | 800 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 800 | 59 | kW | 2.29
70 | 95 | 800 | 59 | Amps | 9
70 | 95 | 800 | 59 | Hi PR | 402
70 | 95 | 800 | 59 | Lo PR | 131
70 | 95 | 920 | 59 | MBh | 22.3
70 | 95 | 920 | 59 | S/T | 0.74
70 | 95 | 920 | 59 | ∆T | 16
70 | 95 | 920 | 59 | kW | 2.3
70 | 95 | 920 | 59 | Amps | 9.1
70 | 95 | 920 | 59 | Hi PR | 405
70 | 95 | 920 | 59 | Lo PR | 134
75 | 95 | 680 | 59 | MBh | 21.5
75 | 95 | 680 | 59 | S/T | 0.75
75 | 95 | 680 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 680 | 59 | kW | 2.27
75 | 95 | 680 | 59 | Amps | 8.9
75 | 95 | 680 | 59 | Hi PR | 400
75 | 95 | 680 | 59 | Lo PR | 130
75 | 95 | 800 | 59 | MBh | 21.9
75 | 95 | 800 | 59 | S/T | 0.82
75 | 95 | 800 | 59 | ∆T | 21
75 | 95 | 800 | 59 | kW | 2.29
75 | 95 | 800 | 59 | Amps | 9
75 | 95 | 800 | 59 | Hi PR | 402
75 | 95 | 800 | 59 | Lo PR | 132
75 | 95 | 920 | 59 | MBh | 22.3
75 | 95 | 920 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 920 | 59 | ∆T | 20
75 | 95 | 920 | 59 | kW | 2.3
75 | 95 | 920 | 59 | Amps | 9
75 | 95 | 920 | 59 | Hi PR | 405
75 | 95 | 920 | 59 | Lo PR | 134
80 | 95 | 680 | 59 | MBh | 21.6
80 | 95 | 680 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 680 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 680 | 59 | kW | 2.28
80 | 95 | 680 | 59 | Amps | 8.9
80 | 95 | 680 | 59 | Hi PR | 400
80 | 95 | 680 | 59 | Lo PR | 130
80 | 95 | 800 | 59 | MBh | 22
80 | 95 | 800 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 800 | 59 | ∆T | 25
80 | 95 | 800 | 59 | kW | 2.29
80 | 95 | 800 | 59 | Amps | 9
80 | 95 | 800 | 59 | Hi PR | 403
80 | 95 | 800 | 59 | Lo PR | 132
80 | 95 | 920 | 59 | MBh | 22.4
80 | 95 | 920 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 920 | 59 | ∆T | 24
80 | 95 | 920 | 59 | kW | 2.3
80 | 95 | 920 | 59 | Amps | 9.1
80 | 95 | 920 | 59 | Hi PR | 405
80 | 95 | 920 | 59 | Lo PR | 134
85 | 95 | 680 | 59 | MBh | 22
85 | 95 | 680 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 680 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 680 | 59 | kW | 2.28
85 | 95 | 680 | 59 | Amps | 9
85 | 95 | 680 | 59 | Hi PR | 401
85 | 95 | 680 | 59 | Lo PR | 132
85 | 95 | 800 | 59 | MBh | 22.4
85 | 95 | 800 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 800 | 59 | ∆T | 130
85 | 95 | 800 | 59 | kW | 2.29
85 | 95 | 800 | 59 | Amps | 9
85 | 95 | 800 | 59 | Hi PR | 404
85 | 95 | 800 | 59 | Lo PR | 400
85 | 95 | 920 | 59 | MBh | 22.8
85 | 95 | 920 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 920 | 59 | ∆T | 27
85 | 95 | 920 | 59 | kW | 2.3
85 | 95 | 920 | 59 | Amps | 9.1
85 | 95 | 920 | 59 | Hi PR | 407
85 | 95 | 920 | 59 | Lo PR | 136
70 | 105 | 680 | 59 | MBh | 19.7
70 | 105 | 680 | 59 | S/T | 0.64
70 | 105 | 680 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 680 | 59 | kW | 2.57
70 | 105 | 680 | 59 | Amps | 10
70 | 105 | 680 | 59 | Hi PR | 454
70 | 105 | 680 | 59 | Lo PR | 133
70 | 105 | 800 | 59 | MBh | 20
70 | 105 | 800 | 59 | S/T | 0.72
70 | 105 | 800 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 800 | 59 | kW | 2.58
70 | 105 | 800 | 59 | Amps | 10
70 | 105 | 800 | 59 | Hi PR | 457
70 | 105 | 800 | 59 | Lo PR | 135
70 | 105 | 920 | 59 | MBh | 20.4
70 | 105 | 920 | 59 | S/T | 0.75
70 | 105 | 920 | 59 | ∆T | 16
70 | 105 | 920 | 59 | kW | 2.59
70 | 105 | 920 | 59 | Amps | 10
70 | 105 | 920 | 59 | Hi PR | 459
70 | 105 | 920 | 59 | Lo PR | 137
75 | 105 | 680 | 59 | MBh | 19.7
75 | 105 | 680 | 59 | S/T | 0.77
75 | 105 | 680 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 680 | 59 | kW | 2.56
75 | 105 | 680 | 59 | Amps | 10
75 | 105 | 680 | 59 | Hi PR | 454
75 | 105 | 680 | 59 | Lo PR | 133
75 | 105 | 800 | 59 | MBh | 20
75 | 105 | 800 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 800 | 59 | ∆T | 20
75 | 105 | 800 | 59 | kW | 2.58
75 | 105 | 800 | 59 | Amps | 10
75 | 105 | 800 | 59 | Hi PR | 457
75 | 105 | 800 | 59 | Lo PR | 135
75 | 105 | 920 | 59 | MBh | 20.5
75 | 105 | 920 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 920 | 59 | ∆T | 19
75 | 105 | 920 | 59 | kW | 2.59
75 | 105 | 920 | 59 | Amps | 10
75 | 105 | 920 | 59 | Hi PR | 460
75 | 105 | 920 | 59 | Lo PR | 137
80 | 105 | 680 | 59 | MBh | 19.8
80 | 105 | 680 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 680 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 680 | 59 | kW | 2.56
80 | 105 | 680 | 59 | Amps | 10
80 | 105 | 680 | 59 | Hi PR | 455
80 | 105 | 680 | 59 | Lo PR | 134
80 | 105 | 800 | 59 | MBh | 20.1
80 | 105 | 800 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 800 | 59 | ∆T | 24
80 | 105 | 800 | 59 | kW | 2.58
80 | 105 | 800 | 59 | Amps | 10
80 | 105 | 800 | 59 | Hi PR | 458
80 | 105 | 800 | 59 | Lo PR | 136
80 | 105 | 920 | 59 | MBh | 20.6
80 | 105 | 920 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 920 | 59 | ∆T | 23
80 | 105 | 920 | 59 | kW | 2.59
80 | 105 | 920 | 59 | Amps | 10
80 | 105 | 920 | 59 | Hi PR | 460
80 | 105 | 920 | 59 | Lo PR | 138
85 | 105 | 680 | 59 | MBh | 20.2
85 | 105 | 680 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 680 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 680 | 59 | kW | 2.57
85 | 105 | 680 | 59 | Amps | 10
85 | 105 | 680 | 59 | Hi PR | 456
85 | 105 | 680 | 59 | Lo PR | 135
85 | 105 | 800 | 59 | MBh | 20.5
85 | 105 | 800 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 800 | 59 | ∆T | 133
85 | 105 | 800 | 59 | kW | 2.58
85 | 105 | 800 | 59 | Amps | 10
85 | 105 | 800 | 59 | Hi PR | 459
85 | 105 | 800 | 59 | Lo PR | 455
85 | 105 | 920 | 59 | MBh | 21
85 | 105 | 920 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 920 | 59 | ∆T | 26
85 | 105 | 920 | 59 | kW | 2.59
85 | 105 | 920 | 59 | Amps | 10
85 | 105 | 920 | 59 | Hi PR | 461
85 | 105 | 920 | 59 | Lo PR | 139
70 | 115 | 680 | 59 | MBh | 18
70 | 115 | 680 | 59 | S/T | 0.69
70 | 115 | 680 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 680 | 59 | kW | 2.91
70 | 115 | 680 | 59 | Amps | 10.1
70 | 115 | 680 | 59 | Hi PR | 513
70 | 115 | 680 | 59 | Lo PR | 138
70 | 115 | 800 | 59 | MBh | 18.3
70 | 115 | 800 | 59 | S/T | 0.76
70 | 115 | 800 | 59 | ∆T | 17
70 | 115 | 800 | 59 | kW | 2.92
70 | 115 | 800 | 59 | Amps | 10.1
70 | 115 | 800 | 59 | Hi PR | 516
70 | 115 | 800 | 59 | Lo PR | 140
70 | 115 | 920 | 59 | MBh | 18.8
70 | 115 | 920 | 59 | S/T | 0.8
70 | 115 | 920 | 59 | ∆T | 16
70 | 115 | 920 | 59 | kW | 2.93
70 | 115 | 920 | 59 | Amps | 10.1
70 | 115 | 920 | 59 | Hi PR | 518
70 | 115 | 920 | 59 | Lo PR | 142
75 | 115 | 680 | 59 | MBh | 18
75 | 115 | 680 | 59 | S/T | 0.99
75 | 115 | 680 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 680 | 59 | kW | 2.9
75 | 115 | 680 | 59 | Amps | 10.2
75 | 115 | 680 | 59 | Hi PR | 513
75 | 115 | 680 | 59 | Lo PR | 138
75 | 115 | 800 | 59 | MBh | 18.4
75 | 115 | 800 | 59 | S/T | 0.99
75 | 115 | 800 | 59 | ∆T | 21
75 | 115 | 800 | 59 | kW | 2.92
75 | 115 | 800 | 59 | Amps | 10.1
75 | 115 | 800 | 59 | Hi PR | 516
75 | 115 | 800 | 59 | Lo PR | 140
75 | 115 | 920 | 59 | MBh | 18.8
75 | 115 | 920 | 59 | S/T | 0.99
75 | 115 | 920 | 59 | ∆T | 20
75 | 115 | 920 | 59 | kW | 2.93
75 | 115 | 920 | 59 | Amps | 10.1
75 | 115 | 920 | 59 | Hi PR | 519
75 | 115 | 920 | 59 | Lo PR | 142
80 | 115 | 680 | 59 | MBh | 18.1
80 | 115 | 680 | 59 | S/T | 0.99
80 | 115 | 680 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 680 | 59 | kW | 2.9
80 | 115 | 680 | 59 | Amps | 10.2
80 | 115 | 680 | 59 | Hi PR | 514
80 | 115 | 680 | 59 | Lo PR | 138
80 | 115 | 800 | 59 | MBh | 18.5
80 | 115 | 800 | 59 | S/T | 0.99
80 | 115 | 800 | 59 | ∆T | 25
80 | 115 | 800 | 59 | kW | 2.92
80 | 115 | 800 | 59 | Amps | 10.1
80 | 115 | 800 | 59 | Hi PR | 517
80 | 115 | 800 | 59 | Lo PR | 140
80 | 115 | 920 | 59 | MBh | 18.9
80 | 115 | 920 | 59 | S/T | 0.99
80 | 115 | 920 | 59 | ∆T | 24
80 | 115 | 920 | 59 | kW | 2.93
80 | 115 | 920 | 59 | Amps | 10.1
80 | 115 | 920 | 59 | Hi PR | 519
80 | 115 | 920 | 59 | Lo PR | 142
85 | 115 | 680 | 59 | MBh | 18.5
85 | 115 | 680 | 59 | S/T | 0.99
85 | 115 | 680 | 59 | ∆T | 29
85 | 115 | 680 | 59 | kW | 2.91
85 | 115 | 680 | 59 | Amps | 10.1
85 | 115 | 680 | 59 | Hi PR | 515
85 | 115 | 680 | 59 | Lo PR | 140
85 | 115 | 800 | 59 | MBh | 18.8
85 | 115 | 800 | 59 | S/T | 0.99
85 | 115 | 800 | 59 | ∆T | 138
85 | 115 | 800 | 59 | kW | 2.92
85 | 115 | 800 | 59 | Amps | 10.1
85 | 115 | 800 | 59 | Hi PR | 518
85 | 115 | 800 | 59 | Lo PR | 514
85 | 115 | 920 | 59 | MBh | 19.3
85 | 115 | 920 | 59 | S/T | 0.99
85 | 115 | 920 | 59 | ∆T | 27
85 | 115 | 920 | 59 | kW | 2.93
85 | 115 | 920 | 59 | Amps | 10.1
85 | 115 | 920 | 59 | Hi PR | 520
85 | 115 | 920 | 59 | Lo PR | 144
70 | 65 | 680 | 63 | MBh | 25.6
70 | 65 | 680 | 63 | S/T | 0.51
70 | 65 | 680 | 63 | ∆T | 19
70 | 65 | 680 | 63 | kW | 1.57
70 | 65 | 680 | 63 | Amps | 6
70 | 65 | 680 | 63 | Hi PR | 261
70 | 65 | 680 | 63 | Lo PR | 119
70 | 65 | 800 | 63 | MBh | 26
70 | 65 | 800 | 63 | S/T | 0.58
70 | 65 | 800 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 800 | 63 | kW | 1.58
70 | 65 | 800 | 63 | Amps | 6
70 | 65 | 800 | 63 | Hi PR | 263
70 | 65 | 800 | 63 | Lo PR | 121
70 | 65 | 920 | 63 | MBh | 26.5
70 | 65 | 920 | 63 | S/T | 0.62
70 | 65 | 920 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 920 | 63 | kW | 1.59
70 | 65 | 920 | 63 | Amps | 6.1
70 | 65 | 920 | 63 | Hi PR | 266
70 | 65 | 920 | 63 | Lo PR | 124
75 | 65 | 680 | 63 | MBh | 25.6
75 | 65 | 680 | 63 | S/T | 0.64
75 | 65 | 680 | 63 | ∆T | 23
75 | 65 | 680 | 63 | kW | 1.57
75 | 65 | 680 | 63 | Amps | 6
75 | 65 | 680 | 63 | Hi PR | 261
75 | 65 | 680 | 63 | Lo PR | 119
75 | 65 | 800 | 63 | MBh | 26
75 | 65 | 800 | 63 | S/T | 0.71
75 | 65 | 800 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 800 | 63 | kW | 1.58
75 | 65 | 800 | 63 | Amps | 6
75 | 65 | 800 | 63 | Hi PR | 264
75 | 65 | 800 | 63 | Lo PR | 121
75 | 65 | 920 | 63 | MBh | 26.5
75 | 65 | 920 | 63 | S/T | 0.75
75 | 65 | 920 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 920 | 63 | kW | 1.59
75 | 65 | 920 | 63 | Amps | 6.1
75 | 65 | 920 | 63 | Hi PR | 266
75 | 65 | 920 | 63 | Lo PR | 124
80 | 65 | 680 | 63 | MBh | 25.7
80 | 65 | 680 | 63 | S/T | 0.76
80 | 65 | 680 | 63 | ∆T | 27
80 | 65 | 680 | 63 | kW | 1.57
80 | 65 | 680 | 63 | Amps | 6
80 | 65 | 680 | 63 | Hi PR | 261
80 | 65 | 680 | 63 | Lo PR | 120
80 | 65 | 800 | 63 | MBh | 26.1
80 | 65 | 800 | 63 | S/T | 0.83
80 | 65 | 800 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 800 | 63 | kW | 1.58
80 | 65 | 800 | 63 | Amps | 6
80 | 65 | 800 | 63 | Hi PR | 264
80 | 65 | 800 | 63 | Lo PR | 122
80 | 65 | 920 | 63 | MBh | 26.6
80 | 65 | 920 | 63 | S/T | 0.87
80 | 65 | 920 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 920 | 63 | kW | 1.59
80 | 65 | 920 | 63 | Amps | 6.1
80 | 65 | 920 | 63 | Hi PR | 267
80 | 65 | 920 | 63 | Lo PR | 124
85 | 65 | 680 | 63 | MBh | 26.1
85 | 65 | 680 | 63 | S/T | 0.86
85 | 65 | 680 | 63 | ∆T | 31
85 | 65 | 680 | 63 | kW | 1.57
85 | 65 | 680 | 63 | Amps | 6
85 | 65 | 680 | 63 | Hi PR | 263
85 | 65 | 680 | 63 | Lo PR | 121
85 | 65 | 800 | 63 | MBh | 26.5
85 | 65 | 800 | 63 | S/T | 0.93
85 | 65 | 800 | 63 | ∆T | 119
85 | 65 | 800 | 63 | kW | 1.58
85 | 65 | 800 | 63 | Amps | 6.1
85 | 65 | 800 | 63 | Hi PR | 265
85 | 65 | 800 | 63 | Lo PR | 261
85 | 65 | 920 | 63 | MBh | 27
85 | 65 | 920 | 63 | S/T | 0.97
85 | 65 | 920 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 920 | 63 | kW | 1.59
85 | 65 | 920 | 63 | Amps | 6.1
85 | 65 | 920 | 63 | Hi PR | 268
85 | 65 | 920 | 63 | Lo PR | 126
70 | 75 | 680 | 63 | MBh | 24.7
70 | 75 | 680 | 63 | S/T | 0.51
70 | 75 | 680 | 63 | ∆T | 18
70 | 75 | 680 | 63 | kW | 1.78
70 | 75 | 680 | 63 | Amps | 6.8
70 | 75 | 680 | 63 | Hi PR | 304
70 | 75 | 680 | 63 | Lo PR | 125
70 | 75 | 800 | 63 | MBh | 25.1
70 | 75 | 800 | 63 | S/T | 0.59
70 | 75 | 800 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 800 | 63 | kW | 1.79
70 | 75 | 800 | 63 | Amps | 6.9
70 | 75 | 800 | 63 | Hi PR | 307
70 | 75 | 800 | 63 | Lo PR | 127
70 | 75 | 920 | 63 | MBh | 25.6
70 | 75 | 920 | 63 | S/T | 0.62
70 | 75 | 920 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 920 | 63 | kW | 1.8
70 | 75 | 920 | 63 | Amps | 6.9
70 | 75 | 920 | 63 | Hi PR | 310
70 | 75 | 920 | 63 | Lo PR | 129
75 | 75 | 680 | 63 | MBh | 24.7
75 | 75 | 680 | 63 | S/T | 0.64
75 | 75 | 680 | 63 | ∆T | 22
75 | 75 | 680 | 63 | kW | 1.78
75 | 75 | 680 | 63 | Amps | 6.8
75 | 75 | 680 | 63 | Hi PR | 304
75 | 75 | 680 | 63 | Lo PR | 125
75 | 75 | 800 | 63 | MBh | 25.1
75 | 75 | 800 | 63 | S/T | 0.71
75 | 75 | 800 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 800 | 63 | kW | 1.79
75 | 75 | 800 | 63 | Amps | 6.8
75 | 75 | 800 | 63 | Hi PR | 307
75 | 75 | 800 | 63 | Lo PR | 127
75 | 75 | 920 | 63 | MBh | 25.6
75 | 75 | 920 | 63 | S/T | 0.75
75 | 75 | 920 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 920 | 63 | kW | 1.8
75 | 75 | 920 | 63 | Amps | 6.9
75 | 75 | 920 | 63 | Hi PR | 310
75 | 75 | 920 | 63 | Lo PR | 129
80 | 75 | 680 | 63 | MBh | 24.9
80 | 75 | 680 | 63 | S/T | 0.76
80 | 75 | 680 | 63 | ∆T | 26
80 | 75 | 680 | 63 | kW | 1.78
80 | 75 | 680 | 63 | Amps | 6.8
80 | 75 | 680 | 63 | Hi PR | 305
80 | 75 | 680 | 63 | Lo PR | 126
80 | 75 | 800 | 63 | MBh | 25.2
80 | 75 | 800 | 63 | S/T | 0.84
80 | 75 | 800 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 800 | 63 | kW | 1.79
80 | 75 | 800 | 63 | Amps | 6.9
80 | 75 | 800 | 63 | Hi PR | 308
80 | 75 | 800 | 63 | Lo PR | 128
80 | 75 | 920 | 63 | MBh | 25.7
80 | 75 | 920 | 63 | S/T | 0.87
80 | 75 | 920 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 920 | 63 | kW | 1.8
80 | 75 | 920 | 63 | Amps | 6.9
80 | 75 | 920 | 63 | Hi PR | 310
80 | 75 | 920 | 63 | Lo PR | 130
85 | 75 | 680 | 63 | MBh | 25.3
85 | 75 | 680 | 63 | S/T | 0.86
85 | 75 | 680 | 63 | ∆T | 30
85 | 75 | 680 | 63 | kW | 1.78
85 | 75 | 680 | 63 | Amps | 6.8
85 | 75 | 680 | 63 | Hi PR | 306
85 | 75 | 680 | 63 | Lo PR | 127
85 | 75 | 800 | 63 | MBh | 25.7
85 | 75 | 800 | 63 | S/T | 0.94
85 | 75 | 800 | 63 | ∆T | 125
85 | 75 | 800 | 63 | kW | 1.8
85 | 75 | 800 | 63 | Amps | 6.9
85 | 75 | 800 | 63 | Hi PR | 309
85 | 75 | 800 | 63 | Lo PR | 305
85 | 75 | 920 | 63 | MBh | 26.1
85 | 75 | 920 | 63 | S/T | 0.97
85 | 75 | 920 | 63 | ∆T | 27
85 | 75 | 920 | 63 | kW | 1.81
85 | 75 | 920 | 63 | Amps | 6.9
85 | 75 | 920 | 63 | Hi PR | 311
85 | 75 | 920 | 63 | Lo PR | 132
70 | 85 | 680 | 63 | MBh | 23.5
70 | 85 | 680 | 63 | S/T | 0.53
70 | 85 | 680 | 63 | ∆T | 18
70 | 85 | 680 | 63 | kW | 2.02
70 | 85 | 680 | 63 | Amps | 7.8
70 | 85 | 680 | 63 | Hi PR | 350
70 | 85 | 680 | 63 | Lo PR | 130
70 | 85 | 800 | 63 | MBh | 23.8
70 | 85 | 800 | 63 | S/T | 0.61
70 | 85 | 800 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 800 | 63 | kW | 2.03
70 | 85 | 800 | 63 | Amps | 7.9
70 | 85 | 800 | 63 | Hi PR | 353
70 | 85 | 800 | 63 | Lo PR | 132
70 | 85 | 920 | 63 | MBh | 24.3
70 | 85 | 920 | 63 | S/T | 0.65
70 | 85 | 920 | 63 | ∆T | 15
70 | 85 | 920 | 63 | kW | 2.04
70 | 85 | 920 | 63 | Amps | 7.9
70 | 85 | 920 | 63 | Hi PR | 356
70 | 85 | 920 | 63 | Lo PR | 134
75 | 85 | 680 | 63 | MBh | 23.5
75 | 85 | 680 | 63 | S/T | 0.66
75 | 85 | 680 | 63 | ∆T | 22
75 | 85 | 680 | 63 | kW | 2.01
75 | 85 | 680 | 63 | Amps | 7.8
75 | 85 | 680 | 63 | Hi PR | 351
75 | 85 | 680 | 63 | Lo PR | 130
75 | 85 | 800 | 63 | MBh | 23.9
75 | 85 | 800 | 63 | S/T | 0.73
75 | 85 | 800 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 800 | 63 | kW | 2.03
75 | 85 | 800 | 63 | Amps | 7.9
75 | 85 | 800 | 63 | Hi PR | 353
75 | 85 | 800 | 63 | Lo PR | 132
75 | 85 | 920 | 63 | MBh | 24.3
75 | 85 | 920 | 63 | S/T | 0.77
75 | 85 | 920 | 63 | ∆T | 19
75 | 85 | 920 | 63 | kW | 2.04
75 | 85 | 920 | 63 | Amps | 7.9
75 | 85 | 920 | 63 | Hi PR | 356
75 | 85 | 920 | 63 | Lo PR | 134
80 | 85 | 680 | 63 | MBh | 23.6
80 | 85 | 680 | 63 | S/T | 0.78
80 | 85 | 680 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 680 | 63 | kW | 2.02
80 | 85 | 680 | 63 | Amps | 7.8
80 | 85 | 680 | 63 | Hi PR | 351
80 | 85 | 680 | 63 | Lo PR | 131
80 | 85 | 800 | 63 | MBh | 24
80 | 85 | 800 | 63 | S/T | 0.86
80 | 85 | 800 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 800 | 63 | kW | 2.03
80 | 85 | 800 | 63 | Amps | 7.9
80 | 85 | 800 | 63 | Hi PR | 354
80 | 85 | 800 | 63 | Lo PR | 133
80 | 85 | 920 | 63 | MBh | 24.4
80 | 85 | 920 | 63 | S/T | 0.89
80 | 85 | 920 | 63 | ∆T | 23
80 | 85 | 920 | 63 | kW | 2.04
80 | 85 | 920 | 63 | Amps | 7.9
80 | 85 | 920 | 63 | Hi PR | 356
80 | 85 | 920 | 63 | Lo PR | 135
85 | 85 | 680 | 63 | MBh | 24
85 | 85 | 680 | 63 | S/T | 0.88
85 | 85 | 680 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 680 | 63 | kW | 2.02
85 | 85 | 680 | 63 | Amps | 7.8
85 | 85 | 680 | 63 | Hi PR | 352
85 | 85 | 680 | 63 | Lo PR | 132
85 | 85 | 800 | 63 | MBh | 24.4
85 | 85 | 800 | 63 | S/T | 0.96
85 | 85 | 800 | 63 | ∆T | 130
85 | 85 | 800 | 63 | kW | 2.03
85 | 85 | 800 | 63 | Amps | 7.9
85 | 85 | 800 | 63 | Hi PR | 355
85 | 85 | 800 | 63 | Lo PR | 351
85 | 85 | 920 | 63 | MBh | 24.8
85 | 85 | 920 | 63 | S/T | 1.01
85 | 85 | 920 | 63 | ∆T | 27
85 | 85 | 920 | 63 | kW | 2.04
85 | 85 | 920 | 63 | Amps | 7.9
85 | 85 | 920 | 63 | Hi PR | 358
85 | 85 | 920 | 63 | Lo PR | 137
70 | 95 | 680 | 63 | MBh | 21.8
70 | 95 | 680 | 63 | S/T | 0.55
70 | 95 | 680 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 680 | 63 | kW | 2.27
70 | 95 | 680 | 63 | Amps | 8.9
70 | 95 | 680 | 63 | Hi PR | 401
70 | 95 | 680 | 63 | Lo PR | 134
70 | 95 | 800 | 63 | MBh | 22.2
70 | 95 | 800 | 63 | S/T | 0.62
70 | 95 | 800 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 800 | 63 | kW | 2.29
70 | 95 | 800 | 63 | Amps | 9
70 | 95 | 800 | 63 | Hi PR | 403
70 | 95 | 800 | 63 | Lo PR | 136
70 | 95 | 920 | 63 | MBh | 22.6
70 | 95 | 920 | 63 | S/T | 0.66
70 | 95 | 920 | 63 | ∆T | 15
70 | 95 | 920 | 63 | kW | 2.3
70 | 95 | 920 | 63 | Amps | 9
70 | 95 | 920 | 63 | Hi PR | 406
70 | 95 | 920 | 63 | Lo PR | 138
75 | 95 | 680 | 63 | MBh | 21.8
75 | 95 | 680 | 63 | S/T | 0.68
75 | 95 | 680 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 680 | 63 | kW | 2.27
75 | 95 | 680 | 63 | Amps | 8.9
75 | 95 | 680 | 63 | Hi PR | 401
75 | 95 | 680 | 63 | Lo PR | 134
75 | 95 | 800 | 63 | MBh | 22.2
75 | 95 | 800 | 63 | S/T | 0.75
75 | 95 | 800 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 800 | 63 | kW | 2.29
75 | 95 | 800 | 63 | Amps | 9
75 | 95 | 800 | 63 | Hi PR | 403
75 | 95 | 800 | 63 | Lo PR | 136
75 | 95 | 920 | 63 | MBh | 22.6
75 | 95 | 920 | 63 | S/T | 0.79
75 | 95 | 920 | 63 | ∆T | 19
75 | 95 | 920 | 63 | kW | 2.3
75 | 95 | 920 | 63 | Amps | 9
75 | 95 | 920 | 63 | Hi PR | 406
75 | 95 | 920 | 63 | Lo PR | 138
80 | 95 | 680 | 63 | MBh | 21.9
80 | 95 | 680 | 63 | S/T | 0.8
80 | 95 | 680 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 680 | 63 | kW | 2.27
80 | 95 | 680 | 63 | Amps | 8.9
80 | 95 | 680 | 63 | Hi PR | 401
80 | 95 | 680 | 63 | Lo PR | 134
80 | 95 | 800 | 63 | MBh | 22.3
80 | 95 | 800 | 63 | S/T | 0.87
80 | 95 | 800 | 63 | ∆T | 23
80 | 95 | 800 | 63 | kW | 2.29
80 | 95 | 800 | 63 | Amps | 9
80 | 95 | 800 | 63 | Hi PR | 404
80 | 95 | 800 | 63 | Lo PR | 136
80 | 95 | 920 | 63 | MBh | 22.8
80 | 95 | 920 | 63 | S/T | 0.91
80 | 95 | 920 | 63 | ∆T | 22
80 | 95 | 920 | 63 | kW | 2.3
80 | 95 | 920 | 63 | Amps | 9
80 | 95 | 920 | 63 | Hi PR | 407
80 | 95 | 920 | 63 | Lo PR | 139
85 | 95 | 680 | 63 | MBh | 22.3
85 | 95 | 680 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 680 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 680 | 63 | kW | 2.28
85 | 95 | 680 | 63 | Amps | 9
85 | 95 | 680 | 63 | Hi PR | 402
85 | 95 | 680 | 63 | Lo PR | 136
85 | 95 | 800 | 63 | MBh | 22.7
85 | 95 | 800 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 800 | 63 | ∆T | 134
85 | 95 | 800 | 63 | kW | 2.29
85 | 95 | 800 | 63 | Amps | 9
85 | 95 | 800 | 63 | Hi PR | 405
85 | 95 | 800 | 63 | Lo PR | 401
85 | 95 | 920 | 63 | MBh | 23.2
85 | 95 | 920 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 920 | 63 | ∆T | 26
85 | 95 | 920 | 63 | kW | 2.3
85 | 95 | 920 | 63 | Amps | 9.1
85 | 95 | 920 | 63 | Hi PR | 408
85 | 95 | 920 | 63 | Lo PR | 140
70 | 105 | 680 | 63 | MBh | 20
70 | 105 | 680 | 63 | S/T | 0.57
70 | 105 | 680 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 680 | 63 | kW | 2.56
70 | 105 | 680 | 63 | Amps | 10
70 | 105 | 680 | 63 | Hi PR | 455
70 | 105 | 680 | 63 | Lo PR | 137
70 | 105 | 800 | 63 | MBh | 20.3
70 | 105 | 800 | 63 | S/T | 0.64
70 | 105 | 800 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 800 | 63 | kW | 2.58
70 | 105 | 800 | 63 | Amps | 10
70 | 105 | 800 | 63 | Hi PR | 458
70 | 105 | 800 | 63 | Lo PR | 139
70 | 105 | 920 | 63 | MBh | 20.8
70 | 105 | 920 | 63 | S/T | 0.68
70 | 105 | 920 | 63 | ∆T | 14
70 | 105 | 920 | 63 | kW | 2.59
70 | 105 | 920 | 63 | Amps | 10
70 | 105 | 920 | 63 | Hi PR | 461
70 | 105 | 920 | 63 | Lo PR | 142
75 | 105 | 680 | 63 | MBh | 20
75 | 105 | 680 | 63 | S/T | 0.7
75 | 105 | 680 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 680 | 63 | kW | 2.56
75 | 105 | 680 | 63 | Amps | 9.9
75 | 105 | 680 | 63 | Hi PR | 455
75 | 105 | 680 | 63 | Lo PR | 138
75 | 105 | 800 | 63 | MBh | 20.3
75 | 105 | 800 | 63 | S/T | 0.77
75 | 105 | 800 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 800 | 63 | kW | 2.58
75 | 105 | 800 | 63 | Amps | 10
75 | 105 | 800 | 63 | Hi PR | 458
75 | 105 | 800 | 63 | Lo PR | 140
75 | 105 | 920 | 63 | MBh | 20.8
75 | 105 | 920 | 63 | S/T | 0.81
75 | 105 | 920 | 63 | ∆T | 18
75 | 105 | 920 | 63 | kW | 2.59
75 | 105 | 920 | 63 | Amps | 10
75 | 105 | 920 | 63 | Hi PR | 461
75 | 105 | 920 | 63 | Lo PR | 142
80 | 105 | 680 | 63 | MBh | 20.1
80 | 105 | 680 | 63 | S/T | 0.82
80 | 105 | 680 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 680 | 63 | kW | 2.56
80 | 105 | 680 | 63 | Amps | 10
80 | 105 | 680 | 63 | Hi PR | 456
80 | 105 | 680 | 63 | Lo PR | 138
80 | 105 | 800 | 63 | MBh | 20.5
80 | 105 | 800 | 63 | S/T | 0.89
80 | 105 | 800 | 63 | ∆T | 23
80 | 105 | 800 | 63 | kW | 2.58
80 | 105 | 800 | 63 | Amps | 10
80 | 105 | 800 | 63 | Hi PR | 459
80 | 105 | 800 | 63 | Lo PR | 140
80 | 105 | 920 | 63 | MBh | 20.9
80 | 105 | 920 | 63 | S/T | 0.93
80 | 105 | 920 | 63 | ∆T | 22
80 | 105 | 920 | 63 | kW | 2.59
80 | 105 | 920 | 63 | Amps | 10
80 | 105 | 920 | 63 | Hi PR | 461
80 | 105 | 920 | 63 | Lo PR | 142
85 | 105 | 680 | 63 | MBh | 20.5
85 | 105 | 680 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 680 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 680 | 63 | kW | 2.57
85 | 105 | 680 | 63 | Amps | 10
85 | 105 | 680 | 63 | Hi PR | 457
85 | 105 | 680 | 63 | Lo PR | 140
85 | 105 | 800 | 63 | MBh | 20.8
85 | 105 | 800 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 800 | 63 | ∆T | 138
85 | 105 | 800 | 63 | kW | 2.58
85 | 105 | 800 | 63 | Amps | 10
85 | 105 | 800 | 63 | Hi PR | 460
85 | 105 | 800 | 63 | Lo PR | 456
85 | 105 | 920 | 63 | MBh | 21.3
85 | 105 | 920 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 920 | 63 | ∆T | 25
85 | 105 | 920 | 63 | kW | 2.59
85 | 105 | 920 | 63 | Amps | 10
85 | 105 | 920 | 63 | Hi PR | 463
85 | 105 | 920 | 63 | Lo PR | 144
70 | 115 | 680 | 63 | MBh | 18.3
70 | 115 | 680 | 63 | S/T | 0.62
70 | 115 | 680 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 680 | 63 | kW | 2.9
70 | 115 | 680 | 63 | Amps | 10.2
70 | 115 | 680 | 63 | Hi PR | 514
70 | 115 | 680 | 63 | Lo PR | 142
70 | 115 | 800 | 63 | MBh | 18.7
70 | 115 | 800 | 63 | S/T | 0.69
70 | 115 | 800 | 63 | ∆T | 16
70 | 115 | 800 | 63 | kW | 2.92
70 | 115 | 800 | 63 | Amps | 10.1
70 | 115 | 800 | 63 | Hi PR | 517
70 | 115 | 800 | 63 | Lo PR | 144
70 | 115 | 920 | 63 | MBh | 19.1
70 | 115 | 920 | 63 | S/T | 0.73
70 | 115 | 920 | 63 | ∆T | 15
70 | 115 | 920 | 63 | kW | 2.93
70 | 115 | 920 | 63 | Amps | 10.1
70 | 115 | 920 | 63 | Hi PR | 520
70 | 115 | 920 | 63 | Lo PR | 146
75 | 115 | 680 | 63 | MBh | 18.3
75 | 115 | 680 | 63 | S/T | 0.74
75 | 115 | 680 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 680 | 63 | kW | 2.9
75 | 115 | 680 | 63 | Amps | 10.2
75 | 115 | 680 | 63 | Hi PR | 514
75 | 115 | 680 | 63 | Lo PR | 142
75 | 115 | 800 | 63 | MBh | 18.7
75 | 115 | 800 | 63 | S/T | 0.82
75 | 115 | 800 | 63 | ∆T | 19
75 | 115 | 800 | 63 | kW | 2.92
75 | 115 | 800 | 63 | Amps | 10.1
75 | 115 | 800 | 63 | Hi PR | 517
75 | 115 | 800 | 63 | Lo PR | 144
75 | 115 | 920 | 63 | MBh | 19.1
75 | 115 | 920 | 63 | S/T | 0.85
75 | 115 | 920 | 63 | ∆T | 18
75 | 115 | 920 | 63 | kW | 2.93
75 | 115 | 920 | 63 | Amps | 10.1
75 | 115 | 920 | 63 | Hi PR | 520
75 | 115 | 920 | 63 | Lo PR | 147
80 | 115 | 680 | 63 | MBh | 18.4
80 | 115 | 680 | 63 | S/T | 0.86
80 | 115 | 680 | 63 | ∆T | 24
80 | 115 | 680 | 63 | kW | 2.9
80 | 115 | 680 | 63 | Amps | 10.2
80 | 115 | 680 | 63 | Hi PR | 515
80 | 115 | 680 | 63 | Lo PR | 143
80 | 115 | 800 | 63 | MBh | 18.8
80 | 115 | 800 | 63 | S/T | 0.94
80 | 115 | 800 | 63 | ∆T | 23
80 | 115 | 800 | 63 | kW | 2.92
80 | 115 | 800 | 63 | Amps | 10.1
80 | 115 | 800 | 63 | Hi PR | 518
80 | 115 | 800 | 63 | Lo PR | 145
80 | 115 | 920 | 63 | MBh | 19.2
80 | 115 | 920 | 63 | S/T | 0.99
80 | 115 | 920 | 63 | ∆T | 22
80 | 115 | 920 | 63 | kW | 2.93
80 | 115 | 920 | 63 | Amps | 10.1
80 | 115 | 920 | 63 | Hi PR | 520
80 | 115 | 920 | 63 | Lo PR | 147
85 | 115 | 680 | 63 | MBh | 18.8
85 | 115 | 680 | 63 | S/T | 0.99
85 | 115 | 680 | 63 | ∆T | 27
85 | 115 | 680 | 63 | kW | 2.91
85 | 115 | 680 | 63 | Amps | 10.1
85 | 115 | 680 | 63 | Hi PR | 516
85 | 115 | 680 | 63 | Lo PR | 144
85 | 115 | 800 | 63 | MBh | 19.2
85 | 115 | 800 | 63 | S/T | 0.99
85 | 115 | 800 | 63 | ∆T | 142
85 | 115 | 800 | 63 | kW | 2.92
85 | 115 | 800 | 63 | Amps | 10.1
85 | 115 | 800 | 63 | Hi PR | 519
85 | 115 | 800 | 63 | Lo PR | 515
85 | 115 | 920 | 63 | MBh | 19.6
85 | 115 | 920 | 63 | S/T | 0.99
85 | 115 | 920 | 63 | ∆T | 25
85 | 115 | 920 | 63 | kW | 2.93
85 | 115 | 920 | 63 | Amps | 10.1
85 | 115 | 920 | 63 | Hi PR | 522
85 | 115 | 920 | 63 | Lo PR | 149
70 | 65 | 680 | 67 | MBh | 26.3
70 | 65 | 680 | 67 | S/T | 0.37
70 | 65 | 680 | 67 | ∆T | 15
70 | 65 | 680 | 67 | kW | 1.56
70 | 65 | 680 | 67 | Amps | 6
70 | 65 | 680 | 67 | Hi PR | 263
70 | 65 | 680 | 67 | Lo PR | 126
70 | 65 | 800 | 67 | MBh | 26.7
70 | 65 | 800 | 67 | S/T | 0.45
70 | 65 | 800 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 800 | 67 | kW | 1.58
70 | 65 | 800 | 67 | Amps | 6
70 | 65 | 800 | 67 | Hi PR | 265
70 | 65 | 800 | 67 | Lo PR | 129
70 | 65 | 920 | 67 | MBh | 27.2
70 | 65 | 920 | 67 | S/T | 0.49
70 | 65 | 920 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 920 | 67 | kW | 1.59
70 | 65 | 920 | 67 | Amps | 6.1
70 | 65 | 920 | 67 | Hi PR | 268
70 | 65 | 920 | 67 | Lo PR | 131
75 | 65 | 680 | 67 | MBh | 26.3
75 | 65 | 680 | 67 | S/T | 0.5
75 | 65 | 680 | 67 | ∆T | 19
75 | 65 | 680 | 67 | kW | 1.56
75 | 65 | 680 | 67 | Amps | 6
75 | 65 | 680 | 67 | Hi PR | 263
75 | 65 | 680 | 67 | Lo PR | 126
75 | 65 | 800 | 67 | MBh | 26.7
75 | 65 | 800 | 67 | S/T | 0.58
75 | 65 | 800 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 800 | 67 | kW | 1.58
75 | 65 | 800 | 67 | Amps | 6
75 | 65 | 800 | 67 | Hi PR | 265
75 | 65 | 800 | 67 | Lo PR | 129
75 | 65 | 920 | 67 | MBh | 27.2
75 | 65 | 920 | 67 | S/T | 0.61
75 | 65 | 920 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 920 | 67 | kW | 1.59
75 | 65 | 920 | 67 | Amps | 6.1
75 | 65 | 920 | 67 | Hi PR | 268
75 | 65 | 920 | 67 | Lo PR | 131
80 | 65 | 680 | 67 | MBh | 26.5
80 | 65 | 680 | 67 | S/T | 0.63
80 | 65 | 680 | 67 | ∆T | 23
80 | 65 | 680 | 67 | kW | 1.56
80 | 65 | 680 | 67 | Amps | 6
80 | 65 | 680 | 67 | Hi PR | 263
80 | 65 | 680 | 67 | Lo PR | 127
80 | 65 | 800 | 67 | MBh | 26.9
80 | 65 | 800 | 67 | S/T | 0.7
80 | 65 | 800 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 800 | 67 | kW | 1.58
80 | 65 | 800 | 67 | Amps | 6
80 | 65 | 800 | 67 | Hi PR | 266
80 | 65 | 800 | 67 | Lo PR | 129
80 | 65 | 920 | 67 | MBh | 27.4
80 | 65 | 920 | 67 | S/T | 0.74
80 | 65 | 920 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 920 | 67 | kW | 1.59
80 | 65 | 920 | 67 | Amps | 6.1
80 | 65 | 920 | 67 | Hi PR | 269
80 | 65 | 920 | 67 | Lo PR | 131
85 | 65 | 680 | 67 | MBh | 26.9
85 | 65 | 680 | 67 | S/T | 0.73
85 | 65 | 680 | 67 | ∆T | 27
85 | 65 | 680 | 67 | kW | 1.57
85 | 65 | 680 | 67 | Amps | 6
85 | 65 | 680 | 67 | Hi PR | 265
85 | 65 | 680 | 67 | Lo PR | 129
85 | 65 | 800 | 67 | MBh | 27.3
85 | 65 | 800 | 67 | S/T | 0.8
85 | 65 | 800 | 67 | ∆T | 126
85 | 65 | 800 | 67 | kW | 1.58
85 | 65 | 800 | 67 | Amps | 6
85 | 65 | 800 | 67 | Hi PR | 267
85 | 65 | 800 | 67 | Lo PR | 263
85 | 65 | 920 | 67 | MBh | 27.8
85 | 65 | 920 | 67 | S/T | 0.84
85 | 65 | 920 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 920 | 67 | kW | 1.59
85 | 65 | 920 | 67 | Amps | 6.1
85 | 65 | 920 | 67 | Hi PR | 270
85 | 65 | 920 | 67 | Lo PR | 133
70 | 75 | 680 | 67 | MBh | 25.5
70 | 75 | 680 | 67 | S/T | 0.38
70 | 75 | 680 | 67 | ∆T | 15
70 | 75 | 680 | 67 | kW | 1.78
70 | 75 | 680 | 67 | Amps | 6.8
70 | 75 | 680 | 67 | Hi PR | 306
70 | 75 | 680 | 67 | Lo PR | 132
70 | 75 | 800 | 67 | MBh | 25.8
70 | 75 | 800 | 67 | S/T | 0.45
70 | 75 | 800 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 800 | 67 | kW | 1.79
70 | 75 | 800 | 67 | Amps | 6.8
70 | 75 | 800 | 67 | Hi PR | 309
70 | 75 | 800 | 67 | Lo PR | 135
70 | 75 | 920 | 67 | MBh | 26.3
70 | 75 | 920 | 67 | S/T | 0.49
70 | 75 | 920 | 67 | ∆T | 12
70 | 75 | 920 | 67 | kW | 1.8
70 | 75 | 920 | 67 | Amps | 6.9
70 | 75 | 920 | 67 | Hi PR | 311
70 | 75 | 920 | 67 | Lo PR | 137
75 | 75 | 680 | 67 | MBh | 25.5
75 | 75 | 680 | 67 | S/T | 0.51
75 | 75 | 680 | 67 | ∆T | 19
75 | 75 | 680 | 67 | kW | 1.77
75 | 75 | 680 | 67 | Amps | 6.8
75 | 75 | 680 | 67 | Hi PR | 306
75 | 75 | 680 | 67 | Lo PR | 133
75 | 75 | 800 | 67 | MBh | 25.9
75 | 75 | 800 | 67 | S/T | 0.58
75 | 75 | 800 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 800 | 67 | kW | 1.79
75 | 75 | 800 | 67 | Amps | 6.8
75 | 75 | 800 | 67 | Hi PR | 309
75 | 75 | 800 | 67 | Lo PR | 135
75 | 75 | 920 | 67 | MBh | 26.3
75 | 75 | 920 | 67 | S/T | 0.62
75 | 75 | 920 | 67 | ∆T | 16
75 | 75 | 920 | 67 | kW | 1.8
75 | 75 | 920 | 67 | Amps | 6.9
75 | 75 | 920 | 67 | Hi PR | 312
75 | 75 | 920 | 67 | Lo PR | 137
80 | 75 | 680 | 67 | MBh | 25.6
80 | 75 | 680 | 67 | S/T | 0.63
80 | 75 | 680 | 67 | ∆T | 23
80 | 75 | 680 | 67 | kW | 1.78
80 | 75 | 680 | 67 | Amps | 6.8
80 | 75 | 680 | 67 | Hi PR | 307
80 | 75 | 680 | 67 | Lo PR | 133
80 | 75 | 800 | 67 | MBh | 26
80 | 75 | 800 | 67 | S/T | 0.7
80 | 75 | 800 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 800 | 67 | kW | 1.79
80 | 75 | 800 | 67 | Amps | 6.8
80 | 75 | 800 | 67 | Hi PR | 309
80 | 75 | 800 | 67 | Lo PR | 135
80 | 75 | 920 | 67 | MBh | 26.5
80 | 75 | 920 | 67 | S/T | 0.74
80 | 75 | 920 | 67 | ∆T | 20
80 | 75 | 920 | 67 | kW | 1.8
80 | 75 | 920 | 67 | Amps | 6.9
80 | 75 | 920 | 67 | Hi PR | 312
80 | 75 | 920 | 67 | Lo PR | 138
85 | 75 | 680 | 67 | MBh | 26
85 | 75 | 680 | 67 | S/T | 0.73
85 | 75 | 680 | 67 | ∆T | 26
85 | 75 | 680 | 67 | kW | 1.78
85 | 75 | 680 | 67 | Amps | 6.8
85 | 75 | 680 | 67 | Hi PR | 308
85 | 75 | 680 | 67 | Lo PR | 135
85 | 75 | 800 | 67 | MBh | 26.4
85 | 75 | 800 | 67 | S/T | 0.8
85 | 75 | 800 | 67 | ∆T | 133
85 | 75 | 800 | 67 | kW | 1.79
85 | 75 | 800 | 67 | Amps | 6.9
85 | 75 | 800 | 67 | Hi PR | 311
85 | 75 | 800 | 67 | Lo PR | 307
85 | 75 | 920 | 67 | MBh | 26.9
85 | 75 | 920 | 67 | S/T | 0.84
85 | 75 | 920 | 67 | ∆T | 24
85 | 75 | 920 | 67 | kW | 1.8
85 | 75 | 920 | 67 | Amps | 6.9
85 | 75 | 920 | 67 | Hi PR | 313
85 | 75 | 920 | 67 | Lo PR | 139
70 | 85 | 680 | 67 | MBh | 24.2
70 | 85 | 680 | 67 | S/T | 0.4
70 | 85 | 680 | 67 | ∆T | 15
70 | 85 | 680 | 67 | kW | 2.01
70 | 85 | 680 | 67 | Amps | 7.8
70 | 85 | 680 | 67 | Hi PR | 352
70 | 85 | 680 | 67 | Lo PR | 138
70 | 85 | 800 | 67 | MBh | 24.6
70 | 85 | 800 | 67 | S/T | 0.48
70 | 85 | 800 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 800 | 67 | kW | 2.03
70 | 85 | 800 | 67 | Amps | 7.9
70 | 85 | 800 | 67 | Hi PR | 355
70 | 85 | 800 | 67 | Lo PR | 140
70 | 85 | 920 | 67 | MBh | 25
70 | 85 | 920 | 67 | S/T | 0.51
70 | 85 | 920 | 67 | ∆T | 12
70 | 85 | 920 | 67 | kW | 2.04
70 | 85 | 920 | 67 | Amps | 7.9
70 | 85 | 920 | 67 | Hi PR | 358
70 | 85 | 920 | 67 | Lo PR | 142
75 | 85 | 680 | 67 | MBh | 24.2
75 | 85 | 680 | 67 | S/T | 0.53
75 | 85 | 680 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 680 | 67 | kW | 2.01
75 | 85 | 680 | 67 | Amps | 7.8
75 | 85 | 680 | 67 | Hi PR | 352
75 | 85 | 680 | 67 | Lo PR | 138
75 | 85 | 800 | 67 | MBh | 24.6
75 | 85 | 800 | 67 | S/T | 0.6
75 | 85 | 800 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 800 | 67 | kW | 2.02
75 | 85 | 800 | 67 | Amps | 7.8
75 | 85 | 800 | 67 | Hi PR | 355
75 | 85 | 800 | 67 | Lo PR | 140
75 | 85 | 920 | 67 | MBh | 25
75 | 85 | 920 | 67 | S/T | 0.64
75 | 85 | 920 | 67 | ∆T | 16
75 | 85 | 920 | 67 | kW | 2.04
75 | 85 | 920 | 67 | Amps | 7.9
75 | 85 | 920 | 67 | Hi PR | 358
75 | 85 | 920 | 67 | Lo PR | 142
80 | 85 | 680 | 67 | MBh | 24.3
80 | 85 | 680 | 67 | S/T | 0.65
80 | 85 | 680 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 680 | 67 | kW | 2.01
80 | 85 | 680 | 67 | Amps | 7.8
80 | 85 | 680 | 67 | Hi PR | 353
80 | 85 | 680 | 67 | Lo PR | 138
80 | 85 | 800 | 67 | MBh | 24.7
80 | 85 | 800 | 67 | S/T | 0.72
80 | 85 | 800 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 800 | 67 | kW | 2.03
80 | 85 | 800 | 67 | Amps | 7.9
80 | 85 | 800 | 67 | Hi PR | 356
80 | 85 | 800 | 67 | Lo PR | 140
80 | 85 | 920 | 67 | MBh | 25.2
80 | 85 | 920 | 67 | S/T | 0.76
80 | 85 | 920 | 67 | ∆T | 20
80 | 85 | 920 | 67 | kW | 2.04
80 | 85 | 920 | 67 | Amps | 7.9
80 | 85 | 920 | 67 | Hi PR | 358
80 | 85 | 920 | 67 | Lo PR | 143
85 | 85 | 680 | 67 | MBh | 24.7
85 | 85 | 680 | 67 | S/T | 0.75
85 | 85 | 680 | 67 | ∆T | 26
85 | 85 | 680 | 67 | kW | 2.02
85 | 85 | 680 | 67 | Amps | 7.8
85 | 85 | 680 | 67 | Hi PR | 354
85 | 85 | 680 | 67 | Lo PR | 140
85 | 85 | 800 | 67 | MBh | 25.1
85 | 85 | 800 | 67 | S/T | 0.82
85 | 85 | 800 | 67 | ∆T | 138
85 | 85 | 800 | 67 | kW | 2.03
85 | 85 | 800 | 67 | Amps | 7.9
85 | 85 | 800 | 67 | Hi PR | 357
85 | 85 | 800 | 67 | Lo PR | 353
85 | 85 | 920 | 67 | MBh | 25.6
85 | 85 | 920 | 67 | S/T | 0.86
85 | 85 | 920 | 67 | ∆T | 23
85 | 85 | 920 | 67 | kW | 2.04
85 | 85 | 920 | 67 | Amps | 7.9
85 | 85 | 920 | 67 | Hi PR | 359
85 | 85 | 920 | 67 | Lo PR | 144
70 | 95 | 680 | 67 | MBh | 22.5
70 | 95 | 680 | 67 | S/T | 0.42
70 | 95 | 680 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 680 | 67 | kW | 2.27
70 | 95 | 680 | 67 | Amps | 8.9
70 | 95 | 680 | 67 | Hi PR | 402
70 | 95 | 680 | 67 | Lo PR | 141
70 | 95 | 800 | 67 | MBh | 22.9
70 | 95 | 800 | 67 | S/T | 0.49
70 | 95 | 800 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 800 | 67 | kW | 2.28
70 | 95 | 800 | 67 | Amps | 9
70 | 95 | 800 | 67 | Hi PR | 405
70 | 95 | 800 | 67 | Lo PR | 144
70 | 95 | 920 | 67 | MBh | 23.3
70 | 95 | 920 | 67 | S/T | 0.53
70 | 95 | 920 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 920 | 67 | kW | 2.29
70 | 95 | 920 | 67 | Amps | 9
70 | 95 | 920 | 67 | Hi PR | 408
70 | 95 | 920 | 67 | Lo PR | 146
75 | 95 | 680 | 67 | MBh | 22.5
75 | 95 | 680 | 67 | S/T | 0.54
75 | 95 | 680 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 680 | 67 | kW | 2.27
75 | 95 | 680 | 67 | Amps | 8.9
75 | 95 | 680 | 67 | Hi PR | 403
75 | 95 | 680 | 67 | Lo PR | 142
75 | 95 | 800 | 67 | MBh | 22.9
75 | 95 | 800 | 67 | S/T | 0.62
75 | 95 | 800 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 800 | 67 | kW | 2.28
75 | 95 | 800 | 67 | Amps | 9
75 | 95 | 800 | 67 | Hi PR | 405
75 | 95 | 800 | 67 | Lo PR | 144
75 | 95 | 920 | 67 | MBh | 23.3
75 | 95 | 920 | 67 | S/T | 0.66
75 | 95 | 920 | 67 | ∆T | 15
75 | 95 | 920 | 67 | kW | 2.29
75 | 95 | 920 | 67 | Amps | 9
75 | 95 | 920 | 67 | Hi PR | 408
75 | 95 | 920 | 67 | Lo PR | 146
80 | 95 | 680 | 67 | MBh | 22.6
80 | 95 | 680 | 67 | S/T | 0.67
80 | 95 | 680 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 680 | 67 | kW | 2.27
80 | 95 | 680 | 67 | Amps | 8.9
80 | 95 | 680 | 67 | Hi PR | 403
80 | 95 | 680 | 67 | Lo PR | 142
80 | 95 | 800 | 67 | MBh | 23.2
80 | 95 | 800 | 67 | S/T | 0.74
80 | 95 | 800 | 67 | ∆T | 20
80 | 95 | 800 | 67 | kW | 2.27
80 | 95 | 800 | 67 | Amps | 9.2
80 | 95 | 800 | 67 | Hi PR | 407
80 | 95 | 800 | 67 | Lo PR | 146
80 | 95 | 920 | 67 | MBh | 23.5
80 | 95 | 920 | 67 | S/T | 0.78
80 | 95 | 920 | 67 | ∆T | 19
80 | 95 | 920 | 67 | kW | 2.29
80 | 95 | 920 | 67 | Amps | 9
80 | 95 | 920 | 67 | Hi PR | 408
80 | 95 | 920 | 67 | Lo PR | 146
85 | 95 | 680 | 67 | MBh | 23
85 | 95 | 680 | 67 | S/T | 0.77
85 | 95 | 680 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 680 | 67 | kW | 2.27
85 | 95 | 680 | 67 | Amps | 8.9
85 | 95 | 680 | 67 | Hi PR | 404
85 | 95 | 680 | 67 | Lo PR | 144
85 | 95 | 800 | 67 | MBh | 23.4
85 | 95 | 800 | 67 | S/T | 0.84
85 | 95 | 800 | 67 | ∆T | 142
85 | 95 | 800 | 67 | kW | 2.29
85 | 95 | 800 | 67 | Amps | 9
85 | 95 | 800 | 67 | Hi PR | 407
85 | 95 | 800 | 67 | Lo PR | 403
85 | 95 | 920 | 67 | MBh | 23.9
85 | 95 | 920 | 67 | S/T | 0.88
85 | 95 | 920 | 67 | ∆T | 23
85 | 95 | 920 | 67 | kW | 2.3
85 | 95 | 920 | 67 | Amps | 9
85 | 95 | 920 | 67 | Hi PR | 410
85 | 95 | 920 | 67 | Lo PR | 148
70 | 105 | 680 | 67 | MBh | 20.7
70 | 105 | 680 | 67 | S/T | 0.44
70 | 105 | 680 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 680 | 67 | kW | 2.56
70 | 105 | 680 | 67 | Amps | 9.9
70 | 105 | 680 | 67 | Hi PR | 457
70 | 105 | 680 | 67 | Lo PR | 145
70 | 105 | 800 | 67 | MBh | 21
70 | 105 | 800 | 67 | S/T | 0.51
70 | 105 | 800 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 800 | 67 | kW | 2.57
70 | 105 | 800 | 67 | Amps | 10
70 | 105 | 800 | 67 | Hi PR | 460
70 | 105 | 800 | 67 | Lo PR | 147
70 | 105 | 920 | 67 | MBh | 21.4
70 | 105 | 920 | 67 | S/T | 0.55
70 | 105 | 920 | 67 | ∆T | 11
70 | 105 | 920 | 67 | kW | 2.58
70 | 105 | 920 | 67 | Amps | 10
70 | 105 | 920 | 67 | Hi PR | 463
70 | 105 | 920 | 67 | Lo PR | 150
75 | 105 | 680 | 67 | MBh | 20.7
75 | 105 | 680 | 67 | S/T | 0.56
75 | 105 | 680 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 680 | 67 | kW | 2.56
75 | 105 | 680 | 67 | Amps | 9.9
75 | 105 | 680 | 67 | Hi PR | 457
75 | 105 | 680 | 67 | Lo PR | 145
75 | 105 | 800 | 67 | MBh | 21
75 | 105 | 800 | 67 | S/T | 0.64
75 | 105 | 800 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 800 | 67 | kW | 2.57
75 | 105 | 800 | 67 | Amps | 10
75 | 105 | 800 | 67 | Hi PR | 460
75 | 105 | 800 | 67 | Lo PR | 147
75 | 105 | 920 | 67 | MBh | 21.5
75 | 105 | 920 | 67 | S/T | 0.67
75 | 105 | 920 | 67 | ∆T | 15
75 | 105 | 920 | 67 | kW | 2.58
75 | 105 | 920 | 67 | Amps | 10
75 | 105 | 920 | 67 | Hi PR | 463
75 | 105 | 920 | 67 | Lo PR | 150
80 | 105 | 680 | 67 | MBh | 20.8
80 | 105 | 680 | 67 | S/T | 0.69
80 | 105 | 680 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 680 | 67 | kW | 2.56
80 | 105 | 680 | 67 | Amps | 9.9
80 | 105 | 680 | 67 | Hi PR | 458
80 | 105 | 680 | 67 | Lo PR | 146
80 | 105 | 800 | 67 | MBh | 21.1
80 | 105 | 800 | 67 | S/T | 0.76
80 | 105 | 800 | 67 | ∆T | 19
80 | 105 | 800 | 67 | kW | 2.57
80 | 105 | 800 | 67 | Amps | 10
80 | 105 | 800 | 67 | Hi PR | 461
80 | 105 | 800 | 67 | Lo PR | 148
80 | 105 | 920 | 67 | MBh | 21.6
80 | 105 | 920 | 67 | S/T | 0.8
80 | 105 | 920 | 67 | ∆T | 18
80 | 105 | 920 | 67 | kW | 2.58
80 | 105 | 920 | 67 | Amps | 10
80 | 105 | 920 | 67 | Hi PR | 463
80 | 105 | 920 | 67 | Lo PR | 150
85 | 105 | 680 | 67 | MBh | 21.2
85 | 105 | 680 | 67 | S/T | 0.78
85 | 105 | 680 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 680 | 67 | kW | 2.56
85 | 105 | 680 | 67 | Amps | 10
85 | 105 | 680 | 67 | Hi PR | 459
85 | 105 | 680 | 67 | Lo PR | 148
85 | 105 | 800 | 67 | MBh | 21.5
85 | 105 | 800 | 67 | S/T | 0.86
85 | 105 | 800 | 67 | ∆T | 145
85 | 105 | 800 | 67 | kW | 2.58
85 | 105 | 800 | 67 | Amps | 10
85 | 105 | 800 | 67 | Hi PR | 462
85 | 105 | 800 | 67 | Lo PR | 458
85 | 105 | 920 | 67 | MBh | 22
85 | 105 | 920 | 67 | S/T | 0.89
85 | 105 | 920 | 67 | ∆T | 22
85 | 105 | 920 | 67 | kW | 2.59
85 | 105 | 920 | 67 | Amps | 10
85 | 105 | 920 | 67 | Hi PR | 464
85 | 105 | 920 | 67 | Lo PR | 152
70 | 115 | 680 | 67 | MBh | 19
70 | 115 | 680 | 67 | S/T | 0.49
70 | 115 | 680 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 680 | 67 | kW | 2.9
70 | 115 | 680 | 67 | Amps | 10.2
70 | 115 | 680 | 67 | Hi PR | 516
70 | 115 | 680 | 67 | Lo PR | 150
70 | 115 | 800 | 67 | MBh | 19.3
70 | 115 | 800 | 67 | S/T | 0.56
70 | 115 | 800 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 800 | 67 | kW | 2.91
70 | 115 | 800 | 67 | Amps | 10.1
70 | 115 | 800 | 67 | Hi PR | 519
70 | 115 | 800 | 67 | Lo PR | 152
70 | 115 | 920 | 67 | MBh | 19.7
70 | 115 | 920 | 67 | S/T | 0.6
70 | 115 | 920 | 67 | ∆T | 12
70 | 115 | 920 | 67 | kW | 2.92
70 | 115 | 920 | 67 | Amps | 10.1
70 | 115 | 920 | 67 | Hi PR | 522
70 | 115 | 920 | 67 | Lo PR | 154
75 | 115 | 680 | 67 | MBh | 19
75 | 115 | 680 | 67 | S/T | 0.61
75 | 115 | 680 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 680 | 67 | kW | 2.9
75 | 115 | 680 | 67 | Amps | 10.2
75 | 115 | 680 | 67 | Hi PR | 516
75 | 115 | 680 | 67 | Lo PR | 150
75 | 115 | 800 | 67 | MBh | 19.3
75 | 115 | 800 | 67 | S/T | 0.68
75 | 115 | 800 | 67 | ∆T | 16
75 | 115 | 800 | 67 | kW | 2.91
75 | 115 | 800 | 67 | Amps | 10.1
75 | 115 | 800 | 67 | Hi PR | 519
75 | 115 | 800 | 67 | Lo PR | 152
75 | 115 | 920 | 67 | MBh | 19.8
75 | 115 | 920 | 67 | S/T | 0.72
75 | 115 | 920 | 67 | ∆T | 15
75 | 115 | 920 | 67 | kW | 2.92
75 | 115 | 920 | 67 | Amps | 10.1
75 | 115 | 920 | 67 | Hi PR | 522
75 | 115 | 920 | 67 | Lo PR | 154
80 | 115 | 680 | 67 | MBh | 19.1
80 | 115 | 680 | 67 | S/T | 0.73
80 | 115 | 680 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 680 | 67 | kW | 2.9
80 | 115 | 680 | 67 | Amps | 10.2
80 | 115 | 680 | 67 | Hi PR | 517
80 | 115 | 680 | 67 | Lo PR | 151
80 | 115 | 800 | 67 | MBh | 19.4
80 | 115 | 800 | 67 | S/T | 0.81
80 | 115 | 800 | 67 | ∆T | 20
80 | 115 | 800 | 67 | kW | 2.91
80 | 115 | 800 | 67 | Amps | 10.1
80 | 115 | 800 | 67 | Hi PR | 520
80 | 115 | 800 | 67 | Lo PR | 153
80 | 115 | 920 | 67 | MBh | 19.9
80 | 115 | 920 | 67 | S/T | 0.84
80 | 115 | 920 | 67 | ∆T | 19
80 | 115 | 920 | 67 | kW | 2.92
80 | 115 | 920 | 67 | Amps | 10.1
80 | 115 | 920 | 67 | Hi PR | 522
80 | 115 | 920 | 67 | Lo PR | 155
85 | 115 | 680 | 67 | MBh | 19.5
85 | 115 | 680 | 67 | S/T | 0.83
85 | 115 | 680 | 67 | ∆T | 24
85 | 115 | 680 | 67 | kW | 2.9
85 | 115 | 680 | 67 | Amps | 10.2
85 | 115 | 680 | 67 | Hi PR | 518
85 | 115 | 680 | 67 | Lo PR | 152
85 | 115 | 800 | 67 | MBh | 19.8
85 | 115 | 800 | 67 | S/T | 0.9
85 | 115 | 800 | 67 | ∆T | 150
85 | 115 | 800 | 67 | kW | 2.92
85 | 115 | 800 | 67 | Amps | 10.1
85 | 115 | 800 | 67 | Hi PR | 521
85 | 115 | 800 | 67 | Lo PR | 517
85 | 115 | 920 | 67 | MBh | 20.3
85 | 115 | 920 | 67 | S/T | 0.94
85 | 115 | 920 | 67 | ∆T | 22
85 | 115 | 920 | 67 | kW | 2.93
85 | 115 | 920 | 67 | Amps | 10.1
85 | 115 | 920 | 67 | Hi PR | 524
85 | 115 | 920 | 67 | Lo PR | 157
70 | 65 | 680 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 680 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 680 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 680 | 71 | kW | -
70 | 65 | 680 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 680 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 680 | 71 | Lo PR | -
70 | 65 | 800 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 800 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 800 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 800 | 71 | kW | -
70 | 65 | 800 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 800 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 800 | 71 | Lo PR | -
70 | 65 | 920 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 920 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 920 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 920 | 71 | kW | -
70 | 65 | 920 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 920 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 920 | 71 | Lo PR | -
75 | 65 | 680 | 71 | MBh | 27.5
75 | 65 | 680 | 71 | S/T | 0.36
75 | 65 | 680 | 71 | ∆T | 16
75 | 65 | 680 | 71 | kW | 1.58
75 | 65 | 680 | 71 | Amps | 6
75 | 65 | 680 | 71 | Hi PR | 267
75 | 65 | 680 | 71 | Lo PR | 138
75 | 65 | 800 | 71 | MBh | 27.9
75 | 65 | 800 | 71 | S/T | 0.44
75 | 65 | 800 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 800 | 71 | kW | 1.59
75 | 65 | 800 | 71 | Amps | 6.1
75 | 65 | 800 | 71 | Hi PR | 270
75 | 65 | 800 | 71 | Lo PR | 140
75 | 65 | 920 | 71 | MBh | 28.4
75 | 65 | 920 | 71 | S/T | 0.47
75 | 65 | 920 | 71 | ∆T | 13
75 | 65 | 920 | 71 | kW | 1.6
75 | 65 | 920 | 71 | Amps | 6.1
75 | 65 | 920 | 71 | Hi PR | 273
75 | 65 | 920 | 71 | Lo PR | 142
80 | 65 | 680 | 71 | MBh | 27.6
80 | 65 | 680 | 71 | S/T | 0.48
80 | 65 | 680 | 71 | ∆T | 20
80 | 65 | 680 | 71 | kW | 1.58
80 | 65 | 680 | 71 | Amps | 6
80 | 65 | 680 | 71 | Hi PR | 268
80 | 65 | 680 | 71 | Lo PR | 138
80 | 65 | 800 | 71 | MBh | 28
80 | 65 | 800 | 71 | S/T | 0.56
80 | 65 | 800 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 800 | 71 | kW | 1.59
80 | 65 | 800 | 71 | Amps | 6.1
80 | 65 | 800 | 71 | Hi PR | 270
80 | 65 | 800 | 71 | Lo PR | 140
80 | 65 | 920 | 71 | MBh | 28.5
80 | 65 | 920 | 71 | S/T | 0.6
80 | 65 | 920 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 920 | 71 | kW | 1.6
80 | 65 | 920 | 71 | Amps | 6.1
80 | 65 | 920 | 71 | Hi PR | 273
80 | 65 | 920 | 71 | Lo PR | 143
85 | 65 | 680 | 71 | MBh | 28.1
85 | 65 | 680 | 71 | S/T | 0.58
85 | 65 | 680 | 71 | ∆T | 23
85 | 65 | 680 | 71 | kW | 1.58
85 | 65 | 680 | 71 | Amps | 6
85 | 65 | 680 | 71 | Hi PR | 269
85 | 65 | 680 | 71 | Lo PR | 140
85 | 65 | 800 | 71 | MBh | 28.4
85 | 65 | 800 | 71 | S/T | 0.66
85 | 65 | 800 | 71 | ∆T | 138
85 | 65 | 800 | 71 | kW | 1.6
85 | 65 | 800 | 71 | Amps | 6.1
85 | 65 | 800 | 71 | Hi PR | 272
85 | 65 | 800 | 71 | Lo PR | 268
85 | 65 | 920 | 71 | MBh | 28.9
85 | 65 | 920 | 71 | S/T | 0.7
85 | 65 | 920 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 920 | 71 | kW | 1.61
85 | 65 | 920 | 71 | Amps | 6.1
85 | 65 | 920 | 71 | Hi PR | 274
85 | 65 | 920 | 71 | Lo PR | 145
70 | 75 | 680 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 680 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 680 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 680 | 71 | kW | -
70 | 75 | 680 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 680 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 680 | 71 | Lo PR | -
70 | 75 | 800 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 800 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 800 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 800 | 71 | kW | -
70 | 75 | 800 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 800 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 800 | 71 | Lo PR | -
70 | 75 | 920 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 920 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 920 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 920 | 71 | kW | -
70 | 75 | 920 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 920 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 920 | 71 | Lo PR | -
75 | 75 | 680 | 71 | MBh | 26.6
75 | 75 | 680 | 71 | S/T | 0.36
75 | 75 | 680 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 680 | 71 | kW | 1.79
75 | 75 | 680 | 71 | Amps | 6.8
75 | 75 | 680 | 71 | Hi PR | 311
75 | 75 | 680 | 71 | Lo PR | 144
75 | 75 | 800 | 71 | MBh | 27
75 | 75 | 800 | 71 | S/T | 0.44
75 | 75 | 800 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 800 | 71 | kW | 1.8
75 | 75 | 800 | 71 | Amps | 6.9
75 | 75 | 800 | 71 | Hi PR | 314
75 | 75 | 800 | 71 | Lo PR | 146
75 | 75 | 920 | 71 | MBh | 27.5
75 | 75 | 920 | 71 | S/T | 0.48
75 | 75 | 920 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 920 | 71 | kW | 1.81
75 | 75 | 920 | 71 | Amps | 7
75 | 75 | 920 | 71 | Hi PR | 316
75 | 75 | 920 | 71 | Lo PR | 149
80 | 75 | 680 | 71 | MBh | 26.7
80 | 75 | 680 | 71 | S/T | 0.49
80 | 75 | 680 | 71 | ∆T | 19
80 | 75 | 680 | 71 | kW | 1.79
80 | 75 | 680 | 71 | Amps | 6.9
80 | 75 | 680 | 71 | Hi PR | 311
80 | 75 | 680 | 71 | Lo PR | 144
80 | 75 | 800 | 71 | MBh | 27.1
80 | 75 | 800 | 71 | S/T | 0.56
80 | 75 | 800 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 800 | 71 | kW | 1.8
80 | 75 | 800 | 71 | Amps | 6.9
80 | 75 | 800 | 71 | Hi PR | 314
80 | 75 | 800 | 71 | Lo PR | 147
80 | 75 | 920 | 71 | MBh | 27.6
80 | 75 | 920 | 71 | S/T | 0.6
80 | 75 | 920 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 920 | 71 | kW | 1.81
80 | 75 | 920 | 71 | Amps | 7
80 | 75 | 920 | 71 | Hi PR | 317
80 | 75 | 920 | 71 | Lo PR | 149
85 | 75 | 680 | 71 | MBh | 27.1
85 | 75 | 680 | 71 | S/T | 0.59
85 | 75 | 680 | 71 | ∆T | 23
85 | 75 | 680 | 71 | kW | 1.79
85 | 75 | 680 | 71 | Amps | 6.9
85 | 75 | 680 | 71 | Hi PR | 313
85 | 75 | 680 | 71 | Lo PR | 146
85 | 75 | 800 | 71 | MBh | 27.5
85 | 75 | 800 | 71 | S/T | 0.66
85 | 75 | 800 | 71 | ∆T | 144
85 | 75 | 800 | 71 | kW | 1.81
85 | 75 | 800 | 71 | Amps | 6.9
85 | 75 | 800 | 71 | Hi PR | 315
85 | 75 | 800 | 71 | Lo PR | 311
85 | 75 | 920 | 71 | MBh | 28
85 | 75 | 920 | 71 | S/T | 0.7
85 | 75 | 920 | 71 | ∆T | 20
85 | 75 | 920 | 71 | kW | 1.82
85 | 75 | 920 | 71 | Amps | 7
85 | 75 | 920 | 71 | Hi PR | 318
85 | 75 | 920 | 71 | Lo PR | 151
70 | 85 | 680 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 680 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 680 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 680 | 71 | kW | -
70 | 85 | 680 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 680 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 680 | 71 | Lo PR | -
70 | 85 | 800 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 800 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 800 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 800 | 71 | kW | -
70 | 85 | 800 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 800 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 800 | 71 | Lo PR | -
70 | 85 | 920 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 920 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 920 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 920 | 71 | kW | -
70 | 85 | 920 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 920 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 920 | 71 | Lo PR | -
75 | 85 | 680 | 71 | MBh | 25.3
75 | 85 | 680 | 71 | S/T | 0.39
75 | 85 | 680 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 680 | 71 | kW | 2.03
75 | 85 | 680 | 71 | Amps | 7.9
75 | 85 | 680 | 71 | Hi PR | 357
75 | 85 | 680 | 71 | Lo PR | 149
75 | 85 | 800 | 71 | MBh | 25.7
75 | 85 | 800 | 71 | S/T | 0.46
75 | 85 | 800 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 800 | 71 | kW | 2.04
75 | 85 | 800 | 71 | Amps | 7.9
75 | 85 | 800 | 71 | Hi PR | 360
75 | 85 | 800 | 71 | Lo PR | 151
75 | 85 | 920 | 71 | MBh | 26.1
75 | 85 | 920 | 71 | S/T | 0.5
75 | 85 | 920 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 920 | 71 | kW | 2.05
75 | 85 | 920 | 71 | Amps | 8
75 | 85 | 920 | 71 | Hi PR | 362
75 | 85 | 920 | 71 | Lo PR | 154
80 | 85 | 680 | 71 | MBh | 25.4
80 | 85 | 680 | 71 | S/T | 0.51
80 | 85 | 680 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 680 | 71 | kW | 2.03
80 | 85 | 680 | 71 | Amps | 7.9
80 | 85 | 680 | 71 | Hi PR | 358
80 | 85 | 680 | 71 | Lo PR | 150
80 | 85 | 800 | 71 | MBh | 25.8
80 | 85 | 800 | 71 | S/T | 0.58
80 | 85 | 800 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 800 | 71 | kW | 2.04
80 | 85 | 800 | 71 | Amps | 7.9
80 | 85 | 800 | 71 | Hi PR | 360
80 | 85 | 800 | 71 | Lo PR | 152
80 | 85 | 920 | 71 | MBh | 26.3
80 | 85 | 920 | 71 | S/T | 0.62
80 | 85 | 920 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 920 | 71 | kW | 2.05
80 | 85 | 920 | 71 | Amps | 8
80 | 85 | 920 | 71 | Hi PR | 363
80 | 85 | 920 | 71 | Lo PR | 154
85 | 85 | 680 | 71 | MBh | 25.8
85 | 85 | 680 | 71 | S/T | 0.61
85 | 85 | 680 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 680 | 71 | kW | 2.03
85 | 85 | 680 | 71 | Amps | 7.9
85 | 85 | 680 | 71 | Hi PR | 359
85 | 85 | 680 | 71 | Lo PR | 152
85 | 85 | 800 | 71 | MBh | 26.2
85 | 85 | 800 | 71 | S/T | 0.68
85 | 85 | 800 | 71 | ∆T | 149
85 | 85 | 800 | 71 | kW | 2.05
85 | 85 | 800 | 71 | Amps | 7.9
85 | 85 | 800 | 71 | Hi PR | 361
85 | 85 | 800 | 71 | Lo PR | 358
85 | 85 | 920 | 71 | MBh | 26.7
85 | 85 | 920 | 71 | S/T | 0.72
85 | 85 | 920 | 71 | ∆T | 20
85 | 85 | 920 | 71 | kW | 2.06
85 | 85 | 920 | 71 | Amps | 8
85 | 85 | 920 | 71 | Hi PR | 364
85 | 85 | 920 | 71 | Lo PR | 156
70 | 95 | 680 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 680 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 680 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 680 | 71 | kW | -
70 | 95 | 680 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 680 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 680 | 71 | Lo PR | -
70 | 95 | 800 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 800 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 800 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 800 | 71 | kW | -
70 | 95 | 800 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 800 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 800 | 71 | Lo PR | -
70 | 95 | 920 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 920 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 920 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 920 | 71 | kW | -
70 | 95 | 920 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 920 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 920 | 71 | Lo PR | -
75 | 95 | 680 | 71 | MBh | 23.6
75 | 95 | 680 | 71 | S/T | 0.41
75 | 95 | 680 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 680 | 71 | kW | 2.29
75 | 95 | 680 | 71 | Amps | 9
75 | 95 | 680 | 71 | Hi PR | 407
75 | 95 | 680 | 71 | Lo PR | 153
75 | 95 | 800 | 71 | MBh | 24
75 | 95 | 800 | 71 | S/T | 0.48
75 | 95 | 800 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 800 | 71 | kW | 2.3
75 | 95 | 800 | 71 | Amps | 9
75 | 95 | 800 | 71 | Hi PR | 410
75 | 95 | 800 | 71 | Lo PR | 155
75 | 95 | 920 | 71 | MBh | 24.4
75 | 95 | 920 | 71 | S/T | 0.52
75 | 95 | 920 | 71 | ∆T | 12
75 | 95 | 920 | 71 | kW | 2.31
75 | 95 | 920 | 71 | Amps | 9.1
75 | 95 | 920 | 71 | Hi PR | 413
75 | 95 | 920 | 71 | Lo PR | 158
80 | 95 | 680 | 71 | MBh | 23.7
80 | 95 | 680 | 71 | S/T | 0.53
80 | 95 | 680 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 680 | 71 | kW | 2.29
80 | 95 | 680 | 71 | Amps | 9
80 | 95 | 680 | 71 | Hi PR | 408
80 | 95 | 680 | 71 | Lo PR | 154
80 | 95 | 800 | 71 | MBh | 24.1
80 | 95 | 800 | 71 | S/T | 0.6
80 | 95 | 800 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 800 | 71 | kW | 2.3
80 | 95 | 800 | 71 | Amps | 9.1
80 | 95 | 800 | 71 | Hi PR | 411
80 | 95 | 800 | 71 | Lo PR | 156
80 | 95 | 920 | 71 | MBh | 24.5
80 | 95 | 920 | 71 | S/T | 0.64
80 | 95 | 920 | 71 | ∆T | 16
80 | 95 | 920 | 71 | kW | 2.31
80 | 95 | 920 | 71 | Amps | 9.1
80 | 95 | 920 | 71 | Hi PR | 413
80 | 95 | 920 | 71 | Lo PR | 158
85 | 95 | 680 | 71 | MBh | 24.1
85 | 95 | 680 | 71 | S/T | 0.63
85 | 95 | 680 | 71 | ∆T | 22
85 | 95 | 680 | 71 | kW | 2.29
85 | 95 | 680 | 71 | Amps | 9
85 | 95 | 680 | 71 | Hi PR | 409
85 | 95 | 680 | 71 | Lo PR | 156
85 | 95 | 800 | 71 | MBh | 24.5
85 | 95 | 800 | 71 | S/T | 0.7
85 | 95 | 800 | 71 | ∆T | 153
85 | 95 | 800 | 71 | kW | 2.3
85 | 95 | 800 | 71 | Amps | 9.1
85 | 95 | 800 | 71 | Hi PR | 412
85 | 95 | 800 | 71 | Lo PR | 408
85 | 95 | 920 | 71 | MBh | 24.9
85 | 95 | 920 | 71 | S/T | 0.74
85 | 95 | 920 | 71 | ∆T | 19
85 | 95 | 920 | 71 | kW | 2.31
85 | 95 | 920 | 71 | Amps | 9.1
85 | 95 | 920 | 71 | Hi PR | 414
85 | 95 | 920 | 71 | Lo PR | 160
70 | 105 | 680 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 680 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 680 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 680 | 71 | kW | -
70 | 105 | 680 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 680 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 680 | 71 | Lo PR | -
70 | 105 | 800 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 800 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 800 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 800 | 71 | kW | -
70 | 105 | 800 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 800 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 800 | 71 | Lo PR | -
70 | 105 | 920 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 920 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 920 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 920 | 71 | kW | -
70 | 105 | 920 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 920 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 920 | 71 | Lo PR | -
75 | 105 | 680 | 71 | MBh | 21.7
75 | 105 | 680 | 71 | S/T | 0.42
75 | 105 | 680 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 680 | 71 | kW | 2.57
75 | 105 | 680 | 71 | Amps | 10
75 | 105 | 680 | 71 | Hi PR | 462
75 | 105 | 680 | 71 | Lo PR | 157
75 | 105 | 800 | 71 | MBh | 22.1
75 | 105 | 800 | 71 | S/T | 0.5
75 | 105 | 800 | 71 | ∆T | 12
75 | 105 | 800 | 71 | kW | 2.59
75 | 105 | 800 | 71 | Amps | 10
75 | 105 | 800 | 71 | Hi PR | 465
75 | 105 | 800 | 71 | Lo PR | 159
75 | 105 | 920 | 71 | MBh | 22.5
75 | 105 | 920 | 71 | S/T | 0.54
75 | 105 | 920 | 71 | ∆T | 11
75 | 105 | 920 | 71 | kW | 2.6
75 | 105 | 920 | 71 | Amps | 10.1
75 | 105 | 920 | 71 | Hi PR | 467
75 | 105 | 920 | 71 | Lo PR | 162
80 | 105 | 680 | 71 | MBh | 21.8
80 | 105 | 680 | 71 | S/T | 0.55
80 | 105 | 680 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 680 | 71 | kW | 2.58
80 | 105 | 680 | 71 | Amps | 10
80 | 105 | 680 | 71 | Hi PR | 462
80 | 105 | 680 | 71 | Lo PR | 158
80 | 105 | 800 | 71 | MBh | 22.2
80 | 105 | 800 | 71 | S/T | 0.62
80 | 105 | 800 | 71 | ∆T | 16
80 | 105 | 800 | 71 | kW | 2.59
80 | 105 | 800 | 71 | Amps | 10
80 | 105 | 800 | 71 | Hi PR | 465
80 | 105 | 800 | 71 | Lo PR | 160
80 | 105 | 920 | 71 | MBh | 22.6
80 | 105 | 920 | 71 | S/T | 0.66
80 | 105 | 920 | 71 | ∆T | 15
80 | 105 | 920 | 71 | kW | 2.6
80 | 105 | 920 | 71 | Amps | 10.1
80 | 105 | 920 | 71 | Hi PR | 468
80 | 105 | 920 | 71 | Lo PR | 162
85 | 105 | 680 | 71 | MBh | 22.2
85 | 105 | 680 | 71 | S/T | 0.65
85 | 105 | 680 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 680 | 71 | kW | 2.58
85 | 105 | 680 | 71 | Amps | 10
85 | 105 | 680 | 71 | Hi PR | 464
85 | 105 | 680 | 71 | Lo PR | 159
85 | 105 | 800 | 71 | MBh | 22.6
85 | 105 | 800 | 71 | S/T | 0.72
85 | 105 | 800 | 71 | ∆T | 157
85 | 105 | 800 | 71 | kW | 2.59
85 | 105 | 800 | 71 | Amps | 10
85 | 105 | 800 | 71 | Hi PR | 467
85 | 105 | 800 | 71 | Lo PR | 462
85 | 105 | 920 | 71 | MBh | 23
85 | 105 | 920 | 71 | S/T | 0.76
85 | 105 | 920 | 71 | ∆T | 18
85 | 105 | 920 | 71 | kW | 2.6
85 | 105 | 920 | 71 | Amps | 10.1
85 | 105 | 920 | 71 | Hi PR | 469
85 | 105 | 920 | 71 | Lo PR | 164
70 | 115 | 680 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 680 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 680 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 680 | 71 | kW | -
70 | 115 | 680 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 680 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 680 | 71 | Lo PR | -
70 | 115 | 800 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 800 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 800 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 800 | 71 | kW | -
70 | 115 | 800 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 800 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 800 | 71 | Lo PR | -
70 | 115 | 920 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 920 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 920 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 920 | 71 | kW | -
70 | 115 | 920 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 920 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 920 | 71 | Lo PR | -
75 | 115 | 680 | 71 | MBh | 20
75 | 115 | 680 | 71 | S/T | 0.47
75 | 115 | 680 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 680 | 71 | kW | 2.91
75 | 115 | 680 | 71 | Amps | 10.1
75 | 115 | 680 | 71 | Hi PR | 521
75 | 115 | 680 | 71 | Lo PR | 162
75 | 115 | 800 | 71 | MBh | 20.3
75 | 115 | 800 | 71 | S/T | 0.55
75 | 115 | 800 | 71 | ∆T | 13
75 | 115 | 800 | 71 | kW | 2.93
75 | 115 | 800 | 71 | Amps | 10.1
75 | 115 | 800 | 71 | Hi PR | 524
75 | 115 | 800 | 71 | Lo PR | 164
75 | 115 | 920 | 71 | MBh | 20.8
75 | 115 | 920 | 71 | S/T | 0.58
75 | 115 | 920 | 71 | ∆T | 12
75 | 115 | 920 | 71 | kW | 2.94
75 | 115 | 920 | 71 | Amps | 10.1
75 | 115 | 920 | 71 | Hi PR | 526
75 | 115 | 920 | 71 | Lo PR | 167
80 | 115 | 680 | 71 | MBh | 20.1
80 | 115 | 680 | 71 | S/T | 0.59
80 | 115 | 680 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 680 | 71 | kW | 2.92
80 | 115 | 680 | 71 | Amps | 10.1
80 | 115 | 680 | 71 | Hi PR | 522
80 | 115 | 680 | 71 | Lo PR | 163
80 | 115 | 800 | 71 | MBh | 20.5
80 | 115 | 800 | 71 | S/T | 0.67
80 | 115 | 800 | 71 | ∆T | 17
80 | 115 | 800 | 71 | kW | 2.93
80 | 115 | 800 | 71 | Amps | 10.1
80 | 115 | 800 | 71 | Hi PR | 524
80 | 115 | 800 | 71 | Lo PR | 165
80 | 115 | 920 | 71 | MBh | 20.9
80 | 115 | 920 | 71 | S/T | 0.7
80 | 115 | 920 | 71 | ∆T | 16
80 | 115 | 920 | 71 | kW | 2.94
80 | 115 | 920 | 71 | Amps | 10.1
80 | 115 | 920 | 71 | Hi PR | 527
80 | 115 | 920 | 71 | Lo PR | 167
85 | 115 | 680 | 71 | MBh | 20.5
85 | 115 | 680 | 71 | S/T | 0.69
85 | 115 | 680 | 71 | ∆T | 21
85 | 115 | 680 | 71 | kW | 2.92
85 | 115 | 680 | 71 | Amps | 10.1
85 | 115 | 680 | 71 | Hi PR | 523
85 | 115 | 680 | 71 | Lo PR | 164
85 | 115 | 800 | 71 | MBh | 20.8
85 | 115 | 800 | 71 | S/T | 0.77
85 | 115 | 800 | 71 | ∆T | 162
85 | 115 | 800 | 71 | kW | 2.93
85 | 115 | 800 | 71 | Amps | 10.1
85 | 115 | 800 | 71 | Hi PR | 526
85 | 115 | 800 | 71 | Lo PR | 522
85 | 115 | 920 | 71 | MBh | 21.3
85 | 115 | 920 | 71 | S/T | 0.8
85 | 115 | 920 | 71 | ∆T | 19

## DC6VSS3010 - DFVE36CP1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT
70 | 65 | 860 | 59 | MBh | 31
70 | 65 | 860 | 59 | S/T | 0.6
70 | 65 | 860 | 59 | ∆T | 22
70 | 65 | 860 | 59 | kW | 1.82
70 | 65 | 860 | 59 | Amps | 6.7
70 | 65 | 860 | 59 | Hi PR | 274
70 | 65 | 860 | 59 | Lo PR | 119
70 | 65 | 1010 | 59 | MBh | 31.5
70 | 65 | 1010 | 59 | S/T | 0.68
70 | 65 | 1010 | 59 | ∆T | 21
70 | 65 | 1010 | 59 | kW | 1.84
70 | 65 | 1010 | 59 | Amps | 6.8
70 | 65 | 1010 | 59 | Hi PR | 277
70 | 65 | 1010 | 59 | Lo PR | 121
70 | 65 | 1160 | 59 | MBh | 32
70 | 65 | 1160 | 59 | S/T | 0.71
70 | 65 | 1160 | 59 | ∆T | 18
70 | 65 | 1160 | 59 | kW | 2.06
70 | 65 | 1160 | 59 | Amps | 7.7
70 | 65 | 1160 | 59 | Hi PR | 279
70 | 65 | 1160 | 59 | Lo PR | 121
75 | 65 | 860 | 59 | MBh | 31
75 | 65 | 860 | 59 | S/T | 0.73
75 | 65 | 860 | 59 | ∆T | 27
75 | 65 | 860 | 59 | kW | 1.82
75 | 65 | 860 | 59 | Amps | 6.7
75 | 65 | 860 | 59 | Hi PR | 274
75 | 65 | 860 | 59 | Lo PR | 119
75 | 65 | 1010 | 59 | MBh | 31.5
75 | 65 | 1010 | 59 | S/T | 0.81
75 | 65 | 1010 | 59 | ∆T | 25
75 | 65 | 1010 | 59 | kW | 1.84
75 | 65 | 1010 | 59 | Amps | 6.8
75 | 65 | 1010 | 59 | Hi PR | 277
75 | 65 | 1010 | 59 | Lo PR | 121
75 | 65 | 1160 | 59 | MBh | 32
75 | 65 | 1160 | 59 | S/T | 0.83
75 | 65 | 1160 | 59 | ∆T | 22
75 | 65 | 1160 | 59 | kW | 2.06
75 | 65 | 1160 | 59 | Amps | 7.7
75 | 65 | 1160 | 59 | Hi PR | 279
75 | 65 | 1160 | 59 | Lo PR | 121
80 | 65 | 860 | 59 | MBh | 31.2
80 | 65 | 860 | 59 | S/T | 0.86
80 | 65 | 860 | 59 | ∆T | 31
80 | 65 | 860 | 59 | kW | 1.82
80 | 65 | 860 | 59 | Amps | 6.7
80 | 65 | 860 | 59 | Hi PR | 274
80 | 65 | 860 | 59 | Lo PR | 120
80 | 65 | 1010 | 59 | MBh | 31.5
80 | 65 | 1010 | 59 | S/T | 0.92
80 | 65 | 1010 | 59 | ∆T | 27
80 | 65 | 1010 | 59 | kW | 2.05
80 | 65 | 1010 | 59 | Amps | 7.6
80 | 65 | 1010 | 59 | Hi PR | 277
80 | 65 | 1010 | 59 | Lo PR | 119
80 | 65 | 1160 | 59 | MBh | 32.1
80 | 65 | 1160 | 59 | S/T | 0.96
80 | 65 | 1160 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 1160 | 59 | kW | 2.06
80 | 65 | 1160 | 59 | Amps | 7.7
80 | 65 | 1160 | 59 | Hi PR | 280
80 | 65 | 1160 | 59 | Lo PR | 122
85 | 65 | 860 | 59 | MBh | 31.7
85 | 65 | 860 | 59 | S/T | 0.99
85 | 65 | 860 | 59 | ∆T | 35
85 | 65 | 860 | 59 | kW | 1.83
85 | 65 | 860 | 59 | Amps | 6.8
85 | 65 | 860 | 59 | Hi PR | 276
85 | 65 | 860 | 59 | Lo PR | 122
85 | 65 | 1010 | 59 | MBh | 32.1
85 | 65 | 1010 | 59 | S/T | 0.99
85 | 65 | 1010 | 59 | ∆T | 119
85 | 65 | 1010 | 59 | kW | 2.05
85 | 65 | 1010 | 59 | Amps | 7.7
85 | 65 | 1010 | 59 | Hi PR | 279
85 | 65 | 1010 | 59 | Lo PR | 274
85 | 65 | 1160 | 59 | MBh | 32.7
85 | 65 | 1160 | 59 | S/T | 0.99
85 | 65 | 1160 | 59 | ∆T | 29
85 | 65 | 1160 | 59 | kW | 2.06
85 | 65 | 1160 | 59 | Amps | 7.7
85 | 65 | 1160 | 59 | Hi PR | 281
85 | 65 | 1160 | 59 | Lo PR | 123
70 | 75 | 860 | 59 | MBh | 29.8
70 | 75 | 860 | 59 | S/T | 0.6
70 | 75 | 860 | 59 | ∆T | 20
70 | 75 | 860 | 59 | kW | 2.27
70 | 75 | 860 | 59 | Amps | 8.6
70 | 75 | 860 | 59 | Hi PR | 317
70 | 75 | 860 | 59 | Lo PR | 123
70 | 75 | 1010 | 59 | MBh | 30.3
70 | 75 | 1010 | 59 | S/T | 0.68
70 | 75 | 1010 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 1010 | 59 | kW | 2.29
70 | 75 | 1010 | 59 | Amps | 8.7
70 | 75 | 1010 | 59 | Hi PR | 320
70 | 75 | 1010 | 59 | Lo PR | 125
70 | 75 | 1160 | 59 | MBh | 30.9
70 | 75 | 1160 | 59 | S/T | 0.72
70 | 75 | 1160 | 59 | ∆T | 17
70 | 75 | 1160 | 59 | kW | 2.3
70 | 75 | 1160 | 59 | Amps | 8.8
70 | 75 | 1160 | 59 | Hi PR | 323
70 | 75 | 1160 | 59 | Lo PR | 127
75 | 75 | 860 | 59 | MBh | 29.9
75 | 75 | 860 | 59 | S/T | 0.73
75 | 75 | 860 | 59 | ∆T | 24
75 | 75 | 860 | 59 | kW | 2.27
75 | 75 | 860 | 59 | Amps | 8.6
75 | 75 | 860 | 59 | Hi PR | 317
75 | 75 | 860 | 59 | Lo PR | 123
75 | 75 | 1010 | 59 | MBh | 30.3
75 | 75 | 1010 | 59 | S/T | 0.81
75 | 75 | 1010 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 1010 | 59 | kW | 2.29
75 | 75 | 1010 | 59 | Amps | 8.7
75 | 75 | 1010 | 59 | Hi PR | 320
75 | 75 | 1010 | 59 | Lo PR | 125
75 | 75 | 1160 | 59 | MBh | 30.9
75 | 75 | 1160 | 59 | S/T | 0.85
75 | 75 | 1160 | 59 | ∆T | 21
75 | 75 | 1160 | 59 | kW | 2.3
75 | 75 | 1160 | 59 | Amps | 8.7
75 | 75 | 1160 | 59 | Hi PR | 323
75 | 75 | 1160 | 59 | Lo PR | 127
80 | 75 | 860 | 59 | MBh | 30
80 | 75 | 860 | 59 | S/T | 0.99
80 | 75 | 860 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 860 | 59 | kW | 2.27
80 | 75 | 860 | 59 | Amps | 8.6
80 | 75 | 860 | 59 | Hi PR | 318
80 | 75 | 860 | 59 | Lo PR | 123
80 | 75 | 1010 | 59 | MBh | 30.5
80 | 75 | 1010 | 59 | S/T | 0.99
80 | 75 | 1010 | 59 | ∆T | 26
80 | 75 | 1010 | 59 | kW | 2.29
80 | 75 | 1010 | 59 | Amps | 8.7
80 | 75 | 1010 | 59 | Hi PR | 321
80 | 75 | 1010 | 59 | Lo PR | 125
80 | 75 | 1160 | 59 | MBh | 31.1
80 | 75 | 1160 | 59 | S/T | 0.99
80 | 75 | 1160 | 59 | ∆T | 25
80 | 75 | 1160 | 59 | kW | 2.3
80 | 75 | 1160 | 59 | Amps | 8.8
80 | 75 | 1160 | 59 | Hi PR | 323
80 | 75 | 1160 | 59 | Lo PR | 127
85 | 75 | 860 | 59 | MBh | 30.5
85 | 75 | 860 | 59 | S/T | 0.99
85 | 75 | 860 | 59 | ∆T | 31
85 | 75 | 860 | 59 | kW | 2.28
85 | 75 | 860 | 59 | Amps | 8.6
85 | 75 | 860 | 59 | Hi PR | 319
85 | 75 | 860 | 59 | Lo PR | 125
85 | 75 | 1010 | 59 | MBh | 31
85 | 75 | 1010 | 59 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1010 | 59 | ∆T | 123
85 | 75 | 1010 | 59 | kW | 2.3
85 | 75 | 1010 | 59 | Amps | 8.7
85 | 75 | 1010 | 59 | Hi PR | 322
85 | 75 | 1010 | 59 | Lo PR | 318
85 | 75 | 1160 | 59 | MBh | 31.6
85 | 75 | 1160 | 59 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1160 | 59 | ∆T | 29
85 | 75 | 1160 | 59 | kW | 2.31
85 | 75 | 1160 | 59 | Amps | 8.8
85 | 75 | 1160 | 59 | Hi PR | 325
85 | 75 | 1160 | 59 | Lo PR | 129
70 | 85 | 860 | 59 | MBh | 28.3
70 | 85 | 860 | 59 | S/T | 0.63
70 | 85 | 860 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 860 | 59 | kW | 2.54
70 | 85 | 860 | 59 | Amps | 9.8
70 | 85 | 860 | 59 | Hi PR | 362
70 | 85 | 860 | 59 | Lo PR | 127
70 | 85 | 1010 | 59 | MBh | 28.8
70 | 85 | 1010 | 59 | S/T | 0.71
70 | 85 | 1010 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 1010 | 59 | kW | 2.56
70 | 85 | 1010 | 59 | Amps | 9.9
70 | 85 | 1010 | 59 | Hi PR | 365
70 | 85 | 1010 | 59 | Lo PR | 129
70 | 85 | 1160 | 59 | MBh | 29.3
70 | 85 | 1160 | 59 | S/T | 0.74
70 | 85 | 1160 | 59 | ∆T | 17
70 | 85 | 1160 | 59 | kW | 2.57
70 | 85 | 1160 | 59 | Amps | 9.9
70 | 85 | 1160 | 59 | Hi PR | 368
70 | 85 | 1160 | 59 | Lo PR | 132
75 | 85 | 860 | 59 | MBh | 28.3
75 | 85 | 860 | 59 | S/T | 0.76
75 | 85 | 860 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 860 | 59 | kW | 2.54
75 | 85 | 860 | 59 | Amps | 9.8
75 | 85 | 860 | 59 | Hi PR | 363
75 | 85 | 860 | 59 | Lo PR | 127
75 | 85 | 1010 | 59 | MBh | 28.8
75 | 85 | 1010 | 59 | S/T | 0.84
75 | 85 | 1010 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 1010 | 59 | kW | 2.56
75 | 85 | 1010 | 59 | Amps | 9.9
75 | 85 | 1010 | 59 | Hi PR | 365
75 | 85 | 1010 | 59 | Lo PR | 130
75 | 85 | 1160 | 59 | MBh | 29.4
75 | 85 | 1160 | 59 | S/T | 0.87
75 | 85 | 1160 | 59 | ∆T | 21
75 | 85 | 1160 | 59 | kW | 2.57
75 | 85 | 1160 | 59 | Amps | 9.9
75 | 85 | 1160 | 59 | Hi PR | 368
75 | 85 | 1160 | 59 | Lo PR | 132
80 | 85 | 860 | 59 | MBh | 28.5
80 | 85 | 860 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 860 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 860 | 59 | kW | 2.54
80 | 85 | 860 | 59 | Amps | 9.8
80 | 85 | 860 | 59 | Hi PR | 363
80 | 85 | 860 | 59 | Lo PR | 128
80 | 85 | 1010 | 59 | MBh | 28.9
80 | 85 | 1010 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1010 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 1010 | 59 | kW | 2.56
80 | 85 | 1010 | 59 | Amps | 9.9
80 | 85 | 1010 | 59 | Hi PR | 366
80 | 85 | 1010 | 59 | Lo PR | 130
80 | 85 | 1160 | 59 | MBh | 29.5
80 | 85 | 1160 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1160 | 59 | ∆T | 25
80 | 85 | 1160 | 59 | kW | 2.57
80 | 85 | 1160 | 59 | Amps | 9.9
80 | 85 | 1160 | 59 | Hi PR | 369
80 | 85 | 1160 | 59 | Lo PR | 132
85 | 85 | 860 | 59 | MBh | 29
85 | 85 | 860 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 860 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 860 | 59 | kW | 2.55
85 | 85 | 860 | 59 | Amps | 9.8
85 | 85 | 860 | 59 | Hi PR | 364
85 | 85 | 860 | 59 | Lo PR | 130
85 | 85 | 1010 | 59 | MBh | 29.4
85 | 85 | 1010 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1010 | 59 | ∆T | 127
85 | 85 | 1010 | 59 | kW | 2.57
85 | 85 | 1010 | 59 | Amps | 9.9
85 | 85 | 1010 | 59 | Hi PR | 367
85 | 85 | 1010 | 59 | Lo PR | 363
85 | 85 | 1160 | 59 | MBh | 30
85 | 85 | 1160 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1160 | 59 | ∆T | 28
85 | 85 | 1160 | 59 | kW | 2.58
85 | 85 | 1160 | 59 | Amps | 9.9
85 | 85 | 1160 | 59 | Hi PR | 370
85 | 85 | 1160 | 59 | Lo PR | 134
70 | 95 | 860 | 59 | MBh | 26.3
70 | 95 | 860 | 59 | S/T | 0.65
70 | 95 | 860 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 860 | 59 | kW | 2.83
70 | 95 | 860 | 59 | Amps | 11
70 | 95 | 860 | 59 | Hi PR | 411
70 | 95 | 860 | 59 | Lo PR | 131
70 | 95 | 1010 | 59 | MBh | 26.7
70 | 95 | 1010 | 59 | S/T | 0.73
70 | 95 | 1010 | 59 | ∆T | 17
70 | 95 | 1010 | 59 | kW | 2.85
70 | 95 | 1010 | 59 | Amps | 11.1
70 | 95 | 1010 | 59 | Hi PR | 414
70 | 95 | 1010 | 59 | Lo PR | 133
70 | 95 | 1160 | 59 | MBh | 27.3
70 | 95 | 1160 | 59 | S/T | 0.77
70 | 95 | 1160 | 59 | ∆T | 16
70 | 95 | 1160 | 59 | kW | 2.86
70 | 95 | 1160 | 59 | Amps | 11.2
70 | 95 | 1160 | 59 | Hi PR | 417
70 | 95 | 1160 | 59 | Lo PR | 136
75 | 95 | 860 | 59 | MBh | 26.3
75 | 95 | 860 | 59 | S/T | 0.78
75 | 95 | 860 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 860 | 59 | kW | 2.83
75 | 95 | 860 | 59 | Amps | 11
75 | 95 | 860 | 59 | Hi PR | 411
75 | 95 | 860 | 59 | Lo PR | 131
75 | 95 | 1010 | 59 | MBh | 26.7
75 | 95 | 1010 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1010 | 59 | ∆T | 21
75 | 95 | 1010 | 59 | kW | 2.85
75 | 95 | 1010 | 59 | Amps | 11.1
75 | 95 | 1010 | 59 | Hi PR | 414
75 | 95 | 1010 | 59 | Lo PR | 133
75 | 95 | 1160 | 59 | MBh | 27.3
75 | 95 | 1160 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1160 | 59 | ∆T | 20
75 | 95 | 1160 | 59 | kW | 2.86
75 | 95 | 1160 | 59 | Amps | 11.1
75 | 95 | 1160 | 59 | Hi PR | 417
75 | 95 | 1160 | 59 | Lo PR | 136
80 | 95 | 860 | 59 | MBh | 26.4
80 | 95 | 860 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 860 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 860 | 59 | kW | 2.83
80 | 95 | 860 | 59 | Amps | 11
80 | 95 | 860 | 59 | Hi PR | 412
80 | 95 | 860 | 59 | Lo PR | 132
80 | 95 | 1010 | 59 | MBh | 26.9
80 | 95 | 1010 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1010 | 59 | ∆T | 25
80 | 95 | 1010 | 59 | kW | 2.85
80 | 95 | 1010 | 59 | Amps | 11.1
80 | 95 | 1010 | 59 | Hi PR | 415
80 | 95 | 1010 | 59 | Lo PR | 134
80 | 95 | 1160 | 59 | MBh | 27.4
80 | 95 | 1160 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1160 | 59 | ∆T | 24
80 | 95 | 1160 | 59 | kW | 2.86
80 | 95 | 1160 | 59 | Amps | 11.2
80 | 95 | 1160 | 59 | Hi PR | 417
80 | 95 | 1160 | 59 | Lo PR | 136
85 | 95 | 860 | 59 | MBh | 26.9
85 | 95 | 860 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 860 | 59 | ∆T | 29
85 | 95 | 860 | 59 | kW | 2.84
85 | 95 | 860 | 59 | Amps | 11.1
85 | 95 | 860 | 59 | Hi PR | 413
85 | 95 | 860 | 59 | Lo PR | 134
85 | 95 | 1010 | 59 | MBh | 27.4
85 | 95 | 1010 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1010 | 59 | ∆T | 131
85 | 95 | 1010 | 59 | kW | 2.85
85 | 95 | 1010 | 59 | Amps | 11.1
85 | 95 | 1010 | 59 | Hi PR | 416
85 | 95 | 1010 | 59 | Lo PR | 412
85 | 95 | 1160 | 59 | MBh | 27.9
85 | 95 | 1160 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1160 | 59 | ∆T | 27
85 | 95 | 1160 | 59 | kW | 2.87
85 | 95 | 1160 | 59 | Amps | 11.2
85 | 95 | 1160 | 59 | Hi PR | 419
85 | 95 | 1160 | 59 | Lo PR | 138
70 | 105 | 860 | 59 | MBh | 24
70 | 105 | 860 | 59 | S/T | 0.68
70 | 105 | 860 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 860 | 59 | kW | 3.15
70 | 105 | 860 | 59 | Amps | 12.4
70 | 105 | 860 | 59 | Hi PR | 464
70 | 105 | 860 | 59 | Lo PR | 135
70 | 105 | 1010 | 59 | MBh | 24.5
70 | 105 | 1010 | 59 | S/T | 0.76
70 | 105 | 1010 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 1010 | 59 | kW | 3.17
70 | 105 | 1010 | 59 | Amps | 12.5
70 | 105 | 1010 | 59 | Hi PR | 467
70 | 105 | 1010 | 59 | Lo PR | 137
70 | 105 | 1160 | 59 | MBh | 25
70 | 105 | 1160 | 59 | S/T | 0.79
70 | 105 | 1160 | 59 | ∆T | 16
70 | 105 | 1160 | 59 | kW | 3.18
70 | 105 | 1160 | 59 | Amps | 12.5
70 | 105 | 1160 | 59 | Hi PR | 469
70 | 105 | 1160 | 59 | Lo PR | 139
75 | 105 | 860 | 59 | MBh | 24.1
75 | 105 | 860 | 59 | S/T | 1.01
75 | 105 | 860 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 860 | 59 | kW | 3.15
75 | 105 | 860 | 59 | Amps | 12.4
75 | 105 | 860 | 59 | Hi PR | 464
75 | 105 | 860 | 59 | Lo PR | 135
75 | 105 | 1010 | 59 | MBh | 24.5
75 | 105 | 1010 | 59 | S/T | 1.01
75 | 105 | 1010 | 59 | ∆T | 20
75 | 105 | 1010 | 59 | kW | 3.17
75 | 105 | 1010 | 59 | Amps | 12.4
75 | 105 | 1010 | 59 | Hi PR | 467
75 | 105 | 1010 | 59 | Lo PR | 137
75 | 105 | 1160 | 59 | MBh | 25
75 | 105 | 1160 | 59 | S/T | 1.01
75 | 105 | 1160 | 59 | ∆T | 19
75 | 105 | 1160 | 59 | kW | 3.18
75 | 105 | 1160 | 59 | Amps | 12.5
75 | 105 | 1160 | 59 | Hi PR | 470
75 | 105 | 1160 | 59 | Lo PR | 139
80 | 105 | 860 | 59 | MBh | 24.2
80 | 105 | 860 | 59 | S/T | 1.01
80 | 105 | 860 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 860 | 59 | kW | 3.15
80 | 105 | 860 | 59 | Amps | 12.4
80 | 105 | 860 | 59 | Hi PR | 465
80 | 105 | 860 | 59 | Lo PR | 135
80 | 105 | 1010 | 59 | MBh | 24.6
80 | 105 | 1010 | 59 | S/T | 1.01
80 | 105 | 1010 | 59 | ∆T | 24
80 | 105 | 1010 | 59 | kW | 3.17
80 | 105 | 1010 | 59 | Amps | 12.5
80 | 105 | 1010 | 59 | Hi PR | 467
80 | 105 | 1010 | 59 | Lo PR | 137
80 | 105 | 1160 | 59 | MBh | 25.2
80 | 105 | 1160 | 59 | S/T | 1.01
80 | 105 | 1160 | 59 | ∆T | 23
80 | 105 | 1160 | 59 | kW | 3.18
80 | 105 | 1160 | 59 | Amps | 12.5
80 | 105 | 1160 | 59 | Hi PR | 470
80 | 105 | 1160 | 59 | Lo PR | 140
85 | 105 | 860 | 59 | MBh | 24.7
85 | 105 | 860 | 59 | S/T | 1.01
85 | 105 | 860 | 59 | ∆T | 28
85 | 105 | 860 | 59 | kW | 3.16
85 | 105 | 860 | 59 | Amps | 12.4
85 | 105 | 860 | 59 | Hi PR | 466
85 | 105 | 860 | 59 | Lo PR | 137
85 | 105 | 1010 | 59 | MBh | 25.1
85 | 105 | 1010 | 59 | S/T | 1.01
85 | 105 | 1010 | 59 | ∆T | 135
85 | 105 | 1010 | 59 | kW | 3.17
85 | 105 | 1010 | 59 | Amps | 12.5
85 | 105 | 1010 | 59 | Hi PR | 469
85 | 105 | 1010 | 59 | Lo PR | 465
85 | 105 | 1160 | 59 | MBh | 25.6
85 | 105 | 1160 | 59 | S/T | 1.01
85 | 105 | 1160 | 59 | ∆T | 26
85 | 105 | 1160 | 59 | kW | 3.19
85 | 105 | 1160 | 59 | Amps | 12.5
85 | 105 | 1160 | 59 | Hi PR | 471
85 | 105 | 1160 | 59 | Lo PR | 141
70 | 115 | 860 | 59 | MBh | 22
70 | 115 | 860 | 59 | S/T | 0.73
70 | 115 | 860 | 59 | ∆T | 18
70 | 115 | 860 | 59 | kW | 3.53
70 | 115 | 860 | 59 | Amps | 13.9
70 | 115 | 860 | 59 | Hi PR | 520
70 | 115 | 860 | 59 | Lo PR | 140
70 | 115 | 1010 | 59 | MBh | 22.4
70 | 115 | 1010 | 59 | S/T | 0.81
70 | 115 | 1010 | 59 | ∆T | 17
70 | 115 | 1010 | 59 | kW | 3.54
70 | 115 | 1010 | 59 | Amps | 14
70 | 115 | 1010 | 59 | Hi PR | 523
70 | 115 | 1010 | 59 | Lo PR | 142
70 | 115 | 1160 | 59 | MBh | 23
70 | 115 | 1160 | 59 | S/T | 1.01
70 | 115 | 1160 | 59 | ∆T | 16
70 | 115 | 1160 | 59 | kW | 3.55
70 | 115 | 1160 | 59 | Amps | 14.1
70 | 115 | 1160 | 59 | Hi PR | 526
70 | 115 | 1160 | 59 | Lo PR | 144
75 | 115 | 860 | 59 | MBh | 22
75 | 115 | 860 | 59 | S/T | 1.01
75 | 115 | 860 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 860 | 59 | kW | 3.52
75 | 115 | 860 | 59 | Amps | 13.9
75 | 115 | 860 | 59 | Hi PR | 520
75 | 115 | 860 | 59 | Lo PR | 140
75 | 115 | 1010 | 59 | MBh | 22.5
75 | 115 | 1010 | 59 | S/T | 1.01
75 | 115 | 1010 | 59 | ∆T | 21
75 | 115 | 1010 | 59 | kW | 3.54
75 | 115 | 1010 | 59 | Amps | 14
75 | 115 | 1010 | 59 | Hi PR | 523
75 | 115 | 1010 | 59 | Lo PR | 142
75 | 115 | 1160 | 59 | MBh | 23
75 | 115 | 1160 | 59 | S/T | 1.01
75 | 115 | 1160 | 59 | ∆T | 20
75 | 115 | 1160 | 59 | kW | 3.55
75 | 115 | 1160 | 59 | Amps | 14.1
75 | 115 | 1160 | 59 | Hi PR | 526
75 | 115 | 1160 | 59 | Lo PR | 144
80 | 115 | 860 | 59 | MBh | 22.2
80 | 115 | 860 | 59 | S/T | 1.01
80 | 115 | 860 | 59 | ∆T | 25
80 | 115 | 860 | 59 | kW | 3.53
80 | 115 | 860 | 59 | Amps | 13.9
80 | 115 | 860 | 59 | Hi PR | 521
80 | 115 | 860 | 59 | Lo PR | 140
80 | 115 | 1010 | 59 | MBh | 22.6
80 | 115 | 1010 | 59 | S/T | 1.01
80 | 115 | 1010 | 59 | ∆T | 24
80 | 115 | 1010 | 59 | kW | 3.54
80 | 115 | 1010 | 59 | Amps | 14
80 | 115 | 1010 | 59 | Hi PR | 524
80 | 115 | 1010 | 59 | Lo PR | 142
80 | 115 | 1160 | 59 | MBh | 23.1
80 | 115 | 1160 | 59 | S/T | 1.01
80 | 115 | 1160 | 59 | ∆T | 23
80 | 115 | 1160 | 59 | kW | 3.55
80 | 115 | 1160 | 59 | Amps | 14.1
80 | 115 | 1160 | 59 | Hi PR | 526
80 | 115 | 1160 | 59 | Lo PR | 144
85 | 115 | 860 | 59 | MBh | 22.6
85 | 115 | 860 | 59 | S/T | 1.01
85 | 115 | 860 | 59 | ∆T | 29
85 | 115 | 860 | 59 | kW | 3.53
85 | 115 | 860 | 59 | Amps | 14
85 | 115 | 860 | 59 | Hi PR | 522
85 | 115 | 860 | 59 | Lo PR | 142
85 | 115 | 1010 | 59 | MBh | 23.1
85 | 115 | 1010 | 59 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1010 | 59 | ∆T | 140
85 | 115 | 1010 | 59 | kW | 3.55
85 | 115 | 1010 | 59 | Amps | 14
85 | 115 | 1010 | 59 | Hi PR | 525
85 | 115 | 1010 | 59 | Lo PR | 521
85 | 115 | 1160 | 59 | MBh | 23.6
85 | 115 | 1160 | 59 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1160 | 59 | ∆T | 26
85 | 115 | 1160 | 59 | kW | 3.56
85 | 115 | 1160 | 59 | Amps | 14.1
85 | 115 | 1160 | 59 | Hi PR | 528
85 | 115 | 1160 | 59 | Lo PR | 146
70 | 65 | 860 | 63 | MBh | 31.3
70 | 65 | 860 | 63 | S/T | 0.52
70 | 65 | 860 | 63 | ∆T | 18
70 | 65 | 860 | 63 | kW | 2.03
70 | 65 | 860 | 63 | Amps | 7.6
70 | 65 | 860 | 63 | Hi PR | 275
70 | 65 | 860 | 63 | Lo PR | 120
70 | 65 | 1010 | 63 | MBh | 31.8
70 | 65 | 1010 | 63 | S/T | 0.59
70 | 65 | 1010 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 1010 | 63 | kW | 2.04
70 | 65 | 1010 | 63 | Amps | 7.6
70 | 65 | 1010 | 63 | Hi PR | 278
70 | 65 | 1010 | 63 | Lo PR | 122
70 | 65 | 1160 | 63 | MBh | 32.4
70 | 65 | 1160 | 63 | S/T | 0.63
70 | 65 | 1160 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 1160 | 63 | kW | 2.06
70 | 65 | 1160 | 63 | Amps | 7.7
70 | 65 | 1160 | 63 | Hi PR | 280
70 | 65 | 1160 | 63 | Lo PR | 124
75 | 65 | 860 | 63 | MBh | 31.3
75 | 65 | 860 | 63 | S/T | 0.64
75 | 65 | 860 | 63 | ∆T | 22
75 | 65 | 860 | 63 | kW | 2.03
75 | 65 | 860 | 63 | Amps | 7.5
75 | 65 | 860 | 63 | Hi PR | 275
75 | 65 | 860 | 63 | Lo PR | 120
75 | 65 | 1010 | 63 | MBh | 31.8
75 | 65 | 1010 | 63 | S/T | 0.72
75 | 65 | 1010 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 1010 | 63 | kW | 2.04
75 | 65 | 1010 | 63 | Amps | 7.6
75 | 65 | 1010 | 63 | Hi PR | 278
75 | 65 | 1010 | 63 | Lo PR | 122
75 | 65 | 1160 | 63 | MBh | 32.4
75 | 65 | 1160 | 63 | S/T | 0.76
75 | 65 | 1160 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 1160 | 63 | kW | 2.06
75 | 65 | 1160 | 63 | Amps | 7.7
75 | 65 | 1160 | 63 | Hi PR | 281
75 | 65 | 1160 | 63 | Lo PR | 124
80 | 65 | 860 | 63 | MBh | 31.5
80 | 65 | 860 | 63 | S/T | 0.77
80 | 65 | 860 | 63 | ∆T | 26
80 | 65 | 860 | 63 | kW | 2.03
80 | 65 | 860 | 63 | Amps | 7.6
80 | 65 | 860 | 63 | Hi PR | 276
80 | 65 | 860 | 63 | Lo PR | 120
80 | 65 | 1010 | 63 | MBh | 32
80 | 65 | 1010 | 63 | S/T | 0.85
80 | 65 | 1010 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 1010 | 63 | kW | 2.04
80 | 65 | 1010 | 63 | Amps | 7.6
80 | 65 | 1010 | 63 | Hi PR | 278
80 | 65 | 1010 | 63 | Lo PR | 122
80 | 65 | 1160 | 63 | MBh | 32.6
80 | 65 | 1160 | 63 | S/T | 0.88
80 | 65 | 1160 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 1160 | 63 | kW | 2.06
80 | 65 | 1160 | 63 | Amps | 7.7
80 | 65 | 1160 | 63 | Hi PR | 281
80 | 65 | 1160 | 63 | Lo PR | 125
85 | 65 | 860 | 63 | MBh | 32
85 | 65 | 860 | 63 | S/T | 0.87
85 | 65 | 860 | 63 | ∆T | 30
85 | 65 | 860 | 63 | kW | 2.03
85 | 65 | 860 | 63 | Amps | 7.6
85 | 65 | 860 | 63 | Hi PR | 277
85 | 65 | 860 | 63 | Lo PR | 122
85 | 65 | 1010 | 63 | MBh | 32.5
85 | 65 | 1010 | 63 | S/T | 0.95
85 | 65 | 1010 | 63 | ∆T | 120
85 | 65 | 1010 | 63 | kW | 2.05
85 | 65 | 1010 | 63 | Amps | 7.6
85 | 65 | 1010 | 63 | Hi PR | 280
85 | 65 | 1010 | 63 | Lo PR | 276
85 | 65 | 1160 | 63 | MBh | 33.1
85 | 65 | 1160 | 63 | S/T | 0.99
85 | 65 | 1160 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 1160 | 63 | kW | 2.06
85 | 65 | 1160 | 63 | Amps | 7.7
85 | 65 | 1160 | 63 | Hi PR | 282
85 | 65 | 1160 | 63 | Lo PR | 127
70 | 75 | 860 | 63 | MBh | 30.3
70 | 75 | 860 | 63 | S/T | 0.52
70 | 75 | 860 | 63 | ∆T | 18
70 | 75 | 860 | 63 | kW | 2.27
70 | 75 | 860 | 63 | Amps | 8.6
70 | 75 | 860 | 63 | Hi PR | 318
70 | 75 | 860 | 63 | Lo PR | 126
70 | 75 | 1010 | 63 | MBh | 30.7
70 | 75 | 1010 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 1010 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 1010 | 63 | kW | 2.29
70 | 75 | 1010 | 63 | Amps | 8.7
70 | 75 | 1010 | 63 | Hi PR | 321
70 | 75 | 1010 | 63 | Lo PR | 128
70 | 75 | 1160 | 63 | MBh | 31.3
70 | 75 | 1160 | 63 | S/T | 0.64
70 | 75 | 1160 | 63 | ∆T | 15
70 | 75 | 1160 | 63 | kW | 2.3
70 | 75 | 1160 | 63 | Amps | 8.7
70 | 75 | 1160 | 63 | Hi PR | 324
70 | 75 | 1160 | 63 | Lo PR | 130
75 | 75 | 860 | 63 | MBh | 30.3
75 | 75 | 860 | 63 | S/T | 0.65
75 | 75 | 860 | 63 | ∆T | 22
75 | 75 | 860 | 63 | kW | 2.27
75 | 75 | 860 | 63 | Amps | 8.6
75 | 75 | 860 | 63 | Hi PR | 318
75 | 75 | 860 | 63 | Lo PR | 126
75 | 75 | 1010 | 63 | MBh | 30.8
75 | 75 | 1010 | 63 | S/T | 0.73
75 | 75 | 1010 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 1010 | 63 | kW | 2.29
75 | 75 | 1010 | 63 | Amps | 8.7
75 | 75 | 1010 | 63 | Hi PR | 321
75 | 75 | 1010 | 63 | Lo PR | 128
75 | 75 | 1160 | 63 | MBh | 31.3
75 | 75 | 1160 | 63 | S/T | 0.77
75 | 75 | 1160 | 63 | ∆T | 19
75 | 75 | 1160 | 63 | kW | 2.3
75 | 75 | 1160 | 63 | Amps | 8.7
75 | 75 | 1160 | 63 | Hi PR | 324
75 | 75 | 1160 | 63 | Lo PR | 130
80 | 75 | 860 | 63 | MBh | 30.4
80 | 75 | 860 | 63 | S/T | 0.78
80 | 75 | 860 | 63 | ∆T | 26
80 | 75 | 860 | 63 | kW | 2.27
80 | 75 | 860 | 63 | Amps | 8.6
80 | 75 | 860 | 63 | Hi PR | 319
80 | 75 | 860 | 63 | Lo PR | 126
80 | 75 | 1010 | 63 | MBh | 30.9
80 | 75 | 1010 | 63 | S/T | 0.86
80 | 75 | 1010 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 1010 | 63 | kW | 2.29
80 | 75 | 1010 | 63 | Amps | 8.7
80 | 75 | 1010 | 63 | Hi PR | 322
80 | 75 | 1010 | 63 | Lo PR | 128
80 | 75 | 1160 | 63 | MBh | 31.5
80 | 75 | 1160 | 63 | S/T | 0.89
80 | 75 | 1160 | 63 | ∆T | 23
80 | 75 | 1160 | 63 | kW | 2.3
80 | 75 | 1160 | 63 | Amps | 8.7
80 | 75 | 1160 | 63 | Hi PR | 324
80 | 75 | 1160 | 63 | Lo PR | 131
85 | 75 | 860 | 63 | MBh | 31
85 | 75 | 860 | 63 | S/T | 0.88
85 | 75 | 860 | 63 | ∆T | 29
85 | 75 | 860 | 63 | kW | 2.28
85 | 75 | 860 | 63 | Amps | 8.6
85 | 75 | 860 | 63 | Hi PR | 320
85 | 75 | 860 | 63 | Lo PR | 128
85 | 75 | 1010 | 63 | MBh | 31.4
85 | 75 | 1010 | 63 | S/T | 0.96
85 | 75 | 1010 | 63 | ∆T | 126
85 | 75 | 1010 | 63 | kW | 2.29
85 | 75 | 1010 | 63 | Amps | 8.7
85 | 75 | 1010 | 63 | Hi PR | 323
85 | 75 | 1010 | 63 | Lo PR | 319
85 | 75 | 1160 | 63 | MBh | 32
85 | 75 | 1160 | 63 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1160 | 63 | ∆T | 27
85 | 75 | 1160 | 63 | kW | 2.31
85 | 75 | 1160 | 63 | Amps | 8.8
85 | 75 | 1160 | 63 | Hi PR | 326
85 | 75 | 1160 | 63 | Lo PR | 132
70 | 85 | 860 | 63 | MBh | 28.7
70 | 85 | 860 | 63 | S/T | 0.55
70 | 85 | 860 | 63 | ∆T | 18
70 | 85 | 860 | 63 | kW | 2.54
70 | 85 | 860 | 63 | Amps | 9.8
70 | 85 | 860 | 63 | Hi PR | 364
70 | 85 | 860 | 63 | Lo PR | 131
70 | 85 | 1010 | 63 | MBh | 29.2
70 | 85 | 1010 | 63 | S/T | 0.63
70 | 85 | 1010 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 1010 | 63 | kW | 2.56
70 | 85 | 1010 | 63 | Amps | 9.9
70 | 85 | 1010 | 63 | Hi PR | 366
70 | 85 | 1010 | 63 | Lo PR | 133
70 | 85 | 1160 | 63 | MBh | 29.7
70 | 85 | 1160 | 63 | S/T | 0.67
70 | 85 | 1160 | 63 | ∆T | 15
70 | 85 | 1160 | 63 | kW | 2.57
70 | 85 | 1160 | 63 | Amps | 9.9
70 | 85 | 1160 | 63 | Hi PR | 369
70 | 85 | 1160 | 63 | Lo PR | 135
75 | 85 | 860 | 63 | MBh | 28.7
75 | 85 | 860 | 63 | S/T | 0.68
75 | 85 | 860 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 860 | 63 | kW | 2.54
75 | 85 | 860 | 63 | Amps | 9.8
75 | 85 | 860 | 63 | Hi PR | 364
75 | 85 | 860 | 63 | Lo PR | 131
75 | 85 | 1010 | 63 | MBh | 29.2
75 | 85 | 1010 | 63 | S/T | 0.76
75 | 85 | 1010 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 1010 | 63 | kW | 2.56
75 | 85 | 1010 | 63 | Amps | 9.8
75 | 85 | 1010 | 63 | Hi PR | 367
75 | 85 | 1010 | 63 | Lo PR | 133
75 | 85 | 1160 | 63 | MBh | 29.8
75 | 85 | 1160 | 63 | S/T | 0.8
75 | 85 | 1160 | 63 | ∆T | 19
75 | 85 | 1160 | 63 | kW | 2.57
75 | 85 | 1160 | 63 | Amps | 9.9
75 | 85 | 1160 | 63 | Hi PR | 369
75 | 85 | 1160 | 63 | Lo PR | 135
80 | 85 | 860 | 63 | MBh | 28.9
80 | 85 | 860 | 63 | S/T | 0.81
80 | 85 | 860 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 860 | 63 | kW | 2.54
80 | 85 | 860 | 63 | Amps | 9.8
80 | 85 | 860 | 63 | Hi PR | 364
80 | 85 | 860 | 63 | Lo PR | 131
80 | 85 | 1010 | 63 | MBh | 29.4
80 | 85 | 1010 | 63 | S/T | 0.89
80 | 85 | 1010 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 1010 | 63 | kW | 2.56
80 | 85 | 1010 | 63 | Amps | 9.9
80 | 85 | 1010 | 63 | Hi PR | 367
80 | 85 | 1010 | 63 | Lo PR | 133
80 | 85 | 1160 | 63 | MBh | 29.9
80 | 85 | 1160 | 63 | S/T | 0.92
80 | 85 | 1160 | 63 | ∆T | 23
80 | 85 | 1160 | 63 | kW | 2.57
80 | 85 | 1160 | 63 | Amps | 9.9
80 | 85 | 1160 | 63 | Hi PR | 370
80 | 85 | 1160 | 63 | Lo PR | 136
85 | 85 | 860 | 63 | MBh | 29.4
85 | 85 | 860 | 63 | S/T | 0.91
85 | 85 | 860 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 860 | 63 | kW | 2.55
85 | 85 | 860 | 63 | Amps | 9.8
85 | 85 | 860 | 63 | Hi PR | 366
85 | 85 | 860 | 63 | Lo PR | 133
85 | 85 | 1010 | 63 | MBh | 29.8
85 | 85 | 1010 | 63 | S/T | 0.99
85 | 85 | 1010 | 63 | ∆T | 131
85 | 85 | 1010 | 63 | kW | 2.56
85 | 85 | 1010 | 63 | Amps | 9.9
85 | 85 | 1010 | 63 | Hi PR | 368
85 | 85 | 1010 | 63 | Lo PR | 364
85 | 85 | 1160 | 63 | MBh | 30.4
85 | 85 | 1160 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1160 | 63 | ∆T | 26
85 | 85 | 1160 | 63 | kW | 2.58
85 | 85 | 1160 | 63 | Amps | 9.9
85 | 85 | 1160 | 63 | Hi PR | 371
85 | 85 | 1160 | 63 | Lo PR | 137
70 | 95 | 860 | 63 | MBh | 26.7
70 | 95 | 860 | 63 | S/T | 0.57
70 | 95 | 860 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 860 | 63 | kW | 2.83
70 | 95 | 860 | 63 | Amps | 11
70 | 95 | 860 | 63 | Hi PR | 412
70 | 95 | 860 | 63 | Lo PR | 135
70 | 95 | 1010 | 63 | MBh | 27.1
70 | 95 | 1010 | 63 | S/T | 0.65
70 | 95 | 1010 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1010 | 63 | kW | 2.85
70 | 95 | 1010 | 63 | Amps | 11.1
70 | 95 | 1010 | 63 | Hi PR | 415
70 | 95 | 1010 | 63 | Lo PR | 137
70 | 95 | 1160 | 63 | MBh | 27.7
70 | 95 | 1160 | 63 | S/T | 0.69
70 | 95 | 1160 | 63 | ∆T | 15
70 | 95 | 1160 | 63 | kW | 2.86
70 | 95 | 1160 | 63 | Amps | 11.1
70 | 95 | 1160 | 63 | Hi PR | 418
70 | 95 | 1160 | 63 | Lo PR | 139
75 | 95 | 860 | 63 | MBh | 26.7
75 | 95 | 860 | 63 | S/T | 0.71
75 | 95 | 860 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 860 | 63 | kW | 2.83
75 | 95 | 860 | 63 | Amps | 11
75 | 95 | 860 | 63 | Hi PR | 413
75 | 95 | 860 | 63 | Lo PR | 135
75 | 95 | 1010 | 63 | MBh | 27.1
75 | 95 | 1010 | 63 | S/T | 0.78
75 | 95 | 1010 | 63 | ∆T | 19
75 | 95 | 1010 | 63 | kW | 2.85
75 | 95 | 1010 | 63 | Amps | 11.1
75 | 95 | 1010 | 63 | Hi PR | 415
75 | 95 | 1010 | 63 | Lo PR | 137
75 | 95 | 1160 | 63 | MBh | 27.7
75 | 95 | 1160 | 63 | S/T | 0.82
75 | 95 | 1160 | 63 | ∆T | 18
75 | 95 | 1160 | 63 | kW | 2.86
75 | 95 | 1160 | 63 | Amps | 11.1
75 | 95 | 1160 | 63 | Hi PR | 418
75 | 95 | 1160 | 63 | Lo PR | 139
80 | 95 | 860 | 63 | MBh | 26.9
80 | 95 | 860 | 63 | S/T | 0.83
80 | 95 | 860 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 860 | 63 | kW | 2.83
80 | 95 | 860 | 63 | Amps | 11
80 | 95 | 860 | 63 | Hi PR | 413
80 | 95 | 860 | 63 | Lo PR | 135
80 | 95 | 1010 | 63 | MBh | 27.3
80 | 95 | 1010 | 63 | S/T | 0.91
80 | 95 | 1010 | 63 | ∆T | 23
80 | 95 | 1010 | 63 | kW | 2.85
80 | 95 | 1010 | 63 | Amps | 11.1
80 | 95 | 1010 | 63 | Hi PR | 416
80 | 95 | 1010 | 63 | Lo PR | 137
80 | 95 | 1160 | 63 | MBh | 27.8
80 | 95 | 1160 | 63 | S/T | 0.95
80 | 95 | 1160 | 63 | ∆T | 22
80 | 95 | 1160 | 63 | kW | 2.86
80 | 95 | 1160 | 63 | Amps | 11.1
80 | 95 | 1160 | 63 | Hi PR | 419
80 | 95 | 1160 | 63 | Lo PR | 139
85 | 95 | 860 | 63 | MBh | 27.3
85 | 95 | 860 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 860 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 860 | 63 | kW | 2.84
85 | 95 | 860 | 63 | Amps | 11
85 | 95 | 860 | 63 | Hi PR | 414
85 | 95 | 860 | 63 | Lo PR | 137
85 | 95 | 1010 | 63 | MBh | 27.8
85 | 95 | 1010 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1010 | 63 | ∆T | 135
85 | 95 | 1010 | 63 | kW | 2.85
85 | 95 | 1010 | 63 | Amps | 11.1
85 | 95 | 1010 | 63 | Hi PR | 417
85 | 95 | 1010 | 63 | Lo PR | 413
85 | 95 | 1160 | 63 | MBh | 28.3
85 | 95 | 1160 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1160 | 63 | ∆T | 25
85 | 95 | 1160 | 63 | kW | 2.87
85 | 95 | 1160 | 63 | Amps | 11.2
85 | 95 | 1160 | 63 | Hi PR | 420
85 | 95 | 1160 | 63 | Lo PR | 141
70 | 105 | 860 | 63 | MBh | 24.4
70 | 105 | 860 | 63 | S/T | 0.6
70 | 105 | 860 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 860 | 63 | kW | 3.15
70 | 105 | 860 | 63 | Amps | 12.4
70 | 105 | 860 | 63 | Hi PR | 465
70 | 105 | 860 | 63 | Lo PR | 138
70 | 105 | 1010 | 63 | MBh | 24.9
70 | 105 | 1010 | 63 | S/T | 0.68
70 | 105 | 1010 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 1010 | 63 | kW | 3.17
70 | 105 | 1010 | 63 | Amps | 12.4
70 | 105 | 1010 | 63 | Hi PR | 468
70 | 105 | 1010 | 63 | Lo PR | 140
70 | 105 | 1160 | 63 | MBh | 25.4
70 | 105 | 1160 | 63 | S/T | 0.72
70 | 105 | 1160 | 63 | ∆T | 14
70 | 105 | 1160 | 63 | kW | 3.18
70 | 105 | 1160 | 63 | Amps | 12.5
70 | 105 | 1160 | 63 | Hi PR | 471
70 | 105 | 1160 | 63 | Lo PR | 143
75 | 105 | 860 | 63 | MBh | 24.5
75 | 105 | 860 | 63 | S/T | 0.73
75 | 105 | 860 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 860 | 63 | kW | 3.15
75 | 105 | 860 | 63 | Amps | 12.4
75 | 105 | 860 | 63 | Hi PR | 465
75 | 105 | 860 | 63 | Lo PR | 138
75 | 105 | 1010 | 63 | MBh | 24.9
75 | 105 | 1010 | 63 | S/T | 0.81
75 | 105 | 1010 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 1010 | 63 | kW | 3.17
75 | 105 | 1010 | 63 | Amps | 12.4
75 | 105 | 1010 | 63 | Hi PR | 468
75 | 105 | 1010 | 63 | Lo PR | 140
75 | 105 | 1160 | 63 | MBh | 25.4
75 | 105 | 1160 | 63 | S/T | 0.85
75 | 105 | 1160 | 63 | ∆T | 18
75 | 105 | 1160 | 63 | kW | 3.18
75 | 105 | 1160 | 63 | Amps | 12.5
75 | 105 | 1160 | 63 | Hi PR | 471
75 | 105 | 1160 | 63 | Lo PR | 143
80 | 105 | 860 | 63 | MBh | 24.6
80 | 105 | 860 | 63 | S/T | 0.86
80 | 105 | 860 | 63 | ∆T | 23
80 | 105 | 860 | 63 | kW | 3.15
80 | 105 | 860 | 63 | Amps | 12.4
80 | 105 | 860 | 63 | Hi PR | 466
80 | 105 | 860 | 63 | Lo PR | 139
80 | 105 | 1010 | 63 | MBh | 25
80 | 105 | 1010 | 63 | S/T | 0.94
80 | 105 | 1010 | 63 | ∆T | 22
80 | 105 | 1010 | 63 | kW | 3.17
80 | 105 | 1010 | 63 | Amps | 12.4
80 | 105 | 1010 | 63 | Hi PR | 469
80 | 105 | 1010 | 63 | Lo PR | 141
80 | 105 | 1160 | 63 | MBh | 25.6
80 | 105 | 1160 | 63 | S/T | 0.98
80 | 105 | 1160 | 63 | ∆T | 21
80 | 105 | 1160 | 63 | kW | 3.18
80 | 105 | 1160 | 63 | Amps | 12.5
80 | 105 | 1160 | 63 | Hi PR | 471
80 | 105 | 1160 | 63 | Lo PR | 143
85 | 105 | 860 | 63 | MBh | 25.1
85 | 105 | 860 | 63 | S/T | 1.01
85 | 105 | 860 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 860 | 63 | kW | 3.16
85 | 105 | 860 | 63 | Amps | 12.4
85 | 105 | 860 | 63 | Hi PR | 467
85 | 105 | 860 | 63 | Lo PR | 141
85 | 105 | 1010 | 63 | MBh | 25.5
85 | 105 | 1010 | 63 | S/T | 1.01
85 | 105 | 1010 | 63 | ∆T | 138
85 | 105 | 1010 | 63 | kW | 3.17
85 | 105 | 1010 | 63 | Amps | 12.5
85 | 105 | 1010 | 63 | Hi PR | 470
85 | 105 | 1010 | 63 | Lo PR | 466
85 | 105 | 1160 | 63 | MBh | 26
85 | 105 | 1160 | 63 | S/T | 1.01
85 | 105 | 1160 | 63 | ∆T | 24
85 | 105 | 1160 | 63 | kW | 3.18
85 | 105 | 1160 | 63 | Amps | 12.5
85 | 105 | 1160 | 63 | Hi PR | 473
85 | 105 | 1160 | 63 | Lo PR | 145
70 | 115 | 860 | 63 | MBh | 22.4
70 | 115 | 860 | 63 | S/T | 0.66
70 | 115 | 860 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 860 | 63 | kW | 3.52
70 | 115 | 860 | 63 | Amps | 13.9
70 | 115 | 860 | 63 | Hi PR | 521
70 | 115 | 860 | 63 | Lo PR | 143
70 | 115 | 1010 | 63 | MBh | 22.8
70 | 115 | 1010 | 63 | S/T | 0.73
70 | 115 | 1010 | 63 | ∆T | 16
70 | 115 | 1010 | 63 | kW | 3.54
70 | 115 | 1010 | 63 | Amps | 14
70 | 115 | 1010 | 63 | Hi PR | 524
70 | 115 | 1010 | 63 | Lo PR | 145
70 | 115 | 1160 | 63 | MBh | 23.3
70 | 115 | 1160 | 63 | S/T | 0.77
70 | 115 | 1160 | 63 | ∆T | 15
70 | 115 | 1160 | 63 | kW | 3.55
70 | 115 | 1160 | 63 | Amps | 14.1
70 | 115 | 1160 | 63 | Hi PR | 527
70 | 115 | 1160 | 63 | Lo PR | 147
75 | 115 | 860 | 63 | MBh | 22.4
75 | 115 | 860 | 63 | S/T | 0.79
75 | 115 | 860 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 860 | 63 | kW | 3.52
75 | 115 | 860 | 63 | Amps | 13.9
75 | 115 | 860 | 63 | Hi PR | 521
75 | 115 | 860 | 63 | Lo PR | 143
75 | 115 | 1010 | 63 | MBh | 22.8
75 | 115 | 1010 | 63 | S/T | 0.87
75 | 115 | 1010 | 63 | ∆T | 19
75 | 115 | 1010 | 63 | kW | 3.54
75 | 115 | 1010 | 63 | Amps | 14
75 | 115 | 1010 | 63 | Hi PR | 524
75 | 115 | 1010 | 63 | Lo PR | 145
75 | 115 | 1160 | 63 | MBh | 23.4
75 | 115 | 1160 | 63 | S/T | 0.9
75 | 115 | 1160 | 63 | ∆T | 18
75 | 115 | 1160 | 63 | kW | 3.55
75 | 115 | 1160 | 63 | Amps | 14
75 | 115 | 1160 | 63 | Hi PR | 527
75 | 115 | 1160 | 63 | Lo PR | 147
80 | 115 | 860 | 63 | MBh | 22.6
80 | 115 | 860 | 63 | S/T | 0.92
80 | 115 | 860 | 63 | ∆T | 24
80 | 115 | 860 | 63 | kW | 3.52
80 | 115 | 860 | 63 | Amps | 13.9
80 | 115 | 860 | 63 | Hi PR | 522
80 | 115 | 860 | 63 | Lo PR | 144
80 | 115 | 1010 | 63 | MBh | 23
80 | 115 | 1010 | 63 | S/T | 1.01
80 | 115 | 1010 | 63 | ∆T | 23
80 | 115 | 1010 | 63 | kW | 3.54
80 | 115 | 1010 | 63 | Amps | 14
80 | 115 | 1010 | 63 | Hi PR | 525
80 | 115 | 1010 | 63 | Lo PR | 146
80 | 115 | 1160 | 63 | MBh | 23.5
80 | 115 | 1160 | 63 | S/T | 1.01
80 | 115 | 1160 | 63 | ∆T | 22
80 | 115 | 1160 | 63 | kW | 3.55
80 | 115 | 1160 | 63 | Amps | 14.1
80 | 115 | 1160 | 63 | Hi PR | 527
80 | 115 | 1160 | 63 | Lo PR | 148
85 | 115 | 860 | 63 | MBh | 23
85 | 115 | 860 | 63 | S/T | 1.01
85 | 115 | 860 | 63 | ∆T | 27
85 | 115 | 860 | 63 | kW | 3.53
85 | 115 | 860 | 63 | Amps | 14
85 | 115 | 860 | 63 | Hi PR | 523
85 | 115 | 860 | 63 | Lo PR | 145
85 | 115 | 1010 | 63 | MBh | 23.4
85 | 115 | 1010 | 63 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1010 | 63 | ∆T | 143
85 | 115 | 1010 | 63 | kW | 3.54
85 | 115 | 1010 | 63 | Amps | 14
85 | 115 | 1010 | 63 | Hi PR | 526
85 | 115 | 1010 | 63 | Lo PR | 522
85 | 115 | 1160 | 63 | MBh | 24
85 | 115 | 1160 | 63 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1160 | 63 | ∆T | 25
85 | 115 | 1160 | 63 | kW | 3.56
85 | 115 | 1160 | 63 | Amps | 14.1
85 | 115 | 1160 | 63 | Hi PR | 529
85 | 115 | 1160 | 63 | Lo PR | 150
70 | 65 | 860 | 67 | MBh | 32.2
70 | 65 | 860 | 67 | S/T | 0.38
70 | 65 | 860 | 67 | ∆T | 15
70 | 65 | 860 | 67 | kW | 2.02
70 | 65 | 860 | 67 | Amps | 7.5
70 | 65 | 860 | 67 | Hi PR | 277
70 | 65 | 860 | 67 | Lo PR | 126
70 | 65 | 1010 | 67 | MBh | 32.7
70 | 65 | 1010 | 67 | S/T | 0.46
70 | 65 | 1010 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1010 | 67 | kW | 2.04
70 | 65 | 1010 | 67 | Amps | 7.6
70 | 65 | 1010 | 67 | Hi PR | 280
70 | 65 | 1010 | 67 | Lo PR | 129
70 | 65 | 1160 | 67 | MBh | 33.3
70 | 65 | 1160 | 67 | S/T | 0.49
70 | 65 | 1160 | 67 | ∆T | 12
70 | 65 | 1160 | 67 | kW | 2.05
70 | 65 | 1160 | 67 | Amps | 7.7
70 | 65 | 1160 | 67 | Hi PR | 282
70 | 65 | 1160 | 67 | Lo PR | 131
75 | 65 | 860 | 67 | MBh | 32.3
75 | 65 | 860 | 67 | S/T | 0.51
75 | 65 | 860 | 67 | ∆T | 19
75 | 65 | 860 | 67 | kW | 2.02
75 | 65 | 860 | 67 | Amps | 7.5
75 | 65 | 860 | 67 | Hi PR | 277
75 | 65 | 860 | 67 | Lo PR | 127
75 | 65 | 1010 | 67 | MBh | 32.7
75 | 65 | 1010 | 67 | S/T | 0.58
75 | 65 | 1010 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 1010 | 67 | kW | 2.04
75 | 65 | 1010 | 67 | Amps | 7.6
75 | 65 | 1010 | 67 | Hi PR | 280
75 | 65 | 1010 | 67 | Lo PR | 129
75 | 65 | 1160 | 67 | MBh | 33.3
75 | 65 | 1160 | 67 | S/T | 0.62
75 | 65 | 1160 | 67 | ∆T | 16
75 | 65 | 1160 | 67 | kW | 2.05
75 | 65 | 1160 | 67 | Amps | 7.7
75 | 65 | 1160 | 67 | Hi PR | 283
75 | 65 | 1160 | 67 | Lo PR | 131
80 | 65 | 860 | 67 | MBh | 32.4
80 | 65 | 860 | 67 | S/T | 0.63
80 | 65 | 860 | 67 | ∆T | 23
80 | 65 | 860 | 67 | kW | 2.02
80 | 65 | 860 | 67 | Amps | 7.5
80 | 65 | 860 | 67 | Hi PR | 278
80 | 65 | 860 | 67 | Lo PR | 127
80 | 65 | 1010 | 67 | MBh | 32.9
80 | 65 | 1010 | 67 | S/T | 0.71
80 | 65 | 1010 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 1010 | 67 | kW | 2.04
80 | 65 | 1010 | 67 | Amps | 7.6
80 | 65 | 1010 | 67 | Hi PR | 280
80 | 65 | 1010 | 67 | Lo PR | 129
80 | 65 | 1160 | 67 | MBh | 33.5
80 | 65 | 1160 | 67 | S/T | 0.75
80 | 65 | 1160 | 67 | ∆T | 20
80 | 65 | 1160 | 67 | kW | 2.05
80 | 65 | 1160 | 67 | Amps | 7.7
80 | 65 | 1160 | 67 | Hi PR | 283
80 | 65 | 1160 | 67 | Lo PR | 132
85 | 65 | 860 | 67 | MBh | 32.9
85 | 65 | 860 | 67 | S/T | 0.74
85 | 65 | 860 | 67 | ∆T | 27
85 | 65 | 860 | 67 | kW | 2.03
85 | 65 | 860 | 67 | Amps | 7.6
85 | 65 | 860 | 67 | Hi PR | 279
85 | 65 | 860 | 67 | Lo PR | 129
85 | 65 | 1010 | 67 | MBh | 33.4
85 | 65 | 1010 | 67 | S/T | 0.81
85 | 65 | 1010 | 67 | ∆T | 127
85 | 65 | 1010 | 67 | kW | 2.04
85 | 65 | 1010 | 67 | Amps | 7.6
85 | 65 | 1010 | 67 | Hi PR | 282
85 | 65 | 1010 | 67 | Lo PR | 278
85 | 65 | 1160 | 67 | MBh | 34
85 | 65 | 1160 | 67 | S/T | 0.85
85 | 65 | 1160 | 67 | ∆T | 24
85 | 65 | 1160 | 67 | kW | 2.06
85 | 65 | 1160 | 67 | Amps | 7.7
85 | 65 | 1160 | 67 | Hi PR | 284
85 | 65 | 1160 | 67 | Lo PR | 133
70 | 75 | 860 | 67 | MBh | 31.2
70 | 75 | 860 | 67 | S/T | 0.39
70 | 75 | 860 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 860 | 67 | kW | 2.27
70 | 75 | 860 | 67 | Amps | 8.6
70 | 75 | 860 | 67 | Hi PR | 320
70 | 75 | 860 | 67 | Lo PR | 133
70 | 75 | 1010 | 67 | MBh | 31.6
70 | 75 | 1010 | 67 | S/T | 0.46
70 | 75 | 1010 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1010 | 67 | kW | 2.28
70 | 75 | 1010 | 67 | Amps | 8.7
70 | 75 | 1010 | 67 | Hi PR | 323
70 | 75 | 1010 | 67 | Lo PR | 135
70 | 75 | 1160 | 67 | MBh | 32.2
70 | 75 | 1160 | 67 | S/T | 0.5
70 | 75 | 1160 | 67 | ∆T | 12
70 | 75 | 1160 | 67 | kW | 2.3
70 | 75 | 1160 | 67 | Amps | 8.7
70 | 75 | 1160 | 67 | Hi PR | 326
70 | 75 | 1160 | 67 | Lo PR | 137
75 | 75 | 860 | 67 | MBh | 31.2
75 | 75 | 860 | 67 | S/T | 0.52
75 | 75 | 860 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 860 | 67 | kW | 2.27
75 | 75 | 860 | 67 | Amps | 8.6
75 | 75 | 860 | 67 | Hi PR | 320
75 | 75 | 860 | 67 | Lo PR | 133
75 | 75 | 1010 | 67 | MBh | 31.7
75 | 75 | 1010 | 67 | S/T | 0.59
75 | 75 | 1010 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1010 | 67 | kW | 2.28
75 | 75 | 1010 | 67 | Amps | 8.7
75 | 75 | 1010 | 67 | Hi PR | 323
75 | 75 | 1010 | 67 | Lo PR | 135
75 | 75 | 1160 | 67 | MBh | 32.2
75 | 75 | 1160 | 67 | S/T | 0.63
75 | 75 | 1160 | 67 | ∆T | 16
75 | 75 | 1160 | 67 | kW | 2.3
75 | 75 | 1160 | 67 | Amps | 8.7
75 | 75 | 1160 | 67 | Hi PR | 326
75 | 75 | 1160 | 67 | Lo PR | 137
80 | 75 | 860 | 67 | MBh | 31.3
80 | 75 | 860 | 67 | S/T | 0.64
80 | 75 | 860 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 860 | 67 | kW | 2.27
80 | 75 | 860 | 67 | Amps | 8.6
80 | 75 | 860 | 67 | Hi PR | 321
80 | 75 | 860 | 67 | Lo PR | 133
80 | 75 | 1010 | 67 | MBh | 31.8
80 | 75 | 1010 | 67 | S/T | 0.72
80 | 75 | 1010 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 1010 | 67 | kW | 2.28
80 | 75 | 1010 | 67 | Amps | 8.7
80 | 75 | 1010 | 67 | Hi PR | 324
80 | 75 | 1010 | 67 | Lo PR | 135
80 | 75 | 1160 | 67 | MBh | 32.4
80 | 75 | 1160 | 67 | S/T | 0.76
80 | 75 | 1160 | 67 | ∆T | 20
80 | 75 | 1160 | 67 | kW | 2.3
80 | 75 | 1160 | 67 | Amps | 8.7
80 | 75 | 1160 | 67 | Hi PR | 326
80 | 75 | 1160 | 67 | Lo PR | 138
85 | 75 | 860 | 67 | MBh | 31.9
85 | 75 | 860 | 67 | S/T | 0.75
85 | 75 | 860 | 67 | ∆T | 26
85 | 75 | 860 | 67 | kW | 2.27
85 | 75 | 860 | 67 | Amps | 8.6
85 | 75 | 860 | 67 | Hi PR | 322
85 | 75 | 860 | 67 | Lo PR | 135
85 | 75 | 1010 | 67 | MBh | 32.3
85 | 75 | 1010 | 67 | S/T | 0.82
85 | 75 | 1010 | 67 | ∆T | 133
85 | 75 | 1010 | 67 | kW | 2.29
85 | 75 | 1010 | 67 | Amps | 8.7
85 | 75 | 1010 | 67 | Hi PR | 325
85 | 75 | 1010 | 67 | Lo PR | 321
85 | 75 | 1160 | 67 | MBh | 32.9
85 | 75 | 1160 | 67 | S/T | 0.86
85 | 75 | 1160 | 67 | ∆T | 23
85 | 75 | 1160 | 67 | kW | 2.3
85 | 75 | 1160 | 67 | Amps | 8.7
85 | 75 | 1160 | 67 | Hi PR | 328
85 | 75 | 1160 | 67 | Lo PR | 139
70 | 85 | 860 | 67 | MBh | 29.6
70 | 85 | 860 | 67 | S/T | 0.41
70 | 85 | 860 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 860 | 67 | kW | 2.54
70 | 85 | 860 | 67 | Amps | 9.8
70 | 85 | 860 | 67 | Hi PR | 365
70 | 85 | 860 | 67 | Lo PR | 138
70 | 85 | 1010 | 67 | MBh | 30.1
70 | 85 | 1010 | 67 | S/T | 0.49
70 | 85 | 1010 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1010 | 67 | kW | 2.55
70 | 85 | 1010 | 67 | Amps | 9.8
70 | 85 | 1010 | 67 | Hi PR | 368
70 | 85 | 1010 | 67 | Lo PR | 140
70 | 85 | 1160 | 67 | MBh | 30.6
70 | 85 | 1160 | 67 | S/T | 0.53
70 | 85 | 1160 | 67 | ∆T | 12
70 | 85 | 1160 | 67 | kW | 2.57
70 | 85 | 1160 | 67 | Amps | 9.9
70 | 85 | 1160 | 67 | Hi PR | 371
70 | 85 | 1160 | 67 | Lo PR | 142
75 | 85 | 860 | 67 | MBh | 29.6
75 | 85 | 860 | 67 | S/T | 0.55
75 | 85 | 860 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 860 | 67 | kW | 2.54
75 | 85 | 860 | 67 | Amps | 9.8
75 | 85 | 860 | 67 | Hi PR | 366
75 | 85 | 860 | 67 | Lo PR | 138
75 | 85 | 1010 | 67 | MBh | 30.1
75 | 85 | 1010 | 67 | S/T | 0.62
75 | 85 | 1010 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1010 | 67 | kW | 2.55
75 | 85 | 1010 | 67 | Amps | 9.8
75 | 85 | 1010 | 67 | Hi PR | 368
75 | 85 | 1010 | 67 | Lo PR | 140
75 | 85 | 1160 | 67 | MBh | 30.6
75 | 85 | 1160 | 67 | S/T | 0.66
75 | 85 | 1160 | 67 | ∆T | 16
75 | 85 | 1160 | 67 | kW | 2.57
75 | 85 | 1160 | 67 | Amps | 9.9
75 | 85 | 1160 | 67 | Hi PR | 371
75 | 85 | 1160 | 67 | Lo PR | 142
80 | 85 | 860 | 67 | MBh | 29.8
80 | 85 | 860 | 67 | S/T | 0.67
80 | 85 | 860 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 860 | 67 | kW | 2.54
80 | 85 | 860 | 67 | Amps | 9.8
80 | 85 | 860 | 67 | Hi PR | 366
80 | 85 | 860 | 67 | Lo PR | 138
80 | 85 | 1010 | 67 | MBh | 30.2
80 | 85 | 1010 | 67 | S/T | 0.75
80 | 85 | 1010 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1010 | 67 | kW | 2.55
80 | 85 | 1010 | 67 | Amps | 9.8
80 | 85 | 1010 | 67 | Hi PR | 369
80 | 85 | 1010 | 67 | Lo PR | 140
80 | 85 | 1160 | 67 | MBh | 30.8
80 | 85 | 1160 | 67 | S/T | 0.79
80 | 85 | 1160 | 67 | ∆T | 20
80 | 85 | 1160 | 67 | kW | 2.57
80 | 85 | 1160 | 67 | Amps | 9.9
80 | 85 | 1160 | 67 | Hi PR | 372
80 | 85 | 1160 | 67 | Lo PR | 143
85 | 85 | 860 | 67 | MBh | 30.3
85 | 85 | 860 | 67 | S/T | 0.78
85 | 85 | 860 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 860 | 67 | kW | 2.54
85 | 85 | 860 | 67 | Amps | 9.8
85 | 85 | 860 | 67 | Hi PR | 367
85 | 85 | 860 | 67 | Lo PR | 140
85 | 85 | 1010 | 67 | MBh | 30.7
85 | 85 | 1010 | 67 | S/T | 0.85
85 | 85 | 1010 | 67 | ∆T | 138
85 | 85 | 1010 | 67 | kW | 2.56
85 | 85 | 1010 | 67 | Amps | 9.9
85 | 85 | 1010 | 67 | Hi PR | 370
85 | 85 | 1010 | 67 | Lo PR | 366
85 | 85 | 1160 | 67 | MBh | 31.3
85 | 85 | 1160 | 67 | S/T | 0.89
85 | 85 | 1160 | 67 | ∆T | 23
85 | 85 | 1160 | 67 | kW | 2.57
85 | 85 | 1160 | 67 | Amps | 9.9
85 | 85 | 1160 | 67 | Hi PR | 373
85 | 85 | 1160 | 67 | Lo PR | 144
70 | 95 | 860 | 67 | MBh | 27.5
70 | 95 | 860 | 67 | S/T | 0.44
70 | 95 | 860 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 860 | 67 | kW | 2.83
70 | 95 | 860 | 67 | Amps | 11
70 | 95 | 860 | 67 | Hi PR | 414
70 | 95 | 860 | 67 | Lo PR | 142
70 | 95 | 1010 | 67 | MBh | 28
70 | 95 | 1010 | 67 | S/T | 0.51
70 | 95 | 1010 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 1010 | 67 | kW | 2.84
70 | 95 | 1010 | 67 | Amps | 11.1
70 | 95 | 1010 | 67 | Hi PR | 417
70 | 95 | 1010 | 67 | Lo PR | 144
70 | 95 | 1160 | 67 | MBh | 28.5
70 | 95 | 1160 | 67 | S/T | 0.55
70 | 95 | 1160 | 67 | ∆T | 11
70 | 95 | 1160 | 67 | kW | 2.86
70 | 95 | 1160 | 67 | Amps | 11.1
70 | 95 | 1160 | 67 | Hi PR | 420
70 | 95 | 1160 | 67 | Lo PR | 146
75 | 95 | 860 | 67 | MBh | 27.6
75 | 95 | 860 | 67 | S/T | 0.57
75 | 95 | 860 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 860 | 67 | kW | 2.83
75 | 95 | 860 | 67 | Amps | 11
75 | 95 | 860 | 67 | Hi PR | 415
75 | 95 | 860 | 67 | Lo PR | 142
75 | 95 | 1010 | 67 | MBh | 28
75 | 95 | 1010 | 67 | S/T | 0.64
75 | 95 | 1010 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 1010 | 67 | kW | 2.84
75 | 95 | 1010 | 67 | Amps | 11.1
75 | 95 | 1010 | 67 | Hi PR | 417
75 | 95 | 1010 | 67 | Lo PR | 144
75 | 95 | 1160 | 67 | MBh | 28.6
75 | 95 | 1160 | 67 | S/T | 0.68
75 | 95 | 1160 | 67 | ∆T | 15
75 | 95 | 1160 | 67 | kW | 2.85
75 | 95 | 1160 | 67 | Amps | 11.1
75 | 95 | 1160 | 67 | Hi PR | 420
75 | 95 | 1160 | 67 | Lo PR | 146
80 | 95 | 860 | 67 | MBh | 27.7
80 | 95 | 860 | 67 | S/T | 0.7
80 | 95 | 860 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 860 | 67 | kW | 2.83
80 | 95 | 860 | 67 | Amps | 11
80 | 95 | 860 | 67 | Hi PR | 415
80 | 95 | 860 | 67 | Lo PR | 142
80 | 95 | 1010 | 67 | MBh | 28.4
80 | 95 | 1010 | 67 | S/T | 0.77
80 | 95 | 1010 | 67 | ∆T | 20
80 | 95 | 1010 | 67 | kW | 2.84
80 | 95 | 1010 | 67 | Amps | 11
80 | 95 | 1010 | 67 | Hi PR | 415
80 | 95 | 1010 | 67 | Lo PR | 146
80 | 95 | 1160 | 67 | MBh | 28.7
80 | 95 | 1160 | 67 | S/T | 0.81
80 | 95 | 1160 | 67 | ∆T | 19
80 | 95 | 1160 | 67 | kW | 2.86
80 | 95 | 1160 | 67 | Amps | 11.1
80 | 95 | 1160 | 67 | Hi PR | 421
80 | 95 | 1160 | 67 | Lo PR | 147
85 | 95 | 860 | 67 | MBh | 28.2
85 | 95 | 860 | 67 | S/T | 0.8
85 | 95 | 860 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 860 | 67 | kW | 2.83
85 | 95 | 860 | 67 | Amps | 11
85 | 95 | 860 | 67 | Hi PR | 416
85 | 95 | 860 | 67 | Lo PR | 144
85 | 95 | 1010 | 67 | MBh | 28.6
85 | 95 | 1010 | 67 | S/T | 0.88
85 | 95 | 1010 | 67 | ∆T | 142
85 | 95 | 1010 | 67 | kW | 2.85
85 | 95 | 1010 | 67 | Amps | 11.1
85 | 95 | 1010 | 67 | Hi PR | 419
85 | 95 | 1010 | 67 | Lo PR | 415
85 | 95 | 1160 | 67 | MBh | 29.2
85 | 95 | 1160 | 67 | S/T | 0.91
85 | 95 | 1160 | 67 | ∆T | 22
85 | 95 | 1160 | 67 | kW | 2.86
85 | 95 | 1160 | 67 | Amps | 11.1
85 | 95 | 1160 | 67 | Hi PR | 422
85 | 95 | 1160 | 67 | Lo PR | 148
70 | 105 | 860 | 67 | MBh | 25.3
70 | 105 | 860 | 67 | S/T | 0.46
70 | 105 | 860 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 860 | 67 | kW | 3.15
70 | 105 | 860 | 67 | Amps | 12.4
70 | 105 | 860 | 67 | Hi PR | 467
70 | 105 | 860 | 67 | Lo PR | 145
70 | 105 | 1010 | 67 | MBh | 25.7
70 | 105 | 1010 | 67 | S/T | 0.54
70 | 105 | 1010 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 1010 | 67 | kW | 3.16
70 | 105 | 1010 | 67 | Amps | 12.4
70 | 105 | 1010 | 67 | Hi PR | 470
70 | 105 | 1010 | 67 | Lo PR | 147
70 | 105 | 1160 | 67 | MBh | 26.2
70 | 105 | 1160 | 67 | S/T | 0.58
70 | 105 | 1160 | 67 | ∆T | 11
70 | 105 | 1160 | 67 | kW | 3.18
70 | 105 | 1160 | 67 | Amps | 12.5
70 | 105 | 1160 | 67 | Hi PR | 472
70 | 105 | 1160 | 67 | Lo PR | 150
75 | 105 | 860 | 67 | MBh | 25.3
75 | 105 | 860 | 67 | S/T | 0.59
75 | 105 | 860 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 860 | 67 | kW | 3.14
75 | 105 | 860 | 67 | Amps | 12.4
75 | 105 | 860 | 67 | Hi PR | 467
75 | 105 | 860 | 67 | Lo PR | 145
75 | 105 | 1010 | 67 | MBh | 25.7
75 | 105 | 1010 | 67 | S/T | 0.67
75 | 105 | 1010 | 67 | ∆T | 15
75 | 105 | 1010 | 67 | kW | 3.16
75 | 105 | 1010 | 67 | Amps | 12.4
75 | 105 | 1010 | 67 | Hi PR | 470
75 | 105 | 1010 | 67 | Lo PR | 147
75 | 105 | 1160 | 67 | MBh | 26.3
75 | 105 | 1160 | 67 | S/T | 0.71
75 | 105 | 1160 | 67 | ∆T | 14
75 | 105 | 1160 | 67 | kW | 3.17
75 | 105 | 1160 | 67 | Amps | 12.5
75 | 105 | 1160 | 67 | Hi PR | 473
75 | 105 | 1160 | 67 | Lo PR | 150
80 | 105 | 860 | 67 | MBh | 25.4
80 | 105 | 860 | 67 | S/T | 0.72
80 | 105 | 860 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 860 | 67 | kW | 3.15
80 | 105 | 860 | 67 | Amps | 12.4
80 | 105 | 860 | 67 | Hi PR | 468
80 | 105 | 860 | 67 | Lo PR | 146
80 | 105 | 1010 | 67 | MBh | 25.9
80 | 105 | 1010 | 67 | S/T | 0.8
80 | 105 | 1010 | 67 | ∆T | 19
80 | 105 | 1010 | 67 | kW | 3.16
80 | 105 | 1010 | 67 | Amps | 12.4
80 | 105 | 1010 | 67 | Hi PR | 470
80 | 105 | 1010 | 67 | Lo PR | 148
80 | 105 | 1160 | 67 | MBh | 26.4
80 | 105 | 1160 | 67 | S/T | 0.84
80 | 105 | 1160 | 67 | ∆T | 18
80 | 105 | 1160 | 67 | kW | 3.18
80 | 105 | 1160 | 67 | Amps | 12.5
80 | 105 | 1160 | 67 | Hi PR | 473
80 | 105 | 1160 | 67 | Lo PR | 150
85 | 105 | 860 | 67 | MBh | 25.9
85 | 105 | 860 | 67 | S/T | 0.82
85 | 105 | 860 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 860 | 67 | kW | 3.15
85 | 105 | 860 | 67 | Amps | 12.4
85 | 105 | 860 | 67 | Hi PR | 469
85 | 105 | 860 | 67 | Lo PR | 148
85 | 105 | 1010 | 67 | MBh | 26.3
85 | 105 | 1010 | 67 | S/T | 0.9
85 | 105 | 1010 | 67 | ∆T | 145
85 | 105 | 1010 | 67 | kW | 3.17
85 | 105 | 1010 | 67 | Amps | 12.4
85 | 105 | 1010 | 67 | Hi PR | 472
85 | 105 | 1010 | 67 | Lo PR | 468
85 | 105 | 1160 | 67 | MBh | 26.9
85 | 105 | 1160 | 67 | S/T | 0.94
85 | 105 | 1160 | 67 | ∆T | 21
85 | 105 | 1160 | 67 | kW | 3.18
85 | 105 | 1160 | 67 | Amps | 12.5
85 | 105 | 1160 | 67 | Hi PR | 475
85 | 105 | 1160 | 67 | Lo PR | 152
70 | 115 | 860 | 67 | MBh | 23.2
70 | 115 | 860 | 67 | S/T | 0.52
70 | 115 | 860 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 860 | 67 | kW | 3.52
70 | 115 | 860 | 67 | Amps | 13.9
70 | 115 | 860 | 67 | Hi PR | 523
70 | 115 | 860 | 67 | Lo PR | 150
70 | 115 | 1010 | 67 | MBh | 23.6
70 | 115 | 1010 | 67 | S/T | 0.59
70 | 115 | 1010 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 1010 | 67 | kW | 3.54
70 | 115 | 1010 | 67 | Amps | 14
70 | 115 | 1010 | 67 | Hi PR | 526
70 | 115 | 1010 | 67 | Lo PR | 152
70 | 115 | 1160 | 67 | MBh | 24.2
70 | 115 | 1160 | 67 | S/T | 0.63
70 | 115 | 1160 | 67 | ∆T | 12
70 | 115 | 1160 | 67 | kW | 3.55
70 | 115 | 1160 | 67 | Amps | 14
70 | 115 | 1160 | 67 | Hi PR | 529
70 | 115 | 1160 | 67 | Lo PR | 155
75 | 115 | 860 | 67 | MBh | 23.2
75 | 115 | 860 | 67 | S/T | 0.65
75 | 115 | 860 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 860 | 67 | kW | 3.52
75 | 115 | 860 | 67 | Amps | 13.9
75 | 115 | 860 | 67 | Hi PR | 523
75 | 115 | 860 | 67 | Lo PR | 150
75 | 115 | 1010 | 67 | MBh | 23.6
75 | 115 | 1010 | 67 | S/T | 0.73
75 | 115 | 1010 | 67 | ∆T | 16
75 | 115 | 1010 | 67 | kW | 3.53
75 | 115 | 1010 | 67 | Amps | 14
75 | 115 | 1010 | 67 | Hi PR | 526
75 | 115 | 1010 | 67 | Lo PR | 152
75 | 115 | 1160 | 67 | MBh | 24.2
75 | 115 | 1160 | 67 | S/T | 0.77
75 | 115 | 1160 | 67 | ∆T | 15
75 | 115 | 1160 | 67 | kW | 3.55
75 | 115 | 1160 | 67 | Amps | 14
75 | 115 | 1160 | 67 | Hi PR | 529
75 | 115 | 1160 | 67 | Lo PR | 155
80 | 115 | 860 | 67 | MBh | 23.4
80 | 115 | 860 | 67 | S/T | 0.78
80 | 115 | 860 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 860 | 67 | kW | 3.52
80 | 115 | 860 | 67 | Amps | 13.9
80 | 115 | 860 | 67 | Hi PR | 524
80 | 115 | 860 | 67 | Lo PR | 151
80 | 115 | 1010 | 67 | MBh | 23.8
80 | 115 | 1010 | 67 | S/T | 0.86
80 | 115 | 1010 | 67 | ∆T | 20
80 | 115 | 1010 | 67 | kW | 3.53
80 | 115 | 1010 | 67 | Amps | 14
80 | 115 | 1010 | 67 | Hi PR | 527
80 | 115 | 1010 | 67 | Lo PR | 153
80 | 115 | 1160 | 67 | MBh | 24.3
80 | 115 | 1160 | 67 | S/T | 0.89
80 | 115 | 1160 | 67 | ∆T | 19
80 | 115 | 1160 | 67 | kW | 3.55
80 | 115 | 1160 | 67 | Amps | 14
80 | 115 | 1160 | 67 | Hi PR | 529
80 | 115 | 1160 | 67 | Lo PR | 155
85 | 115 | 860 | 67 | MBh | 23.8
85 | 115 | 860 | 67 | S/T | 0.88
85 | 115 | 860 | 67 | ∆T | 24
85 | 115 | 860 | 67 | kW | 3.52
85 | 115 | 860 | 67 | Amps | 13.9
85 | 115 | 860 | 67 | Hi PR | 525
85 | 115 | 860 | 67 | Lo PR | 153
85 | 115 | 1010 | 67 | MBh | 24.2
85 | 115 | 1010 | 67 | S/T | 0.96
85 | 115 | 1010 | 67 | ∆T | 150
85 | 115 | 1010 | 67 | kW | 3.54
85 | 115 | 1010 | 67 | Amps | 14
85 | 115 | 1010 | 67 | Hi PR | 528
85 | 115 | 1010 | 67 | Lo PR | 524
85 | 115 | 1160 | 67 | MBh | 24.8
85 | 115 | 1160 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1160 | 67 | ∆T | 22
85 | 115 | 1160 | 67 | kW | 3.55
85 | 115 | 1160 | 67 | Amps | 14.1
85 | 115 | 1160 | 67 | Hi PR | 531
85 | 115 | 1160 | 67 | Lo PR | 157
70 | 65 | 860 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 860 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 860 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 860 | 71 | kW | -
70 | 65 | 860 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 860 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 860 | 71 | Lo PR | -
70 | 65 | 1010 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1010 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1010 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1010 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1010 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1010 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 1010 | 71 | Lo PR | -
70 | 65 | 1160 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1160 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1160 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1160 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1160 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1160 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 1160 | 71 | Lo PR | -
75 | 65 | 860 | 71 | MBh | 33.7
75 | 65 | 860 | 71 | S/T | 0.37
75 | 65 | 860 | 71 | ∆T | 15
75 | 65 | 860 | 71 | kW | 2.04
75 | 65 | 860 | 71 | Amps | 7.6
75 | 65 | 860 | 71 | Hi PR | 282
75 | 65 | 860 | 71 | Lo PR | 138
75 | 65 | 1010 | 71 | MBh | 34.2
75 | 65 | 1010 | 71 | S/T | 0.44
75 | 65 | 1010 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1010 | 71 | kW | 2.06
75 | 65 | 1010 | 71 | Amps | 7.7
75 | 65 | 1010 | 71 | Hi PR | 285
75 | 65 | 1010 | 71 | Lo PR | 140
75 | 65 | 1160 | 71 | MBh | 34.8
75 | 65 | 1160 | 71 | S/T | 0.48
75 | 65 | 1160 | 71 | ∆T | 13
75 | 65 | 1160 | 71 | kW | 2.07
75 | 65 | 1160 | 71 | Amps | 7.7
75 | 65 | 1160 | 71 | Hi PR | 287
75 | 65 | 1160 | 71 | Lo PR | 142
80 | 65 | 860 | 71 | MBh | 33.8
80 | 65 | 860 | 71 | S/T | 0.49
80 | 65 | 860 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 860 | 71 | kW | 2.04
80 | 65 | 860 | 71 | Amps | 7.6
80 | 65 | 860 | 71 | Hi PR | 282
80 | 65 | 860 | 71 | Lo PR | 138
80 | 65 | 1010 | 71 | MBh | 34.3
80 | 65 | 1010 | 71 | S/T | 0.57
80 | 65 | 1010 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1010 | 71 | kW | 2.06
80 | 65 | 1010 | 71 | Amps | 7.7
80 | 65 | 1010 | 71 | Hi PR | 285
80 | 65 | 1010 | 71 | Lo PR | 140
80 | 65 | 1160 | 71 | MBh | 34.9
80 | 65 | 1160 | 71 | S/T | 0.61
80 | 65 | 1160 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 1160 | 71 | kW | 2.07
80 | 65 | 1160 | 71 | Amps | 7.8
80 | 65 | 1160 | 71 | Hi PR | 288
80 | 65 | 1160 | 71 | Lo PR | 143
85 | 65 | 860 | 71 | MBh | 34.4
85 | 65 | 860 | 71 | S/T | 0.59
85 | 65 | 860 | 71 | ∆T | 23
85 | 65 | 860 | 71 | kW | 2.05
85 | 65 | 860 | 71 | Amps | 7.6
85 | 65 | 860 | 71 | Hi PR | 284
85 | 65 | 860 | 71 | Lo PR | 140
85 | 65 | 1010 | 71 | MBh | 34.8
85 | 65 | 1010 | 71 | S/T | 0.67
85 | 65 | 1010 | 71 | ∆T | 138
85 | 65 | 1010 | 71 | kW | 2.06
85 | 65 | 1010 | 71 | Amps | 7.7
85 | 65 | 1010 | 71 | Hi PR | 286
85 | 65 | 1010 | 71 | Lo PR | 282
85 | 65 | 1160 | 71 | MBh | 35.4
85 | 65 | 1160 | 71 | S/T | 0.71
85 | 65 | 1160 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 1160 | 71 | kW | 2.08
85 | 65 | 1160 | 71 | Amps | 7.8
85 | 65 | 1160 | 71 | Hi PR | 289
85 | 65 | 1160 | 71 | Lo PR | 145
70 | 75 | 860 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 860 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 860 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 860 | 71 | kW | -
70 | 75 | 860 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 860 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 860 | 71 | Lo PR | -
70 | 75 | 1010 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1010 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1010 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1010 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1010 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1010 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 1010 | 71 | Lo PR | -
70 | 75 | 1160 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1160 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1160 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1160 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1160 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1160 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 1160 | 71 | Lo PR | -
75 | 75 | 860 | 71 | MBh | 32.6
75 | 75 | 860 | 71 | S/T | 0.37
75 | 75 | 860 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 860 | 71 | kW | 2.29
75 | 75 | 860 | 71 | Amps | 8.7
75 | 75 | 860 | 71 | Hi PR | 325
75 | 75 | 860 | 71 | Lo PR | 144
75 | 75 | 1010 | 71 | MBh | 33
75 | 75 | 1010 | 71 | S/T | 0.45
75 | 75 | 1010 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1010 | 71 | kW | 2.3
75 | 75 | 1010 | 71 | Amps | 8.7
75 | 75 | 1010 | 71 | Hi PR | 328
75 | 75 | 1010 | 71 | Lo PR | 146
75 | 75 | 1160 | 71 | MBh | 33.6
75 | 75 | 1160 | 71 | S/T | 0.49
75 | 75 | 1160 | 71 | ∆T | 12
75 | 75 | 1160 | 71 | kW | 2.32
75 | 75 | 1160 | 71 | Amps | 8.8
75 | 75 | 1160 | 71 | Hi PR | 331
75 | 75 | 1160 | 71 | Lo PR | 149
80 | 75 | 860 | 71 | MBh | 32.7
80 | 75 | 860 | 71 | S/T | 0.5
80 | 75 | 860 | 71 | ∆T | 19
80 | 75 | 860 | 71 | kW | 2.29
80 | 75 | 860 | 71 | Amps | 8.7
80 | 75 | 860 | 71 | Hi PR | 326
80 | 75 | 860 | 71 | Lo PR | 144
80 | 75 | 1010 | 71 | MBh | 33.2
80 | 75 | 1010 | 71 | S/T | 0.58
80 | 75 | 1010 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1010 | 71 | kW | 2.3
80 | 75 | 1010 | 71 | Amps | 8.8
80 | 75 | 1010 | 71 | Hi PR | 328
80 | 75 | 1010 | 71 | Lo PR | 147
80 | 75 | 1160 | 71 | MBh | 33.8
80 | 75 | 1160 | 71 | S/T | 0.61
80 | 75 | 1160 | 71 | ∆T | 16
80 | 75 | 1160 | 71 | kW | 2.32
80 | 75 | 1160 | 71 | Amps | 8.8
80 | 75 | 1160 | 71 | Hi PR | 331
80 | 75 | 1160 | 71 | Lo PR | 149
85 | 75 | 860 | 71 | MBh | 33.2
85 | 75 | 860 | 71 | S/T | 0.6
85 | 75 | 860 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 860 | 71 | kW | 2.29
85 | 75 | 860 | 71 | Amps | 8.7
85 | 75 | 860 | 71 | Hi PR | 327
85 | 75 | 860 | 71 | Lo PR | 146
85 | 75 | 1010 | 71 | MBh | 33.7
85 | 75 | 1010 | 71 | S/T | 0.68
85 | 75 | 1010 | 71 | ∆T | 144
85 | 75 | 1010 | 71 | kW | 2.31
85 | 75 | 1010 | 71 | Amps | 8.8
85 | 75 | 1010 | 71 | Hi PR | 330
85 | 75 | 1010 | 71 | Lo PR | 326
85 | 75 | 1160 | 71 | MBh | 34.3
85 | 75 | 1160 | 71 | S/T | 0.72
85 | 75 | 1160 | 71 | ∆T | 20
85 | 75 | 1160 | 71 | kW | 2.32
85 | 75 | 1160 | 71 | Amps | 8.8
85 | 75 | 1160 | 71 | Hi PR | 332
85 | 75 | 1160 | 71 | Lo PR | 151
70 | 85 | 860 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 860 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 860 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 860 | 71 | kW | -
70 | 85 | 860 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 860 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 860 | 71 | Lo PR | -
70 | 85 | 1010 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1010 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1010 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1010 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1010 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1010 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 1010 | 71 | Lo PR | -
70 | 85 | 1160 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1160 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1160 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1160 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1160 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1160 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 1160 | 71 | Lo PR | -
75 | 85 | 860 | 71 | MBh | 31
75 | 85 | 860 | 71 | S/T | 0.4
75 | 85 | 860 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 860 | 71 | kW | 2.56
75 | 85 | 860 | 71 | Amps | 9.8
75 | 85 | 860 | 71 | Hi PR | 370
75 | 85 | 860 | 71 | Lo PR | 149
75 | 85 | 1010 | 71 | MBh | 31.4
75 | 85 | 1010 | 71 | S/T | 0.48
75 | 85 | 1010 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 1010 | 71 | kW | 2.57
75 | 85 | 1010 | 71 | Amps | 9.9
75 | 85 | 1010 | 71 | Hi PR | 373
75 | 85 | 1010 | 71 | Lo PR | 151
75 | 85 | 1160 | 71 | MBh | 32
75 | 85 | 1160 | 71 | S/T | 0.52
75 | 85 | 1160 | 71 | ∆T | 12
75 | 85 | 1160 | 71 | kW | 2.59
75 | 85 | 1160 | 71 | Amps | 10
75 | 85 | 1160 | 71 | Hi PR | 376
75 | 85 | 1160 | 71 | Lo PR | 154
80 | 85 | 860 | 71 | MBh | 31.1
80 | 85 | 860 | 71 | S/T | 0.53
80 | 85 | 860 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 860 | 71 | kW | 2.56
80 | 85 | 860 | 71 | Amps | 9.8
80 | 85 | 860 | 71 | Hi PR | 371
80 | 85 | 860 | 71 | Lo PR | 150
80 | 85 | 1010 | 71 | MBh | 31.6
80 | 85 | 1010 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 1010 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 1010 | 71 | kW | 2.57
80 | 85 | 1010 | 71 | Amps | 9.9
80 | 85 | 1010 | 71 | Hi PR | 374
80 | 85 | 1010 | 71 | Lo PR | 152
80 | 85 | 1160 | 71 | MBh | 32.1
80 | 85 | 1160 | 71 | S/T | 0.64
80 | 85 | 1160 | 71 | ∆T | 16
80 | 85 | 1160 | 71 | kW | 2.59
80 | 85 | 1160 | 71 | Amps | 10
80 | 85 | 1160 | 71 | Hi PR | 376
80 | 85 | 1160 | 71 | Lo PR | 154
85 | 85 | 860 | 71 | MBh | 31.6
85 | 85 | 860 | 71 | S/T | 0.63
85 | 85 | 860 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 860 | 71 | kW | 2.56
85 | 85 | 860 | 71 | Amps | 9.9
85 | 85 | 860 | 71 | Hi PR | 372
85 | 85 | 860 | 71 | Lo PR | 151
85 | 85 | 1010 | 71 | MBh | 32.1
85 | 85 | 1010 | 71 | S/T | 0.71
85 | 85 | 1010 | 71 | ∆T | 149
85 | 85 | 1010 | 71 | kW | 2.58
85 | 85 | 1010 | 71 | Amps | 9.9
85 | 85 | 1010 | 71 | Hi PR | 375
85 | 85 | 1010 | 71 | Lo PR | 371
85 | 85 | 1160 | 71 | MBh | 32.6
85 | 85 | 1160 | 71 | S/T | 0.75
85 | 85 | 1160 | 71 | ∆T | 20
85 | 85 | 1160 | 71 | kW | 2.59
85 | 85 | 1160 | 71 | Amps | 10
85 | 85 | 1160 | 71 | Hi PR | 378
85 | 85 | 1160 | 71 | Lo PR | 156
70 | 95 | 860 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 860 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 860 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 860 | 71 | kW | -
70 | 95 | 860 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 860 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 860 | 71 | Lo PR | -
70 | 95 | 1010 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1010 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1010 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1010 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1010 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1010 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 1010 | 71 | Lo PR | -
70 | 95 | 1160 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1160 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1160 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1160 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1160 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1160 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 1160 | 71 | Lo PR | -
75 | 95 | 860 | 71 | MBh | 28.9
75 | 95 | 860 | 71 | S/T | 0.42
75 | 95 | 860 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 860 | 71 | kW | 2.84
75 | 95 | 860 | 71 | Amps | 11.1
75 | 95 | 860 | 71 | Hi PR | 419
75 | 95 | 860 | 71 | Lo PR | 153
75 | 95 | 1010 | 71 | MBh | 29.3
75 | 95 | 1010 | 71 | S/T | 0.5
75 | 95 | 1010 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1010 | 71 | kW | 2.86
75 | 95 | 1010 | 71 | Amps | 11.1
75 | 95 | 1010 | 71 | Hi PR | 422
75 | 95 | 1010 | 71 | Lo PR | 155
75 | 95 | 1160 | 71 | MBh | 29.9
75 | 95 | 1160 | 71 | S/T | 0.54
75 | 95 | 1160 | 71 | ∆T | 12
75 | 95 | 1160 | 71 | kW | 2.87
75 | 95 | 1160 | 71 | Amps | 11.2
75 | 95 | 1160 | 71 | Hi PR | 425
75 | 95 | 1160 | 71 | Lo PR | 158
80 | 95 | 860 | 71 | MBh | 29
80 | 95 | 860 | 71 | S/T | 0.55
80 | 95 | 860 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 860 | 71 | kW | 2.85
80 | 95 | 860 | 71 | Amps | 11.1
80 | 95 | 860 | 71 | Hi PR | 420
80 | 95 | 860 | 71 | Lo PR | 154
80 | 95 | 1010 | 71 | MBh | 29.5
80 | 95 | 1010 | 71 | S/T | 0.63
80 | 95 | 1010 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1010 | 71 | kW | 2.86
80 | 95 | 1010 | 71 | Amps | 11.2
80 | 95 | 1010 | 71 | Hi PR | 423
80 | 95 | 1010 | 71 | Lo PR | 156
80 | 95 | 1160 | 71 | MBh | 30
80 | 95 | 1160 | 71 | S/T | 0.67
80 | 95 | 1160 | 71 | ∆T | 16
80 | 95 | 1160 | 71 | kW | 2.88
80 | 95 | 1160 | 71 | Amps | 11.2
80 | 95 | 1160 | 71 | Hi PR | 425
80 | 95 | 1160 | 71 | Lo PR | 158
85 | 95 | 860 | 71 | MBh | 29.5
85 | 95 | 860 | 71 | S/T | 0.65
85 | 95 | 860 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 860 | 71 | kW | 2.85
85 | 95 | 860 | 71 | Amps | 11.1
85 | 95 | 860 | 71 | Hi PR | 421
85 | 95 | 860 | 71 | Lo PR | 156
85 | 95 | 1010 | 71 | MBh | 29.9
85 | 95 | 1010 | 71 | S/T | 0.73
85 | 95 | 1010 | 71 | ∆T | 153
85 | 95 | 1010 | 71 | kW | 2.87
85 | 95 | 1010 | 71 | Amps | 11.2
85 | 95 | 1010 | 71 | Hi PR | 424
85 | 95 | 1010 | 71 | Lo PR | 420
85 | 95 | 1160 | 71 | MBh | 30.5
85 | 95 | 1160 | 71 | S/T | 0.77
85 | 95 | 1160 | 71 | ∆T | 19
85 | 95 | 1160 | 71 | kW | 2.88
85 | 95 | 1160 | 71 | Amps | 11.2
85 | 95 | 1160 | 71 | Hi PR | 427
85 | 95 | 1160 | 71 | Lo PR | 160
70 | 105 | 860 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 860 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 860 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 860 | 71 | kW | -
70 | 105 | 860 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 860 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 860 | 71 | Lo PR | -
70 | 105 | 1010 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1010 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1010 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1010 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1010 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1010 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 1010 | 71 | Lo PR | -
70 | 105 | 1160 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1160 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1160 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1160 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1160 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1160 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 1160 | 71 | Lo PR | -
75 | 105 | 860 | 71 | MBh | 26.6
75 | 105 | 860 | 71 | S/T | 0.45
75 | 105 | 860 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 860 | 71 | kW | 3.16
75 | 105 | 860 | 71 | Amps | 12.4
75 | 105 | 860 | 71 | Hi PR | 472
75 | 105 | 860 | 71 | Lo PR | 157
75 | 105 | 1010 | 71 | MBh | 27
75 | 105 | 1010 | 71 | S/T | 0.52
75 | 105 | 1010 | 71 | ∆T | 12
75 | 105 | 1010 | 71 | kW | 3.18
75 | 105 | 1010 | 71 | Amps | 12.5
75 | 105 | 1010 | 71 | Hi PR | 475
75 | 105 | 1010 | 71 | Lo PR | 159
75 | 105 | 1160 | 71 | MBh | 27.5
75 | 105 | 1160 | 71 | S/T | 0.56
75 | 105 | 1160 | 71 | ∆T | 11
75 | 105 | 1160 | 71 | kW | 3.19
75 | 105 | 1160 | 71 | Amps | 12.6
75 | 105 | 1160 | 71 | Hi PR | 477
75 | 105 | 1160 | 71 | Lo PR | 162
80 | 105 | 860 | 71 | MBh | 26.7
80 | 105 | 860 | 71 | S/T | 0.58
80 | 105 | 860 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 860 | 71 | kW | 3.17
80 | 105 | 860 | 71 | Amps | 12.4
80 | 105 | 860 | 71 | Hi PR | 472
80 | 105 | 860 | 71 | Lo PR | 158
80 | 105 | 1010 | 71 | MBh | 27.1
80 | 105 | 1010 | 71 | S/T | 0.65
80 | 105 | 1010 | 71 | ∆T | 16
80 | 105 | 1010 | 71 | kW | 3.18
80 | 105 | 1010 | 71 | Amps | 12.5
80 | 105 | 1010 | 71 | Hi PR | 475
80 | 105 | 1010 | 71 | Lo PR | 160
80 | 105 | 1160 | 71 | MBh | 27.7
80 | 105 | 1160 | 71 | S/T | 0.69
80 | 105 | 1160 | 71 | ∆T | 15
80 | 105 | 1160 | 71 | kW | 3.19
80 | 105 | 1160 | 71 | Amps | 12.6
80 | 105 | 1160 | 71 | Hi PR | 478
80 | 105 | 1160 | 71 | Lo PR | 162
85 | 105 | 860 | 71 | MBh | 27.2
85 | 105 | 860 | 71 | S/T | 0.68
85 | 105 | 860 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 860 | 71 | kW | 3.17
85 | 105 | 860 | 71 | Amps | 12.5
85 | 105 | 860 | 71 | Hi PR | 474
85 | 105 | 860 | 71 | Lo PR | 159
85 | 105 | 1010 | 71 | MBh | 27.6
85 | 105 | 1010 | 71 | S/T | 0.76
85 | 105 | 1010 | 71 | ∆T | 157
85 | 105 | 1010 | 71 | kW | 3.19
85 | 105 | 1010 | 71 | Amps | 12.5
85 | 105 | 1010 | 71 | Hi PR | 477
85 | 105 | 1010 | 71 | Lo PR | 472
85 | 105 | 1160 | 71 | MBh | 28.1
85 | 105 | 1160 | 71 | S/T | 0.79
85 | 105 | 1160 | 71 | ∆T | 18
85 | 105 | 1160 | 71 | kW | 3.2
85 | 105 | 1160 | 71 | Amps | 12.6
85 | 105 | 1160 | 71 | Hi PR | 479
85 | 105 | 1160 | 71 | Lo PR | 164
70 | 115 | 860 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 860 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 860 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 860 | 71 | kW | -
70 | 115 | 860 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 860 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 860 | 71 | Lo PR | -
70 | 115 | 1010 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1010 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1010 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1010 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1010 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1010 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 1010 | 71 | Lo PR | -
70 | 115 | 1160 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1160 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1160 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1160 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1160 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1160 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 1160 | 71 | Lo PR | -
75 | 115 | 860 | 71 | MBh | 24.5
75 | 115 | 860 | 71 | S/T | 0.5
75 | 115 | 860 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 860 | 71 | kW | 3.54
75 | 115 | 860 | 71 | Amps | 14
75 | 115 | 860 | 71 | Hi PR | 528
75 | 115 | 860 | 71 | Lo PR | 162
75 | 115 | 1010 | 71 | MBh | 24.9
75 | 115 | 1010 | 71 | S/T | 0.58
75 | 115 | 1010 | 71 | ∆T | 13
75 | 115 | 1010 | 71 | kW | 3.55
75 | 115 | 1010 | 71 | Amps | 14.1
75 | 115 | 1010 | 71 | Hi PR | 531
75 | 115 | 1010 | 71 | Lo PR | 164
75 | 115 | 1160 | 71 | MBh | 25.4
75 | 115 | 1160 | 71 | S/T | 0.62
75 | 115 | 1160 | 71 | ∆T | 12
75 | 115 | 1160 | 71 | kW | 3.57
75 | 115 | 1160 | 71 | Amps | 14.1
75 | 115 | 1160 | 71 | Hi PR | 534
75 | 115 | 1160 | 71 | Lo PR | 167
80 | 115 | 860 | 71 | MBh | 24.6
80 | 115 | 860 | 71 | S/T | 0.63
80 | 115 | 860 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 860 | 71 | kW | 3.54
80 | 115 | 860 | 71 | Amps | 14
80 | 115 | 860 | 71 | Hi PR | 529
80 | 115 | 860 | 71 | Lo PR | 163
80 | 115 | 1010 | 71 | MBh | 25
80 | 115 | 1010 | 71 | S/T | 0.71
80 | 115 | 1010 | 71 | ∆T | 17
80 | 115 | 1010 | 71 | kW | 3.55
80 | 115 | 1010 | 71 | Amps | 14.1
80 | 115 | 1010 | 71 | Hi PR | 531
80 | 115 | 1010 | 71 | Lo PR | 165
80 | 115 | 1160 | 71 | MBh | 25.5
80 | 115 | 1160 | 71 | S/T | 0.75
80 | 115 | 1160 | 71 | ∆T | 16
80 | 115 | 1160 | 71 | kW | 3.57
80 | 115 | 1160 | 71 | Amps | 14.1
80 | 115 | 1160 | 71 | Hi PR | 534
80 | 115 | 1160 | 71 | Lo PR | 167
85 | 115 | 860 | 71 | MBh | 25.1
85 | 115 | 860 | 71 | S/T | 0.73
85 | 115 | 860 | 71 | ∆T | 21
85 | 115 | 860 | 71 | kW | 3.54
85 | 115 | 860 | 71 | Amps | 14
85 | 115 | 860 | 71 | Hi PR | 530
85 | 115 | 860 | 71 | Lo PR | 164
85 | 115 | 1010 | 71 | MBh | 25.5
85 | 115 | 1010 | 71 | S/T | 0.81
85 | 115 | 1010 | 71 | ∆T | 162
85 | 115 | 1010 | 71 | kW | 3.56
85 | 115 | 1010 | 71 | Amps | 14.1
85 | 115 | 1010 | 71 | Hi PR | 533
85 | 115 | 1010 | 71 | Lo PR | 529
85 | 115 | 1160 | 71 | MBh | 26
85 | 115 | 1160 | 71 | S/T | 0.85
85 | 115 | 1160 | 71 | ∆T | 19

## DC6VSS3610 - DFVE36CP1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT
70 | 65 | 1070 | 59 | MBh | 30.3
70 | 65 | 1070 | 59 | S/T | 0.65
70 | 65 | 1070 | 59 | ∆T | 21
70 | 65 | 1070 | 59 | kW | 1.75
70 | 65 | 1070 | 59 | Amps | 6.3
70 | 65 | 1070 | 59 | Hi PR | 282
70 | 65 | 1070 | 59 | Lo PR | 119
70 | 65 | 1260 | 59 | MBh | 32.5
70 | 65 | 1260 | 59 | S/T | 0.73
70 | 65 | 1260 | 59 | ∆T | 20
70 | 65 | 1260 | 59 | kW | 1.89
70 | 65 | 1260 | 59 | Amps | 6.8
70 | 65 | 1260 | 59 | Hi PR | 287
70 | 65 | 1260 | 59 | Lo PR | 120
70 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 37.7
70 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 0.75
70 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 19
70 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.29
70 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 8.4
70 | 65 | 1450 | 59 | Hi PR | 295
70 | 65 | 1450 | 59 | Lo PR | 119
75 | 65 | 1070 | 59 | MBh | 30.3
75 | 65 | 1070 | 59 | S/T | 0.8
75 | 65 | 1070 | 59 | ∆T | 26
75 | 65 | 1070 | 59 | kW | 1.75
75 | 65 | 1070 | 59 | Amps | 6.3
75 | 65 | 1070 | 59 | Hi PR | 282
75 | 65 | 1070 | 59 | Lo PR | 119
75 | 65 | 1260 | 59 | MBh | 32.5
75 | 65 | 1260 | 59 | S/T | 0.87
75 | 65 | 1260 | 59 | ∆T | 24
75 | 65 | 1260 | 59 | kW | 1.88
75 | 65 | 1260 | 59 | Amps | 6.8
75 | 65 | 1260 | 59 | Hi PR | 287
75 | 65 | 1260 | 59 | Lo PR | 120
75 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 37.7
75 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 0.89
75 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 24
75 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.29
75 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 8.4
75 | 65 | 1450 | 59 | Hi PR | 295
75 | 65 | 1450 | 59 | Lo PR | 119
80 | 65 | 1070 | 59 | MBh | 30.5
80 | 65 | 1070 | 59 | S/T | 0.93
80 | 65 | 1070 | 59 | ∆T | 30
80 | 65 | 1070 | 59 | kW | 1.75
80 | 65 | 1070 | 59 | Amps | 6.3
80 | 65 | 1070 | 59 | Hi PR | 283
80 | 65 | 1070 | 59 | Lo PR | 120
80 | 65 | 1260 | 59 | MBh | 34.3
80 | 65 | 1260 | 59 | S/T | 0.99
80 | 65 | 1260 | 59 | ∆T | 29
80 | 65 | 1260 | 59 | kW | 2
80 | 65 | 1260 | 59 | Amps | 7.3
80 | 65 | 1260 | 59 | Hi PR | 289
80 | 65 | 1260 | 59 | Lo PR | 120
80 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 37.9
80 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 1.01
80 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 28
80 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.29
80 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 8.4
80 | 65 | 1450 | 59 | Hi PR | 296
80 | 65 | 1450 | 59 | Lo PR | 120
85 | 65 | 1070 | 59 | MBh | 34.4
85 | 65 | 1070 | 59 | S/T | 1.01
85 | 65 | 1070 | 59 | ∆T | 34
85 | 65 | 1070 | 59 | kW | 1.99
85 | 65 | 1070 | 59 | Amps | 7.2
85 | 65 | 1070 | 59 | Hi PR | 288
85 | 65 | 1070 | 59 | Lo PR | 119
85 | 65 | 1260 | 59 | MBh | 37.8
85 | 65 | 1260 | 59 | S/T | 1.01
85 | 65 | 1260 | 59 | ∆T | 119
85 | 65 | 1260 | 59 | kW | 2.28
85 | 65 | 1260 | 59 | Amps | 8.3
85 | 65 | 1260 | 59 | Hi PR | 294
85 | 65 | 1260 | 59 | Lo PR | 283
85 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 39.5
85 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 1.01
85 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 28
85 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.74
85 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 10.2
85 | 65 | 1450 | 59 | Hi PR | 300
85 | 65 | 1450 | 59 | Lo PR | 119
70 | 75 | 1070 | 59 | MBh | 36
70 | 75 | 1070 | 59 | S/T | 0.61
70 | 75 | 1070 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1070 | 59 | kW | 3.03
70 | 75 | 1070 | 59 | Amps | 11.5
70 | 75 | 1070 | 59 | Hi PR | 333
70 | 75 | 1070 | 59 | Lo PR | 120
70 | 75 | 1260 | 59 | MBh | 36.5
70 | 75 | 1260 | 59 | S/T | 0.69
70 | 75 | 1260 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 1260 | 59 | kW | 3.06
70 | 75 | 1260 | 59 | Amps | 11.6
70 | 75 | 1260 | 59 | Hi PR | 336
70 | 75 | 1260 | 59 | Lo PR | 122
70 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 37.2
70 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 0.73
70 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 17
70 | 75 | 1450 | 59 | kW | 3.07
70 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 11.6
70 | 75 | 1450 | 59 | Hi PR | 339
70 | 75 | 1450 | 59 | Lo PR | 125
75 | 75 | 1070 | 59 | MBh | 36
75 | 75 | 1070 | 59 | S/T | 0.74
75 | 75 | 1070 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 1070 | 59 | kW | 3.03
75 | 75 | 1070 | 59 | Amps | 11.4
75 | 75 | 1070 | 59 | Hi PR | 333
75 | 75 | 1070 | 59 | Lo PR | 120
75 | 75 | 1260 | 59 | MBh | 36.5
75 | 75 | 1260 | 59 | S/T | 0.82
75 | 75 | 1260 | 59 | ∆T | 21
75 | 75 | 1260 | 59 | kW | 3.05
75 | 75 | 1260 | 59 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1260 | 59 | Hi PR | 336
75 | 75 | 1260 | 59 | Lo PR | 122
75 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 37.2
75 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 0.86
75 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 20
75 | 75 | 1450 | 59 | kW | 3.07
75 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 11.6
75 | 75 | 1450 | 59 | Hi PR | 339
75 | 75 | 1450 | 59 | Lo PR | 125
80 | 75 | 1070 | 59 | MBh | 36.2
80 | 75 | 1070 | 59 | S/T | 0.87
80 | 75 | 1070 | 59 | ∆T | 26
80 | 75 | 1070 | 59 | kW | 3.03
80 | 75 | 1070 | 59 | Amps | 11.5
80 | 75 | 1070 | 59 | Hi PR | 334
80 | 75 | 1070 | 59 | Lo PR | 121
80 | 75 | 1260 | 59 | MBh | 36.7
80 | 75 | 1260 | 59 | S/T | 1.01
80 | 75 | 1260 | 59 | ∆T | 25
80 | 75 | 1260 | 59 | kW | 3.06
80 | 75 | 1260 | 59 | Amps | 11.5
80 | 75 | 1260 | 59 | Hi PR | 337
80 | 75 | 1260 | 59 | Lo PR | 123
80 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 37.4
80 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 1.01
80 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 24
80 | 75 | 1450 | 59 | kW | 3.07
80 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 11.6
80 | 75 | 1450 | 59 | Hi PR | 340
80 | 75 | 1450 | 59 | Lo PR | 125
85 | 75 | 1070 | 59 | MBh | 36.8
85 | 75 | 1070 | 59 | S/T | 1.01
85 | 75 | 1070 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 1070 | 59 | kW | 3.04
85 | 75 | 1070 | 59 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1070 | 59 | Hi PR | 335
85 | 75 | 1070 | 59 | Lo PR | 123
85 | 75 | 1260 | 59 | MBh | 37.3
85 | 75 | 1260 | 59 | S/T | 1.01
85 | 75 | 1260 | 59 | ∆T | 120
85 | 75 | 1260 | 59 | kW | 3.06
85 | 75 | 1260 | 59 | Amps | 11.6
85 | 75 | 1260 | 59 | Hi PR | 338
85 | 75 | 1260 | 59 | Lo PR | 334
85 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 38.1
85 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 1.01
85 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 28
85 | 75 | 1450 | 59 | kW | 3.08
85 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 11.7
85 | 75 | 1450 | 59 | Hi PR | 341
85 | 75 | 1450 | 59 | Lo PR | 127
70 | 85 | 1070 | 59 | MBh | 34
70 | 85 | 1070 | 59 | S/T | 0.63
70 | 85 | 1070 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 1070 | 59 | kW | 3.42
70 | 85 | 1070 | 59 | Amps | 13.1
70 | 85 | 1070 | 59 | Hi PR | 375
70 | 85 | 1070 | 59 | Lo PR | 127
70 | 85 | 1260 | 59 | MBh | 34.5
70 | 85 | 1260 | 59 | S/T | 0.71
70 | 85 | 1260 | 59 | ∆T | 17
70 | 85 | 1260 | 59 | kW | 3.44
70 | 85 | 1260 | 59 | Amps | 13.2
70 | 85 | 1260 | 59 | Hi PR | 378
70 | 85 | 1260 | 59 | Lo PR | 129
70 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 35.2
70 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 0.75
70 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 16
70 | 85 | 1450 | 59 | kW | 3.46
70 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 13.2
70 | 85 | 1450 | 59 | Hi PR | 381
70 | 85 | 1450 | 59 | Lo PR | 131
75 | 85 | 1070 | 59 | MBh | 34
75 | 85 | 1070 | 59 | S/T | 0.77
75 | 85 | 1070 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 1070 | 59 | kW | 3.42
75 | 85 | 1070 | 59 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1070 | 59 | Hi PR | 375
75 | 85 | 1070 | 59 | Lo PR | 127
75 | 85 | 1260 | 59 | MBh | 34.6
75 | 85 | 1260 | 59 | S/T | 0.84
75 | 85 | 1260 | 59 | ∆T | 21
75 | 85 | 1260 | 59 | kW | 3.44
75 | 85 | 1260 | 59 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1260 | 59 | Hi PR | 378
75 | 85 | 1260 | 59 | Lo PR | 129
75 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 35.2
75 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 0.88
75 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 20
75 | 85 | 1450 | 59 | kW | 3.46
75 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 13.2
75 | 85 | 1450 | 59 | Hi PR | 381
75 | 85 | 1450 | 59 | Lo PR | 131
80 | 85 | 1070 | 59 | MBh | 34.2
80 | 85 | 1070 | 59 | S/T | 1.01
80 | 85 | 1070 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 1070 | 59 | kW | 3.42
80 | 85 | 1070 | 59 | Amps | 13.1
80 | 85 | 1070 | 59 | Hi PR | 376
80 | 85 | 1070 | 59 | Lo PR | 128
80 | 85 | 1260 | 59 | MBh | 34.7
80 | 85 | 1260 | 59 | S/T | 1.01
80 | 85 | 1260 | 59 | ∆T | 25
80 | 85 | 1260 | 59 | kW | 3.44
80 | 85 | 1260 | 59 | Amps | 13.2
80 | 85 | 1260 | 59 | Hi PR | 379
80 | 85 | 1260 | 59 | Lo PR | 130
80 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 35.4
80 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 1.01
80 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 24
80 | 85 | 1450 | 59 | kW | 3.46
80 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 13.2
80 | 85 | 1450 | 59 | Hi PR | 382
80 | 85 | 1450 | 59 | Lo PR | 132
85 | 85 | 1070 | 59 | MBh | 34.8
85 | 85 | 1070 | 59 | S/T | 1.01
85 | 85 | 1070 | 59 | ∆T | 29
85 | 85 | 1070 | 59 | kW | 3.42
85 | 85 | 1070 | 59 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1070 | 59 | Hi PR | 377
85 | 85 | 1070 | 59 | Lo PR | 129
85 | 85 | 1260 | 59 | MBh | 35.3
85 | 85 | 1260 | 59 | S/T | 1.01
85 | 85 | 1260 | 59 | ∆T | 127
85 | 85 | 1260 | 59 | kW | 3.45
85 | 85 | 1260 | 59 | Amps | 13.2
85 | 85 | 1260 | 59 | Hi PR | 380
85 | 85 | 1260 | 59 | Lo PR | 376
85 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 36
85 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 1.01
85 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 27
85 | 85 | 1450 | 59 | kW | 3.47
85 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 13.3
85 | 85 | 1450 | 59 | Hi PR | 383
85 | 85 | 1450 | 59 | Lo PR | 134
70 | 95 | 1070 | 59 | MBh | 31.4
70 | 95 | 1070 | 59 | S/T | 0.65
70 | 95 | 1070 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1070 | 59 | kW | 3.83
70 | 95 | 1070 | 59 | Amps | 14.8
70 | 95 | 1070 | 59 | Hi PR | 420
70 | 95 | 1070 | 59 | Lo PR | 133
70 | 95 | 1260 | 59 | MBh | 32
70 | 95 | 1260 | 59 | S/T | 0.73
70 | 95 | 1260 | 59 | ∆T | 16
70 | 95 | 1260 | 59 | kW | 3.86
70 | 95 | 1260 | 59 | Amps | 14.9
70 | 95 | 1260 | 59 | Hi PR | 422
70 | 95 | 1260 | 59 | Lo PR | 135
70 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 32.6
70 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 0.77
70 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 15
70 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.87
70 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 14.9
70 | 95 | 1450 | 59 | Hi PR | 425
70 | 95 | 1450 | 59 | Lo PR | 137
75 | 95 | 1070 | 59 | MBh | 31.5
75 | 95 | 1070 | 59 | S/T | 0.78
75 | 95 | 1070 | 59 | ∆T | 21
75 | 95 | 1070 | 59 | kW | 3.83
75 | 95 | 1070 | 59 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1070 | 59 | Hi PR | 420
75 | 95 | 1070 | 59 | Lo PR | 133
75 | 95 | 1260 | 59 | MBh | 32
75 | 95 | 1260 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1260 | 59 | ∆T | 20
75 | 95 | 1260 | 59 | kW | 3.85
75 | 95 | 1260 | 59 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1260 | 59 | Hi PR | 423
75 | 95 | 1260 | 59 | Lo PR | 135
75 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 32.7
75 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 19
75 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.87
75 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 14.9
75 | 95 | 1450 | 59 | Hi PR | 425
75 | 95 | 1450 | 59 | Lo PR | 137
80 | 95 | 1070 | 59 | MBh | 31.6
80 | 95 | 1070 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1070 | 59 | ∆T | 25
80 | 95 | 1070 | 59 | kW | 3.83
80 | 95 | 1070 | 59 | Amps | 14.8
80 | 95 | 1070 | 59 | Hi PR | 420
80 | 95 | 1070 | 59 | Lo PR | 133
80 | 95 | 1260 | 59 | MBh | 32.2
80 | 95 | 1260 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1260 | 59 | ∆T | 24
80 | 95 | 1260 | 59 | kW | 3.86
80 | 95 | 1260 | 59 | Amps | 14.9
80 | 95 | 1260 | 59 | Hi PR | 423
80 | 95 | 1260 | 59 | Lo PR | 135
80 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 32.8
80 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 23
80 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.87
80 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 14.9
80 | 95 | 1450 | 59 | Hi PR | 426
80 | 95 | 1450 | 59 | Lo PR | 138
85 | 95 | 1070 | 59 | MBh | 32.2
85 | 95 | 1070 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1070 | 59 | ∆T | 28
85 | 95 | 1070 | 59 | kW | 3.84
85 | 95 | 1070 | 59 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1070 | 59 | Hi PR | 422
85 | 95 | 1070 | 59 | Lo PR | 135
85 | 95 | 1260 | 59 | MBh | 32.7
85 | 95 | 1260 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1260 | 59 | ∆T | 133
85 | 95 | 1260 | 59 | kW | 3.86
85 | 95 | 1260 | 59 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1260 | 59 | Hi PR | 425
85 | 95 | 1260 | 59 | Lo PR | 420
85 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 33.4
85 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 26
85 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.88
85 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 15
85 | 95 | 1450 | 59 | Hi PR | 427
85 | 95 | 1450 | 59 | Lo PR | 139
70 | 105 | 1070 | 59 | MBh | 28.6
70 | 105 | 1070 | 59 | S/T | 0.67
70 | 105 | 1070 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 1070 | 59 | kW | 4.3
70 | 105 | 1070 | 59 | Amps | 16.6
70 | 105 | 1070 | 59 | Hi PR | 466
70 | 105 | 1070 | 59 | Lo PR | 139
70 | 105 | 1260 | 59 | MBh | 29.2
70 | 105 | 1260 | 59 | S/T | 0.75
70 | 105 | 1260 | 59 | ∆T | 16
70 | 105 | 1260 | 59 | kW | 4.32
70 | 105 | 1260 | 59 | Amps | 16.7
70 | 105 | 1260 | 59 | Hi PR | 469
70 | 105 | 1260 | 59 | Lo PR | 141
70 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 29.8
70 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 0.79
70 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 15
70 | 105 | 1450 | 59 | kW | 4.34
70 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 16.8
70 | 105 | 1450 | 59 | Hi PR | 472
70 | 105 | 1450 | 59 | Lo PR | 143
75 | 105 | 1070 | 59 | MBh | 28.7
75 | 105 | 1070 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1070 | 59 | ∆T | 20
75 | 105 | 1070 | 59 | kW | 4.3
75 | 105 | 1070 | 59 | Amps | 16.6
75 | 105 | 1070 | 59 | Hi PR | 467
75 | 105 | 1070 | 59 | Lo PR | 139
75 | 105 | 1260 | 59 | MBh | 29.2
75 | 105 | 1260 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1260 | 59 | ∆T | 19
75 | 105 | 1260 | 59 | kW | 4.32
75 | 105 | 1260 | 59 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1260 | 59 | Hi PR | 469
75 | 105 | 1260 | 59 | Lo PR | 141
75 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 29.8
75 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 18
75 | 105 | 1450 | 59 | kW | 4.34
75 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 16.8
75 | 105 | 1450 | 59 | Hi PR | 472
75 | 105 | 1450 | 59 | Lo PR | 143
80 | 105 | 1070 | 59 | MBh | 28.8
80 | 105 | 1070 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1070 | 59 | ∆T | 24
80 | 105 | 1070 | 59 | kW | 4.3
80 | 105 | 1070 | 59 | Amps | 16.6
80 | 105 | 1070 | 59 | Hi PR | 467
80 | 105 | 1070 | 59 | Lo PR | 139
80 | 105 | 1260 | 59 | MBh | 29.4
80 | 105 | 1260 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1260 | 59 | ∆T | 23
80 | 105 | 1260 | 59 | kW | 4.32
80 | 105 | 1260 | 59 | Amps | 16.7
80 | 105 | 1260 | 59 | Hi PR | 470
80 | 105 | 1260 | 59 | Lo PR | 141
80 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 30
80 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 22
80 | 105 | 1450 | 59 | kW | 4.34
80 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 16.8
80 | 105 | 1450 | 59 | Hi PR | 473
80 | 105 | 1450 | 59 | Lo PR | 144
85 | 105 | 1070 | 59 | MBh | 29.4
85 | 105 | 1070 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1070 | 59 | ∆T | 27
85 | 105 | 1070 | 59 | kW | 4.3
85 | 105 | 1070 | 59 | Amps | 16.6
85 | 105 | 1070 | 59 | Hi PR | 468
85 | 105 | 1070 | 59 | Lo PR | 141
85 | 105 | 1260 | 59 | MBh | 29.9
85 | 105 | 1260 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1260 | 59 | ∆T | 139
85 | 105 | 1260 | 59 | kW | 4.33
85 | 105 | 1260 | 59 | Amps | 16.7
85 | 105 | 1260 | 59 | Hi PR | 471
85 | 105 | 1260 | 59 | Lo PR | 467
85 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 30.6
85 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 25
85 | 105 | 1450 | 59 | kW | 4.34
85 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1450 | 59 | Hi PR | 474
85 | 105 | 1450 | 59 | Lo PR | 145
70 | 115 | 1070 | 59 | MBh | 26.7
70 | 115 | 1070 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1070 | 59 | ∆T | 20
70 | 115 | 1070 | 59 | kW | 4.38
70 | 115 | 1070 | 59 | Amps | 16.9
70 | 115 | 1070 | 59 | Hi PR | 514
70 | 115 | 1070 | 59 | Lo PR | 147
70 | 115 | 1260 | 59 | MBh | 27.2
70 | 115 | 1260 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1260 | 59 | ∆T | 18
70 | 115 | 1260 | 59 | kW | 4.4
70 | 115 | 1260 | 59 | Amps | 17
70 | 115 | 1260 | 59 | Hi PR | 517
70 | 115 | 1260 | 59 | Lo PR | 149
70 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 27.8
70 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
70 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 17
70 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.41
70 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 17
70 | 115 | 1450 | 59 | Hi PR | 519
70 | 115 | 1450 | 59 | Lo PR | 151
75 | 115 | 1070 | 59 | MBh | 26.7
75 | 115 | 1070 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1070 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1070 | 59 | kW | 4.38
75 | 115 | 1070 | 59 | Amps | 16.9
75 | 115 | 1070 | 59 | Hi PR | 514
75 | 115 | 1070 | 59 | Lo PR | 147
75 | 115 | 1260 | 59 | MBh | 27.2
75 | 115 | 1260 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1260 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 1260 | 59 | kW | 4.4
75 | 115 | 1260 | 59 | Amps | 17
75 | 115 | 1260 | 59 | Hi PR | 517
75 | 115 | 1260 | 59 | Lo PR | 149
75 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 27.8
75 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 21
75 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.41
75 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 17
75 | 115 | 1450 | 59 | Hi PR | 520
75 | 115 | 1450 | 59 | Lo PR | 151
80 | 115 | 1070 | 59 | MBh | 26.8
80 | 115 | 1070 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1070 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 1070 | 59 | kW | 4.38
80 | 115 | 1070 | 59 | Amps | 16.9
80 | 115 | 1070 | 59 | Hi PR | 515
80 | 115 | 1070 | 59 | Lo PR | 147
80 | 115 | 1260 | 59 | MBh | 27.4
80 | 115 | 1260 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1260 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 1260 | 59 | kW | 4.4
80 | 115 | 1260 | 59 | Amps | 17
80 | 115 | 1260 | 59 | Hi PR | 517
80 | 115 | 1260 | 59 | Lo PR | 149
80 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 28
80 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 25
80 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.41
80 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 17
80 | 115 | 1450 | 59 | Hi PR | 520
80 | 115 | 1450 | 59 | Lo PR | 152
85 | 115 | 1070 | 59 | MBh | 27.4
85 | 115 | 1070 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1070 | 59 | ∆T | 30
85 | 115 | 1070 | 59 | kW | 4.38
85 | 115 | 1070 | 59 | Amps | 16.9
85 | 115 | 1070 | 59 | Hi PR | 516
85 | 115 | 1070 | 59 | Lo PR | 149
85 | 115 | 1260 | 59 | MBh | 27.9
85 | 115 | 1260 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1260 | 59 | ∆T | 147
85 | 115 | 1260 | 59 | kW | 4.4
85 | 115 | 1260 | 59 | Amps | 17
85 | 115 | 1260 | 59 | Hi PR | 519
85 | 115 | 1260 | 59 | Lo PR | 515
85 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 28.5
85 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 28
85 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.42
85 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 17.1
85 | 115 | 1450 | 59 | Hi PR | 521
85 | 115 | 1450 | 59 | Lo PR | 154
70 | 65 | 1070 | 63 | MBh | 34.1
70 | 65 | 1070 | 63 | S/T | 0.55
70 | 65 | 1070 | 63 | ∆T | 20
70 | 65 | 1070 | 63 | kW | 1.99
70 | 65 | 1070 | 63 | Amps | 7.2
70 | 65 | 1070 | 63 | Hi PR | 287
70 | 65 | 1070 | 63 | Lo PR | 119
70 | 65 | 1260 | 63 | MBh | 37.5
70 | 65 | 1260 | 63 | S/T | 0.63
70 | 65 | 1260 | 63 | ∆T | 18
70 | 65 | 1260 | 63 | kW | 2.27
70 | 65 | 1260 | 63 | Amps | 8.3
70 | 65 | 1260 | 63 | Hi PR | 293
70 | 65 | 1260 | 63 | Lo PR | 119
70 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 39.2
70 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.64
70 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 15
70 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.73
70 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 10.2
70 | 65 | 1450 | 63 | Hi PR | 299
70 | 65 | 1450 | 63 | Lo PR | 119
75 | 65 | 1070 | 63 | MBh | 34.1
75 | 65 | 1070 | 63 | S/T | 0.69
75 | 65 | 1070 | 63 | ∆T | 24
75 | 65 | 1070 | 63 | kW | 1.98
75 | 65 | 1070 | 63 | Amps | 7.2
75 | 65 | 1070 | 63 | Hi PR | 287
75 | 65 | 1070 | 63 | Lo PR | 119
75 | 65 | 1260 | 63 | MBh | 37.5
75 | 65 | 1260 | 63 | S/T | 0.77
75 | 65 | 1260 | 63 | ∆T | 23
75 | 65 | 1260 | 63 | kW | 2.27
75 | 65 | 1260 | 63 | Amps | 8.3
75 | 65 | 1260 | 63 | Hi PR | 293
75 | 65 | 1260 | 63 | Lo PR | 119
75 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 39.2
75 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.78
75 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 19
75 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.72
75 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 10.1
75 | 65 | 1450 | 63 | Hi PR | 299
75 | 65 | 1450 | 63 | Lo PR | 119
80 | 65 | 1070 | 63 | MBh | 34.3
80 | 65 | 1070 | 63 | S/T | 0.83
80 | 65 | 1070 | 63 | ∆T | 28
80 | 65 | 1070 | 63 | kW | 1.98
80 | 65 | 1070 | 63 | Amps | 7.2
80 | 65 | 1070 | 63 | Hi PR | 288
80 | 65 | 1070 | 63 | Lo PR | 120
80 | 65 | 1260 | 63 | MBh | 37.7
80 | 65 | 1260 | 63 | S/T | 0.9
80 | 65 | 1260 | 63 | ∆T | 27
80 | 65 | 1260 | 63 | kW | 2.27
80 | 65 | 1260 | 63 | Amps | 8.3
80 | 65 | 1260 | 63 | Hi PR | 294
80 | 65 | 1260 | 63 | Lo PR | 120
80 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 39.4
80 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.9
80 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 23
80 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.73
80 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 10.2
80 | 65 | 1450 | 63 | Hi PR | 300
80 | 65 | 1450 | 63 | Lo PR | 120
85 | 65 | 1070 | 63 | MBh | 37.8
85 | 65 | 1070 | 63 | S/T | 0.93
85 | 65 | 1070 | 63 | ∆T | 33
85 | 65 | 1070 | 63 | kW | 2.26
85 | 65 | 1070 | 63 | Amps | 8.2
85 | 65 | 1070 | 63 | Hi PR | 292
85 | 65 | 1070 | 63 | Lo PR | 120
85 | 65 | 1260 | 63 | MBh | 39.3
85 | 65 | 1260 | 63 | S/T | 0.97
85 | 65 | 1260 | 63 | ∆T | 119
85 | 65 | 1260 | 63 | kW | 2.71
85 | 65 | 1260 | 63 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1260 | 63 | Hi PR | 298
85 | 65 | 1260 | 63 | Lo PR | 288
85 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 40
85 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 1.01
85 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 27
85 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.73
85 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 10.2
85 | 65 | 1450 | 63 | Hi PR | 301
85 | 65 | 1450 | 63 | Lo PR | 122
70 | 75 | 1070 | 63 | MBh | 36.5
70 | 75 | 1070 | 63 | S/T | 0.53
70 | 75 | 1070 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1070 | 63 | kW | 3.03
70 | 75 | 1070 | 63 | Amps | 11.4
70 | 75 | 1070 | 63 | Hi PR | 334
70 | 75 | 1070 | 63 | Lo PR | 123
70 | 75 | 1260 | 63 | MBh | 37
70 | 75 | 1260 | 63 | S/T | 0.61
70 | 75 | 1260 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 1260 | 63 | kW | 3.05
70 | 75 | 1260 | 63 | Amps | 11.5
70 | 75 | 1260 | 63 | Hi PR | 337
70 | 75 | 1260 | 63 | Lo PR | 125
70 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 37.7
70 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 0.65
70 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 15
70 | 75 | 1450 | 63 | kW | 3.07
70 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 11.6
70 | 75 | 1450 | 63 | Hi PR | 340
70 | 75 | 1450 | 63 | Lo PR | 127
75 | 75 | 1070 | 63 | MBh | 36.5
75 | 75 | 1070 | 63 | S/T | 0.66
75 | 75 | 1070 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 1070 | 63 | kW | 3.03
75 | 75 | 1070 | 63 | Amps | 11.4
75 | 75 | 1070 | 63 | Hi PR | 334
75 | 75 | 1070 | 63 | Lo PR | 123
75 | 75 | 1260 | 63 | MBh | 37.1
75 | 75 | 1260 | 63 | S/T | 0.74
75 | 75 | 1260 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 1260 | 63 | kW | 3.05
75 | 75 | 1260 | 63 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1260 | 63 | Hi PR | 337
75 | 75 | 1260 | 63 | Lo PR | 125
75 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 37.8
75 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 0.78
75 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 19
75 | 75 | 1450 | 63 | kW | 3.07
75 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 11.6
75 | 75 | 1450 | 63 | Hi PR | 340
75 | 75 | 1450 | 63 | Lo PR | 127
80 | 75 | 1070 | 63 | MBh | 36.7
80 | 75 | 1070 | 63 | S/T | 0.79
80 | 75 | 1070 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 1070 | 63 | kW | 3.03
80 | 75 | 1070 | 63 | Amps | 11.4
80 | 75 | 1070 | 63 | Hi PR | 335
80 | 75 | 1070 | 63 | Lo PR | 123
80 | 75 | 1260 | 63 | MBh | 37.2
80 | 75 | 1260 | 63 | S/T | 0.87
80 | 75 | 1260 | 63 | ∆T | 23
80 | 75 | 1260 | 63 | kW | 3.05
80 | 75 | 1260 | 63 | Amps | 11.5
80 | 75 | 1260 | 63 | Hi PR | 338
80 | 75 | 1260 | 63 | Lo PR | 125
80 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 38
80 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 0.91
80 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 22
80 | 75 | 1450 | 63 | kW | 3.07
80 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 11.6
80 | 75 | 1450 | 63 | Hi PR | 341
80 | 75 | 1450 | 63 | Lo PR | 128
85 | 75 | 1070 | 63 | MBh | 37.3
85 | 75 | 1070 | 63 | S/T | 0.9
85 | 75 | 1070 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 1070 | 63 | kW | 3.04
85 | 75 | 1070 | 63 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1070 | 63 | Hi PR | 336
85 | 75 | 1070 | 63 | Lo PR | 125
85 | 75 | 1260 | 63 | MBh | 37.9
85 | 75 | 1260 | 63 | S/T | 0.97
85 | 75 | 1260 | 63 | ∆T | 123
85 | 75 | 1260 | 63 | kW | 3.06
85 | 75 | 1260 | 63 | Amps | 11.6
85 | 75 | 1260 | 63 | Hi PR | 339
85 | 75 | 1260 | 63 | Lo PR | 335
85 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 38.6
85 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 1.01
85 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 26
85 | 75 | 1450 | 63 | kW | 3.08
85 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 11.6
85 | 75 | 1450 | 63 | Hi PR | 342
85 | 75 | 1450 | 63 | Lo PR | 129
70 | 85 | 1070 | 63 | MBh | 34.5
70 | 85 | 1070 | 63 | S/T | 0.56
70 | 85 | 1070 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1070 | 63 | kW | 3.42
70 | 85 | 1070 | 63 | Amps | 13.1
70 | 85 | 1070 | 63 | Hi PR | 376
70 | 85 | 1070 | 63 | Lo PR | 130
70 | 85 | 1260 | 63 | MBh | 35
70 | 85 | 1260 | 63 | S/T | 0.63
70 | 85 | 1260 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 1260 | 63 | kW | 3.44
70 | 85 | 1260 | 63 | Amps | 13.1
70 | 85 | 1260 | 63 | Hi PR | 379
70 | 85 | 1260 | 63 | Lo PR | 132
70 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 35.7
70 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 0.67
70 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 15
70 | 85 | 1450 | 63 | kW | 3.46
70 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 13.2
70 | 85 | 1450 | 63 | Hi PR | 382
70 | 85 | 1450 | 63 | Lo PR | 134
75 | 85 | 1070 | 63 | MBh | 34.5
75 | 85 | 1070 | 63 | S/T | 0.69
75 | 85 | 1070 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1070 | 63 | kW | 3.41
75 | 85 | 1070 | 63 | Amps | 13
75 | 85 | 1070 | 63 | Hi PR | 377
75 | 85 | 1070 | 63 | Lo PR | 130
75 | 85 | 1260 | 63 | MBh | 35.1
75 | 85 | 1260 | 63 | S/T | 0.76
75 | 85 | 1260 | 63 | ∆T | 19
75 | 85 | 1260 | 63 | kW | 3.44
75 | 85 | 1260 | 63 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1260 | 63 | Hi PR | 380
75 | 85 | 1260 | 63 | Lo PR | 132
75 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 35.7
75 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 0.8
75 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 18
75 | 85 | 1450 | 63 | kW | 3.45
75 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 13.2
75 | 85 | 1450 | 63 | Hi PR | 382
75 | 85 | 1450 | 63 | Lo PR | 134
80 | 85 | 1070 | 63 | MBh | 34.7
80 | 85 | 1070 | 63 | S/T | 0.82
80 | 85 | 1070 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 1070 | 63 | kW | 3.42
80 | 85 | 1070 | 63 | Amps | 13
80 | 85 | 1070 | 63 | Hi PR | 377
80 | 85 | 1070 | 63 | Lo PR | 130
80 | 85 | 1260 | 63 | MBh | 35.2
80 | 85 | 1260 | 63 | S/T | 0.89
80 | 85 | 1260 | 63 | ∆T | 23
80 | 85 | 1260 | 63 | kW | 3.44
80 | 85 | 1260 | 63 | Amps | 13.1
80 | 85 | 1260 | 63 | Hi PR | 380
80 | 85 | 1260 | 63 | Lo PR | 132
80 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 35.9
80 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 0.93
80 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 22
80 | 85 | 1450 | 63 | kW | 3.46
80 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 13.2
80 | 85 | 1450 | 63 | Hi PR | 383
80 | 85 | 1450 | 63 | Lo PR | 134
85 | 85 | 1070 | 63 | MBh | 35.3
85 | 85 | 1070 | 63 | S/T | 0.92
85 | 85 | 1070 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 1070 | 63 | kW | 3.42
85 | 85 | 1070 | 63 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1070 | 63 | Hi PR | 378
85 | 85 | 1070 | 63 | Lo PR | 132
85 | 85 | 1260 | 63 | MBh | 35.8
85 | 85 | 1260 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1260 | 63 | ∆T | 130
85 | 85 | 1260 | 63 | kW | 3.44
85 | 85 | 1260 | 63 | Amps | 13.2
85 | 85 | 1260 | 63 | Hi PR | 381
85 | 85 | 1260 | 63 | Lo PR | 377
85 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 36.5
85 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 1.01
85 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 25
85 | 85 | 1450 | 63 | kW | 3.46
85 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 13.2
85 | 85 | 1450 | 63 | Hi PR | 384
85 | 85 | 1450 | 63 | Lo PR | 136
70 | 95 | 1070 | 63 | MBh | 31.9
70 | 95 | 1070 | 63 | S/T | 0.57
70 | 95 | 1070 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1070 | 63 | kW | 3.83
70 | 95 | 1070 | 63 | Amps | 14.8
70 | 95 | 1070 | 63 | Hi PR | 421
70 | 95 | 1070 | 63 | Lo PR | 135
70 | 95 | 1260 | 63 | MBh | 32.5
70 | 95 | 1260 | 63 | S/T | 0.65
70 | 95 | 1260 | 63 | ∆T | 15
70 | 95 | 1260 | 63 | kW | 3.85
70 | 95 | 1260 | 63 | Amps | 14.8
70 | 95 | 1260 | 63 | Hi PR | 424
70 | 95 | 1260 | 63 | Lo PR | 138
70 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 33.1
70 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 0.69
70 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 14
70 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.87
70 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 14.9
70 | 95 | 1450 | 63 | Hi PR | 426
70 | 95 | 1450 | 63 | Lo PR | 140
75 | 95 | 1070 | 63 | MBh | 31.9
75 | 95 | 1070 | 63 | S/T | 0.71
75 | 95 | 1070 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 1070 | 63 | kW | 3.83
75 | 95 | 1070 | 63 | Amps | 14.7
75 | 95 | 1070 | 63 | Hi PR | 421
75 | 95 | 1070 | 63 | Lo PR | 136
75 | 95 | 1260 | 63 | MBh | 32.5
75 | 95 | 1260 | 63 | S/T | 0.78
75 | 95 | 1260 | 63 | ∆T | 18
75 | 95 | 1260 | 63 | kW | 3.85
75 | 95 | 1260 | 63 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1260 | 63 | Hi PR | 424
75 | 95 | 1260 | 63 | Lo PR | 138
75 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 33.1
75 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 0.82
75 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 17
75 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.87
75 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 14.9
75 | 95 | 1450 | 63 | Hi PR | 427
75 | 95 | 1450 | 63 | Lo PR | 140
80 | 95 | 1070 | 63 | MBh | 32.1
80 | 95 | 1070 | 63 | S/T | 0.83
80 | 95 | 1070 | 63 | ∆T | 23
80 | 95 | 1070 | 63 | kW | 3.83
80 | 95 | 1070 | 63 | Amps | 14.7
80 | 95 | 1070 | 63 | Hi PR | 422
80 | 95 | 1070 | 63 | Lo PR | 136
80 | 95 | 1260 | 63 | MBh | 32.7
80 | 95 | 1260 | 63 | S/T | 0.91
80 | 95 | 1260 | 63 | ∆T | 22
80 | 95 | 1260 | 63 | kW | 3.85
80 | 95 | 1260 | 63 | Amps | 14.8
80 | 95 | 1260 | 63 | Hi PR | 424
80 | 95 | 1260 | 63 | Lo PR | 138
80 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 33.3
80 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 0.95
80 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 21
80 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.87
80 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 14.9
80 | 95 | 1450 | 63 | Hi PR | 427
80 | 95 | 1450 | 63 | Lo PR | 140
85 | 95 | 1070 | 63 | MBh | 32.7
85 | 95 | 1070 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1070 | 63 | ∆T | 26
85 | 95 | 1070 | 63 | kW | 3.84
85 | 95 | 1070 | 63 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1070 | 63 | Hi PR | 423
85 | 95 | 1070 | 63 | Lo PR | 138
85 | 95 | 1260 | 63 | MBh | 33.2
85 | 95 | 1260 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1260 | 63 | ∆T | 136
85 | 95 | 1260 | 63 | kW | 3.86
85 | 95 | 1260 | 63 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1260 | 63 | Hi PR | 426
85 | 95 | 1260 | 63 | Lo PR | 422
85 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 33.9
85 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 24
85 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.88
85 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1450 | 63 | Hi PR | 428
85 | 95 | 1450 | 63 | Lo PR | 142
70 | 105 | 1070 | 63 | MBh | 29.1
70 | 105 | 1070 | 63 | S/T | 0.59
70 | 105 | 1070 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 1070 | 63 | kW | 4.29
70 | 105 | 1070 | 63 | Amps | 16.6
70 | 105 | 1070 | 63 | Hi PR | 468
70 | 105 | 1070 | 63 | Lo PR | 141
70 | 105 | 1260 | 63 | MBh | 29.6
70 | 105 | 1260 | 63 | S/T | 0.67
70 | 105 | 1260 | 63 | ∆T | 14
70 | 105 | 1260 | 63 | kW | 4.32
70 | 105 | 1260 | 63 | Amps | 16.7
70 | 105 | 1260 | 63 | Hi PR | 470
70 | 105 | 1260 | 63 | Lo PR | 143
70 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 30.3
70 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 0.71
70 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 13
70 | 105 | 1450 | 63 | kW | 4.33
70 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 16.8
70 | 105 | 1450 | 63 | Hi PR | 473
70 | 105 | 1450 | 63 | Lo PR | 146
75 | 105 | 1070 | 63 | MBh | 29.1
75 | 105 | 1070 | 63 | S/T | 0.73
75 | 105 | 1070 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 1070 | 63 | kW | 4.29
75 | 105 | 1070 | 63 | Amps | 16.6
75 | 105 | 1070 | 63 | Hi PR | 468
75 | 105 | 1070 | 63 | Lo PR | 141
75 | 105 | 1260 | 63 | MBh | 29.6
75 | 105 | 1260 | 63 | S/T | 0.8
75 | 105 | 1260 | 63 | ∆T | 18
75 | 105 | 1260 | 63 | kW | 4.31
75 | 105 | 1260 | 63 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1260 | 63 | Hi PR | 471
75 | 105 | 1260 | 63 | Lo PR | 143
75 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 30.3
75 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 0.84
75 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 17
75 | 105 | 1450 | 63 | kW | 4.33
75 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1450 | 63 | Hi PR | 473
75 | 105 | 1450 | 63 | Lo PR | 146
80 | 105 | 1070 | 63 | MBh | 29.3
80 | 105 | 1070 | 63 | S/T | 0.85
80 | 105 | 1070 | 63 | ∆T | 22
80 | 105 | 1070 | 63 | kW | 4.29
80 | 105 | 1070 | 63 | Amps | 16.6
80 | 105 | 1070 | 63 | Hi PR | 468
80 | 105 | 1070 | 63 | Lo PR | 142
80 | 105 | 1260 | 63 | MBh | 29.8
80 | 105 | 1260 | 63 | S/T | 0.93
80 | 105 | 1260 | 63 | ∆T | 21
80 | 105 | 1260 | 63 | kW | 4.32
80 | 105 | 1260 | 63 | Amps | 16.7
80 | 105 | 1260 | 63 | Hi PR | 471
80 | 105 | 1260 | 63 | Lo PR | 144
80 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 30.5
80 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 1
80 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 20
80 | 105 | 1450 | 63 | kW | 4.33
80 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 16.8
80 | 105 | 1450 | 63 | Hi PR | 474
80 | 105 | 1450 | 63 | Lo PR | 146
85 | 105 | 1070 | 63 | MBh | 29.9
85 | 105 | 1070 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1070 | 63 | ∆T | 25
85 | 105 | 1070 | 63 | kW | 4.3
85 | 105 | 1070 | 63 | Amps | 16.6
85 | 105 | 1070 | 63 | Hi PR | 470
85 | 105 | 1070 | 63 | Lo PR | 144
85 | 105 | 1260 | 63 | MBh | 30.4
85 | 105 | 1260 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1260 | 63 | ∆T | 141
85 | 105 | 1260 | 63 | kW | 4.32
85 | 105 | 1260 | 63 | Amps | 16.7
85 | 105 | 1260 | 63 | Hi PR | 472
85 | 105 | 1260 | 63 | Lo PR | 468
85 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 31
85 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 23
85 | 105 | 1450 | 63 | kW | 4.34
85 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1450 | 63 | Hi PR | 475
85 | 105 | 1450 | 63 | Lo PR | 148
70 | 115 | 1070 | 63 | MBh | 27.1
70 | 115 | 1070 | 63 | S/T | 0.66
70 | 115 | 1070 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 1070 | 63 | kW | 4.38
70 | 115 | 1070 | 63 | Amps | 16.9
70 | 115 | 1070 | 63 | Hi PR | 515
70 | 115 | 1070 | 63 | Lo PR | 150
70 | 115 | 1260 | 63 | MBh | 27.6
70 | 115 | 1260 | 63 | S/T | 0.74
70 | 115 | 1260 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1260 | 63 | kW | 4.4
70 | 115 | 1260 | 63 | Amps | 17
70 | 115 | 1260 | 63 | Hi PR | 518
70 | 115 | 1260 | 63 | Lo PR | 152
70 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 28.3
70 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 0.78
70 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 15
70 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.41
70 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 17
70 | 115 | 1450 | 63 | Hi PR | 521
70 | 115 | 1450 | 63 | Lo PR | 154
75 | 115 | 1070 | 63 | MBh | 27.1
75 | 115 | 1070 | 63 | S/T | 0.8
75 | 115 | 1070 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1070 | 63 | kW | 4.37
75 | 115 | 1070 | 63 | Amps | 16.9
75 | 115 | 1070 | 63 | Hi PR | 515
75 | 115 | 1070 | 63 | Lo PR | 150
75 | 115 | 1260 | 63 | MBh | 27.7
75 | 115 | 1260 | 63 | S/T | 0.87
75 | 115 | 1260 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 1260 | 63 | kW | 4.39
75 | 115 | 1260 | 63 | Amps | 17
75 | 115 | 1260 | 63 | Hi PR | 518
75 | 115 | 1260 | 63 | Lo PR | 152
75 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 28.3
75 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 0.91
75 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 19
75 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.41
75 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 17
75 | 115 | 1450 | 63 | Hi PR | 521
75 | 115 | 1450 | 63 | Lo PR | 154
80 | 115 | 1070 | 63 | MBh | 27.3
80 | 115 | 1070 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1070 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 1070 | 63 | kW | 4.38
80 | 115 | 1070 | 63 | Amps | 16.9
80 | 115 | 1070 | 63 | Hi PR | 516
80 | 115 | 1070 | 63 | Lo PR | 150
80 | 115 | 1260 | 63 | MBh | 27.8
80 | 115 | 1260 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1260 | 63 | ∆T | 24
80 | 115 | 1260 | 63 | kW | 4.39
80 | 115 | 1260 | 63 | Amps | 17
80 | 115 | 1260 | 63 | Hi PR | 519
80 | 115 | 1260 | 63 | Lo PR | 152
80 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 28.5
80 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 23
80 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.41
80 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 17
80 | 115 | 1450 | 63 | Hi PR | 521
80 | 115 | 1450 | 63 | Lo PR | 154
85 | 115 | 1070 | 63 | MBh | 27.9
85 | 115 | 1070 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1070 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 1070 | 63 | kW | 4.38
85 | 115 | 1070 | 63 | Amps | 16.9
85 | 115 | 1070 | 63 | Hi PR | 517
85 | 115 | 1070 | 63 | Lo PR | 152
85 | 115 | 1260 | 63 | MBh | 28.4
85 | 115 | 1260 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1260 | 63 | ∆T | 150
85 | 115 | 1260 | 63 | kW | 4.4
85 | 115 | 1260 | 63 | Amps | 17
85 | 115 | 1260 | 63 | Hi PR | 520
85 | 115 | 1260 | 63 | Lo PR | 516
85 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 29
85 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 26
85 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.42
85 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 17.1
85 | 115 | 1450 | 63 | Hi PR | 523
85 | 115 | 1450 | 63 | Lo PR | 156
70 | 65 | 1070 | 67 | MBh | 39
70 | 65 | 1070 | 67 | S/T | 0.39
70 | 65 | 1070 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1070 | 67 | kW | 2.68
70 | 65 | 1070 | 67 | Amps | 10
70 | 65 | 1070 | 67 | Hi PR | 295
70 | 65 | 1070 | 67 | Lo PR | 121
70 | 65 | 1260 | 67 | MBh | 39.6
70 | 65 | 1260 | 67 | S/T | 0.47
70 | 65 | 1260 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1260 | 67 | kW | 2.7
70 | 65 | 1260 | 67 | Amps | 10
70 | 65 | 1260 | 67 | Hi PR | 298
70 | 65 | 1260 | 67 | Lo PR | 123
70 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 40.3
70 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.5
70 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 12
70 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.72
70 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 10.1
70 | 65 | 1450 | 67 | Hi PR | 301
70 | 65 | 1450 | 67 | Lo PR | 126
75 | 65 | 1070 | 67 | MBh | 39
75 | 65 | 1070 | 67 | S/T | 0.52
75 | 65 | 1070 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 1070 | 67 | kW | 2.68
75 | 65 | 1070 | 67 | Amps | 9.9
75 | 65 | 1070 | 67 | Hi PR | 295
75 | 65 | 1070 | 67 | Lo PR | 121
75 | 65 | 1260 | 67 | MBh | 39.6
75 | 65 | 1260 | 67 | S/T | 0.6
75 | 65 | 1260 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 1260 | 67 | kW | 2.7
75 | 65 | 1260 | 67 | Amps | 10
75 | 65 | 1260 | 67 | Hi PR | 298
75 | 65 | 1260 | 67 | Lo PR | 123
75 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 40.3
75 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.64
75 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 16
75 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.72
75 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 10.1
75 | 65 | 1450 | 67 | Hi PR | 301
75 | 65 | 1450 | 67 | Lo PR | 126
80 | 65 | 1070 | 67 | MBh | 39.2
80 | 65 | 1070 | 67 | S/T | 0.65
80 | 65 | 1070 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 1070 | 67 | kW | 2.68
80 | 65 | 1070 | 67 | Amps | 9.9
80 | 65 | 1070 | 67 | Hi PR | 296
80 | 65 | 1070 | 67 | Lo PR | 122
80 | 65 | 1260 | 67 | MBh | 39.8
80 | 65 | 1260 | 67 | S/T | 0.73
80 | 65 | 1260 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 1260 | 67 | kW | 2.7
80 | 65 | 1260 | 67 | Amps | 10
80 | 65 | 1260 | 67 | Hi PR | 299
80 | 65 | 1260 | 67 | Lo PR | 124
80 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 40.5
80 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.77
80 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 20
80 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.72
80 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 10.1
80 | 65 | 1450 | 67 | Hi PR | 302
80 | 65 | 1450 | 67 | Lo PR | 126
85 | 65 | 1070 | 67 | MBh | 39.8
85 | 65 | 1070 | 67 | S/T | 0.75
85 | 65 | 1070 | 67 | ∆T | 26
85 | 65 | 1070 | 67 | kW | 2.69
85 | 65 | 1070 | 67 | Amps | 10
85 | 65 | 1070 | 67 | Hi PR | 297
85 | 65 | 1070 | 67 | Lo PR | 124
85 | 65 | 1260 | 67 | MBh | 40.4
85 | 65 | 1260 | 67 | S/T | 0.83
85 | 65 | 1260 | 67 | ∆T | 121
85 | 65 | 1260 | 67 | kW | 2.71
85 | 65 | 1260 | 67 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1260 | 67 | Hi PR | 300
85 | 65 | 1260 | 67 | Lo PR | 296
85 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 41.1
85 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.87
85 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 23
85 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.73
85 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 10.2
85 | 65 | 1450 | 67 | Hi PR | 303
85 | 65 | 1450 | 67 | Lo PR | 128
70 | 75 | 1070 | 67 | MBh | 37.6
70 | 75 | 1070 | 67 | S/T | 0.39
70 | 75 | 1070 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 1070 | 67 | kW | 3.03
70 | 75 | 1070 | 67 | Amps | 11.4
70 | 75 | 1070 | 67 | Hi PR | 336
70 | 75 | 1070 | 67 | Lo PR | 129
70 | 75 | 1260 | 67 | MBh | 38.1
70 | 75 | 1260 | 67 | S/T | 0.47
70 | 75 | 1260 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1260 | 67 | kW | 3.05
70 | 75 | 1260 | 67 | Amps | 11.5
70 | 75 | 1260 | 67 | Hi PR | 339
70 | 75 | 1260 | 67 | Lo PR | 131
70 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 38.8
70 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.51
70 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 12
70 | 75 | 1450 | 67 | kW | 3.07
70 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 11.6
70 | 75 | 1450 | 67 | Hi PR | 342
70 | 75 | 1450 | 67 | Lo PR | 133
75 | 75 | 1070 | 67 | MBh | 37.6
75 | 75 | 1070 | 67 | S/T | 0.53
75 | 75 | 1070 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 1070 | 67 | kW | 3.02
75 | 75 | 1070 | 67 | Amps | 11.4
75 | 75 | 1070 | 67 | Hi PR | 336
75 | 75 | 1070 | 67 | Lo PR | 129
75 | 75 | 1260 | 67 | MBh | 38.1
75 | 75 | 1260 | 67 | S/T | 0.6
75 | 75 | 1260 | 67 | ∆T | 16
75 | 75 | 1260 | 67 | kW | 3.05
75 | 75 | 1260 | 67 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1260 | 67 | Hi PR | 339
75 | 75 | 1260 | 67 | Lo PR | 131
75 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 38.8
75 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.64
75 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 15
75 | 75 | 1450 | 67 | kW | 3.06
75 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 11.6
75 | 75 | 1450 | 67 | Hi PR | 342
75 | 75 | 1450 | 67 | Lo PR | 133
80 | 75 | 1070 | 67 | MBh | 37.8
80 | 75 | 1070 | 67 | S/T | 0.65
80 | 75 | 1070 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 1070 | 67 | kW | 3.02
80 | 75 | 1070 | 67 | Amps | 11.4
80 | 75 | 1070 | 67 | Hi PR | 337
80 | 75 | 1070 | 67 | Lo PR | 130
80 | 75 | 1260 | 67 | MBh | 38.3
80 | 75 | 1260 | 67 | S/T | 0.73
80 | 75 | 1260 | 67 | ∆T | 20
80 | 75 | 1260 | 67 | kW | 3.05
80 | 75 | 1260 | 67 | Amps | 11.5
80 | 75 | 1260 | 67 | Hi PR | 340
80 | 75 | 1260 | 67 | Lo PR | 132
80 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 39
80 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.77
80 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 19
80 | 75 | 1450 | 67 | kW | 3.07
80 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 11.6
80 | 75 | 1450 | 67 | Hi PR | 343
80 | 75 | 1450 | 67 | Lo PR | 134
85 | 75 | 1070 | 67 | MBh | 38.4
85 | 75 | 1070 | 67 | S/T | 0.76
85 | 75 | 1070 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 1070 | 67 | kW | 3.03
85 | 75 | 1070 | 67 | Amps | 11.4
85 | 75 | 1070 | 67 | Hi PR | 338
85 | 75 | 1070 | 67 | Lo PR | 131
85 | 75 | 1260 | 67 | MBh | 38.9
85 | 75 | 1260 | 67 | S/T | 0.83
85 | 75 | 1260 | 67 | ∆T | 129
85 | 75 | 1260 | 67 | kW | 3.05
85 | 75 | 1260 | 67 | Amps | 11.5
85 | 75 | 1260 | 67 | Hi PR | 341
85 | 75 | 1260 | 67 | Lo PR | 337
85 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 39.7
85 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.87
85 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 23
85 | 75 | 1450 | 67 | kW | 3.07
85 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 11.6
85 | 75 | 1450 | 67 | Hi PR | 344
85 | 75 | 1450 | 67 | Lo PR | 136
70 | 85 | 1070 | 67 | MBh | 35.5
70 | 85 | 1070 | 67 | S/T | 0.42
70 | 85 | 1070 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1070 | 67 | kW | 3.41
70 | 85 | 1070 | 67 | Amps | 13
70 | 85 | 1070 | 67 | Hi PR | 378
70 | 85 | 1070 | 67 | Lo PR | 136
70 | 85 | 1260 | 67 | MBh | 36.1
70 | 85 | 1260 | 67 | S/T | 0.49
70 | 85 | 1260 | 67 | ∆T | 12
70 | 85 | 1260 | 67 | kW | 3.43
70 | 85 | 1260 | 67 | Amps | 13.1
70 | 85 | 1260 | 67 | Hi PR | 381
70 | 85 | 1260 | 67 | Lo PR | 138
70 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 36.8
70 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.53
70 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 11
70 | 85 | 1450 | 67 | kW | 3.45
70 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 13.2
70 | 85 | 1450 | 67 | Hi PR | 384
70 | 85 | 1450 | 67 | Lo PR | 140
75 | 85 | 1070 | 67 | MBh | 35.6
75 | 85 | 1070 | 67 | S/T | 0.55
75 | 85 | 1070 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1070 | 67 | kW | 3.41
75 | 85 | 1070 | 67 | Amps | 13
75 | 85 | 1070 | 67 | Hi PR | 379
75 | 85 | 1070 | 67 | Lo PR | 136
75 | 85 | 1260 | 67 | MBh | 36.1
75 | 85 | 1260 | 67 | S/T | 0.63
75 | 85 | 1260 | 67 | ∆T | 16
75 | 85 | 1260 | 67 | kW | 3.43
75 | 85 | 1260 | 67 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1260 | 67 | Hi PR | 382
75 | 85 | 1260 | 67 | Lo PR | 138
75 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 36.8
75 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.67
75 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 15
75 | 85 | 1450 | 67 | kW | 3.45
75 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 13.2
75 | 85 | 1450 | 67 | Hi PR | 384
75 | 85 | 1450 | 67 | Lo PR | 140
80 | 85 | 1070 | 67 | MBh | 35.8
80 | 85 | 1070 | 67 | S/T | 0.68
80 | 85 | 1070 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1070 | 67 | kW | 3.41
80 | 85 | 1070 | 67 | Amps | 13
80 | 85 | 1070 | 67 | Hi PR | 379
80 | 85 | 1070 | 67 | Lo PR | 137
80 | 85 | 1260 | 67 | MBh | 36.3
80 | 85 | 1260 | 67 | S/T | 0.75
80 | 85 | 1260 | 67 | ∆T | 20
80 | 85 | 1260 | 67 | kW | 3.43
80 | 85 | 1260 | 67 | Amps | 13.1
80 | 85 | 1260 | 67 | Hi PR | 382
80 | 85 | 1260 | 67 | Lo PR | 139
80 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 37
80 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.79
80 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 19
80 | 85 | 1450 | 67 | kW | 3.45
80 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 13.2
80 | 85 | 1450 | 67 | Hi PR | 385
80 | 85 | 1450 | 67 | Lo PR | 141
85 | 85 | 1070 | 67 | MBh | 36.3
85 | 85 | 1070 | 67 | S/T | 0.78
85 | 85 | 1070 | 67 | ∆T | 24
85 | 85 | 1070 | 67 | kW | 3.42
85 | 85 | 1070 | 67 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1070 | 67 | Hi PR | 380
85 | 85 | 1070 | 67 | Lo PR | 138
85 | 85 | 1260 | 67 | MBh | 36.9
85 | 85 | 1260 | 67 | S/T | 0.86
85 | 85 | 1260 | 67 | ∆T | 136
85 | 85 | 1260 | 67 | kW | 3.44
85 | 85 | 1260 | 67 | Amps | 13.1
85 | 85 | 1260 | 67 | Hi PR | 383
85 | 85 | 1260 | 67 | Lo PR | 379
85 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 37.6
85 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.9
85 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 22
85 | 85 | 1450 | 67 | kW | 3.46
85 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 13.2
85 | 85 | 1450 | 67 | Hi PR | 386
85 | 85 | 1450 | 67 | Lo PR | 143
70 | 95 | 1070 | 67 | MBh | 32.9
70 | 95 | 1070 | 67 | S/T | 0.44
70 | 95 | 1070 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 1070 | 67 | kW | 3.83
70 | 95 | 1070 | 67 | Amps | 14.7
70 | 95 | 1070 | 67 | Hi PR | 423
70 | 95 | 1070 | 67 | Lo PR | 142
70 | 95 | 1260 | 67 | MBh | 33.5
70 | 95 | 1260 | 67 | S/T | 0.51
70 | 95 | 1260 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 1260 | 67 | kW | 3.85
70 | 95 | 1260 | 67 | Amps | 14.8
70 | 95 | 1260 | 67 | Hi PR | 426
70 | 95 | 1260 | 67 | Lo PR | 144
70 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 34.1
70 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.55
70 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 11
70 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.87
70 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 14.9
70 | 95 | 1450 | 67 | Hi PR | 428
70 | 95 | 1450 | 67 | Lo PR | 147
75 | 95 | 1070 | 67 | MBh | 33
75 | 95 | 1070 | 67 | S/T | 0.57
75 | 95 | 1070 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1070 | 67 | kW | 3.82
75 | 95 | 1070 | 67 | Amps | 14.7
75 | 95 | 1070 | 67 | Hi PR | 423
75 | 95 | 1070 | 67 | Lo PR | 142
75 | 95 | 1260 | 67 | MBh | 33.5
75 | 95 | 1260 | 67 | S/T | 0.64
75 | 95 | 1260 | 67 | ∆T | 15
75 | 95 | 1260 | 67 | kW | 3.85
75 | 95 | 1260 | 67 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1260 | 67 | Hi PR | 426
75 | 95 | 1260 | 67 | Lo PR | 144
75 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 34.2
75 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.68
75 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 14
75 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.86
75 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 14.9
75 | 95 | 1450 | 67 | Hi PR | 429
75 | 95 | 1450 | 67 | Lo PR | 147
80 | 95 | 1070 | 67 | MBh | 33.1
80 | 95 | 1070 | 67 | S/T | 0.69
80 | 95 | 1070 | 67 | ∆T | 20
80 | 95 | 1070 | 67 | kW | 3.82
80 | 95 | 1070 | 67 | Amps | 14.7
80 | 95 | 1070 | 67 | Hi PR | 423
80 | 95 | 1070 | 67 | Lo PR | 143
80 | 95 | 1260 | 67 | MBh | 34.2
80 | 95 | 1260 | 67 | S/T | 0.77
80 | 95 | 1260 | 67 | ∆T | 19
80 | 95 | 1260 | 67 | kW | 3.8
80 | 95 | 1260 | 67 | Amps | 14.4
80 | 95 | 1260 | 67 | Hi PR | 426
80 | 95 | 1260 | 67 | Lo PR | 146
80 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 34.3
80 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.81
80 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 18
80 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.87
80 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 14.9
80 | 95 | 1450 | 67 | Hi PR | 429
80 | 95 | 1450 | 67 | Lo PR | 147
85 | 95 | 1070 | 67 | MBh | 33.7
85 | 95 | 1070 | 67 | S/T | 0.8
85 | 95 | 1070 | 67 | ∆T | 23
85 | 95 | 1070 | 67 | kW | 3.83
85 | 95 | 1070 | 67 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1070 | 67 | Hi PR | 425
85 | 95 | 1070 | 67 | Lo PR | 144
85 | 95 | 1260 | 67 | MBh | 34.3
85 | 95 | 1260 | 67 | S/T | 0.87
85 | 95 | 1260 | 67 | ∆T | 142
85 | 95 | 1260 | 67 | kW | 3.85
85 | 95 | 1260 | 67 | Amps | 14.8
85 | 95 | 1260 | 67 | Hi PR | 428
85 | 95 | 1260 | 67 | Lo PR | 423
85 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 34.9
85 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.91
85 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 21
85 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.87
85 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1450 | 67 | Hi PR | 430
85 | 95 | 1450 | 67 | Lo PR | 149
70 | 105 | 1070 | 67 | MBh | 30.1
70 | 105 | 1070 | 67 | S/T | 0.46
70 | 105 | 1070 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 1070 | 67 | kW | 4.29
70 | 105 | 1070 | 67 | Amps | 16.6
70 | 105 | 1070 | 67 | Hi PR | 469
70 | 105 | 1070 | 67 | Lo PR | 148
70 | 105 | 1260 | 67 | MBh | 30.6
70 | 105 | 1260 | 67 | S/T | 0.53
70 | 105 | 1260 | 67 | ∆T | 11
70 | 105 | 1260 | 67 | kW | 4.31
70 | 105 | 1260 | 67 | Amps | 16.7
70 | 105 | 1260 | 67 | Hi PR | 472
70 | 105 | 1260 | 67 | Lo PR | 150
70 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 31.3
70 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.57
70 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 10
70 | 105 | 1450 | 67 | kW | 4.33
70 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 16.7
70 | 105 | 1450 | 67 | Hi PR | 475
70 | 105 | 1450 | 67 | Lo PR | 153
75 | 105 | 1070 | 67 | MBh | 30.1
75 | 105 | 1070 | 67 | S/T | 0.59
75 | 105 | 1070 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 1070 | 67 | kW | 4.29
75 | 105 | 1070 | 67 | Amps | 16.6
75 | 105 | 1070 | 67 | Hi PR | 470
75 | 105 | 1070 | 67 | Lo PR | 148
75 | 105 | 1260 | 67 | MBh | 30.6
75 | 105 | 1260 | 67 | S/T | 0.66
75 | 105 | 1260 | 67 | ∆T | 15
75 | 105 | 1260 | 67 | kW | 4.31
75 | 105 | 1260 | 67 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1260 | 67 | Hi PR | 473
75 | 105 | 1260 | 67 | Lo PR | 150
75 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 31.3
75 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.7
75 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 14
75 | 105 | 1450 | 67 | kW | 4.33
75 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1450 | 67 | Hi PR | 475
75 | 105 | 1450 | 67 | Lo PR | 153
80 | 105 | 1070 | 67 | MBh | 30.3
80 | 105 | 1070 | 67 | S/T | 0.72
80 | 105 | 1070 | 67 | ∆T | 19
80 | 105 | 1070 | 67 | kW | 4.29
80 | 105 | 1070 | 67 | Amps | 16.6
80 | 105 | 1070 | 67 | Hi PR | 470
80 | 105 | 1070 | 67 | Lo PR | 149
80 | 105 | 1260 | 67 | MBh | 30.8
80 | 105 | 1260 | 67 | S/T | 0.79
80 | 105 | 1260 | 67 | ∆T | 18
80 | 105 | 1260 | 67 | kW | 4.31
80 | 105 | 1260 | 67 | Amps | 16.7
80 | 105 | 1260 | 67 | Hi PR | 473
80 | 105 | 1260 | 67 | Lo PR | 151
80 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 31.5
80 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.83
80 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 17
80 | 105 | 1450 | 67 | kW | 4.33
80 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 16.7
80 | 105 | 1450 | 67 | Hi PR | 476
80 | 105 | 1450 | 67 | Lo PR | 153
85 | 105 | 1070 | 67 | MBh | 30.9
85 | 105 | 1070 | 67 | S/T | 0.82
85 | 105 | 1070 | 67 | ∆T | 22
85 | 105 | 1070 | 67 | kW | 4.29
85 | 105 | 1070 | 67 | Amps | 16.6
85 | 105 | 1070 | 67 | Hi PR | 472
85 | 105 | 1070 | 67 | Lo PR | 151
85 | 105 | 1260 | 67 | MBh | 31.4
85 | 105 | 1260 | 67 | S/T | 0.89
85 | 105 | 1260 | 67 | ∆T | 148
85 | 105 | 1260 | 67 | kW | 4.32
85 | 105 | 1260 | 67 | Amps | 16.7
85 | 105 | 1260 | 67 | Hi PR | 474
85 | 105 | 1260 | 67 | Lo PR | 470
85 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 32
85 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.93
85 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 20
85 | 105 | 1450 | 67 | kW | 4.33
85 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1450 | 67 | Hi PR | 477
85 | 105 | 1450 | 67 | Lo PR | 155
70 | 115 | 1070 | 67 | MBh | 28.1
70 | 115 | 1070 | 67 | S/T | 0.52
70 | 115 | 1070 | 67 | ∆T | 15
70 | 115 | 1070 | 67 | kW | 4.37
70 | 115 | 1070 | 67 | Amps | 16.9
70 | 115 | 1070 | 67 | Hi PR | 517
70 | 115 | 1070 | 67 | Lo PR | 157
70 | 115 | 1260 | 67 | MBh | 28.6
70 | 115 | 1260 | 67 | S/T | 0.6
70 | 115 | 1260 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 1260 | 67 | kW | 4.39
70 | 115 | 1260 | 67 | Amps | 16.9
70 | 115 | 1260 | 67 | Hi PR | 520
70 | 115 | 1260 | 67 | Lo PR | 159
70 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 29.2
70 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 0.64
70 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 12
70 | 115 | 1450 | 67 | kW | 4.41
70 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 17
70 | 115 | 1450 | 67 | Hi PR | 522
70 | 115 | 1450 | 67 | Lo PR | 161
75 | 115 | 1070 | 67 | MBh | 28.1
75 | 115 | 1070 | 67 | S/T | 0.66
75 | 115 | 1070 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 1070 | 67 | kW | 4.37
75 | 115 | 1070 | 67 | Amps | 16.9
75 | 115 | 1070 | 67 | Hi PR | 517
75 | 115 | 1070 | 67 | Lo PR | 157
75 | 115 | 1260 | 67 | MBh | 28.6
75 | 115 | 1260 | 67 | S/T | 0.73
75 | 115 | 1260 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 1260 | 67 | kW | 4.39
75 | 115 | 1260 | 67 | Amps | 16.9
75 | 115 | 1260 | 67 | Hi PR | 520
75 | 115 | 1260 | 67 | Lo PR | 159
75 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 29.3
75 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 0.77
75 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 16
75 | 115 | 1450 | 67 | kW | 4.4
75 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 17
75 | 115 | 1450 | 67 | Hi PR | 523
75 | 115 | 1450 | 67 | Lo PR | 161
80 | 115 | 1070 | 67 | MBh | 28.3
80 | 115 | 1070 | 67 | S/T | 0.79
80 | 115 | 1070 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 1070 | 67 | kW | 4.37
80 | 115 | 1070 | 67 | Amps | 16.9
80 | 115 | 1070 | 67 | Hi PR | 518
80 | 115 | 1070 | 67 | Lo PR | 157
80 | 115 | 1260 | 67 | MBh | 28.8
80 | 115 | 1260 | 67 | S/T | 0.86
80 | 115 | 1260 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 1260 | 67 | kW | 4.39
80 | 115 | 1260 | 67 | Amps | 16.9
80 | 115 | 1260 | 67 | Hi PR | 521
80 | 115 | 1260 | 67 | Lo PR | 159
80 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 29.4
80 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 0.9
80 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 20
80 | 115 | 1450 | 67 | kW | 4.41
80 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 17
80 | 115 | 1450 | 67 | Hi PR | 523
80 | 115 | 1450 | 67 | Lo PR | 162
85 | 115 | 1070 | 67 | MBh | 28.8
85 | 115 | 1070 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1070 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 1070 | 67 | kW | 4.38
85 | 115 | 1070 | 67 | Amps | 16.9
85 | 115 | 1070 | 67 | Hi PR | 519
85 | 115 | 1070 | 67 | Lo PR | 159
85 | 115 | 1260 | 67 | MBh | 29.4
85 | 115 | 1260 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1260 | 67 | ∆T | 157
85 | 115 | 1260 | 67 | kW | 4.4
85 | 115 | 1260 | 67 | Amps | 17
85 | 115 | 1260 | 67 | Hi PR | 522
85 | 115 | 1260 | 67 | Lo PR | 518
85 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 30
85 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 23
85 | 115 | 1450 | 67 | kW | 4.41
85 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 17
85 | 115 | 1450 | 67 | Hi PR | 525
85 | 115 | 1450 | 67 | Lo PR | 163
70 | 65 | 1070 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1070 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1070 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1070 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1070 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1070 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 1070 | 71 | Lo PR | -
70 | 65 | 1260 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1260 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1260 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1260 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1260 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1260 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 1260 | 71 | Lo PR | -
70 | 65 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1450 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 1450 | 71 | Lo PR | -
75 | 65 | 1070 | 71 | MBh | 40.7
75 | 65 | 1070 | 71 | S/T | 0.37
75 | 65 | 1070 | 71 | ∆T | 15
75 | 65 | 1070 | 71 | kW | 2.7
75 | 65 | 1070 | 71 | Amps | 10.1
75 | 65 | 1070 | 71 | Hi PR | 300
75 | 65 | 1070 | 71 | Lo PR | 132
75 | 65 | 1260 | 71 | MBh | 41.3
75 | 65 | 1260 | 71 | S/T | 0.45
75 | 65 | 1260 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1260 | 71 | kW | 2.73
75 | 65 | 1260 | 71 | Amps | 10.2
75 | 65 | 1260 | 71 | Hi PR | 303
75 | 65 | 1260 | 71 | Lo PR | 134
75 | 65 | 1450 | 71 | MBh | 42
75 | 65 | 1450 | 71 | S/T | 0.49
75 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | 12
75 | 65 | 1450 | 71 | kW | 2.74
75 | 65 | 1450 | 71 | Amps | 10.2
75 | 65 | 1450 | 71 | Hi PR | 306
75 | 65 | 1450 | 71 | Lo PR | 136
80 | 65 | 1070 | 71 | MBh | 40.9
80 | 65 | 1070 | 71 | S/T | 0.5
80 | 65 | 1070 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 1070 | 71 | kW | 2.71
80 | 65 | 1070 | 71 | Amps | 10.1
80 | 65 | 1070 | 71 | Hi PR | 301
80 | 65 | 1070 | 71 | Lo PR | 132
80 | 65 | 1260 | 71 | MBh | 41.5
80 | 65 | 1260 | 71 | S/T | 0.58
80 | 65 | 1260 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1260 | 71 | kW | 2.73
80 | 65 | 1260 | 71 | Amps | 10.2
80 | 65 | 1260 | 71 | Hi PR | 304
80 | 65 | 1260 | 71 | Lo PR | 134
80 | 65 | 1450 | 71 | MBh | 42.2
80 | 65 | 1450 | 71 | S/T | 0.62
80 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | 16
80 | 65 | 1450 | 71 | kW | 2.75
80 | 65 | 1450 | 71 | Amps | 10.2
80 | 65 | 1450 | 71 | Hi PR | 307
80 | 65 | 1450 | 71 | Lo PR | 137
85 | 65 | 1070 | 71 | MBh | 41.5
85 | 65 | 1070 | 71 | S/T | 0.61
85 | 65 | 1070 | 71 | ∆T | 22
85 | 65 | 1070 | 71 | kW | 2.71
85 | 65 | 1070 | 71 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1070 | 71 | Hi PR | 302
85 | 65 | 1070 | 71 | Lo PR | 134
85 | 65 | 1260 | 71 | MBh | 42.1
85 | 65 | 1260 | 71 | S/T | 0.68
85 | 65 | 1260 | 71 | ∆T | 132
85 | 65 | 1260 | 71 | kW | 2.74
85 | 65 | 1260 | 71 | Amps | 10.2
85 | 65 | 1260 | 71 | Hi PR | 305
85 | 65 | 1260 | 71 | Lo PR | 301
85 | 65 | 1450 | 71 | MBh | 42.8
85 | 65 | 1450 | 71 | S/T | 0.72
85 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | 20
85 | 65 | 1450 | 71 | kW | 2.75
85 | 65 | 1450 | 71 | Amps | 10.3
85 | 65 | 1450 | 71 | Hi PR | 308
85 | 65 | 1450 | 71 | Lo PR | 139
70 | 75 | 1070 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1070 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1070 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1070 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1070 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1070 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 1070 | 71 | Lo PR | -
70 | 75 | 1260 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1260 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1260 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1260 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1260 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1260 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 1260 | 71 | Lo PR | -
70 | 75 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1450 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 1450 | 71 | Lo PR | -
75 | 75 | 1070 | 71 | MBh | 39.2
75 | 75 | 1070 | 71 | S/T | 0.38
75 | 75 | 1070 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1070 | 71 | kW | 3.05
75 | 75 | 1070 | 71 | Amps | 11.5
75 | 75 | 1070 | 71 | Hi PR | 342
75 | 75 | 1070 | 71 | Lo PR | 140
75 | 75 | 1260 | 71 | MBh | 39.8
75 | 75 | 1260 | 71 | S/T | 0.46
75 | 75 | 1260 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 1260 | 71 | kW | 3.07
75 | 75 | 1260 | 71 | Amps | 11.6
75 | 75 | 1260 | 71 | Hi PR | 344
75 | 75 | 1260 | 71 | Lo PR | 142
75 | 75 | 1450 | 71 | MBh | 40.5
75 | 75 | 1450 | 71 | S/T | 0.5
75 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | 12
75 | 75 | 1450 | 71 | kW | 3.09
75 | 75 | 1450 | 71 | Amps | 11.7
75 | 75 | 1450 | 71 | Hi PR | 347
75 | 75 | 1450 | 71 | Lo PR | 145
80 | 75 | 1070 | 71 | MBh | 39.4
80 | 75 | 1070 | 71 | S/T | 0.51
80 | 75 | 1070 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1070 | 71 | kW | 3.05
80 | 75 | 1070 | 71 | Amps | 11.5
80 | 75 | 1070 | 71 | Hi PR | 342
80 | 75 | 1070 | 71 | Lo PR | 141
80 | 75 | 1260 | 71 | MBh | 40
80 | 75 | 1260 | 71 | S/T | 0.58
80 | 75 | 1260 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 1260 | 71 | kW | 3.07
80 | 75 | 1260 | 71 | Amps | 11.6
80 | 75 | 1260 | 71 | Hi PR | 345
80 | 75 | 1260 | 71 | Lo PR | 143
80 | 75 | 1450 | 71 | MBh | 40.7
80 | 75 | 1450 | 71 | S/T | 0.62
80 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | 16
80 | 75 | 1450 | 71 | kW | 3.09
80 | 75 | 1450 | 71 | Amps | 11.7
80 | 75 | 1450 | 71 | Hi PR | 348
80 | 75 | 1450 | 71 | Lo PR | 145
85 | 75 | 1070 | 71 | MBh | 40
85 | 75 | 1070 | 71 | S/T | 0.61
85 | 75 | 1070 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 1070 | 71 | kW | 3.06
85 | 75 | 1070 | 71 | Amps | 11.6
85 | 75 | 1070 | 71 | Hi PR | 343
85 | 75 | 1070 | 71 | Lo PR | 142
85 | 75 | 1260 | 71 | MBh | 40.6
85 | 75 | 1260 | 71 | S/T | 0.69
85 | 75 | 1260 | 71 | ∆T | 140
85 | 75 | 1260 | 71 | kW | 3.08
85 | 75 | 1260 | 71 | Amps | 11.7
85 | 75 | 1260 | 71 | Hi PR | 346
85 | 75 | 1260 | 71 | Lo PR | 342
85 | 75 | 1450 | 71 | MBh | 41.3
85 | 75 | 1450 | 71 | S/T | 0.73
85 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | 19
85 | 75 | 1450 | 71 | kW | 3.1
85 | 75 | 1450 | 71 | Amps | 11.7
85 | 75 | 1450 | 71 | Hi PR | 349
85 | 75 | 1450 | 71 | Lo PR | 147
70 | 85 | 1070 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1070 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1070 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1070 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1070 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1070 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 1070 | 71 | Lo PR | -
70 | 85 | 1260 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1260 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1260 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1260 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1260 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1260 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 1260 | 71 | Lo PR | -
70 | 85 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1450 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 1450 | 71 | Lo PR | -
75 | 85 | 1070 | 71 | MBh | 37.2
75 | 85 | 1070 | 71 | S/T | 0.4
75 | 85 | 1070 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1070 | 71 | kW | 3.43
75 | 85 | 1070 | 71 | Amps | 13.1
75 | 85 | 1070 | 71 | Hi PR | 384
75 | 85 | 1070 | 71 | Lo PR | 147
75 | 85 | 1260 | 71 | MBh | 37.7
75 | 85 | 1260 | 71 | S/T | 0.48
75 | 85 | 1260 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 1260 | 71 | kW | 3.46
75 | 85 | 1260 | 71 | Amps | 13.2
75 | 85 | 1260 | 71 | Hi PR | 387
75 | 85 | 1260 | 71 | Lo PR | 149
75 | 85 | 1450 | 71 | MBh | 38.4
75 | 85 | 1450 | 71 | S/T | 0.52
75 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | 12
75 | 85 | 1450 | 71 | kW | 3.47
75 | 85 | 1450 | 71 | Amps | 13.3
75 | 85 | 1450 | 71 | Hi PR | 389
75 | 85 | 1450 | 71 | Lo PR | 152
80 | 85 | 1070 | 71 | MBh | 37.4
80 | 85 | 1070 | 71 | S/T | 0.53
80 | 85 | 1070 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1070 | 71 | kW | 3.44
80 | 85 | 1070 | 71 | Amps | 13.1
80 | 85 | 1070 | 71 | Hi PR | 384
80 | 85 | 1070 | 71 | Lo PR | 148
80 | 85 | 1260 | 71 | MBh | 37.9
80 | 85 | 1260 | 71 | S/T | 0.61
80 | 85 | 1260 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 1260 | 71 | kW | 3.46
80 | 85 | 1260 | 71 | Amps | 13.2
80 | 85 | 1260 | 71 | Hi PR | 387
80 | 85 | 1260 | 71 | Lo PR | 150
80 | 85 | 1450 | 71 | MBh | 38.6
80 | 85 | 1450 | 71 | S/T | 0.65
80 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | 16
80 | 85 | 1450 | 71 | kW | 3.48
80 | 85 | 1450 | 71 | Amps | 13.3
80 | 85 | 1450 | 71 | Hi PR | 390
80 | 85 | 1450 | 71 | Lo PR | 152
85 | 85 | 1070 | 71 | MBh | 38
85 | 85 | 1070 | 71 | S/T | 0.63
85 | 85 | 1070 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 1070 | 71 | kW | 3.44
85 | 85 | 1070 | 71 | Amps | 13.2
85 | 85 | 1070 | 71 | Hi PR | 385
85 | 85 | 1070 | 71 | Lo PR | 150
85 | 85 | 1260 | 71 | MBh | 38.5
85 | 85 | 1260 | 71 | S/T | 0.71
85 | 85 | 1260 | 71 | ∆T | 147
85 | 85 | 1260 | 71 | kW | 3.47
85 | 85 | 1260 | 71 | Amps | 13.3
85 | 85 | 1260 | 71 | Hi PR | 388
85 | 85 | 1260 | 71 | Lo PR | 384
85 | 85 | 1450 | 71 | MBh | 39.2
85 | 85 | 1450 | 71 | S/T | 0.75
85 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | 19
85 | 85 | 1450 | 71 | kW | 3.48
85 | 85 | 1450 | 71 | Amps | 13.3
85 | 85 | 1450 | 71 | Hi PR | 391
85 | 85 | 1450 | 71 | Lo PR | 154
70 | 95 | 1070 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1070 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1070 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1070 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1070 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1070 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 1070 | 71 | Lo PR | -
70 | 95 | 1260 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1260 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1260 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1260 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1260 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1260 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 1260 | 71 | Lo PR | -
70 | 95 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1450 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 1450 | 71 | Lo PR | -
75 | 95 | 1070 | 71 | MBh | 34.5
75 | 95 | 1070 | 71 | S/T | 0.42
75 | 95 | 1070 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1070 | 71 | kW | 3.85
75 | 95 | 1070 | 71 | Amps | 14.8
75 | 95 | 1070 | 71 | Hi PR | 428
75 | 95 | 1070 | 71 | Lo PR | 154
75 | 95 | 1260 | 71 | MBh | 35.1
75 | 95 | 1260 | 71 | S/T | 0.5
75 | 95 | 1260 | 71 | ∆T | 12
75 | 95 | 1260 | 71 | kW | 3.87
75 | 95 | 1260 | 71 | Amps | 14.9
75 | 95 | 1260 | 71 | Hi PR | 431
75 | 95 | 1260 | 71 | Lo PR | 156
75 | 95 | 1450 | 71 | MBh | 35.7
75 | 95 | 1450 | 71 | S/T | 0.54
75 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | 11
75 | 95 | 1450 | 71 | kW | 3.89
75 | 95 | 1450 | 71 | Amps | 15
75 | 95 | 1450 | 71 | Hi PR | 434
75 | 95 | 1450 | 71 | Lo PR | 158
80 | 95 | 1070 | 71 | MBh | 34.7
80 | 95 | 1070 | 71 | S/T | 0.55
80 | 95 | 1070 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1070 | 71 | kW | 3.85
80 | 95 | 1070 | 71 | Amps | 14.8
80 | 95 | 1070 | 71 | Hi PR | 428
80 | 95 | 1070 | 71 | Lo PR | 154
80 | 95 | 1260 | 71 | MBh | 35.2
80 | 95 | 1260 | 71 | S/T | 0.63
80 | 95 | 1260 | 71 | ∆T | 16
80 | 95 | 1260 | 71 | kW | 3.87
80 | 95 | 1260 | 71 | Amps | 14.9
80 | 95 | 1260 | 71 | Hi PR | 431
80 | 95 | 1260 | 71 | Lo PR | 156
80 | 95 | 1450 | 71 | MBh | 35.9
80 | 95 | 1450 | 71 | S/T | 0.67
80 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | 15
80 | 95 | 1450 | 71 | kW | 3.89
80 | 95 | 1450 | 71 | Amps | 15
80 | 95 | 1450 | 71 | Hi PR | 434
80 | 95 | 1450 | 71 | Lo PR | 159
85 | 95 | 1070 | 71 | MBh | 35.3
85 | 95 | 1070 | 71 | S/T | 0.65
85 | 95 | 1070 | 71 | ∆T | 20
85 | 95 | 1070 | 71 | kW | 3.86
85 | 95 | 1070 | 71 | Amps | 14.9
85 | 95 | 1070 | 71 | Hi PR | 430
85 | 95 | 1070 | 71 | Lo PR | 156
85 | 95 | 1260 | 71 | MBh | 35.8
85 | 95 | 1260 | 71 | S/T | 0.73
85 | 95 | 1260 | 71 | ∆T | 154
85 | 95 | 1260 | 71 | kW | 3.88
85 | 95 | 1260 | 71 | Amps | 15
85 | 95 | 1260 | 71 | Hi PR | 433
85 | 95 | 1260 | 71 | Lo PR | 428
85 | 95 | 1450 | 71 | MBh | 36.5
85 | 95 | 1450 | 71 | S/T | 0.77
85 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | 18
85 | 95 | 1450 | 71 | kW | 3.9
85 | 95 | 1450 | 71 | Amps | 15
85 | 95 | 1450 | 71 | Hi PR | 435
85 | 95 | 1450 | 71 | Lo PR | 161
70 | 105 | 1070 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1070 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1070 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1070 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1070 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1070 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 1070 | 71 | Lo PR | -
70 | 105 | 1260 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1260 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1260 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1260 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1260 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1260 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 1260 | 71 | Lo PR | -
70 | 105 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1450 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 1450 | 71 | Lo PR | -
75 | 105 | 1070 | 71 | MBh | 31.6
75 | 105 | 1070 | 71 | S/T | 0.44
75 | 105 | 1070 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1070 | 71 | kW | 4.31
75 | 105 | 1070 | 71 | Amps | 16.7
75 | 105 | 1070 | 71 | Hi PR | 475
75 | 105 | 1070 | 71 | Lo PR | 160
75 | 105 | 1260 | 71 | MBh | 32.2
75 | 105 | 1260 | 71 | S/T | 0.52
75 | 105 | 1260 | 71 | ∆T | 12
75 | 105 | 1260 | 71 | kW | 4.34
75 | 105 | 1260 | 71 | Amps | 16.8
75 | 105 | 1260 | 71 | Hi PR | 477
75 | 105 | 1260 | 71 | Lo PR | 162
75 | 105 | 1450 | 71 | MBh | 32.8
75 | 105 | 1450 | 71 | S/T | 0.56
75 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | 11
75 | 105 | 1450 | 71 | kW | 4.35
75 | 105 | 1450 | 71 | Amps | 16.8
75 | 105 | 1450 | 71 | Hi PR | 480
75 | 105 | 1450 | 71 | Lo PR | 165
80 | 105 | 1070 | 71 | MBh | 31.8
80 | 105 | 1070 | 71 | S/T | 0.57
80 | 105 | 1070 | 71 | ∆T | 16
80 | 105 | 1070 | 71 | kW | 4.31
80 | 105 | 1070 | 71 | Amps | 16.7
80 | 105 | 1070 | 71 | Hi PR | 475
80 | 105 | 1070 | 71 | Lo PR | 161
80 | 105 | 1260 | 71 | MBh | 32.3
80 | 105 | 1260 | 71 | S/T | 0.65
80 | 105 | 1260 | 71 | ∆T | 15
80 | 105 | 1260 | 71 | kW | 4.34
80 | 105 | 1260 | 71 | Amps | 16.8
80 | 105 | 1260 | 71 | Hi PR | 478
80 | 105 | 1260 | 71 | Lo PR | 163
80 | 105 | 1450 | 71 | MBh | 33
80 | 105 | 1450 | 71 | S/T | 0.69
80 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | 14
80 | 105 | 1450 | 71 | kW | 4.35
80 | 105 | 1450 | 71 | Amps | 16.8
80 | 105 | 1450 | 71 | Hi PR | 481
80 | 105 | 1450 | 71 | Lo PR | 165
85 | 105 | 1070 | 71 | MBh | 32.4
85 | 105 | 1070 | 71 | S/T | 0.67
85 | 105 | 1070 | 71 | ∆T | 19
85 | 105 | 1070 | 71 | kW | 4.32
85 | 105 | 1070 | 71 | Amps | 16.7
85 | 105 | 1070 | 71 | Hi PR | 476
85 | 105 | 1070 | 71 | Lo PR | 162
85 | 105 | 1260 | 71 | MBh | 32.9
85 | 105 | 1260 | 71 | S/T | 0.75
85 | 105 | 1260 | 71 | ∆T | 160
85 | 105 | 1260 | 71 | kW | 4.34
85 | 105 | 1260 | 71 | Amps | 16.8
85 | 105 | 1260 | 71 | Hi PR | 479
85 | 105 | 1260 | 71 | Lo PR | 475
85 | 105 | 1450 | 71 | MBh | 33.5
85 | 105 | 1450 | 71 | S/T | 0.79
85 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | 17
85 | 105 | 1450 | 71 | kW | 4.36
85 | 105 | 1450 | 71 | Amps | 16.9
85 | 105 | 1450 | 71 | Hi PR | 482
85 | 105 | 1450 | 71 | Lo PR | 167
70 | 115 | 1070 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1070 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1070 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1070 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1070 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1070 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 1070 | 71 | Lo PR | -
70 | 115 | 1260 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1260 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1260 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1260 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1260 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1260 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 1260 | 71 | Lo PR | -
70 | 115 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1450 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 1450 | 71 | Lo PR | -
75 | 115 | 1070 | 71 | MBh | 29.6
75 | 115 | 1070 | 71 | S/T | 0.51
75 | 115 | 1070 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 1070 | 71 | kW | 4.39
75 | 115 | 1070 | 71 | Amps | 17
75 | 115 | 1070 | 71 | Hi PR | 522
75 | 115 | 1070 | 71 | Lo PR | 169
75 | 115 | 1260 | 71 | MBh | 30.1
75 | 115 | 1260 | 71 | S/T | 0.59
75 | 115 | 1260 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 1260 | 71 | kW | 4.41
75 | 115 | 1260 | 71 | Amps | 17
75 | 115 | 1260 | 71 | Hi PR | 525
75 | 115 | 1260 | 71 | Lo PR | 171
75 | 115 | 1450 | 71 | MBh | 30.8
75 | 115 | 1450 | 71 | S/T | 0.63
75 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | 13
75 | 115 | 1450 | 71 | kW | 4.43
75 | 115 | 1450 | 71 | Amps | 17.1
75 | 115 | 1450 | 71 | Hi PR | 527
75 | 115 | 1450 | 71 | Lo PR | 174
80 | 115 | 1070 | 71 | MBh | 29.8
80 | 115 | 1070 | 71 | S/T | 0.64
80 | 115 | 1070 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 1070 | 71 | kW | 4.39
80 | 115 | 1070 | 71 | Amps | 17
80 | 115 | 1070 | 71 | Hi PR | 522
80 | 115 | 1070 | 71 | Lo PR | 169
80 | 115 | 1260 | 71 | MBh | 30.3
80 | 115 | 1260 | 71 | S/T | 0.72
80 | 115 | 1260 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 1260 | 71 | kW | 4.41
80 | 115 | 1260 | 71 | Amps | 17
80 | 115 | 1260 | 71 | Hi PR | 525
80 | 115 | 1260 | 71 | Lo PR | 172
80 | 115 | 1450 | 71 | MBh | 30.9
80 | 115 | 1450 | 71 | S/T | 0.76
80 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | 17
80 | 115 | 1450 | 71 | kW | 4.43
80 | 115 | 1450 | 71 | Amps | 17.1
80 | 115 | 1450 | 71 | Hi PR | 528
80 | 115 | 1450 | 71 | Lo PR | 174
85 | 115 | 1070 | 71 | MBh | 30.3
85 | 115 | 1070 | 71 | S/T | 0.74
85 | 115 | 1070 | 71 | ∆T | 22
85 | 115 | 1070 | 71 | kW | 4.4
85 | 115 | 1070 | 71 | Amps | 17
85 | 115 | 1070 | 71 | Hi PR | 524
85 | 115 | 1070 | 71 | Lo PR | 171
85 | 115 | 1260 | 71 | MBh | 30.9
85 | 115 | 1260 | 71 | S/T | 0.82
85 | 115 | 1260 | 71 | ∆T | 169
85 | 115 | 1260 | 71 | kW | 4.42
85 | 115 | 1260 | 71 | Amps | 17.1
85 | 115 | 1260 | 71 | Hi PR | 527
85 | 115 | 1260 | 71 | Lo PR | 522
85 | 115 | 1450 | 71 | MBh | 31.5
85 | 115 | 1450 | 71 | S/T | 0.86
85 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | 20

## DC6VSS4210 - DFVE48DP1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT
70 | 65 | 1120 | 59 | MBh | 33.5
70 | 65 | 1120 | 59 | S/T | 0.59
70 | 65 | 1120 | 59 | ∆T | 21
70 | 65 | 1120 | 59 | kW | 1.66
70 | 65 | 1120 | 59 | Amps | 8.2
70 | 65 | 1120 | 59 | Hi PR | 261
70 | 65 | 1120 | 59 | Lo PR | 119
70 | 65 | 1320 | 59 | MBh | 37.8
70 | 65 | 1320 | 59 | S/T | 0.65
70 | 65 | 1320 | 59 | ∆T | 20
70 | 65 | 1320 | 59 | kW | 1.99
70 | 65 | 1320 | 59 | Amps | 9.4
70 | 65 | 1320 | 59 | Hi PR | 271
70 | 65 | 1320 | 59 | Lo PR | 120
70 | 65 | 1520 | 59 | MBh | 42.9
70 | 65 | 1520 | 59 | S/T | 0.67
70 | 65 | 1520 | 59 | ∆T | 19
70 | 65 | 1520 | 59 | kW | 2.42
70 | 65 | 1520 | 59 | Amps | 10.9
70 | 65 | 1520 | 59 | Hi PR | 283
70 | 65 | 1520 | 59 | Lo PR | 120
75 | 65 | 1120 | 59 | MBh | 33.5
75 | 65 | 1120 | 59 | S/T | 0.72
75 | 65 | 1120 | 59 | ∆T | 25
75 | 65 | 1120 | 59 | kW | 1.66
75 | 65 | 1120 | 59 | Amps | 8.2
75 | 65 | 1120 | 59 | Hi PR | 261
75 | 65 | 1120 | 59 | Lo PR | 119
75 | 65 | 1320 | 59 | MBh | 37.8
75 | 65 | 1320 | 59 | S/T | 0.78
75 | 65 | 1320 | 59 | ∆T | 24
75 | 65 | 1320 | 59 | kW | 1.99
75 | 65 | 1320 | 59 | Amps | 9.4
75 | 65 | 1320 | 59 | Hi PR | 272
75 | 65 | 1320 | 59 | Lo PR | 120
75 | 65 | 1520 | 59 | MBh | 42.9
75 | 65 | 1520 | 59 | S/T | 0.8
75 | 65 | 1520 | 59 | ∆T | 24
75 | 65 | 1520 | 59 | kW | 2.41
75 | 65 | 1520 | 59 | Amps | 10.9
75 | 65 | 1520 | 59 | Hi PR | 283
75 | 65 | 1520 | 59 | Lo PR | 120
80 | 65 | 1120 | 59 | MBh | 34.9
80 | 65 | 1120 | 59 | S/T | 0.84
80 | 65 | 1120 | 59 | ∆T | 30
80 | 65 | 1120 | 59 | kW | 1.76
80 | 65 | 1120 | 59 | Amps | 8.6
80 | 65 | 1120 | 59 | Hi PR | 264
80 | 65 | 1120 | 59 | Lo PR | 119
80 | 65 | 1320 | 59 | MBh | 38
80 | 65 | 1320 | 59 | S/T | 0.9
80 | 65 | 1320 | 59 | ∆T | 29
80 | 65 | 1320 | 59 | kW | 1.99
80 | 65 | 1320 | 59 | Amps | 9.4
80 | 65 | 1320 | 59 | Hi PR | 272
80 | 65 | 1320 | 59 | Lo PR | 120
80 | 65 | 1520 | 59 | MBh | 43.4
80 | 65 | 1520 | 59 | S/T | 0.93
80 | 65 | 1520 | 59 | ∆T | 26
80 | 65 | 1520 | 59 | kW | 3.38
80 | 65 | 1520 | 59 | Amps | 15
80 | 65 | 1520 | 59 | Hi PR | 285
80 | 65 | 1520 | 59 | Lo PR | 119
85 | 65 | 1120 | 59 | MBh | 38.1
85 | 65 | 1120 | 59 | S/T | 1.01
85 | 65 | 1120 | 59 | ∆T | 34
85 | 65 | 1120 | 59 | kW | 1.98
85 | 65 | 1120 | 59 | Amps | 9.3
85 | 65 | 1120 | 59 | Hi PR | 271
85 | 65 | 1120 | 59 | Lo PR | 120
85 | 65 | 1320 | 59 | MBh | 43
85 | 65 | 1320 | 59 | S/T | 1.01
85 | 65 | 1320 | 59 | ∆T | 119
85 | 65 | 1320 | 59 | kW | 2.4
85 | 65 | 1320 | 59 | Amps | 10.9
85 | 65 | 1320 | 59 | Hi PR | 282
85 | 65 | 1320 | 59 | Lo PR | 264
85 | 65 | 1520 | 59 | MBh | 44.1
85 | 65 | 1520 | 59 | S/T | 1.01
85 | 65 | 1520 | 59 | ∆T | 30
85 | 65 | 1520 | 59 | kW | 3.38
85 | 65 | 1520 | 59 | Amps | 15.1
85 | 65 | 1520 | 59 | Hi PR | 287
85 | 65 | 1520 | 59 | Lo PR | 121
70 | 75 | 1120 | 59 | MBh | 41.3
70 | 75 | 1120 | 59 | S/T | 0.58
70 | 75 | 1120 | 59 | ∆T | 20
70 | 75 | 1120 | 59 | kW | 3.7
70 | 75 | 1120 | 59 | Amps | 15.9
70 | 75 | 1120 | 59 | Hi PR | 324
70 | 75 | 1120 | 59 | Lo PR | 120
70 | 75 | 1320 | 59 | MBh | 41.9
70 | 75 | 1320 | 59 | S/T | 0.65
70 | 75 | 1320 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1320 | 59 | kW | 3.73
70 | 75 | 1320 | 59 | Amps | 16
70 | 75 | 1320 | 59 | Hi PR | 327
70 | 75 | 1320 | 59 | Lo PR | 122
70 | 75 | 1520 | 59 | MBh | 42.7
70 | 75 | 1520 | 59 | S/T | 0.69
70 | 75 | 1520 | 59 | ∆T | 18
70 | 75 | 1520 | 59 | kW | 3.75
70 | 75 | 1520 | 59 | Amps | 16.1
70 | 75 | 1520 | 59 | Hi PR | 330
70 | 75 | 1520 | 59 | Lo PR | 124
75 | 75 | 1120 | 59 | MBh | 41.3
75 | 75 | 1120 | 59 | S/T | 0.7
75 | 75 | 1120 | 59 | ∆T | 25
75 | 75 | 1120 | 59 | kW | 3.7
75 | 75 | 1120 | 59 | Amps | 15.8
75 | 75 | 1120 | 59 | Hi PR | 324
75 | 75 | 1120 | 59 | Lo PR | 120
75 | 75 | 1320 | 59 | MBh | 41.9
75 | 75 | 1320 | 59 | S/T | 0.78
75 | 75 | 1320 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 1320 | 59 | kW | 3.72
75 | 75 | 1320 | 59 | Amps | 16
75 | 75 | 1320 | 59 | Hi PR | 327
75 | 75 | 1320 | 59 | Lo PR | 122
75 | 75 | 1520 | 59 | MBh | 42.8
75 | 75 | 1520 | 59 | S/T | 0.81
75 | 75 | 1520 | 59 | ∆T | 22
75 | 75 | 1520 | 59 | kW | 3.75
75 | 75 | 1520 | 59 | Amps | 16.1
75 | 75 | 1520 | 59 | Hi PR | 330
75 | 75 | 1520 | 59 | Lo PR | 124
80 | 75 | 1120 | 59 | MBh | 41.5
80 | 75 | 1120 | 59 | S/T | 0.82
80 | 75 | 1120 | 59 | ∆T | 29
80 | 75 | 1120 | 59 | kW | 3.7
80 | 75 | 1120 | 59 | Amps | 15.9
80 | 75 | 1120 | 59 | Hi PR | 325
80 | 75 | 1120 | 59 | Lo PR | 120
80 | 75 | 1320 | 59 | MBh | 42.2
80 | 75 | 1320 | 59 | S/T | 0.9
80 | 75 | 1320 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 1320 | 59 | kW | 3.73
80 | 75 | 1320 | 59 | Amps | 16
80 | 75 | 1320 | 59 | Hi PR | 328
80 | 75 | 1320 | 59 | Lo PR | 122
80 | 75 | 1520 | 59 | MBh | 43
80 | 75 | 1520 | 59 | S/T | 1.01
80 | 75 | 1520 | 59 | ∆T | 26
80 | 75 | 1520 | 59 | kW | 3.75
80 | 75 | 1520 | 59 | Amps | 16.1
80 | 75 | 1520 | 59 | Hi PR | 330
80 | 75 | 1520 | 59 | Lo PR | 124
85 | 75 | 1120 | 59 | MBh | 42.2
85 | 75 | 1120 | 59 | S/T | 1.01
85 | 75 | 1120 | 59 | ∆T | 32
85 | 75 | 1120 | 59 | kW | 3.71
85 | 75 | 1120 | 59 | Amps | 15.9
85 | 75 | 1120 | 59 | Hi PR | 326
85 | 75 | 1120 | 59 | Lo PR | 122
85 | 75 | 1320 | 59 | MBh | 42.9
85 | 75 | 1320 | 59 | S/T | 1.01
85 | 75 | 1320 | 59 | ∆T | 120
85 | 75 | 1320 | 59 | kW | 3.74
85 | 75 | 1320 | 59 | Amps | 16
85 | 75 | 1320 | 59 | Hi PR | 329
85 | 75 | 1320 | 59 | Lo PR | 325
85 | 75 | 1520 | 59 | MBh | 43.7
85 | 75 | 1520 | 59 | S/T | 1.01
85 | 75 | 1520 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 1520 | 59 | kW | 3.76
85 | 75 | 1520 | 59 | Amps | 16.1
85 | 75 | 1520 | 59 | Hi PR | 332
85 | 75 | 1520 | 59 | Lo PR | 126
70 | 85 | 1120 | 59 | MBh | 40.1
70 | 85 | 1120 | 59 | S/T | 0.6
70 | 85 | 1120 | 59 | ∆T | 21
70 | 85 | 1120 | 59 | kW | 4.11
70 | 85 | 1120 | 59 | Amps | 16.9
70 | 85 | 1120 | 59 | Hi PR | 371
70 | 85 | 1120 | 59 | Lo PR | 124
70 | 85 | 1320 | 59 | MBh | 40.7
70 | 85 | 1320 | 59 | S/T | 0.67
70 | 85 | 1320 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 1320 | 59 | kW | 4.13
70 | 85 | 1320 | 59 | Amps | 17
70 | 85 | 1320 | 59 | Hi PR | 374
70 | 85 | 1320 | 59 | Lo PR | 126
70 | 85 | 1520 | 59 | MBh | 41.5
70 | 85 | 1520 | 59 | S/T | 0.71
70 | 85 | 1520 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 1520 | 59 | kW | 4.16
70 | 85 | 1520 | 59 | Amps | 17.1
70 | 85 | 1520 | 59 | Hi PR | 377
70 | 85 | 1520 | 59 | Lo PR | 128
75 | 85 | 1120 | 59 | MBh | 40.1
75 | 85 | 1120 | 59 | S/T | 0.72
75 | 85 | 1120 | 59 | ∆T | 25
75 | 85 | 1120 | 59 | kW | 4.1
75 | 85 | 1120 | 59 | Amps | 16.9
75 | 85 | 1120 | 59 | Hi PR | 371
75 | 85 | 1120 | 59 | Lo PR | 124
75 | 85 | 1320 | 59 | MBh | 40.8
75 | 85 | 1320 | 59 | S/T | 0.8
75 | 85 | 1320 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 1320 | 59 | kW | 4.13
75 | 85 | 1320 | 59 | Amps | 17
75 | 85 | 1320 | 59 | Hi PR | 374
75 | 85 | 1320 | 59 | Lo PR | 126
75 | 85 | 1520 | 59 | MBh | 41.6
75 | 85 | 1520 | 59 | S/T | 0.83
75 | 85 | 1520 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 1520 | 59 | kW | 4.15
75 | 85 | 1520 | 59 | Amps | 17.1
75 | 85 | 1520 | 59 | Hi PR | 377
75 | 85 | 1520 | 59 | Lo PR | 128
80 | 85 | 1120 | 59 | MBh | 40.3
80 | 85 | 1120 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1120 | 59 | ∆T | 29
80 | 85 | 1120 | 59 | kW | 4.11
80 | 85 | 1120 | 59 | Amps | 16.9
80 | 85 | 1120 | 59 | Hi PR | 372
80 | 85 | 1120 | 59 | Lo PR | 124
80 | 85 | 1320 | 59 | MBh | 41
80 | 85 | 1320 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1320 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 1320 | 59 | kW | 4.13
80 | 85 | 1320 | 59 | Amps | 17
80 | 85 | 1320 | 59 | Hi PR | 375
80 | 85 | 1320 | 59 | Lo PR | 126
80 | 85 | 1520 | 59 | MBh | 41.8
80 | 85 | 1520 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1520 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 1520 | 59 | kW | 4.16
80 | 85 | 1520 | 59 | Amps | 17.1
80 | 85 | 1520 | 59 | Hi PR | 377
80 | 85 | 1520 | 59 | Lo PR | 129
85 | 85 | 1120 | 59 | MBh | 41
85 | 85 | 1120 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1120 | 59 | ∆T | 32
85 | 85 | 1120 | 59 | kW | 4.11
85 | 85 | 1120 | 59 | Amps | 16.9
85 | 85 | 1120 | 59 | Hi PR | 373
85 | 85 | 1120 | 59 | Lo PR | 126
85 | 85 | 1320 | 59 | MBh | 41.7
85 | 85 | 1320 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1320 | 59 | ∆T | 124
85 | 85 | 1320 | 59 | kW | 4.14
85 | 85 | 1320 | 59 | Amps | 17
85 | 85 | 1320 | 59 | Hi PR | 376
85 | 85 | 1320 | 59 | Lo PR | 372
85 | 85 | 1520 | 59 | MBh | 42.5
85 | 85 | 1520 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1520 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 1520 | 59 | kW | 4.16
85 | 85 | 1520 | 59 | Amps | 17.1
85 | 85 | 1520 | 59 | Hi PR | 379
85 | 85 | 1520 | 59 | Lo PR | 130
70 | 95 | 1120 | 59 | MBh | 38.1
70 | 95 | 1120 | 59 | S/T | 0.62
70 | 95 | 1120 | 59 | ∆T | 20
70 | 95 | 1120 | 59 | kW | 4.53
70 | 95 | 1120 | 59 | Amps | 17.7
70 | 95 | 1120 | 59 | Hi PR | 422
70 | 95 | 1120 | 59 | Lo PR | 127
70 | 95 | 1320 | 59 | MBh | 38.8
70 | 95 | 1320 | 59 | S/T | 0.69
70 | 95 | 1320 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1320 | 59 | kW | 4.56
70 | 95 | 1320 | 59 | Amps | 17.9
70 | 95 | 1320 | 59 | Hi PR | 425
70 | 95 | 1320 | 59 | Lo PR | 129
70 | 95 | 1520 | 59 | MBh | 39.6
70 | 95 | 1520 | 59 | S/T | 0.73
70 | 95 | 1520 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1520 | 59 | kW | 4.58
70 | 95 | 1520 | 59 | Amps | 17.9
70 | 95 | 1520 | 59 | Hi PR | 428
70 | 95 | 1520 | 59 | Lo PR | 131
75 | 95 | 1120 | 59 | MBh | 38.2
75 | 95 | 1120 | 59 | S/T | 0.74
75 | 95 | 1120 | 59 | ∆T | 24
75 | 95 | 1120 | 59 | kW | 4.53
75 | 95 | 1120 | 59 | Amps | 17.7
75 | 95 | 1120 | 59 | Hi PR | 422
75 | 95 | 1120 | 59 | Lo PR | 127
75 | 95 | 1320 | 59 | MBh | 38.8
75 | 95 | 1320 | 59 | S/T | 0.81
75 | 95 | 1320 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 1320 | 59 | kW | 4.55
75 | 95 | 1320 | 59 | Amps | 17.8
75 | 95 | 1320 | 59 | Hi PR | 425
75 | 95 | 1320 | 59 | Lo PR | 129
75 | 95 | 1520 | 59 | MBh | 39.6
75 | 95 | 1520 | 59 | S/T | 0.85
75 | 95 | 1520 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 1520 | 59 | kW | 4.58
75 | 95 | 1520 | 59 | Amps | 17.9
75 | 95 | 1520 | 59 | Hi PR | 428
75 | 95 | 1520 | 59 | Lo PR | 131
80 | 95 | 1120 | 59 | MBh | 38.4
80 | 95 | 1120 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1120 | 59 | ∆T | 28
80 | 95 | 1120 | 59 | kW | 4.53
80 | 95 | 1120 | 59 | Amps | 17.7
80 | 95 | 1120 | 59 | Hi PR | 423
80 | 95 | 1120 | 59 | Lo PR | 128
80 | 95 | 1320 | 59 | MBh | 39
80 | 95 | 1320 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1320 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 1320 | 59 | kW | 4.56
80 | 95 | 1320 | 59 | Amps | 17.9
80 | 95 | 1320 | 59 | Hi PR | 426
80 | 95 | 1320 | 59 | Lo PR | 130
80 | 95 | 1520 | 59 | MBh | 39.8
80 | 95 | 1520 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1520 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 1520 | 59 | kW | 4.58
80 | 95 | 1520 | 59 | Amps | 17.9
80 | 95 | 1520 | 59 | Hi PR | 428
80 | 95 | 1520 | 59 | Lo PR | 132
85 | 95 | 1120 | 59 | MBh | 39.1
85 | 95 | 1120 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1120 | 59 | ∆T | 32
85 | 95 | 1120 | 59 | kW | 4.54
85 | 95 | 1120 | 59 | Amps | 17.8
85 | 95 | 1120 | 59 | Hi PR | 424
85 | 95 | 1120 | 59 | Lo PR | 129
85 | 95 | 1320 | 59 | MBh | 39.7
85 | 95 | 1320 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1320 | 59 | ∆T | 127
85 | 95 | 1320 | 59 | kW | 4.56
85 | 95 | 1320 | 59 | Amps | 17.9
85 | 95 | 1320 | 59 | Hi PR | 427
85 | 95 | 1320 | 59 | Lo PR | 423
85 | 95 | 1520 | 59 | MBh | 40.5
85 | 95 | 1520 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1520 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 1520 | 59 | kW | 4.59
85 | 95 | 1520 | 59 | Amps | 18
85 | 95 | 1520 | 59 | Hi PR | 430
85 | 95 | 1520 | 59 | Lo PR | 133
70 | 105 | 1120 | 59 | MBh | 35.8
70 | 105 | 1120 | 59 | S/T | 0.64
70 | 105 | 1120 | 59 | ∆T | 20
70 | 105 | 1120 | 59 | kW | 4.99
70 | 105 | 1120 | 59 | Amps | 18.5
70 | 105 | 1120 | 59 | Hi PR | 477
70 | 105 | 1120 | 59 | Lo PR | 130
70 | 105 | 1320 | 59 | MBh | 36.4
70 | 105 | 1320 | 59 | S/T | 0.71
70 | 105 | 1320 | 59 | ∆T | 19
70 | 105 | 1320 | 59 | kW | 5.02
70 | 105 | 1320 | 59 | Amps | 18.6
70 | 105 | 1320 | 59 | Hi PR | 480
70 | 105 | 1320 | 59 | Lo PR | 132
70 | 105 | 1520 | 59 | MBh | 37.2
70 | 105 | 1520 | 59 | S/T | 0.75
70 | 105 | 1520 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 1520 | 59 | kW | 5.04
70 | 105 | 1520 | 59 | Amps | 18.7
70 | 105 | 1520 | 59 | Hi PR | 483
70 | 105 | 1520 | 59 | Lo PR | 134
75 | 105 | 1120 | 59 | MBh | 35.8
75 | 105 | 1120 | 59 | S/T | 0.76
75 | 105 | 1120 | 59 | ∆T | 24
75 | 105 | 1120 | 59 | kW | 4.99
75 | 105 | 1120 | 59 | Amps | 18.5
75 | 105 | 1120 | 59 | Hi PR | 477
75 | 105 | 1120 | 59 | Lo PR | 130
75 | 105 | 1320 | 59 | MBh | 36.4
75 | 105 | 1320 | 59 | S/T | 0.83
75 | 105 | 1320 | 59 | ∆T | 23
75 | 105 | 1320 | 59 | kW | 5.01
75 | 105 | 1320 | 59 | Amps | 18.6
75 | 105 | 1320 | 59 | Hi PR | 480
75 | 105 | 1320 | 59 | Lo PR | 132
75 | 105 | 1520 | 59 | MBh | 37.2
75 | 105 | 1520 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1520 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 1520 | 59 | kW | 5.04
75 | 105 | 1520 | 59 | Amps | 18.6
75 | 105 | 1520 | 59 | Hi PR | 483
75 | 105 | 1520 | 59 | Lo PR | 134
80 | 105 | 1120 | 59 | MBh | 36
80 | 105 | 1120 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1120 | 59 | ∆T | 28
80 | 105 | 1120 | 59 | kW | 4.99
80 | 105 | 1120 | 59 | Amps | 18.5
80 | 105 | 1120 | 59 | Hi PR | 478
80 | 105 | 1120 | 59 | Lo PR | 131
80 | 105 | 1320 | 59 | MBh | 36.6
80 | 105 | 1320 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1320 | 59 | ∆T | 27
80 | 105 | 1320 | 59 | kW | 5.02
80 | 105 | 1320 | 59 | Amps | 18.6
80 | 105 | 1320 | 59 | Hi PR | 481
80 | 105 | 1320 | 59 | Lo PR | 133
80 | 105 | 1520 | 59 | MBh | 37.4
80 | 105 | 1520 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1520 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 1520 | 59 | kW | 5.04
80 | 105 | 1520 | 59 | Amps | 18.7
80 | 105 | 1520 | 59 | Hi PR | 484
80 | 105 | 1520 | 59 | Lo PR | 135
85 | 105 | 1120 | 59 | MBh | 36.7
85 | 105 | 1120 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1120 | 59 | ∆T | 32
85 | 105 | 1120 | 59 | kW | 5
85 | 105 | 1120 | 59 | Amps | 18.5
85 | 105 | 1120 | 59 | Hi PR | 479
85 | 105 | 1120 | 59 | Lo PR | 132
85 | 105 | 1320 | 59 | MBh | 37.3
85 | 105 | 1320 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1320 | 59 | ∆T | 130
85 | 105 | 1320 | 59 | kW | 5.02
85 | 105 | 1320 | 59 | Amps | 18.6
85 | 105 | 1320 | 59 | Hi PR | 482
85 | 105 | 1320 | 59 | Lo PR | 478
85 | 105 | 1520 | 59 | MBh | 38.1
85 | 105 | 1520 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1520 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 1520 | 59 | kW | 5.05
85 | 105 | 1520 | 59 | Amps | 18.7
85 | 105 | 1520 | 59 | Hi PR | 485
85 | 105 | 1520 | 59 | Lo PR | 136
70 | 115 | 1120 | 59 | MBh | 29.5
70 | 115 | 1120 | 59 | S/T | 0.7
70 | 115 | 1120 | 59 | ∆T | 22
70 | 115 | 1120 | 59 | kW | 3.11
70 | 115 | 1120 | 59 | Amps | 11.1
70 | 115 | 1120 | 59 | Hi PR | 514
70 | 115 | 1120 | 59 | Lo PR | 138
70 | 115 | 1320 | 59 | MBh | 30.1
70 | 115 | 1320 | 59 | S/T | 0.77
70 | 115 | 1320 | 59 | ∆T | 20
70 | 115 | 1320 | 59 | kW | 3.12
70 | 115 | 1320 | 59 | Amps | 11.1
70 | 115 | 1320 | 59 | Hi PR | 517
70 | 115 | 1320 | 59 | Lo PR | 140
70 | 115 | 1520 | 59 | MBh | 30.8
70 | 115 | 1520 | 59 | S/T | 0.81
70 | 115 | 1520 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1520 | 59 | kW | 3.13
70 | 115 | 1520 | 59 | Amps | 11.2
70 | 115 | 1520 | 59 | Hi PR | 519
70 | 115 | 1520 | 59 | Lo PR | 142
75 | 115 | 1120 | 59 | MBh | 29.6
75 | 115 | 1120 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1120 | 59 | ∆T | 26
75 | 115 | 1120 | 59 | kW | 3.11
75 | 115 | 1120 | 59 | Amps | 11.1
75 | 115 | 1120 | 59 | Hi PR | 514
75 | 115 | 1120 | 59 | Lo PR | 138
75 | 115 | 1320 | 59 | MBh | 30.1
75 | 115 | 1320 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1320 | 59 | ∆T | 25
75 | 115 | 1320 | 59 | kW | 3.12
75 | 115 | 1320 | 59 | Amps | 11.1
75 | 115 | 1320 | 59 | Hi PR | 517
75 | 115 | 1320 | 59 | Lo PR | 140
75 | 115 | 1520 | 59 | MBh | 30.8
75 | 115 | 1520 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1520 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 1520 | 59 | kW | 3.13
75 | 115 | 1520 | 59 | Amps | 11.1
75 | 115 | 1520 | 59 | Hi PR | 520
75 | 115 | 1520 | 59 | Lo PR | 142
80 | 115 | 1120 | 59 | MBh | 29.7
80 | 115 | 1120 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1120 | 59 | ∆T | 30
80 | 115 | 1120 | 59 | kW | 3.11
80 | 115 | 1120 | 59 | Amps | 11.1
80 | 115 | 1120 | 59 | Hi PR | 515
80 | 115 | 1120 | 59 | Lo PR | 139
80 | 115 | 1320 | 59 | MBh | 30.3
80 | 115 | 1320 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1320 | 59 | ∆T | 29
80 | 115 | 1320 | 59 | kW | 3.12
80 | 115 | 1320 | 59 | Amps | 11.1
80 | 115 | 1320 | 59 | Hi PR | 517
80 | 115 | 1320 | 59 | Lo PR | 141
80 | 115 | 1520 | 59 | MBh | 31
80 | 115 | 1520 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1520 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 1520 | 59 | kW | 3.13
80 | 115 | 1520 | 59 | Amps | 11.2
80 | 115 | 1520 | 59 | Hi PR | 520
80 | 115 | 1520 | 59 | Lo PR | 143
85 | 115 | 1120 | 59 | MBh | 30.4
85 | 115 | 1120 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1120 | 59 | ∆T | 34
85 | 115 | 1120 | 59 | kW | 3.11
85 | 115 | 1120 | 59 | Amps | 11.1
85 | 115 | 1120 | 59 | Hi PR | 516
85 | 115 | 1120 | 59 | Lo PR | 141
85 | 115 | 1320 | 59 | MBh | 30.9
85 | 115 | 1320 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1320 | 59 | ∆T | 138
85 | 115 | 1320 | 59 | kW | 3.13
85 | 115 | 1320 | 59 | Amps | 11.1
85 | 115 | 1320 | 59 | Hi PR | 519
85 | 115 | 1320 | 59 | Lo PR | 515
85 | 115 | 1520 | 59 | MBh | 31.6
85 | 115 | 1520 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1520 | 59 | ∆T | 32
85 | 115 | 1520 | 59 | kW | 3.14
85 | 115 | 1520 | 59 | Amps | 11.2
85 | 115 | 1520 | 59 | Hi PR | 521
85 | 115 | 1520 | 59 | Lo PR | 145
70 | 65 | 1120 | 63 | MBh | 42.3
70 | 65 | 1120 | 63 | S/T | 0.5
70 | 65 | 1120 | 63 | ∆T | 19
70 | 65 | 1120 | 63 | kW | 3.32
70 | 65 | 1120 | 63 | Amps | 14.7
70 | 65 | 1120 | 63 | Hi PR | 280
70 | 65 | 1120 | 63 | Lo PR | 119
70 | 65 | 1320 | 63 | MBh | 43
70 | 65 | 1320 | 63 | S/T | 0.57
70 | 65 | 1320 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 1320 | 63 | kW | 3.35
70 | 65 | 1320 | 63 | Amps | 14.9
70 | 65 | 1320 | 63 | Hi PR | 283
70 | 65 | 1320 | 63 | Lo PR | 121
70 | 65 | 1520 | 63 | MBh | 43.8
70 | 65 | 1520 | 63 | S/T | 0.61
70 | 65 | 1520 | 63 | ∆T | 16
70 | 65 | 1520 | 63 | kW | 3.37
70 | 65 | 1520 | 63 | Amps | 15
70 | 65 | 1520 | 63 | Hi PR | 286
70 | 65 | 1520 | 63 | Lo PR | 124
75 | 65 | 1120 | 63 | MBh | 42.4
75 | 65 | 1120 | 63 | S/T | 0.62
75 | 65 | 1120 | 63 | ∆T | 23
75 | 65 | 1120 | 63 | kW | 3.32
75 | 65 | 1120 | 63 | Amps | 14.7
75 | 65 | 1120 | 63 | Hi PR | 281
75 | 65 | 1120 | 63 | Lo PR | 119
75 | 65 | 1320 | 63 | MBh | 43
75 | 65 | 1320 | 63 | S/T | 0.7
75 | 65 | 1320 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 1320 | 63 | kW | 3.35
75 | 65 | 1320 | 63 | Amps | 14.9
75 | 65 | 1320 | 63 | Hi PR | 283
75 | 65 | 1320 | 63 | Lo PR | 121
75 | 65 | 1520 | 63 | MBh | 43.8
75 | 65 | 1520 | 63 | S/T | 0.73
75 | 65 | 1520 | 63 | ∆T | 20
75 | 65 | 1520 | 63 | kW | 3.37
75 | 65 | 1520 | 63 | Amps | 15
75 | 65 | 1520 | 63 | Hi PR | 286
75 | 65 | 1520 | 63 | Lo PR | 124
80 | 65 | 1120 | 63 | MBh | 42.6
80 | 65 | 1120 | 63 | S/T | 0.75
80 | 65 | 1120 | 63 | ∆T | 27
80 | 65 | 1120 | 63 | kW | 3.32
80 | 65 | 1120 | 63 | Amps | 14.7
80 | 65 | 1120 | 63 | Hi PR | 281
80 | 65 | 1120 | 63 | Lo PR | 120
80 | 65 | 1320 | 63 | MBh | 43.2
80 | 65 | 1320 | 63 | S/T | 0.82
80 | 65 | 1320 | 63 | ∆T | 26
80 | 65 | 1320 | 63 | kW | 3.35
80 | 65 | 1320 | 63 | Amps | 14.9
80 | 65 | 1320 | 63 | Hi PR | 284
80 | 65 | 1320 | 63 | Lo PR | 122
80 | 65 | 1520 | 63 | MBh | 44
80 | 65 | 1520 | 63 | S/T | 0.86
80 | 65 | 1520 | 63 | ∆T | 24
80 | 65 | 1520 | 63 | kW | 3.37
80 | 65 | 1520 | 63 | Amps | 15
80 | 65 | 1520 | 63 | Hi PR | 287
80 | 65 | 1520 | 63 | Lo PR | 124
85 | 65 | 1120 | 63 | MBh | 43.3
85 | 65 | 1120 | 63 | S/T | 0.84
85 | 65 | 1120 | 63 | ∆T | 31
85 | 65 | 1120 | 63 | kW | 3.33
85 | 65 | 1120 | 63 | Amps | 14.8
85 | 65 | 1120 | 63 | Hi PR | 282
85 | 65 | 1120 | 63 | Lo PR | 122
85 | 65 | 1320 | 63 | MBh | 43.9
85 | 65 | 1320 | 63 | S/T | 0.92
85 | 65 | 1320 | 63 | ∆T | 119
85 | 65 | 1320 | 63 | kW | 3.36
85 | 65 | 1320 | 63 | Amps | 14.9
85 | 65 | 1320 | 63 | Hi PR | 285
85 | 65 | 1320 | 63 | Lo PR | 281
85 | 65 | 1520 | 63 | MBh | 44.7
85 | 65 | 1520 | 63 | S/T | 0.95
85 | 65 | 1520 | 63 | ∆T | 28
85 | 65 | 1520 | 63 | kW | 3.38
85 | 65 | 1520 | 63 | Amps | 15
85 | 65 | 1520 | 63 | Hi PR | 288
85 | 65 | 1520 | 63 | Lo PR | 126
70 | 75 | 1120 | 63 | MBh | 41.9
70 | 75 | 1120 | 63 | S/T | 0.5
70 | 75 | 1120 | 63 | ∆T | 19
70 | 75 | 1120 | 63 | kW | 3.7
70 | 75 | 1120 | 63 | Amps | 15.8
70 | 75 | 1120 | 63 | Hi PR | 325
70 | 75 | 1120 | 63 | Lo PR | 125
70 | 75 | 1320 | 63 | MBh | 42.5
70 | 75 | 1320 | 63 | S/T | 0.58
70 | 75 | 1320 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1320 | 63 | kW | 3.72
70 | 75 | 1320 | 63 | Amps | 16
70 | 75 | 1320 | 63 | Hi PR | 328
70 | 75 | 1320 | 63 | Lo PR | 127
70 | 75 | 1520 | 63 | MBh | 43.3
70 | 75 | 1520 | 63 | S/T | 0.61
70 | 75 | 1520 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 1520 | 63 | kW | 3.75
70 | 75 | 1520 | 63 | Amps | 16.1
70 | 75 | 1520 | 63 | Hi PR | 331
70 | 75 | 1520 | 63 | Lo PR | 129
75 | 75 | 1120 | 63 | MBh | 41.9
75 | 75 | 1120 | 63 | S/T | 0.63
75 | 75 | 1120 | 63 | ∆T | 23
75 | 75 | 1120 | 63 | kW | 3.69
75 | 75 | 1120 | 63 | Amps | 15.8
75 | 75 | 1120 | 63 | Hi PR | 325
75 | 75 | 1120 | 63 | Lo PR | 125
75 | 75 | 1320 | 63 | MBh | 42.5
75 | 75 | 1320 | 63 | S/T | 0.7
75 | 75 | 1320 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 1320 | 63 | kW | 3.72
75 | 75 | 1320 | 63 | Amps | 16
75 | 75 | 1320 | 63 | Hi PR | 328
75 | 75 | 1320 | 63 | Lo PR | 127
75 | 75 | 1520 | 63 | MBh | 43.3
75 | 75 | 1520 | 63 | S/T | 0.74
75 | 75 | 1520 | 63 | ∆T | 20
75 | 75 | 1520 | 63 | kW | 3.74
75 | 75 | 1520 | 63 | Amps | 16.1
75 | 75 | 1520 | 63 | Hi PR | 331
75 | 75 | 1520 | 63 | Lo PR | 129
80 | 75 | 1120 | 63 | MBh | 42.1
80 | 75 | 1120 | 63 | S/T | 0.75
80 | 75 | 1120 | 63 | ∆T | 27
80 | 75 | 1120 | 63 | kW | 3.7
80 | 75 | 1120 | 63 | Amps | 15.8
80 | 75 | 1120 | 63 | Hi PR | 326
80 | 75 | 1120 | 63 | Lo PR | 125
80 | 75 | 1320 | 63 | MBh | 42.8
80 | 75 | 1320 | 63 | S/T | 0.82
80 | 75 | 1320 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 1320 | 63 | kW | 3.72
80 | 75 | 1320 | 63 | Amps | 16
80 | 75 | 1320 | 63 | Hi PR | 329
80 | 75 | 1320 | 63 | Lo PR | 127
80 | 75 | 1520 | 63 | MBh | 43.6
80 | 75 | 1520 | 63 | S/T | 0.86
80 | 75 | 1520 | 63 | ∆T | 24
80 | 75 | 1520 | 63 | kW | 3.75
80 | 75 | 1520 | 63 | Amps | 16.1
80 | 75 | 1520 | 63 | Hi PR | 332
80 | 75 | 1520 | 63 | Lo PR | 130
85 | 75 | 1120 | 63 | MBh | 42.8
85 | 75 | 1120 | 63 | S/T | 0.85
85 | 75 | 1120 | 63 | ∆T | 30
85 | 75 | 1120 | 63 | kW | 3.7
85 | 75 | 1120 | 63 | Amps | 15.9
85 | 75 | 1120 | 63 | Hi PR | 327
85 | 75 | 1120 | 63 | Lo PR | 127
85 | 75 | 1320 | 63 | MBh | 43.5
85 | 75 | 1320 | 63 | S/T | 0.92
85 | 75 | 1320 | 63 | ∆T | 125
85 | 75 | 1320 | 63 | kW | 3.73
85 | 75 | 1320 | 63 | Amps | 16
85 | 75 | 1320 | 63 | Hi PR | 330
85 | 75 | 1320 | 63 | Lo PR | 326
85 | 75 | 1520 | 63 | MBh | 44.3
85 | 75 | 1520 | 63 | S/T | 0.96
85 | 75 | 1520 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 1520 | 63 | kW | 3.75
85 | 75 | 1520 | 63 | Amps | 16.1
85 | 75 | 1520 | 63 | Hi PR | 333
85 | 75 | 1520 | 63 | Lo PR | 131
70 | 85 | 1120 | 63 | MBh | 40.7
70 | 85 | 1120 | 63 | S/T | 0.53
70 | 85 | 1120 | 63 | ∆T | 19
70 | 85 | 1120 | 63 | kW | 4.1
70 | 85 | 1120 | 63 | Amps | 16.9
70 | 85 | 1120 | 63 | Hi PR | 372
70 | 85 | 1120 | 63 | Lo PR | 129
70 | 85 | 1320 | 63 | MBh | 41.3
70 | 85 | 1320 | 63 | S/T | 0.6
70 | 85 | 1320 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1320 | 63 | kW | 4.13
70 | 85 | 1320 | 63 | Amps | 17
70 | 85 | 1320 | 63 | Hi PR | 375
70 | 85 | 1320 | 63 | Lo PR | 131
70 | 85 | 1520 | 63 | MBh | 42.1
70 | 85 | 1520 | 63 | S/T | 0.64
70 | 85 | 1520 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 1520 | 63 | kW | 4.15
70 | 85 | 1520 | 63 | Amps | 17.1
70 | 85 | 1520 | 63 | Hi PR | 378
70 | 85 | 1520 | 63 | Lo PR | 133
75 | 85 | 1120 | 63 | MBh | 40.7
75 | 85 | 1120 | 63 | S/T | 0.65
75 | 85 | 1120 | 63 | ∆T | 23
75 | 85 | 1120 | 63 | kW | 4.1
75 | 85 | 1120 | 63 | Amps | 16.9
75 | 85 | 1120 | 63 | Hi PR | 373
75 | 85 | 1120 | 63 | Lo PR | 129
75 | 85 | 1320 | 63 | MBh | 41.3
75 | 85 | 1320 | 63 | S/T | 0.72
75 | 85 | 1320 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1320 | 63 | kW | 4.13
75 | 85 | 1320 | 63 | Amps | 17
75 | 85 | 1320 | 63 | Hi PR | 375
75 | 85 | 1320 | 63 | Lo PR | 131
75 | 85 | 1520 | 63 | MBh | 42.1
75 | 85 | 1520 | 63 | S/T | 0.76
75 | 85 | 1520 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 1520 | 63 | kW | 4.15
75 | 85 | 1520 | 63 | Amps | 17.1
75 | 85 | 1520 | 63 | Hi PR | 378
75 | 85 | 1520 | 63 | Lo PR | 133
80 | 85 | 1120 | 63 | MBh | 40.9
80 | 85 | 1120 | 63 | S/T | 0.77
80 | 85 | 1120 | 63 | ∆T | 27
80 | 85 | 1120 | 63 | kW | 4.1
80 | 85 | 1120 | 63 | Amps | 16.9
80 | 85 | 1120 | 63 | Hi PR | 373
80 | 85 | 1120 | 63 | Lo PR | 130
80 | 85 | 1320 | 63 | MBh | 41.6
80 | 85 | 1320 | 63 | S/T | 0.85
80 | 85 | 1320 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 1320 | 63 | kW | 4.13
80 | 85 | 1320 | 63 | Amps | 17
80 | 85 | 1320 | 63 | Hi PR | 376
80 | 85 | 1320 | 63 | Lo PR | 132
80 | 85 | 1520 | 63 | MBh | 42.4
80 | 85 | 1520 | 63 | S/T | 0.88
80 | 85 | 1520 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 1520 | 63 | kW | 4.15
80 | 85 | 1520 | 63 | Amps | 17.1
80 | 85 | 1520 | 63 | Hi PR | 379
80 | 85 | 1520 | 63 | Lo PR | 134
85 | 85 | 1120 | 63 | MBh | 41.6
85 | 85 | 1120 | 63 | S/T | 0.87
85 | 85 | 1120 | 63 | ∆T | 31
85 | 85 | 1120 | 63 | kW | 4.11
85 | 85 | 1120 | 63 | Amps | 16.9
85 | 85 | 1120 | 63 | Hi PR | 374
85 | 85 | 1120 | 63 | Lo PR | 131
85 | 85 | 1320 | 63 | MBh | 42.3
85 | 85 | 1320 | 63 | S/T | 0.94
85 | 85 | 1320 | 63 | ∆T | 129
85 | 85 | 1320 | 63 | kW | 4.14
85 | 85 | 1320 | 63 | Amps | 17
85 | 85 | 1320 | 63 | Hi PR | 377
85 | 85 | 1320 | 63 | Lo PR | 373
85 | 85 | 1520 | 63 | MBh | 43.1
85 | 85 | 1520 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1520 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 1520 | 63 | kW | 4.16
85 | 85 | 1520 | 63 | Amps | 17.1
85 | 85 | 1520 | 63 | Hi PR | 380
85 | 85 | 1520 | 63 | Lo PR | 136
70 | 95 | 1120 | 63 | MBh | 38.7
70 | 95 | 1120 | 63 | S/T | 0.54
70 | 95 | 1120 | 63 | ∆T | 18
70 | 95 | 1120 | 63 | kW | 4.53
70 | 95 | 1120 | 63 | Amps | 17.7
70 | 95 | 1120 | 63 | Hi PR | 423
70 | 95 | 1120 | 63 | Lo PR | 132
70 | 95 | 1320 | 63 | MBh | 39.4
70 | 95 | 1320 | 63 | S/T | 0.62
70 | 95 | 1320 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 1320 | 63 | kW | 4.55
70 | 95 | 1320 | 63 | Amps | 17.8
70 | 95 | 1320 | 63 | Hi PR | 426
70 | 95 | 1320 | 63 | Lo PR | 134
70 | 95 | 1520 | 63 | MBh | 40.2
70 | 95 | 1520 | 63 | S/T | 0.65
70 | 95 | 1520 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1520 | 63 | kW | 4.58
70 | 95 | 1520 | 63 | Amps | 17.9
70 | 95 | 1520 | 63 | Hi PR | 429
70 | 95 | 1520 | 63 | Lo PR | 137
75 | 95 | 1120 | 63 | MBh | 38.7
75 | 95 | 1120 | 63 | S/T | 0.67
75 | 95 | 1120 | 63 | ∆T | 22
75 | 95 | 1120 | 63 | kW | 4.52
75 | 95 | 1120 | 63 | Amps | 17.7
75 | 95 | 1120 | 63 | Hi PR | 423
75 | 95 | 1120 | 63 | Lo PR | 133
75 | 95 | 1320 | 63 | MBh | 39.4
75 | 95 | 1320 | 63 | S/T | 0.74
75 | 95 | 1320 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1320 | 63 | kW | 4.55
75 | 95 | 1320 | 63 | Amps | 17.8
75 | 95 | 1320 | 63 | Hi PR | 426
75 | 95 | 1320 | 63 | Lo PR | 134
75 | 95 | 1520 | 63 | MBh | 40.2
75 | 95 | 1520 | 63 | S/T | 0.78
75 | 95 | 1520 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 1520 | 63 | kW | 4.57
75 | 95 | 1520 | 63 | Amps | 17.9
75 | 95 | 1520 | 63 | Hi PR | 429
75 | 95 | 1520 | 63 | Lo PR | 137
80 | 95 | 1120 | 63 | MBh | 39
80 | 95 | 1120 | 63 | S/T | 0.79
80 | 95 | 1120 | 63 | ∆T | 27
80 | 95 | 1120 | 63 | kW | 4.53
80 | 95 | 1120 | 63 | Amps | 17.7
80 | 95 | 1120 | 63 | Hi PR | 424
80 | 95 | 1120 | 63 | Lo PR | 133
80 | 95 | 1320 | 63 | MBh | 39.6
80 | 95 | 1320 | 63 | S/T | 0.86
80 | 95 | 1320 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 1320 | 63 | kW | 4.55
80 | 95 | 1320 | 63 | Amps | 17.8
80 | 95 | 1320 | 63 | Hi PR | 427
80 | 95 | 1320 | 63 | Lo PR | 135
80 | 95 | 1520 | 63 | MBh | 40.4
80 | 95 | 1520 | 63 | S/T | 0.9
80 | 95 | 1520 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 1520 | 63 | kW | 4.58
80 | 95 | 1520 | 63 | Amps | 17.9
80 | 95 | 1520 | 63 | Hi PR | 430
80 | 95 | 1520 | 63 | Lo PR | 137
85 | 95 | 1120 | 63 | MBh | 39.7
85 | 95 | 1120 | 63 | S/T | 0.89
85 | 95 | 1120 | 63 | ∆T | 30
85 | 95 | 1120 | 63 | kW | 4.53
85 | 95 | 1120 | 63 | Amps | 17.8
85 | 95 | 1120 | 63 | Hi PR | 425
85 | 95 | 1120 | 63 | Lo PR | 135
85 | 95 | 1320 | 63 | MBh | 40.3
85 | 95 | 1320 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1320 | 63 | ∆T | 133
85 | 95 | 1320 | 63 | kW | 4.56
85 | 95 | 1320 | 63 | Amps | 17.9
85 | 95 | 1320 | 63 | Hi PR | 428
85 | 95 | 1320 | 63 | Lo PR | 424
85 | 95 | 1520 | 63 | MBh | 41.1
85 | 95 | 1520 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1520 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 1520 | 63 | kW | 4.58
85 | 95 | 1520 | 63 | Amps | 18
85 | 95 | 1520 | 63 | Hi PR | 431
85 | 95 | 1520 | 63 | Lo PR | 139
70 | 105 | 1120 | 63 | MBh | 36.3
70 | 105 | 1120 | 63 | S/T | 0.56
70 | 105 | 1120 | 63 | ∆T | 18
70 | 105 | 1120 | 63 | kW | 4.99
70 | 105 | 1120 | 63 | Amps | 18.5
70 | 105 | 1120 | 63 | Hi PR | 478
70 | 105 | 1120 | 63 | Lo PR | 136
70 | 105 | 1320 | 63 | MBh | 37
70 | 105 | 1320 | 63 | S/T | 0.64
70 | 105 | 1320 | 63 | ∆T | 17
70 | 105 | 1320 | 63 | kW | 5.01
70 | 105 | 1320 | 63 | Amps | 18.6
70 | 105 | 1320 | 63 | Hi PR | 481
70 | 105 | 1320 | 63 | Lo PR | 137
70 | 105 | 1520 | 63 | MBh | 37.8
70 | 105 | 1520 | 63 | S/T | 0.67
70 | 105 | 1520 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1520 | 63 | kW | 5.04
70 | 105 | 1520 | 63 | Amps | 18.6
70 | 105 | 1520 | 63 | Hi PR | 484
70 | 105 | 1520 | 63 | Lo PR | 140
75 | 105 | 1120 | 63 | MBh | 36.4
75 | 105 | 1120 | 63 | S/T | 0.69
75 | 105 | 1120 | 63 | ∆T | 22
75 | 105 | 1120 | 63 | kW | 4.98
75 | 105 | 1120 | 63 | Amps | 18.5
75 | 105 | 1120 | 63 | Hi PR | 479
75 | 105 | 1120 | 63 | Lo PR | 136
75 | 105 | 1320 | 63 | MBh | 37
75 | 105 | 1320 | 63 | S/T | 0.76
75 | 105 | 1320 | 63 | ∆T | 21
75 | 105 | 1320 | 63 | kW | 5.01
75 | 105 | 1320 | 63 | Amps | 18.6
75 | 105 | 1320 | 63 | Hi PR | 481
75 | 105 | 1320 | 63 | Lo PR | 138
75 | 105 | 1520 | 63 | MBh | 37.8
75 | 105 | 1520 | 63 | S/T | 0.8
75 | 105 | 1520 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1520 | 63 | kW | 5.03
75 | 105 | 1520 | 63 | Amps | 18.6
75 | 105 | 1520 | 63 | Hi PR | 484
75 | 105 | 1520 | 63 | Lo PR | 140
80 | 105 | 1120 | 63 | MBh | 36.6
80 | 105 | 1120 | 63 | S/T | 0.81
80 | 105 | 1120 | 63 | ∆T | 26
80 | 105 | 1120 | 63 | kW | 4.99
80 | 105 | 1120 | 63 | Amps | 18.5
80 | 105 | 1120 | 63 | Hi PR | 479
80 | 105 | 1120 | 63 | Lo PR | 136
80 | 105 | 1320 | 63 | MBh | 37.2
80 | 105 | 1320 | 63 | S/T | 0.88
80 | 105 | 1320 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 1320 | 63 | kW | 5.01
80 | 105 | 1320 | 63 | Amps | 18.6
80 | 105 | 1320 | 63 | Hi PR | 482
80 | 105 | 1320 | 63 | Lo PR | 138
80 | 105 | 1520 | 63 | MBh | 38
80 | 105 | 1520 | 63 | S/T | 0.92
80 | 105 | 1520 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 1520 | 63 | kW | 5.03
80 | 105 | 1520 | 63 | Amps | 18.6
80 | 105 | 1520 | 63 | Hi PR | 485
80 | 105 | 1520 | 63 | Lo PR | 140
85 | 105 | 1120 | 63 | MBh | 37.3
85 | 105 | 1120 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1120 | 63 | ∆T | 30
85 | 105 | 1120 | 63 | kW | 4.99
85 | 105 | 1120 | 63 | Amps | 18.5
85 | 105 | 1120 | 63 | Hi PR | 480
85 | 105 | 1120 | 63 | Lo PR | 138
85 | 105 | 1320 | 63 | MBh | 37.9
85 | 105 | 1320 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1320 | 63 | ∆T | 136
85 | 105 | 1320 | 63 | kW | 5.02
85 | 105 | 1320 | 63 | Amps | 18.6
85 | 105 | 1320 | 63 | Hi PR | 483
85 | 105 | 1320 | 63 | Lo PR | 479
85 | 105 | 1520 | 63 | MBh | 38.7
85 | 105 | 1520 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1520 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 1520 | 63 | kW | 5.04
85 | 105 | 1520 | 63 | Amps | 18.7
85 | 105 | 1520 | 63 | Hi PR | 486
85 | 105 | 1520 | 63 | Lo PR | 142
70 | 115 | 1120 | 63 | MBh | 30
70 | 115 | 1120 | 63 | S/T | 0.62
70 | 115 | 1120 | 63 | ∆T | 20
70 | 115 | 1120 | 63 | kW | 3.11
70 | 115 | 1120 | 63 | Amps | 11.1
70 | 115 | 1120 | 63 | Hi PR | 515
70 | 115 | 1120 | 63 | Lo PR | 144
70 | 115 | 1320 | 63 | MBh | 30.6
70 | 115 | 1320 | 63 | S/T | 0.7
70 | 115 | 1320 | 63 | ∆T | 19
70 | 115 | 1320 | 63 | kW | 3.12
70 | 115 | 1320 | 63 | Amps | 11.1
70 | 115 | 1320 | 63 | Hi PR | 518
70 | 115 | 1320 | 63 | Lo PR | 146
70 | 115 | 1520 | 63 | MBh | 31.3
70 | 115 | 1520 | 63 | S/T | 0.73
70 | 115 | 1520 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1520 | 63 | kW | 3.13
70 | 115 | 1520 | 63 | Amps | 11.1
70 | 115 | 1520 | 63 | Hi PR | 521
70 | 115 | 1520 | 63 | Lo PR | 148
75 | 115 | 1120 | 63 | MBh | 30.1
75 | 115 | 1120 | 63 | S/T | 0.75
75 | 115 | 1120 | 63 | ∆T | 24
75 | 115 | 1120 | 63 | kW | 3.1
75 | 115 | 1120 | 63 | Amps | 11.1
75 | 115 | 1120 | 63 | Hi PR | 515
75 | 115 | 1120 | 63 | Lo PR | 144
75 | 115 | 1320 | 63 | MBh | 30.6
75 | 115 | 1320 | 63 | S/T | 0.82
75 | 115 | 1320 | 63 | ∆T | 23
75 | 115 | 1320 | 63 | kW | 3.12
75 | 115 | 1320 | 63 | Amps | 11.1
75 | 115 | 1320 | 63 | Hi PR | 518
75 | 115 | 1320 | 63 | Lo PR | 146
75 | 115 | 1520 | 63 | MBh | 31.3
75 | 115 | 1520 | 63 | S/T | 0.86
75 | 115 | 1520 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1520 | 63 | kW | 3.13
75 | 115 | 1520 | 63 | Amps | 11.1
75 | 115 | 1520 | 63 | Hi PR | 521
75 | 115 | 1520 | 63 | Lo PR | 148
80 | 115 | 1120 | 63 | MBh | 30.3
80 | 115 | 1120 | 63 | S/T | 0.87
80 | 115 | 1120 | 63 | ∆T | 28
80 | 115 | 1120 | 63 | kW | 3.11
80 | 115 | 1120 | 63 | Amps | 11.1
80 | 115 | 1120 | 63 | Hi PR | 516
80 | 115 | 1120 | 63 | Lo PR | 144
80 | 115 | 1320 | 63 | MBh | 30.8
80 | 115 | 1320 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1320 | 63 | ∆T | 27
80 | 115 | 1320 | 63 | kW | 3.12
80 | 115 | 1320 | 63 | Amps | 11.1
80 | 115 | 1320 | 63 | Hi PR | 519
80 | 115 | 1320 | 63 | Lo PR | 146
80 | 115 | 1520 | 63 | MBh | 31.5
80 | 115 | 1520 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1520 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 1520 | 63 | kW | 3.13
80 | 115 | 1520 | 63 | Amps | 11.1
80 | 115 | 1520 | 63 | Hi PR | 521
80 | 115 | 1520 | 63 | Lo PR | 149
85 | 115 | 1120 | 63 | MBh | 30.9
85 | 115 | 1120 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1120 | 63 | ∆T | 32
85 | 115 | 1120 | 63 | kW | 3.11
85 | 115 | 1120 | 63 | Amps | 11.1
85 | 115 | 1120 | 63 | Hi PR | 517
85 | 115 | 1120 | 63 | Lo PR | 146
85 | 115 | 1320 | 63 | MBh | 31.4
85 | 115 | 1320 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1320 | 63 | ∆T | 144
85 | 115 | 1320 | 63 | kW | 3.12
85 | 115 | 1320 | 63 | Amps | 11.1
85 | 115 | 1320 | 63 | Hi PR | 520
85 | 115 | 1320 | 63 | Lo PR | 516
85 | 115 | 1520 | 63 | MBh | 32.1
85 | 115 | 1520 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1520 | 63 | ∆T | 30
85 | 115 | 1520 | 63 | kW | 3.14
85 | 115 | 1520 | 63 | Amps | 11.2
85 | 115 | 1520 | 63 | Hi PR | 523
85 | 115 | 1520 | 63 | Lo PR | 150
70 | 65 | 1120 | 67 | MBh | 43.6
70 | 65 | 1120 | 67 | S/T | 0.37
70 | 65 | 1120 | 67 | ∆T | 15
70 | 65 | 1120 | 67 | kW | 3.31
70 | 65 | 1120 | 67 | Amps | 14.7
70 | 65 | 1120 | 67 | Hi PR | 282
70 | 65 | 1120 | 67 | Lo PR | 127
70 | 65 | 1320 | 67 | MBh | 44.2
70 | 65 | 1320 | 67 | S/T | 0.44
70 | 65 | 1320 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1320 | 67 | kW | 3.34
70 | 65 | 1320 | 67 | Amps | 14.9
70 | 65 | 1320 | 67 | Hi PR | 285
70 | 65 | 1320 | 67 | Lo PR | 129
70 | 65 | 1520 | 67 | MBh | 45
70 | 65 | 1520 | 67 | S/T | 0.48
70 | 65 | 1520 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1520 | 67 | kW | 3.37
70 | 65 | 1520 | 67 | Amps | 15
70 | 65 | 1520 | 67 | Hi PR | 288
70 | 65 | 1520 | 67 | Lo PR | 131
75 | 65 | 1120 | 67 | MBh | 43.6
75 | 65 | 1120 | 67 | S/T | 0.49
75 | 65 | 1120 | 67 | ∆T | 19
75 | 65 | 1120 | 67 | kW | 3.31
75 | 65 | 1120 | 67 | Amps | 14.7
75 | 65 | 1120 | 67 | Hi PR | 282
75 | 65 | 1120 | 67 | Lo PR | 127
75 | 65 | 1320 | 67 | MBh | 44.3
75 | 65 | 1320 | 67 | S/T | 0.57
75 | 65 | 1320 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 1320 | 67 | kW | 3.34
75 | 65 | 1320 | 67 | Amps | 14.8
75 | 65 | 1320 | 67 | Hi PR | 285
75 | 65 | 1320 | 67 | Lo PR | 129
75 | 65 | 1520 | 67 | MBh | 45.1
75 | 65 | 1520 | 67 | S/T | 0.6
75 | 65 | 1520 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 1520 | 67 | kW | 3.36
75 | 65 | 1520 | 67 | Amps | 15
75 | 65 | 1520 | 67 | Hi PR | 288
75 | 65 | 1520 | 67 | Lo PR | 132
80 | 65 | 1120 | 67 | MBh | 43.8
80 | 65 | 1120 | 67 | S/T | 0.61
80 | 65 | 1120 | 67 | ∆T | 23
80 | 65 | 1120 | 67 | kW | 3.31
80 | 65 | 1120 | 67 | Amps | 14.7
80 | 65 | 1120 | 67 | Hi PR | 283
80 | 65 | 1120 | 67 | Lo PR | 127
80 | 65 | 1320 | 67 | MBh | 44.5
80 | 65 | 1320 | 67 | S/T | 0.69
80 | 65 | 1320 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 1320 | 67 | kW | 3.34
80 | 65 | 1320 | 67 | Amps | 14.8
80 | 65 | 1320 | 67 | Hi PR | 286
80 | 65 | 1320 | 67 | Lo PR | 130
80 | 65 | 1520 | 67 | MBh | 45.3
80 | 65 | 1520 | 67 | S/T | 0.72
80 | 65 | 1520 | 67 | ∆T | 21
80 | 65 | 1520 | 67 | kW | 3.36
80 | 65 | 1520 | 67 | Amps | 15
80 | 65 | 1520 | 67 | Hi PR | 289
80 | 65 | 1520 | 67 | Lo PR | 132
85 | 65 | 1120 | 67 | MBh | 44.5
85 | 65 | 1120 | 67 | S/T | 0.71
85 | 65 | 1120 | 67 | ∆T | 27
85 | 65 | 1120 | 67 | kW | 3.32
85 | 65 | 1120 | 67 | Amps | 14.7
85 | 65 | 1120 | 67 | Hi PR | 284
85 | 65 | 1120 | 67 | Lo PR | 129
85 | 65 | 1320 | 67 | MBh | 45.2
85 | 65 | 1320 | 67 | S/T | 0.79
85 | 65 | 1320 | 67 | ∆T | 127
85 | 65 | 1320 | 67 | kW | 3.35
85 | 65 | 1320 | 67 | Amps | 14.9
85 | 65 | 1320 | 67 | Hi PR | 287
85 | 65 | 1320 | 67 | Lo PR | 283
85 | 65 | 1520 | 67 | MBh | 46
85 | 65 | 1520 | 67 | S/T | 0.82
85 | 65 | 1520 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 1520 | 67 | kW | 3.37
85 | 65 | 1520 | 67 | Amps | 15
85 | 65 | 1520 | 67 | Hi PR | 290
85 | 65 | 1520 | 67 | Lo PR | 134
70 | 75 | 1120 | 67 | MBh | 43.1
70 | 75 | 1120 | 67 | S/T | 0.37
70 | 75 | 1120 | 67 | ∆T | 15
70 | 75 | 1120 | 67 | kW | 3.69
70 | 75 | 1120 | 67 | Amps | 15.8
70 | 75 | 1120 | 67 | Hi PR | 327
70 | 75 | 1120 | 67 | Lo PR | 133
70 | 75 | 1320 | 67 | MBh | 43.8
70 | 75 | 1320 | 67 | S/T | 0.45
70 | 75 | 1320 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 1320 | 67 | kW | 3.72
70 | 75 | 1320 | 67 | Amps | 15.9
70 | 75 | 1320 | 67 | Hi PR | 330
70 | 75 | 1320 | 67 | Lo PR | 135
70 | 75 | 1520 | 67 | MBh | 44.6
70 | 75 | 1520 | 67 | S/T | 0.48
70 | 75 | 1520 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1520 | 67 | kW | 3.74
70 | 75 | 1520 | 67 | Amps | 16
70 | 75 | 1520 | 67 | Hi PR | 333
70 | 75 | 1520 | 67 | Lo PR | 137
75 | 75 | 1120 | 67 | MBh | 43.1
75 | 75 | 1120 | 67 | S/T | 0.5
75 | 75 | 1120 | 67 | ∆T | 19
75 | 75 | 1120 | 67 | kW | 3.69
75 | 75 | 1120 | 67 | Amps | 15.8
75 | 75 | 1120 | 67 | Hi PR | 327
75 | 75 | 1120 | 67 | Lo PR | 133
75 | 75 | 1320 | 67 | MBh | 43.8
75 | 75 | 1320 | 67 | S/T | 0.57
75 | 75 | 1320 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 1320 | 67 | kW | 3.71
75 | 75 | 1320 | 67 | Amps | 15.9
75 | 75 | 1320 | 67 | Hi PR | 330
75 | 75 | 1320 | 67 | Lo PR | 135
75 | 75 | 1520 | 67 | MBh | 44.6
75 | 75 | 1520 | 67 | S/T | 0.61
75 | 75 | 1520 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1520 | 67 | kW | 3.74
75 | 75 | 1520 | 67 | Amps | 16
75 | 75 | 1520 | 67 | Hi PR | 333
75 | 75 | 1520 | 67 | Lo PR | 137
80 | 75 | 1120 | 67 | MBh | 43.4
80 | 75 | 1120 | 67 | S/T | 0.62
80 | 75 | 1120 | 67 | ∆T | 23
80 | 75 | 1120 | 67 | kW | 3.69
80 | 75 | 1120 | 67 | Amps | 15.8
80 | 75 | 1120 | 67 | Hi PR | 328
80 | 75 | 1120 | 67 | Lo PR | 133
80 | 75 | 1320 | 67 | MBh | 44
80 | 75 | 1320 | 67 | S/T | 0.69
80 | 75 | 1320 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 1320 | 67 | kW | 3.72
80 | 75 | 1320 | 67 | Amps | 15.9
80 | 75 | 1320 | 67 | Hi PR | 331
80 | 75 | 1320 | 67 | Lo PR | 135
80 | 75 | 1520 | 67 | MBh | 44.8
80 | 75 | 1520 | 67 | S/T | 0.73
80 | 75 | 1520 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 1520 | 67 | kW | 3.74
80 | 75 | 1520 | 67 | Amps | 16
80 | 75 | 1520 | 67 | Hi PR | 333
80 | 75 | 1520 | 67 | Lo PR | 138
85 | 75 | 1120 | 67 | MBh | 44.1
85 | 75 | 1120 | 67 | S/T | 0.72
85 | 75 | 1120 | 67 | ∆T | 27
85 | 75 | 1120 | 67 | kW | 3.7
85 | 75 | 1120 | 67 | Amps | 15.8
85 | 75 | 1120 | 67 | Hi PR | 329
85 | 75 | 1120 | 67 | Lo PR | 135
85 | 75 | 1320 | 67 | MBh | 44.7
85 | 75 | 1320 | 67 | S/T | 0.79
85 | 75 | 1320 | 67 | ∆T | 133
85 | 75 | 1320 | 67 | kW | 3.72
85 | 75 | 1320 | 67 | Amps | 16
85 | 75 | 1320 | 67 | Hi PR | 332
85 | 75 | 1320 | 67 | Lo PR | 328
85 | 75 | 1520 | 67 | MBh | 45.5
85 | 75 | 1520 | 67 | S/T | 0.83
85 | 75 | 1520 | 67 | ∆T | 24
85 | 75 | 1520 | 67 | kW | 3.75
85 | 75 | 1520 | 67 | Amps | 16.1
85 | 75 | 1520 | 67 | Hi PR | 335
85 | 75 | 1520 | 67 | Lo PR | 139
70 | 85 | 1120 | 67 | MBh | 41.9
70 | 85 | 1120 | 67 | S/T | 0.4
70 | 85 | 1120 | 67 | ∆T | 15
70 | 85 | 1120 | 67 | kW | 4.09
70 | 85 | 1120 | 67 | Amps | 16.8
70 | 85 | 1120 | 67 | Hi PR | 374
70 | 85 | 1120 | 67 | Lo PR | 137
70 | 85 | 1320 | 67 | MBh | 42.6
70 | 85 | 1320 | 67 | S/T | 0.47
70 | 85 | 1320 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1320 | 67 | kW | 4.12
70 | 85 | 1320 | 67 | Amps | 17
70 | 85 | 1320 | 67 | Hi PR | 377
70 | 85 | 1320 | 67 | Lo PR | 139
70 | 85 | 1520 | 67 | MBh | 43.4
70 | 85 | 1520 | 67 | S/T | 0.51
70 | 85 | 1520 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1520 | 67 | kW | 4.15
70 | 85 | 1520 | 67 | Amps | 17.1
70 | 85 | 1520 | 67 | Hi PR | 380
70 | 85 | 1520 | 67 | Lo PR | 142
75 | 85 | 1120 | 67 | MBh | 41.9
75 | 85 | 1120 | 67 | S/T | 0.52
75 | 85 | 1120 | 67 | ∆T | 19
75 | 85 | 1120 | 67 | kW | 4.09
75 | 85 | 1120 | 67 | Amps | 16.8
75 | 85 | 1120 | 67 | Hi PR | 374
75 | 85 | 1120 | 67 | Lo PR | 137
75 | 85 | 1320 | 67 | MBh | 42.6
75 | 85 | 1320 | 67 | S/T | 0.59
75 | 85 | 1320 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1320 | 67 | kW | 4.12
75 | 85 | 1320 | 67 | Amps | 16.9
75 | 85 | 1320 | 67 | Hi PR | 377
75 | 85 | 1320 | 67 | Lo PR | 139
75 | 85 | 1520 | 67 | MBh | 43.4
75 | 85 | 1520 | 67 | S/T | 0.63
75 | 85 | 1520 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1520 | 67 | kW | 4.14
75 | 85 | 1520 | 67 | Amps | 17
75 | 85 | 1520 | 67 | Hi PR | 380
75 | 85 | 1520 | 67 | Lo PR | 142
80 | 85 | 1120 | 67 | MBh | 42.2
80 | 85 | 1120 | 67 | S/T | 0.64
80 | 85 | 1120 | 67 | ∆T | 23
80 | 85 | 1120 | 67 | kW | 4.09
80 | 85 | 1120 | 67 | Amps | 16.8
80 | 85 | 1120 | 67 | Hi PR | 375
80 | 85 | 1120 | 67 | Lo PR | 138
80 | 85 | 1320 | 67 | MBh | 42.8
80 | 85 | 1320 | 67 | S/T | 0.71
80 | 85 | 1320 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1320 | 67 | kW | 4.12
80 | 85 | 1320 | 67 | Amps | 17
80 | 85 | 1320 | 67 | Hi PR | 378
80 | 85 | 1320 | 67 | Lo PR | 140
80 | 85 | 1520 | 67 | MBh | 43.6
80 | 85 | 1520 | 67 | S/T | 0.75
80 | 85 | 1520 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1520 | 67 | kW | 4.14
80 | 85 | 1520 | 67 | Amps | 17.1
80 | 85 | 1520 | 67 | Hi PR | 381
80 | 85 | 1520 | 67 | Lo PR | 142
85 | 85 | 1120 | 67 | MBh | 42.9
85 | 85 | 1120 | 67 | S/T | 0.74
85 | 85 | 1120 | 67 | ∆T | 27
85 | 85 | 1120 | 67 | kW | 4.1
85 | 85 | 1120 | 67 | Amps | 16.9
85 | 85 | 1120 | 67 | Hi PR | 376
85 | 85 | 1120 | 67 | Lo PR | 139
85 | 85 | 1320 | 67 | MBh | 43.5
85 | 85 | 1320 | 67 | S/T | 0.81
85 | 85 | 1320 | 67 | ∆T | 137
85 | 85 | 1320 | 67 | kW | 4.13
85 | 85 | 1320 | 67 | Amps | 17
85 | 85 | 1320 | 67 | Hi PR | 379
85 | 85 | 1320 | 67 | Lo PR | 375
85 | 85 | 1520 | 67 | MBh | 44.3
85 | 85 | 1520 | 67 | S/T | 0.85
85 | 85 | 1520 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 1520 | 67 | kW | 4.15
85 | 85 | 1520 | 67 | Amps | 17.1
85 | 85 | 1520 | 67 | Hi PR | 382
85 | 85 | 1520 | 67 | Lo PR | 144
70 | 95 | 1120 | 67 | MBh | 40
70 | 95 | 1120 | 67 | S/T | 0.41
70 | 95 | 1120 | 67 | ∆T | 15
70 | 95 | 1120 | 67 | kW | 4.52
70 | 95 | 1120 | 67 | Amps | 17.7
70 | 95 | 1120 | 67 | Hi PR | 425
70 | 95 | 1120 | 67 | Lo PR | 140
70 | 95 | 1320 | 67 | MBh | 40.6
70 | 95 | 1320 | 67 | S/T | 0.49
70 | 95 | 1320 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 1320 | 67 | kW | 4.55
70 | 95 | 1320 | 67 | Amps | 17.8
70 | 95 | 1320 | 67 | Hi PR | 428
70 | 95 | 1320 | 67 | Lo PR | 142
70 | 95 | 1520 | 67 | MBh | 41.4
70 | 95 | 1520 | 67 | S/T | 0.52
70 | 95 | 1520 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 1520 | 67 | kW | 4.57
70 | 95 | 1520 | 67 | Amps | 17.9
70 | 95 | 1520 | 67 | Hi PR | 431
70 | 95 | 1520 | 67 | Lo PR | 145
75 | 95 | 1120 | 67 | MBh | 40
75 | 95 | 1120 | 67 | S/T | 0.54
75 | 95 | 1120 | 67 | ∆T | 19
75 | 95 | 1120 | 67 | kW | 4.52
75 | 95 | 1120 | 67 | Amps | 17.7
75 | 95 | 1120 | 67 | Hi PR | 425
75 | 95 | 1120 | 67 | Lo PR | 140
75 | 95 | 1320 | 67 | MBh | 40.6
75 | 95 | 1320 | 67 | S/T | 0.61
75 | 95 | 1320 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 1320 | 67 | kW | 4.54
75 | 95 | 1320 | 67 | Amps | 17.8
75 | 95 | 1320 | 67 | Hi PR | 428
75 | 95 | 1320 | 67 | Lo PR | 143
75 | 95 | 1520 | 67 | MBh | 41.4
75 | 95 | 1520 | 67 | S/T | 0.65
75 | 95 | 1520 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 1520 | 67 | kW | 4.57
75 | 95 | 1520 | 67 | Amps | 17.9
75 | 95 | 1520 | 67 | Hi PR | 431
75 | 95 | 1520 | 67 | Lo PR | 145
80 | 95 | 1120 | 67 | MBh | 40.2
80 | 95 | 1120 | 67 | S/T | 0.66
80 | 95 | 1120 | 67 | ∆T | 23
80 | 95 | 1120 | 67 | kW | 4.52
80 | 95 | 1120 | 67 | Amps | 17.7
80 | 95 | 1120 | 67 | Hi PR | 426
80 | 95 | 1120 | 67 | Lo PR | 141
80 | 95 | 1320 | 67 | MBh | 41
80 | 95 | 1320 | 67 | S/T | 0.73
80 | 95 | 1320 | 67 | ∆T | 22
80 | 95 | 1320 | 67 | kW | 4.56
80 | 95 | 1320 | 67 | Amps | 18.8
80 | 95 | 1320 | 67 | Hi PR | 429
80 | 95 | 1320 | 67 | Lo PR | 145
80 | 95 | 1520 | 67 | MBh | 41.6
80 | 95 | 1520 | 67 | S/T | 0.77
80 | 95 | 1520 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1520 | 67 | kW | 4.57
80 | 95 | 1520 | 67 | Amps | 17.9
80 | 95 | 1520 | 67 | Hi PR | 432
80 | 95 | 1520 | 67 | Lo PR | 145
85 | 95 | 1120 | 67 | MBh | 40.9
85 | 95 | 1120 | 67 | S/T | 0.76
85 | 95 | 1120 | 67 | ∆T | 27
85 | 95 | 1120 | 67 | kW | 4.53
85 | 95 | 1120 | 67 | Amps | 17.7
85 | 95 | 1120 | 67 | Hi PR | 427
85 | 95 | 1120 | 67 | Lo PR | 143
85 | 95 | 1320 | 67 | MBh | 41.5
85 | 95 | 1320 | 67 | S/T | 0.83
85 | 95 | 1320 | 67 | ∆T | 140
85 | 95 | 1320 | 67 | kW | 4.55
85 | 95 | 1320 | 67 | Amps | 17.8
85 | 95 | 1320 | 67 | Hi PR | 430
85 | 95 | 1320 | 67 | Lo PR | 426
85 | 95 | 1520 | 67 | MBh | 42.3
85 | 95 | 1520 | 67 | S/T | 0.87
85 | 95 | 1520 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 1520 | 67 | kW | 4.58
85 | 95 | 1520 | 67 | Amps | 17.9
85 | 95 | 1520 | 67 | Hi PR | 433
85 | 95 | 1520 | 67 | Lo PR | 147
70 | 105 | 1120 | 67 | MBh | 37.6
70 | 105 | 1120 | 67 | S/T | 0.43
70 | 105 | 1120 | 67 | ∆T | 15
70 | 105 | 1120 | 67 | kW | 4.98
70 | 105 | 1120 | 67 | Amps | 18.4
70 | 105 | 1120 | 67 | Hi PR | 480
70 | 105 | 1120 | 67 | Lo PR | 144
70 | 105 | 1320 | 67 | MBh | 38.2
70 | 105 | 1320 | 67 | S/T | 0.51
70 | 105 | 1320 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1320 | 67 | kW | 5.01
70 | 105 | 1320 | 67 | Amps | 18.5
70 | 105 | 1320 | 67 | Hi PR | 483
70 | 105 | 1320 | 67 | Lo PR | 146
70 | 105 | 1520 | 67 | MBh | 39
70 | 105 | 1520 | 67 | S/T | 0.54
70 | 105 | 1520 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 1520 | 67 | kW | 5.03
70 | 105 | 1520 | 67 | Amps | 18.6
70 | 105 | 1520 | 67 | Hi PR | 486
70 | 105 | 1520 | 67 | Lo PR | 148
75 | 105 | 1120 | 67 | MBh | 37.6
75 | 105 | 1120 | 67 | S/T | 0.56
75 | 105 | 1120 | 67 | ∆T | 19
75 | 105 | 1120 | 67 | kW | 4.98
75 | 105 | 1120 | 67 | Amps | 18.4
75 | 105 | 1120 | 67 | Hi PR | 481
75 | 105 | 1120 | 67 | Lo PR | 144
75 | 105 | 1320 | 67 | MBh | 38.2
75 | 105 | 1320 | 67 | S/T | 0.63
75 | 105 | 1320 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1320 | 67 | kW | 5
75 | 105 | 1320 | 67 | Amps | 18.5
75 | 105 | 1320 | 67 | Hi PR | 483
75 | 105 | 1320 | 67 | Lo PR | 146
75 | 105 | 1520 | 67 | MBh | 39
75 | 105 | 1520 | 67 | S/T | 0.67
75 | 105 | 1520 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 1520 | 67 | kW | 5.03
75 | 105 | 1520 | 67 | Amps | 18.6
75 | 105 | 1520 | 67 | Hi PR | 486
75 | 105 | 1520 | 67 | Lo PR | 148
80 | 105 | 1120 | 67 | MBh | 37.8
80 | 105 | 1120 | 67 | S/T | 0.68
80 | 105 | 1120 | 67 | ∆T | 23
80 | 105 | 1120 | 67 | kW | 4.98
80 | 105 | 1120 | 67 | Amps | 18.4
80 | 105 | 1120 | 67 | Hi PR | 481
80 | 105 | 1120 | 67 | Lo PR | 144
80 | 105 | 1320 | 67 | MBh | 38.5
80 | 105 | 1320 | 67 | S/T | 0.75
80 | 105 | 1320 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1320 | 67 | kW | 5.01
80 | 105 | 1320 | 67 | Amps | 18.5
80 | 105 | 1320 | 67 | Hi PR | 484
80 | 105 | 1320 | 67 | Lo PR | 146
80 | 105 | 1520 | 67 | MBh | 39.3
80 | 105 | 1520 | 67 | S/T | 0.79
80 | 105 | 1520 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 1520 | 67 | kW | 5.03
80 | 105 | 1520 | 67 | Amps | 18.6
80 | 105 | 1520 | 67 | Hi PR | 487
80 | 105 | 1520 | 67 | Lo PR | 148
85 | 105 | 1120 | 67 | MBh | 38.5
85 | 105 | 1120 | 67 | S/T | 0.78
85 | 105 | 1120 | 67 | ∆T | 26
85 | 105 | 1120 | 67 | kW | 4.99
85 | 105 | 1120 | 67 | Amps | 18.5
85 | 105 | 1120 | 67 | Hi PR | 482
85 | 105 | 1120 | 67 | Lo PR | 146
85 | 105 | 1320 | 67 | MBh | 39.2
85 | 105 | 1320 | 67 | S/T | 0.85
85 | 105 | 1320 | 67 | ∆T | 144
85 | 105 | 1320 | 67 | kW | 5.01
85 | 105 | 1320 | 67 | Amps | 18.6
85 | 105 | 1320 | 67 | Hi PR | 485
85 | 105 | 1320 | 67 | Lo PR | 481
85 | 105 | 1520 | 67 | MBh | 40
85 | 105 | 1520 | 67 | S/T | 0.88
85 | 105 | 1520 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 1520 | 67 | kW | 5.04
85 | 105 | 1520 | 67 | Amps | 18.6
85 | 105 | 1520 | 67 | Hi PR | 488
85 | 105 | 1520 | 67 | Lo PR | 150
70 | 115 | 1120 | 67 | MBh | 31.1
70 | 115 | 1120 | 67 | S/T | 0.49
70 | 115 | 1120 | 67 | ∆T | 16
70 | 115 | 1120 | 67 | kW | 3.1
70 | 115 | 1120 | 67 | Amps | 11
70 | 115 | 1120 | 67 | Hi PR | 517
70 | 115 | 1120 | 67 | Lo PR | 152
70 | 115 | 1320 | 67 | MBh | 31.7
70 | 115 | 1320 | 67 | S/T | 0.57
70 | 115 | 1320 | 67 | ∆T | 15
70 | 115 | 1320 | 67 | kW | 3.12
70 | 115 | 1320 | 67 | Amps | 11.1
70 | 115 | 1320 | 67 | Hi PR | 520
70 | 115 | 1320 | 67 | Lo PR | 154
70 | 115 | 1520 | 67 | MBh | 32.4
70 | 115 | 1520 | 67 | S/T | 0.6
70 | 115 | 1520 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1520 | 67 | kW | 3.13
70 | 115 | 1520 | 67 | Amps | 11.1
70 | 115 | 1520 | 67 | Hi PR | 522
70 | 115 | 1520 | 67 | Lo PR | 157
75 | 115 | 1120 | 67 | MBh | 31.2
75 | 115 | 1120 | 67 | S/T | 0.62
75 | 115 | 1120 | 67 | ∆T | 21
75 | 115 | 1120 | 67 | kW | 3.1
75 | 115 | 1120 | 67 | Amps | 11
75 | 115 | 1120 | 67 | Hi PR | 517
75 | 115 | 1120 | 67 | Lo PR | 152
75 | 115 | 1320 | 67 | MBh | 31.7
75 | 115 | 1320 | 67 | S/T | 0.69
75 | 115 | 1320 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 1320 | 67 | kW | 3.11
75 | 115 | 1320 | 67 | Amps | 11.1
75 | 115 | 1320 | 67 | Hi PR | 520
75 | 115 | 1320 | 67 | Lo PR | 154
75 | 115 | 1520 | 67 | MBh | 32.4
75 | 115 | 1520 | 67 | S/T | 0.73
75 | 115 | 1520 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 1520 | 67 | kW | 3.13
75 | 115 | 1520 | 67 | Amps | 11.1
75 | 115 | 1520 | 67 | Hi PR | 523
75 | 115 | 1520 | 67 | Lo PR | 157
80 | 115 | 1120 | 67 | MBh | 31.3
80 | 115 | 1120 | 67 | S/T | 0.74
80 | 115 | 1120 | 67 | ∆T | 25
80 | 115 | 1120 | 67 | kW | 3.1
80 | 115 | 1120 | 67 | Amps | 11
80 | 115 | 1120 | 67 | Hi PR | 518
80 | 115 | 1120 | 67 | Lo PR | 153
80 | 115 | 1320 | 67 | MBh | 31.9
80 | 115 | 1320 | 67 | S/T | 0.81
80 | 115 | 1320 | 67 | ∆T | 23
80 | 115 | 1320 | 67 | kW | 3.12
80 | 115 | 1320 | 67 | Amps | 11.1
80 | 115 | 1320 | 67 | Hi PR | 520
80 | 115 | 1320 | 67 | Lo PR | 155
80 | 115 | 1520 | 67 | MBh | 32.6
80 | 115 | 1520 | 67 | S/T | 0.85
80 | 115 | 1520 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 1520 | 67 | kW | 3.13
80 | 115 | 1520 | 67 | Amps | 11.1
80 | 115 | 1520 | 67 | Hi PR | 523
80 | 115 | 1520 | 67 | Lo PR | 157
85 | 115 | 1120 | 67 | MBh | 32
85 | 115 | 1120 | 67 | S/T | 0.84
85 | 115 | 1120 | 67 | ∆T | 29
85 | 115 | 1120 | 67 | kW | 3.11
85 | 115 | 1120 | 67 | Amps | 11.1
85 | 115 | 1120 | 67 | Hi PR | 519
85 | 115 | 1120 | 67 | Lo PR | 155
85 | 115 | 1320 | 67 | MBh | 32.5
85 | 115 | 1320 | 67 | S/T | 0.91
85 | 115 | 1320 | 67 | ∆T | 152
85 | 115 | 1320 | 67 | kW | 3.12
85 | 115 | 1320 | 67 | Amps | 11.1
85 | 115 | 1320 | 67 | Hi PR | 522
85 | 115 | 1320 | 67 | Lo PR | 518
85 | 115 | 1520 | 67 | MBh | 33.2
85 | 115 | 1520 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1520 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 1520 | 67 | kW | 3.13
85 | 115 | 1520 | 67 | Amps | 11.1
85 | 115 | 1520 | 67 | Hi PR | 524
85 | 115 | 1520 | 67 | Lo PR | 159
70 | 65 | 1120 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1120 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1120 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1120 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1120 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1120 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 1120 | 71 | Lo PR | -
70 | 65 | 1320 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1320 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1320 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1320 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1320 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1320 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 1320 | 71 | Lo PR | -
70 | 65 | 1520 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1520 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1520 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1520 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1520 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1520 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 1520 | 71 | Lo PR | -
75 | 65 | 1120 | 71 | MBh | 45.5
75 | 65 | 1120 | 71 | S/T | 0.35
75 | 65 | 1120 | 71 | ∆T | 16
75 | 65 | 1120 | 71 | kW | 3.34
75 | 65 | 1120 | 71 | Amps | 14.9
75 | 65 | 1120 | 71 | Hi PR | 287
75 | 65 | 1120 | 71 | Lo PR | 138
75 | 65 | 1320 | 71 | MBh | 46.2
75 | 65 | 1320 | 71 | S/T | 0.43
75 | 65 | 1320 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1320 | 71 | kW | 3.37
75 | 65 | 1320 | 71 | Amps | 15
75 | 65 | 1320 | 71 | Hi PR | 290
75 | 65 | 1320 | 71 | Lo PR | 140
75 | 65 | 1520 | 71 | MBh | 47
75 | 65 | 1520 | 71 | S/T | 0.46
75 | 65 | 1520 | 71 | ∆T | 13
75 | 65 | 1520 | 71 | kW | 3.4
75 | 65 | 1520 | 71 | Amps | 15.1
75 | 65 | 1520 | 71 | Hi PR | 293
75 | 65 | 1520 | 71 | Lo PR | 143
80 | 65 | 1120 | 71 | MBh | 45.7
80 | 65 | 1120 | 71 | S/T | 0.48
80 | 65 | 1120 | 71 | ∆T | 20
80 | 65 | 1120 | 71 | kW | 3.35
80 | 65 | 1120 | 71 | Amps | 14.9
80 | 65 | 1120 | 71 | Hi PR | 288
80 | 65 | 1120 | 71 | Lo PR | 138
80 | 65 | 1320 | 71 | MBh | 46.4
80 | 65 | 1320 | 71 | S/T | 0.55
80 | 65 | 1320 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1320 | 71 | kW | 3.38
80 | 65 | 1320 | 71 | Amps | 15
80 | 65 | 1320 | 71 | Hi PR | 291
80 | 65 | 1320 | 71 | Lo PR | 141
80 | 65 | 1520 | 71 | MBh | 47.2
80 | 65 | 1520 | 71 | S/T | 0.59
80 | 65 | 1520 | 71 | ∆T | 17
80 | 65 | 1520 | 71 | kW | 3.4
80 | 65 | 1520 | 71 | Amps | 15.1
80 | 65 | 1520 | 71 | Hi PR | 294
80 | 65 | 1520 | 71 | Lo PR | 143
85 | 65 | 1120 | 71 | MBh | 46.4
85 | 65 | 1120 | 71 | S/T | 0.57
85 | 65 | 1120 | 71 | ∆T | 23
85 | 65 | 1120 | 71 | kW | 3.36
85 | 65 | 1120 | 71 | Amps | 14.9
85 | 65 | 1120 | 71 | Hi PR | 289
85 | 65 | 1120 | 71 | Lo PR | 140
85 | 65 | 1320 | 71 | MBh | 47.1
85 | 65 | 1320 | 71 | S/T | 0.65
85 | 65 | 1320 | 71 | ∆T | 138
85 | 65 | 1320 | 71 | kW | 3.38
85 | 65 | 1320 | 71 | Amps | 15.1
85 | 65 | 1320 | 71 | Hi PR | 292
85 | 65 | 1320 | 71 | Lo PR | 288
85 | 65 | 1520 | 71 | MBh | 47.9
85 | 65 | 1520 | 71 | S/T | 0.68
85 | 65 | 1520 | 71 | ∆T | 21
85 | 65 | 1520 | 71 | kW | 3.41
85 | 65 | 1520 | 71 | Amps | 15.2
85 | 65 | 1520 | 71 | Hi PR | 295
85 | 65 | 1520 | 71 | Lo PR | 145
70 | 75 | 1120 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1120 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1120 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1120 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1120 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1120 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 1120 | 71 | Lo PR | -
70 | 75 | 1320 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1320 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1320 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1320 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1320 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1320 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 1320 | 71 | Lo PR | -
70 | 75 | 1520 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1520 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1520 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1520 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1520 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1520 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 1520 | 71 | Lo PR | -
75 | 75 | 1120 | 71 | MBh | 45
75 | 75 | 1120 | 71 | S/T | 0.36
75 | 75 | 1120 | 71 | ∆T | 16
75 | 75 | 1120 | 71 | kW | 3.72
75 | 75 | 1120 | 71 | Amps | 16
75 | 75 | 1120 | 71 | Hi PR | 332
75 | 75 | 1120 | 71 | Lo PR | 144
75 | 75 | 1320 | 71 | MBh | 45.7
75 | 75 | 1320 | 71 | S/T | 0.43
75 | 75 | 1320 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1320 | 71 | kW | 3.75
75 | 75 | 1320 | 71 | Amps | 16.1
75 | 75 | 1320 | 71 | Hi PR | 335
75 | 75 | 1320 | 71 | Lo PR | 146
75 | 75 | 1520 | 71 | MBh | 46.5
75 | 75 | 1520 | 71 | S/T | 0.47
75 | 75 | 1520 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 1520 | 71 | kW | 3.77
75 | 75 | 1520 | 71 | Amps | 16.2
75 | 75 | 1520 | 71 | Hi PR | 338
75 | 75 | 1520 | 71 | Lo PR | 148
80 | 75 | 1120 | 71 | MBh | 45.3
80 | 75 | 1120 | 71 | S/T | 0.48
80 | 75 | 1120 | 71 | ∆T | 20
80 | 75 | 1120 | 71 | kW | 3.72
80 | 75 | 1120 | 71 | Amps | 16
80 | 75 | 1120 | 71 | Hi PR | 333
80 | 75 | 1120 | 71 | Lo PR | 144
80 | 75 | 1320 | 71 | MBh | 45.9
80 | 75 | 1320 | 71 | S/T | 0.55
80 | 75 | 1320 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1320 | 71 | kW | 3.75
80 | 75 | 1320 | 71 | Amps | 16.1
80 | 75 | 1320 | 71 | Hi PR | 336
80 | 75 | 1320 | 71 | Lo PR | 147
80 | 75 | 1520 | 71 | MBh | 46.7
80 | 75 | 1520 | 71 | S/T | 0.59
80 | 75 | 1520 | 71 | ∆T | 17
80 | 75 | 1520 | 71 | kW | 3.77
80 | 75 | 1520 | 71 | Amps | 16.2
80 | 75 | 1520 | 71 | Hi PR | 338
80 | 75 | 1520 | 71 | Lo PR | 149
85 | 75 | 1120 | 71 | MBh | 46
85 | 75 | 1120 | 71 | S/T | 0.58
85 | 75 | 1120 | 71 | ∆T | 23
85 | 75 | 1120 | 71 | kW | 3.73
85 | 75 | 1120 | 71 | Amps | 16
85 | 75 | 1120 | 71 | Hi PR | 334
85 | 75 | 1120 | 71 | Lo PR | 146
85 | 75 | 1320 | 71 | MBh | 46.6
85 | 75 | 1320 | 71 | S/T | 0.65
85 | 75 | 1320 | 71 | ∆T | 144
85 | 75 | 1320 | 71 | kW | 3.76
85 | 75 | 1320 | 71 | Amps | 16.1
85 | 75 | 1320 | 71 | Hi PR | 337
85 | 75 | 1320 | 71 | Lo PR | 333
85 | 75 | 1520 | 71 | MBh | 47.4
85 | 75 | 1520 | 71 | S/T | 0.69
85 | 75 | 1520 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 1520 | 71 | kW | 3.78
85 | 75 | 1520 | 71 | Amps | 16.2
85 | 75 | 1520 | 71 | Hi PR | 340
85 | 75 | 1520 | 71 | Lo PR | 151
70 | 85 | 1120 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1120 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1120 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1120 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1120 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1120 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 1120 | 71 | Lo PR | -
70 | 85 | 1320 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1320 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1320 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1320 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1320 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1320 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 1320 | 71 | Lo PR | -
70 | 85 | 1520 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1520 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1520 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1520 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1520 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1520 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 1520 | 71 | Lo PR | -
75 | 85 | 1120 | 71 | MBh | 43.8
75 | 85 | 1120 | 71 | S/T | 0.38
75 | 85 | 1120 | 71 | ∆T | 16
75 | 85 | 1120 | 71 | kW | 4.13
75 | 85 | 1120 | 71 | Amps | 17
75 | 85 | 1120 | 71 | Hi PR | 379
75 | 85 | 1120 | 71 | Lo PR | 148
75 | 85 | 1320 | 71 | MBh | 44.5
75 | 85 | 1320 | 71 | S/T | 0.46
75 | 85 | 1320 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1320 | 71 | kW | 4.15
75 | 85 | 1320 | 71 | Amps | 17.1
75 | 85 | 1320 | 71 | Hi PR | 382
75 | 85 | 1320 | 71 | Lo PR | 151
75 | 85 | 1520 | 71 | MBh | 45.3
75 | 85 | 1520 | 71 | S/T | 0.49
75 | 85 | 1520 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 1520 | 71 | kW | 4.18
75 | 85 | 1520 | 71 | Amps | 17.2
75 | 85 | 1520 | 71 | Hi PR | 385
75 | 85 | 1520 | 71 | Lo PR | 153
80 | 85 | 1120 | 71 | MBh | 44.1
80 | 85 | 1120 | 71 | S/T | 0.5
80 | 85 | 1120 | 71 | ∆T | 20
80 | 85 | 1120 | 71 | kW | 4.13
80 | 85 | 1120 | 71 | Amps | 17
80 | 85 | 1120 | 71 | Hi PR | 380
80 | 85 | 1120 | 71 | Lo PR | 149
80 | 85 | 1320 | 71 | MBh | 44.7
80 | 85 | 1320 | 71 | S/T | 0.58
80 | 85 | 1320 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1320 | 71 | kW | 4.16
80 | 85 | 1320 | 71 | Amps | 17.1
80 | 85 | 1320 | 71 | Hi PR | 383
80 | 85 | 1320 | 71 | Lo PR | 151
80 | 85 | 1520 | 71 | MBh | 45.5
80 | 85 | 1520 | 71 | S/T | 0.61
80 | 85 | 1520 | 71 | ∆T | 17
80 | 85 | 1520 | 71 | kW | 4.18
80 | 85 | 1520 | 71 | Amps | 17.2
80 | 85 | 1520 | 71 | Hi PR | 386
80 | 85 | 1520 | 71 | Lo PR | 154
85 | 85 | 1120 | 71 | MBh | 44.8
85 | 85 | 1120 | 71 | S/T | 0.6
85 | 85 | 1120 | 71 | ∆T | 24
85 | 85 | 1120 | 71 | kW | 4.14
85 | 85 | 1120 | 71 | Amps | 17
85 | 85 | 1120 | 71 | Hi PR | 381
85 | 85 | 1120 | 71 | Lo PR | 151
85 | 85 | 1320 | 71 | MBh | 45.4
85 | 85 | 1320 | 71 | S/T | 0.67
85 | 85 | 1320 | 71 | ∆T | 148
85 | 85 | 1320 | 71 | kW | 4.16
85 | 85 | 1320 | 71 | Amps | 17.1
85 | 85 | 1320 | 71 | Hi PR | 384
85 | 85 | 1320 | 71 | Lo PR | 380
85 | 85 | 1520 | 71 | MBh | 46.2
85 | 85 | 1520 | 71 | S/T | 0.71
85 | 85 | 1520 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 1520 | 71 | kW | 4.19
85 | 85 | 1520 | 71 | Amps | 17.2
85 | 85 | 1520 | 71 | Hi PR | 387
85 | 85 | 1520 | 71 | Lo PR | 155
70 | 95 | 1120 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1120 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1120 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1120 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1120 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1120 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 1120 | 71 | Lo PR | -
70 | 95 | 1320 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1320 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1320 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1320 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1320 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1320 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 1320 | 71 | Lo PR | -
70 | 95 | 1520 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1520 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1520 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1520 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1520 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1520 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 1520 | 71 | Lo PR | -
75 | 95 | 1120 | 71 | MBh | 41.9
75 | 95 | 1120 | 71 | S/T | 0.4
75 | 95 | 1120 | 71 | ∆T | 15
75 | 95 | 1120 | 71 | kW | 4.55
75 | 95 | 1120 | 71 | Amps | 17.8
75 | 95 | 1120 | 71 | Hi PR | 430
75 | 95 | 1120 | 71 | Lo PR | 152
75 | 95 | 1320 | 71 | MBh | 42.5
75 | 95 | 1320 | 71 | S/T | 0.47
75 | 95 | 1320 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1320 | 71 | kW | 4.58
75 | 95 | 1320 | 71 | Amps | 17.9
75 | 95 | 1320 | 71 | Hi PR | 433
75 | 95 | 1320 | 71 | Lo PR | 154
75 | 95 | 1520 | 71 | MBh | 43.3
75 | 95 | 1520 | 71 | S/T | 0.51
75 | 95 | 1520 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1520 | 71 | kW | 4.6
75 | 95 | 1520 | 71 | Amps | 18
75 | 95 | 1520 | 71 | Hi PR | 436
75 | 95 | 1520 | 71 | Lo PR | 156
80 | 95 | 1120 | 71 | MBh | 42.1
80 | 95 | 1120 | 71 | S/T | 0.52
80 | 95 | 1120 | 71 | ∆T | 20
80 | 95 | 1120 | 71 | kW | 4.55
80 | 95 | 1120 | 71 | Amps | 17.8
80 | 95 | 1120 | 71 | Hi PR | 431
80 | 95 | 1120 | 71 | Lo PR | 152
80 | 95 | 1320 | 71 | MBh | 42.7
80 | 95 | 1320 | 71 | S/T | 0.59
80 | 95 | 1320 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1320 | 71 | kW | 4.58
80 | 95 | 1320 | 71 | Amps | 17.9
80 | 95 | 1320 | 71 | Hi PR | 434
80 | 95 | 1320 | 71 | Lo PR | 155
80 | 95 | 1520 | 71 | MBh | 43.5
80 | 95 | 1520 | 71 | S/T | 0.63
80 | 95 | 1520 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1520 | 71 | kW | 4.6
80 | 95 | 1520 | 71 | Amps | 18
80 | 95 | 1520 | 71 | Hi PR | 437
80 | 95 | 1520 | 71 | Lo PR | 157
85 | 95 | 1120 | 71 | MBh | 42.8
85 | 95 | 1120 | 71 | S/T | 0.62
85 | 95 | 1120 | 71 | ∆T | 23
85 | 95 | 1120 | 71 | kW | 4.56
85 | 95 | 1120 | 71 | Amps | 17.9
85 | 95 | 1120 | 71 | Hi PR | 432
85 | 95 | 1120 | 71 | Lo PR | 154
85 | 95 | 1320 | 71 | MBh | 43.4
85 | 95 | 1320 | 71 | S/T | 0.69
85 | 95 | 1320 | 71 | ∆T | 152
85 | 95 | 1320 | 71 | kW | 4.59
85 | 95 | 1320 | 71 | Amps | 18
85 | 95 | 1320 | 71 | Hi PR | 435
85 | 95 | 1320 | 71 | Lo PR | 431
85 | 95 | 1520 | 71 | MBh | 44.2
85 | 95 | 1520 | 71 | S/T | 0.73
85 | 95 | 1520 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1520 | 71 | kW | 4.61
85 | 95 | 1520 | 71 | Amps | 18.1
85 | 95 | 1520 | 71 | Hi PR | 438
85 | 95 | 1520 | 71 | Lo PR | 159
70 | 105 | 1120 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1120 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1120 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1120 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1120 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1120 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 1120 | 71 | Lo PR | -
70 | 105 | 1320 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1320 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1320 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1320 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1320 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1320 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 1320 | 71 | Lo PR | -
70 | 105 | 1520 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1520 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1520 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1520 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1520 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1520 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 1520 | 71 | Lo PR | -
75 | 105 | 1120 | 71 | MBh | 39.5
75 | 105 | 1120 | 71 | S/T | 0.42
75 | 105 | 1120 | 71 | ∆T | 15
75 | 105 | 1120 | 71 | kW | 5.01
75 | 105 | 1120 | 71 | Amps | 18.5
75 | 105 | 1120 | 71 | Hi PR | 485
75 | 105 | 1120 | 71 | Lo PR | 155
75 | 105 | 1320 | 71 | MBh | 40.1
75 | 105 | 1320 | 71 | S/T | 0.49
75 | 105 | 1320 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1320 | 71 | kW | 5.04
75 | 105 | 1320 | 71 | Amps | 18.6
75 | 105 | 1320 | 71 | Hi PR | 488
75 | 105 | 1320 | 71 | Lo PR | 157
75 | 105 | 1520 | 71 | MBh | 40.9
75 | 105 | 1520 | 71 | S/T | 0.53
75 | 105 | 1520 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1520 | 71 | kW | 5.06
75 | 105 | 1520 | 71 | Amps | 18.7
75 | 105 | 1520 | 71 | Hi PR | 491
75 | 105 | 1520 | 71 | Lo PR | 160
80 | 105 | 1120 | 71 | MBh | 39.7
80 | 105 | 1120 | 71 | S/T | 0.54
80 | 105 | 1120 | 71 | ∆T | 19
80 | 105 | 1120 | 71 | kW | 5.01
80 | 105 | 1120 | 71 | Amps | 18.6
80 | 105 | 1120 | 71 | Hi PR | 486
80 | 105 | 1120 | 71 | Lo PR | 156
80 | 105 | 1320 | 71 | MBh | 40.4
80 | 105 | 1320 | 71 | S/T | 0.61
80 | 105 | 1320 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1320 | 71 | kW | 5.04
80 | 105 | 1320 | 71 | Amps | 18.7
80 | 105 | 1320 | 71 | Hi PR | 489
80 | 105 | 1320 | 71 | Lo PR | 158
80 | 105 | 1520 | 71 | MBh | 41.2
80 | 105 | 1520 | 71 | S/T | 0.65
80 | 105 | 1520 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 1520 | 71 | kW | 5.06
80 | 105 | 1520 | 71 | Amps | 18.7
80 | 105 | 1520 | 71 | Hi PR | 492
80 | 105 | 1520 | 71 | Lo PR | 160
85 | 105 | 1120 | 71 | MBh | 40.4
85 | 105 | 1120 | 71 | S/T | 0.64
85 | 105 | 1120 | 71 | ∆T | 23
85 | 105 | 1120 | 71 | kW | 5.02
85 | 105 | 1120 | 71 | Amps | 18.6
85 | 105 | 1120 | 71 | Hi PR | 487
85 | 105 | 1120 | 71 | Lo PR | 157
85 | 105 | 1320 | 71 | MBh | 41.1
85 | 105 | 1320 | 71 | S/T | 0.71
85 | 105 | 1320 | 71 | ∆T | 155
85 | 105 | 1320 | 71 | kW | 5.05
85 | 105 | 1320 | 71 | Amps | 18.7
85 | 105 | 1320 | 71 | Hi PR | 490
85 | 105 | 1320 | 71 | Lo PR | 486
85 | 105 | 1520 | 71 | MBh | 41.9
85 | 105 | 1520 | 71 | S/T | 0.75
85 | 105 | 1520 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 1520 | 71 | kW | 5.07
85 | 105 | 1520 | 71 | Amps | 18.8
85 | 105 | 1520 | 71 | Hi PR | 493
85 | 105 | 1520 | 71 | Lo PR | 162
70 | 115 | 1120 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1120 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1120 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1120 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1120 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1120 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 1120 | 71 | Lo PR | -
70 | 115 | 1320 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1320 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1320 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1320 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1320 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1320 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 1320 | 71 | Lo PR | -
70 | 115 | 1520 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1520 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1520 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1520 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1520 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1520 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 1520 | 71 | Lo PR | -
75 | 115 | 1120 | 71 | MBh | 32.8
75 | 115 | 1120 | 71 | S/T | 0.48
75 | 115 | 1120 | 71 | ∆T | 17
75 | 115 | 1120 | 71 | kW | 3.12
75 | 115 | 1120 | 71 | Amps | 11
75 | 115 | 1120 | 71 | Hi PR | 522
75 | 115 | 1120 | 71 | Lo PR | 164
75 | 115 | 1320 | 71 | MBh | 33.4
75 | 115 | 1320 | 71 | S/T | 0.55
75 | 115 | 1320 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 1320 | 71 | kW | 3.13
75 | 115 | 1320 | 71 | Amps | 11
75 | 115 | 1320 | 71 | Hi PR | 525
75 | 115 | 1320 | 71 | Lo PR | 166
75 | 115 | 1520 | 71 | MBh | 34.1
75 | 115 | 1520 | 71 | S/T | 0.59
75 | 115 | 1520 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 1520 | 71 | kW | 3.14
75 | 115 | 1520 | 71 | Amps | 11
75 | 115 | 1520 | 71 | Hi PR | 527
75 | 115 | 1520 | 71 | Lo PR | 169
80 | 115 | 1120 | 71 | MBh | 33
80 | 115 | 1120 | 71 | S/T | 0.6
80 | 115 | 1120 | 71 | ∆T | 21
80 | 115 | 1120 | 71 | kW | 3.12
80 | 115 | 1120 | 71 | Amps | 11
80 | 115 | 1120 | 71 | Hi PR | 522
80 | 115 | 1120 | 71 | Lo PR | 165
80 | 115 | 1320 | 71 | MBh | 33.6
80 | 115 | 1320 | 71 | S/T | 0.67
80 | 115 | 1320 | 71 | ∆T | 20
80 | 115 | 1320 | 71 | kW | 3.13
80 | 115 | 1320 | 71 | Amps | 11
80 | 115 | 1320 | 71 | Hi PR | 525
80 | 115 | 1320 | 71 | Lo PR | 167
80 | 115 | 1520 | 71 | MBh | 34.3
80 | 115 | 1520 | 71 | S/T | 0.71
80 | 115 | 1520 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 1520 | 71 | kW | 3.14
80 | 115 | 1520 | 71 | Amps | 11
80 | 115 | 1520 | 71 | Hi PR | 528
80 | 115 | 1520 | 71 | Lo PR | 169
85 | 115 | 1120 | 71 | MBh | 33.6
85 | 115 | 1120 | 71 | S/T | 0.7
85 | 115 | 1120 | 71 | ∆T | 25
85 | 115 | 1120 | 71 | kW | 3.12
85 | 115 | 1120 | 71 | Amps | 11
85 | 115 | 1120 | 71 | Hi PR | 524
85 | 115 | 1120 | 71 | Lo PR | 167
85 | 115 | 1320 | 71 | MBh | 34.2
85 | 115 | 1320 | 71 | S/T | 0.77
85 | 115 | 1320 | 71 | ∆T | 164
85 | 115 | 1320 | 71 | kW | 3.14
85 | 115 | 1320 | 71 | Amps | 11
85 | 115 | 1320 | 71 | Hi PR | 526
85 | 115 | 1320 | 71 | Lo PR | 522
85 | 115 | 1520 | 71 | MBh | 34.9
85 | 115 | 1520 | 71 | S/T | 0.81
85 | 115 | 1520 | 71 | ∆T | 22

## DC6VSS4810 - DFVE48DP1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT
70 | 65 | 1170 | 59 | MBh | 41.8
70 | 65 | 1170 | 59 | S/T | 0.56
70 | 65 | 1170 | 59 | ∆T | 23
70 | 65 | 1170 | 59 | kW | 2.24
70 | 65 | 1170 | 59 | Amps | 9.6
70 | 65 | 1170 | 59 | Hi PR | 280
70 | 65 | 1170 | 59 | Lo PR | 119
70 | 65 | 1380 | 59 | MBh | 47.3
70 | 65 | 1380 | 59 | S/T | 0.61
70 | 65 | 1380 | 59 | ∆T | 22
70 | 65 | 1380 | 59 | kW | 2.73
70 | 65 | 1380 | 59 | Amps | 11.2
70 | 65 | 1380 | 59 | Hi PR | 293
70 | 65 | 1380 | 59 | Lo PR | 119
70 | 65 | 1590 | 59 | MBh | 51.4
70 | 65 | 1590 | 59 | S/T | 0.64
70 | 65 | 1590 | 59 | ∆T | 21
70 | 65 | 1590 | 59 | kW | 3.11
70 | 65 | 1590 | 59 | Amps | 12.5
70 | 65 | 1590 | 59 | Hi PR | 304
70 | 65 | 1590 | 59 | Lo PR | 120
75 | 65 | 1170 | 59 | MBh | 41.9
75 | 65 | 1170 | 59 | S/T | 0.68
75 | 65 | 1170 | 59 | ∆T | 28
75 | 65 | 1170 | 59 | kW | 2.24
75 | 65 | 1170 | 59 | Amps | 9.6
75 | 65 | 1170 | 59 | Hi PR | 281
75 | 65 | 1170 | 59 | Lo PR | 120
75 | 65 | 1380 | 59 | MBh | 47.3
75 | 65 | 1380 | 59 | S/T | 0.73
75 | 65 | 1380 | 59 | ∆T | 27
75 | 65 | 1380 | 59 | kW | 2.73
75 | 65 | 1380 | 59 | Amps | 11.2
75 | 65 | 1380 | 59 | Hi PR | 293
75 | 65 | 1380 | 59 | Lo PR | 119
75 | 65 | 1590 | 59 | MBh | 51.5
75 | 65 | 1590 | 59 | S/T | 0.76
75 | 65 | 1590 | 59 | ∆T | 26
75 | 65 | 1590 | 59 | kW | 3.1
75 | 65 | 1590 | 59 | Amps | 12.5
75 | 65 | 1590 | 59 | Hi PR | 304
75 | 65 | 1590 | 59 | Lo PR | 120
80 | 65 | 1170 | 59 | MBh | 42.1
80 | 65 | 1170 | 59 | S/T | 0.8
80 | 65 | 1170 | 59 | ∆T | 33
80 | 65 | 1170 | 59 | kW | 2.24
80 | 65 | 1170 | 59 | Amps | 9.6
80 | 65 | 1170 | 59 | Hi PR | 281
80 | 65 | 1170 | 59 | Lo PR | 120
80 | 65 | 1380 | 59 | MBh | 48.5
80 | 65 | 1380 | 59 | S/T | 0.85
80 | 65 | 1380 | 59 | ∆T | 32
80 | 65 | 1380 | 59 | kW | 2.83
80 | 65 | 1380 | 59 | Amps | 11.5
80 | 65 | 1380 | 59 | Hi PR | 296
80 | 65 | 1380 | 59 | Lo PR | 119
80 | 65 | 1590 | 59 | MBh | 51.7
80 | 65 | 1590 | 59 | S/T | 0.87
80 | 65 | 1590 | 59 | ∆T | 31
80 | 65 | 1590 | 59 | kW | 3.11
80 | 65 | 1590 | 59 | Amps | 12.5
80 | 65 | 1590 | 59 | Hi PR | 304
80 | 65 | 1590 | 59 | Lo PR | 121
85 | 65 | 1170 | 59 | MBh | 48.5
85 | 65 | 1170 | 59 | S/T | 0.98
85 | 65 | 1170 | 59 | ∆T | 38
85 | 65 | 1170 | 59 | kW | 2.82
85 | 65 | 1170 | 59 | Amps | 11.4
85 | 65 | 1170 | 59 | Hi PR | 295
85 | 65 | 1170 | 59 | Lo PR | 119
85 | 65 | 1380 | 59 | MBh | 51.6
85 | 65 | 1380 | 59 | S/T | 0.98
85 | 65 | 1380 | 59 | ∆T | 120
85 | 65 | 1380 | 59 | kW | 3.09
85 | 65 | 1380 | 59 | Amps | 12.4
85 | 65 | 1380 | 59 | Hi PR | 303
85 | 65 | 1380 | 59 | Lo PR | 281
85 | 65 | 1590 | 59 | MBh | 51.8
85 | 65 | 1590 | 59 | S/T | 0.98
85 | 65 | 1590 | 59 | ∆T | 33
85 | 65 | 1590 | 59 | kW | 3.78
85 | 65 | 1590 | 59 | Amps | 15.1
85 | 65 | 1590 | 59 | Hi PR | 300
85 | 65 | 1590 | 59 | Lo PR | 120
70 | 75 | 1170 | 59 | MBh | 48.3
70 | 75 | 1170 | 59 | S/T | 0.55
70 | 75 | 1170 | 59 | ∆T | 23
70 | 75 | 1170 | 59 | kW | 3.38
70 | 75 | 1170 | 59 | Amps | 13.6
70 | 75 | 1170 | 59 | Hi PR | 343
70 | 75 | 1170 | 59 | Lo PR | 120
70 | 75 | 1380 | 59 | MBh | 48.3
70 | 75 | 1380 | 59 | S/T | 0.64
70 | 75 | 1380 | 59 | ∆T | 20
70 | 75 | 1380 | 59 | kW | 4.14
70 | 75 | 1380 | 59 | Amps | 16.7
70 | 75 | 1380 | 59 | Hi PR | 339
70 | 75 | 1380 | 59 | Lo PR | 119
70 | 75 | 1590 | 59 | MBh | 49.2
70 | 75 | 1590 | 59 | S/T | 0.68
70 | 75 | 1590 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1590 | 59 | kW | 4.17
70 | 75 | 1590 | 59 | Amps | 16.8
70 | 75 | 1590 | 59 | Hi PR | 342
70 | 75 | 1590 | 59 | Lo PR | 122
75 | 75 | 1170 | 59 | MBh | 48.3
75 | 75 | 1170 | 59 | S/T | 0.67
75 | 75 | 1170 | 59 | ∆T | 28
75 | 75 | 1170 | 59 | kW | 3.37
75 | 75 | 1170 | 59 | Amps | 13.5
75 | 75 | 1170 | 59 | Hi PR | 343
75 | 75 | 1170 | 59 | Lo PR | 120
75 | 75 | 1380 | 59 | MBh | 48.3
75 | 75 | 1380 | 59 | S/T | 0.76
75 | 75 | 1380 | 59 | ∆T | 25
75 | 75 | 1380 | 59 | kW | 4.14
75 | 75 | 1380 | 59 | Amps | 16.7
75 | 75 | 1380 | 59 | Hi PR | 339
75 | 75 | 1380 | 59 | Lo PR | 119
75 | 75 | 1590 | 59 | MBh | 49.2
75 | 75 | 1590 | 59 | S/T | 0.8
75 | 75 | 1590 | 59 | ∆T | 24
75 | 75 | 1590 | 59 | kW | 4.16
75 | 75 | 1590 | 59 | Amps | 16.8
75 | 75 | 1590 | 59 | Hi PR | 342
75 | 75 | 1590 | 59 | Lo PR | 122
80 | 75 | 1170 | 59 | MBh | 48.5
80 | 75 | 1170 | 59 | S/T | 0.78
80 | 75 | 1170 | 59 | ∆T | 33
80 | 75 | 1170 | 59 | kW | 3.38
80 | 75 | 1170 | 59 | Amps | 13.6
80 | 75 | 1170 | 59 | Hi PR | 343
80 | 75 | 1170 | 59 | Lo PR | 120
80 | 75 | 1380 | 59 | MBh | 48.6
80 | 75 | 1380 | 59 | S/T | 0.88
80 | 75 | 1380 | 59 | ∆T | 29
80 | 75 | 1380 | 59 | kW | 4.14
80 | 75 | 1380 | 59 | Amps | 16.7
80 | 75 | 1380 | 59 | Hi PR | 340
80 | 75 | 1380 | 59 | Lo PR | 120
80 | 75 | 1590 | 59 | MBh | 49.5
80 | 75 | 1590 | 59 | S/T | 0.92
80 | 75 | 1590 | 59 | ∆T | 28
80 | 75 | 1590 | 59 | kW | 4.16
80 | 75 | 1590 | 59 | Amps | 16.8
80 | 75 | 1590 | 59 | Hi PR | 343
80 | 75 | 1590 | 59 | Lo PR | 122
85 | 75 | 1170 | 59 | MBh | 48.6
85 | 75 | 1170 | 59 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1170 | 59 | ∆T | 35
85 | 75 | 1170 | 59 | kW | 4.12
85 | 75 | 1170 | 59 | Amps | 16.6
85 | 75 | 1170 | 59 | Hi PR | 338
85 | 75 | 1170 | 59 | Lo PR | 120
85 | 75 | 1380 | 59 | MBh | 49.4
85 | 75 | 1380 | 59 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1380 | 59 | ∆T | 120
85 | 75 | 1380 | 59 | kW | 4.15
85 | 75 | 1380 | 59 | Amps | 16.7
85 | 75 | 1380 | 59 | Hi PR | 341
85 | 75 | 1380 | 59 | Lo PR | 343
85 | 75 | 1590 | 59 | MBh | 50.3
85 | 75 | 1590 | 59 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1590 | 59 | ∆T | 32
85 | 75 | 1590 | 59 | kW | 4.17
85 | 75 | 1590 | 59 | Amps | 16.8
85 | 75 | 1590 | 59 | Hi PR | 344
85 | 75 | 1590 | 59 | Lo PR | 124
70 | 85 | 1170 | 59 | MBh | 45.3
70 | 85 | 1170 | 59 | S/T | 0.59
70 | 85 | 1170 | 59 | ∆T | 22
70 | 85 | 1170 | 59 | kW | 4.53
70 | 85 | 1170 | 59 | Amps | 18.3
70 | 85 | 1170 | 59 | Hi PR | 382
70 | 85 | 1170 | 59 | Lo PR | 120
70 | 85 | 1380 | 59 | MBh | 46
70 | 85 | 1380 | 59 | S/T | 0.67
70 | 85 | 1380 | 59 | ∆T | 20
70 | 85 | 1380 | 59 | kW | 4.56
70 | 85 | 1380 | 59 | Amps | 18.5
70 | 85 | 1380 | 59 | Hi PR | 385
70 | 85 | 1380 | 59 | Lo PR | 122
70 | 85 | 1590 | 59 | MBh | 47
70 | 85 | 1590 | 59 | S/T | 0.7
70 | 85 | 1590 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 1590 | 59 | kW | 4.59
70 | 85 | 1590 | 59 | Amps | 18.6
70 | 85 | 1590 | 59 | Hi PR | 388
70 | 85 | 1590 | 59 | Lo PR | 124
75 | 85 | 1170 | 59 | MBh | 45.3
75 | 85 | 1170 | 59 | S/T | 0.72
75 | 85 | 1170 | 59 | ∆T | 26
75 | 85 | 1170 | 59 | kW | 4.53
75 | 85 | 1170 | 59 | Amps | 18.3
75 | 85 | 1170 | 59 | Hi PR | 382
75 | 85 | 1170 | 59 | Lo PR | 120
75 | 85 | 1380 | 59 | MBh | 46.1
75 | 85 | 1380 | 59 | S/T | 0.79
75 | 85 | 1380 | 59 | ∆T | 25
75 | 85 | 1380 | 59 | kW | 4.56
75 | 85 | 1380 | 59 | Amps | 18.5
75 | 85 | 1380 | 59 | Hi PR | 385
75 | 85 | 1380 | 59 | Lo PR | 122
75 | 85 | 1590 | 59 | MBh | 47
75 | 85 | 1590 | 59 | S/T | 0.83
75 | 85 | 1590 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 1590 | 59 | kW | 4.58
75 | 85 | 1590 | 59 | Amps | 18.6
75 | 85 | 1590 | 59 | Hi PR | 388
75 | 85 | 1590 | 59 | Lo PR | 124
80 | 85 | 1170 | 59 | MBh | 45.6
80 | 85 | 1170 | 59 | S/T | 0.84
80 | 85 | 1170 | 59 | ∆T | 30
80 | 85 | 1170 | 59 | kW | 4.53
80 | 85 | 1170 | 59 | Amps | 18.3
80 | 85 | 1170 | 59 | Hi PR | 383
80 | 85 | 1170 | 59 | Lo PR | 121
80 | 85 | 1380 | 59 | MBh | 46.3
80 | 85 | 1380 | 59 | S/T | 0.91
80 | 85 | 1380 | 59 | ∆T | 29
80 | 85 | 1380 | 59 | kW | 4.56
80 | 85 | 1380 | 59 | Amps | 18.5
80 | 85 | 1380 | 59 | Hi PR | 386
80 | 85 | 1380 | 59 | Lo PR | 122
80 | 85 | 1590 | 59 | MBh | 47.2
80 | 85 | 1590 | 59 | S/T | 0.99
80 | 85 | 1590 | 59 | ∆T | 28
80 | 85 | 1590 | 59 | kW | 4.59
80 | 85 | 1590 | 59 | Amps | 18.6
80 | 85 | 1590 | 59 | Hi PR | 388
80 | 85 | 1590 | 59 | Lo PR | 125
85 | 85 | 1170 | 59 | MBh | 46.4
85 | 85 | 1170 | 59 | S/T | 0.99
85 | 85 | 1170 | 59 | ∆T | 34
85 | 85 | 1170 | 59 | kW | 4.54
85 | 85 | 1170 | 59 | Amps | 18.4
85 | 85 | 1170 | 59 | Hi PR | 384
85 | 85 | 1170 | 59 | Lo PR | 122
85 | 85 | 1380 | 59 | MBh | 47.1
85 | 85 | 1380 | 59 | S/T | 0.99
85 | 85 | 1380 | 59 | ∆T | 120
85 | 85 | 1380 | 59 | kW | 4.57
85 | 85 | 1380 | 59 | Amps | 18.5
85 | 85 | 1380 | 59 | Hi PR | 387
85 | 85 | 1380 | 59 | Lo PR | 383
85 | 85 | 1590 | 59 | MBh | 48
85 | 85 | 1590 | 59 | S/T | 0.99
85 | 85 | 1590 | 59 | ∆T | 32
85 | 85 | 1590 | 59 | kW | 4.6
85 | 85 | 1590 | 59 | Amps | 18.6
85 | 85 | 1590 | 59 | Hi PR | 390
85 | 85 | 1590 | 59 | Lo PR | 126
70 | 95 | 1170 | 59 | MBh | 42.3
70 | 95 | 1170 | 59 | S/T | 0.62
70 | 95 | 1170 | 59 | ∆T | 21
70 | 95 | 1170 | 59 | kW | 4.97
70 | 95 | 1170 | 59 | Amps | 20
70 | 95 | 1170 | 59 | Hi PR | 431
70 | 95 | 1170 | 59 | Lo PR | 121
70 | 95 | 1380 | 59 | MBh | 43
70 | 95 | 1380 | 59 | S/T | 0.69
70 | 95 | 1380 | 59 | ∆T | 20
70 | 95 | 1380 | 59 | kW | 5
70 | 95 | 1380 | 59 | Amps | 20.1
70 | 95 | 1380 | 59 | Hi PR | 434
70 | 95 | 1380 | 59 | Lo PR | 123
70 | 95 | 1590 | 59 | MBh | 43.9
70 | 95 | 1590 | 59 | S/T | 0.73
70 | 95 | 1590 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1590 | 59 | kW | 5.02
70 | 95 | 1590 | 59 | Amps | 20.2
70 | 95 | 1590 | 59 | Hi PR | 437
70 | 95 | 1590 | 59 | Lo PR | 125
75 | 95 | 1170 | 59 | MBh | 42.3
75 | 95 | 1170 | 59 | S/T | 0.74
75 | 95 | 1170 | 59 | ∆T | 25
75 | 95 | 1170 | 59 | kW | 4.97
75 | 95 | 1170 | 59 | Amps | 20
75 | 95 | 1170 | 59 | Hi PR | 431
75 | 95 | 1170 | 59 | Lo PR | 122
75 | 95 | 1380 | 59 | MBh | 43
75 | 95 | 1380 | 59 | S/T | 0.81
75 | 95 | 1380 | 59 | ∆T | 24
75 | 95 | 1380 | 59 | kW | 4.99
75 | 95 | 1380 | 59 | Amps | 20.1
75 | 95 | 1380 | 59 | Hi PR | 434
75 | 95 | 1380 | 59 | Lo PR | 123
75 | 95 | 1590 | 59 | MBh | 43.9
75 | 95 | 1590 | 59 | S/T | 0.85
75 | 95 | 1590 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 1590 | 59 | kW | 5.02
75 | 95 | 1590 | 59 | Amps | 20.2
75 | 95 | 1590 | 59 | Hi PR | 437
75 | 95 | 1590 | 59 | Lo PR | 125
80 | 95 | 1170 | 59 | MBh | 42.6
80 | 95 | 1170 | 59 | S/T | 0.86
80 | 95 | 1170 | 59 | ∆T | 29
80 | 95 | 1170 | 59 | kW | 4.97
80 | 95 | 1170 | 59 | Amps | 20
80 | 95 | 1170 | 59 | Hi PR | 432
80 | 95 | 1170 | 59 | Lo PR | 122
80 | 95 | 1380 | 59 | MBh | 43.3
80 | 95 | 1380 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1380 | 59 | ∆T | 28
80 | 95 | 1380 | 59 | kW | 5
80 | 95 | 1380 | 59 | Amps | 20.1
80 | 95 | 1380 | 59 | Hi PR | 434
80 | 95 | 1380 | 59 | Lo PR | 124
80 | 95 | 1590 | 59 | MBh | 44.2
80 | 95 | 1590 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1590 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 1590 | 59 | kW | 5.02
80 | 95 | 1590 | 59 | Amps | 20.2
80 | 95 | 1590 | 59 | Hi PR | 437
80 | 95 | 1590 | 59 | Lo PR | 126
85 | 95 | 1170 | 59 | MBh | 43.3
85 | 95 | 1170 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1170 | 59 | ∆T | 33
85 | 95 | 1170 | 59 | kW | 4.98
85 | 95 | 1170 | 59 | Amps | 20.1
85 | 95 | 1170 | 59 | Hi PR | 433
85 | 95 | 1170 | 59 | Lo PR | 124
85 | 95 | 1380 | 59 | MBh | 44
85 | 95 | 1380 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1380 | 59 | ∆T | 122
85 | 95 | 1380 | 59 | kW | 5.01
85 | 95 | 1380 | 59 | Amps | 20.2
85 | 95 | 1380 | 59 | Hi PR | 436
85 | 95 | 1380 | 59 | Lo PR | 432
85 | 95 | 1590 | 59 | MBh | 44.9
85 | 95 | 1590 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1590 | 59 | ∆T | 31
85 | 95 | 1590 | 59 | kW | 5.03
85 | 95 | 1590 | 59 | Amps | 20.3
85 | 95 | 1590 | 59 | Hi PR | 439
85 | 95 | 1590 | 59 | Lo PR | 127
70 | 105 | 1170 | 59 | MBh | 38.9
70 | 105 | 1170 | 59 | S/T | 0.64
70 | 105 | 1170 | 59 | ∆T | 20
70 | 105 | 1170 | 59 | kW | 5.43
70 | 105 | 1170 | 59 | Amps | 21.6
70 | 105 | 1170 | 59 | Hi PR | 483
70 | 105 | 1170 | 59 | Lo PR | 123
70 | 105 | 1380 | 59 | MBh | 39.6
70 | 105 | 1380 | 59 | S/T | 0.71
70 | 105 | 1380 | 59 | ∆T | 19
70 | 105 | 1380 | 59 | kW | 5.46
70 | 105 | 1380 | 59 | Amps | 21.7
70 | 105 | 1380 | 59 | Hi PR | 486
70 | 105 | 1380 | 59 | Lo PR | 124
70 | 105 | 1590 | 59 | MBh | 40.5
70 | 105 | 1590 | 59 | S/T | 0.75
70 | 105 | 1590 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1590 | 59 | kW | 5.49
70 | 105 | 1590 | 59 | Amps | 21.8
70 | 105 | 1590 | 59 | Hi PR | 489
70 | 105 | 1590 | 59 | Lo PR | 126
75 | 105 | 1170 | 59 | MBh | 38.9
75 | 105 | 1170 | 59 | S/T | 0.77
75 | 105 | 1170 | 59 | ∆T | 24
75 | 105 | 1170 | 59 | kW | 5.43
75 | 105 | 1170 | 59 | Amps | 21.6
75 | 105 | 1170 | 59 | Hi PR | 483
75 | 105 | 1170 | 59 | Lo PR | 123
75 | 105 | 1380 | 59 | MBh | 39.6
75 | 105 | 1380 | 59 | S/T | 0.84
75 | 105 | 1380 | 59 | ∆T | 23
75 | 105 | 1380 | 59 | kW | 5.46
75 | 105 | 1380 | 59 | Amps | 21.7
75 | 105 | 1380 | 59 | Hi PR | 486
75 | 105 | 1380 | 59 | Lo PR | 124
75 | 105 | 1590 | 59 | MBh | 40.5
75 | 105 | 1590 | 59 | S/T | 0.88
75 | 105 | 1590 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 1590 | 59 | kW | 5.48
75 | 105 | 1590 | 59 | Amps | 21.8
75 | 105 | 1590 | 59 | Hi PR | 489
75 | 105 | 1590 | 59 | Lo PR | 126
80 | 105 | 1170 | 59 | MBh | 39.2
80 | 105 | 1170 | 59 | S/T | 1.01
80 | 105 | 1170 | 59 | ∆T | 29
80 | 105 | 1170 | 59 | kW | 5.43
80 | 105 | 1170 | 59 | Amps | 21.6
80 | 105 | 1170 | 59 | Hi PR | 484
80 | 105 | 1170 | 59 | Lo PR | 123
80 | 105 | 1380 | 59 | MBh | 39.9
80 | 105 | 1380 | 59 | S/T | 1.01
80 | 105 | 1380 | 59 | ∆T | 27
80 | 105 | 1380 | 59 | kW | 5.46
80 | 105 | 1380 | 59 | Amps | 21.7
80 | 105 | 1380 | 59 | Hi PR | 487
80 | 105 | 1380 | 59 | Lo PR | 125
80 | 105 | 1590 | 59 | MBh | 40.7
80 | 105 | 1590 | 59 | S/T | 1.01
80 | 105 | 1590 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 1590 | 59 | kW | 5.49
80 | 105 | 1590 | 59 | Amps | 21.8
80 | 105 | 1590 | 59 | Hi PR | 490
80 | 105 | 1590 | 59 | Lo PR | 127
85 | 105 | 1170 | 59 | MBh | 39.9
85 | 105 | 1170 | 59 | S/T | 1.01
85 | 105 | 1170 | 59 | ∆T | 32
85 | 105 | 1170 | 59 | kW | 5.44
85 | 105 | 1170 | 59 | Amps | 21.6
85 | 105 | 1170 | 59 | Hi PR | 485
85 | 105 | 1170 | 59 | Lo PR | 125
85 | 105 | 1380 | 59 | MBh | 40.6
85 | 105 | 1380 | 59 | S/T | 1.01
85 | 105 | 1380 | 59 | ∆T | 123
85 | 105 | 1380 | 59 | kW | 5.47
85 | 105 | 1380 | 59 | Amps | 21.7
85 | 105 | 1380 | 59 | Hi PR | 488
85 | 105 | 1380 | 59 | Lo PR | 484
85 | 105 | 1590 | 59 | MBh | 41.5
85 | 105 | 1590 | 59 | S/T | 1.01
85 | 105 | 1590 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 1590 | 59 | kW | 5.5
85 | 105 | 1590 | 59 | Amps | 21.8
85 | 105 | 1590 | 59 | Hi PR | 491
85 | 105 | 1590 | 59 | Lo PR | 128
70 | 115 | 1170 | 59 | MBh | 29.7
70 | 115 | 1170 | 59 | S/T | 0.7
70 | 115 | 1170 | 59 | ∆T | 21
70 | 115 | 1170 | 59 | kW | 3.33
70 | 115 | 1170 | 59 | Amps | 13.7
70 | 115 | 1170 | 59 | Hi PR | 513
70 | 115 | 1170 | 59 | Lo PR | 132
70 | 115 | 1380 | 59 | MBh | 30.3
70 | 115 | 1380 | 59 | S/T | 0.77
70 | 115 | 1380 | 59 | ∆T | 20
70 | 115 | 1380 | 59 | kW | 3.34
70 | 115 | 1380 | 59 | Amps | 13.7
70 | 115 | 1380 | 59 | Hi PR | 516
70 | 115 | 1380 | 59 | Lo PR | 133
70 | 115 | 1590 | 59 | MBh | 31
70 | 115 | 1590 | 59 | S/T | 0.81
70 | 115 | 1590 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1590 | 59 | kW | 3.36
70 | 115 | 1590 | 59 | Amps | 13.8
70 | 115 | 1590 | 59 | Hi PR | 519
70 | 115 | 1590 | 59 | Lo PR | 136
75 | 115 | 1170 | 59 | MBh | 29.7
75 | 115 | 1170 | 59 | S/T | 0.82
75 | 115 | 1170 | 59 | ∆T | 26
75 | 115 | 1170 | 59 | kW | 3.33
75 | 115 | 1170 | 59 | Amps | 13.7
75 | 115 | 1170 | 59 | Hi PR | 513
75 | 115 | 1170 | 59 | Lo PR | 132
75 | 115 | 1380 | 59 | MBh | 30.3
75 | 115 | 1380 | 59 | S/T | 1.01
75 | 115 | 1380 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 1380 | 59 | kW | 3.34
75 | 115 | 1380 | 59 | Amps | 13.7
75 | 115 | 1380 | 59 | Hi PR | 516
75 | 115 | 1380 | 59 | Lo PR | 133
75 | 115 | 1590 | 59 | MBh | 31
75 | 115 | 1590 | 59 | S/T | 1.01
75 | 115 | 1590 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1590 | 59 | kW | 3.36
75 | 115 | 1590 | 59 | Amps | 13.8
75 | 115 | 1590 | 59 | Hi PR | 519
75 | 115 | 1590 | 59 | Lo PR | 136
80 | 115 | 1170 | 59 | MBh | 29.9
80 | 115 | 1170 | 59 | S/T | 1.01
80 | 115 | 1170 | 59 | ∆T | 30
80 | 115 | 1170 | 59 | kW | 3.33
80 | 115 | 1170 | 59 | Amps | 13.7
80 | 115 | 1170 | 59 | Hi PR | 514
80 | 115 | 1170 | 59 | Lo PR | 132
80 | 115 | 1380 | 59 | MBh | 30.5
80 | 115 | 1380 | 59 | S/T | 1.01
80 | 115 | 1380 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 1380 | 59 | kW | 3.34
80 | 115 | 1380 | 59 | Amps | 13.7
80 | 115 | 1380 | 59 | Hi PR | 517
80 | 115 | 1380 | 59 | Lo PR | 134
80 | 115 | 1590 | 59 | MBh | 31.2
80 | 115 | 1590 | 59 | S/T | 1.01
80 | 115 | 1590 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 1590 | 59 | kW | 3.36
80 | 115 | 1590 | 59 | Amps | 13.8
80 | 115 | 1590 | 59 | Hi PR | 519
80 | 115 | 1590 | 59 | Lo PR | 136
85 | 115 | 1170 | 59 | MBh | 30.5
85 | 115 | 1170 | 59 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1170 | 59 | ∆T | 33
85 | 115 | 1170 | 59 | kW | 3.33
85 | 115 | 1170 | 59 | Amps | 13.7
85 | 115 | 1170 | 59 | Hi PR | 515
85 | 115 | 1170 | 59 | Lo PR | 134
85 | 115 | 1380 | 59 | MBh | 31.1
85 | 115 | 1380 | 59 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1380 | 59 | ∆T | 132
85 | 115 | 1380 | 59 | kW | 3.35
85 | 115 | 1380 | 59 | Amps | 13.8
85 | 115 | 1380 | 59 | Hi PR | 518
85 | 115 | 1380 | 59 | Lo PR | 514
85 | 115 | 1590 | 59 | MBh | 31.8
85 | 115 | 1590 | 59 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1590 | 59 | ∆T | 31
85 | 115 | 1590 | 59 | kW | 3.36
85 | 115 | 1590 | 59 | Amps | 13.8
85 | 115 | 1590 | 59 | Hi PR | 521
85 | 115 | 1590 | 59 | Lo PR | 138
70 | 65 | 1170 | 63 | MBh | 49.6
70 | 65 | 1170 | 63 | S/T | 0.49
70 | 65 | 1170 | 63 | ∆T | 20
70 | 65 | 1170 | 63 | kW | 3.71
70 | 65 | 1170 | 63 | Amps | 14.8
70 | 65 | 1170 | 63 | Hi PR | 293
70 | 65 | 1170 | 63 | Lo PR | 120
70 | 65 | 1380 | 63 | MBh | 50.4
70 | 65 | 1380 | 63 | S/T | 0.56
70 | 65 | 1380 | 63 | ∆T | 19
70 | 65 | 1380 | 63 | kW | 3.74
70 | 65 | 1380 | 63 | Amps | 14.9
70 | 65 | 1380 | 63 | Hi PR | 296
70 | 65 | 1380 | 63 | Lo PR | 122
70 | 65 | 1590 | 63 | MBh | 51.3
70 | 65 | 1590 | 63 | S/T | 0.59
70 | 65 | 1590 | 63 | ∆T | 18
70 | 65 | 1590 | 63 | kW | 3.77
70 | 65 | 1590 | 63 | Amps | 15.1
70 | 65 | 1590 | 63 | Hi PR | 299
70 | 65 | 1590 | 63 | Lo PR | 124
75 | 65 | 1170 | 63 | MBh | 49.7
75 | 65 | 1170 | 63 | S/T | 0.61
75 | 65 | 1170 | 63 | ∆T | 25
75 | 65 | 1170 | 63 | kW | 3.7
75 | 65 | 1170 | 63 | Amps | 14.8
75 | 65 | 1170 | 63 | Hi PR | 293
75 | 65 | 1170 | 63 | Lo PR | 120
75 | 65 | 1380 | 63 | MBh | 50.4
75 | 65 | 1380 | 63 | S/T | 0.68
75 | 65 | 1380 | 63 | ∆T | 23
75 | 65 | 1380 | 63 | kW | 3.74
75 | 65 | 1380 | 63 | Amps | 14.9
75 | 65 | 1380 | 63 | Hi PR | 296
75 | 65 | 1380 | 63 | Lo PR | 122
75 | 65 | 1590 | 63 | MBh | 51.4
75 | 65 | 1590 | 63 | S/T | 0.72
75 | 65 | 1590 | 63 | ∆T | 22
75 | 65 | 1590 | 63 | kW | 3.76
75 | 65 | 1590 | 63 | Amps | 15
75 | 65 | 1590 | 63 | Hi PR | 299
75 | 65 | 1590 | 63 | Lo PR | 124
80 | 65 | 1170 | 63 | MBh | 49.9
80 | 65 | 1170 | 63 | S/T | 0.73
80 | 65 | 1170 | 63 | ∆T | 29
80 | 65 | 1170 | 63 | kW | 3.71
80 | 65 | 1170 | 63 | Amps | 14.8
80 | 65 | 1170 | 63 | Hi PR | 294
80 | 65 | 1170 | 63 | Lo PR | 120
80 | 65 | 1380 | 63 | MBh | 50.7
80 | 65 | 1380 | 63 | S/T | 0.8
80 | 65 | 1380 | 63 | ∆T | 28
80 | 65 | 1380 | 63 | kW | 3.74
80 | 65 | 1380 | 63 | Amps | 14.9
80 | 65 | 1380 | 63 | Hi PR | 297
80 | 65 | 1380 | 63 | Lo PR | 122
80 | 65 | 1590 | 63 | MBh | 51.6
80 | 65 | 1590 | 63 | S/T | 0.83
80 | 65 | 1590 | 63 | ∆T | 27
80 | 65 | 1590 | 63 | kW | 3.77
80 | 65 | 1590 | 63 | Amps | 15.1
80 | 65 | 1590 | 63 | Hi PR | 300
80 | 65 | 1590 | 63 | Lo PR | 125
85 | 65 | 1170 | 63 | MBh | 50.8
85 | 65 | 1170 | 63 | S/T | 0.82
85 | 65 | 1170 | 63 | ∆T | 33
85 | 65 | 1170 | 63 | kW | 3.72
85 | 65 | 1170 | 63 | Amps | 14.8
85 | 65 | 1170 | 63 | Hi PR | 295
85 | 65 | 1170 | 63 | Lo PR | 122
85 | 65 | 1380 | 63 | MBh | 51.5
85 | 65 | 1380 | 63 | S/T | 0.89
85 | 65 | 1380 | 63 | ∆T | 120
85 | 65 | 1380 | 63 | kW | 3.75
85 | 65 | 1380 | 63 | Amps | 15
85 | 65 | 1380 | 63 | Hi PR | 298
85 | 65 | 1380 | 63 | Lo PR | 294
85 | 65 | 1590 | 63 | MBh | 52.5
85 | 65 | 1590 | 63 | S/T | 0.93
85 | 65 | 1590 | 63 | ∆T | 31
85 | 65 | 1590 | 63 | kW | 3.78
85 | 65 | 1590 | 63 | Amps | 15.1
85 | 65 | 1590 | 63 | Hi PR | 301
85 | 65 | 1590 | 63 | Lo PR | 126
70 | 75 | 1170 | 63 | MBh | 48.2
70 | 75 | 1170 | 63 | S/T | 0.49
70 | 75 | 1170 | 63 | ∆T | 20
70 | 75 | 1170 | 63 | kW | 4.1
70 | 75 | 1170 | 63 | Amps | 16.5
70 | 75 | 1170 | 63 | Hi PR | 337
70 | 75 | 1170 | 63 | Lo PR | 123
70 | 75 | 1380 | 63 | MBh | 49
70 | 75 | 1380 | 63 | S/T | 0.57
70 | 75 | 1380 | 63 | ∆T | 18
70 | 75 | 1380 | 63 | kW | 4.14
70 | 75 | 1380 | 63 | Amps | 16.6
70 | 75 | 1380 | 63 | Hi PR | 340
70 | 75 | 1380 | 63 | Lo PR | 126
70 | 75 | 1590 | 63 | MBh | 49.9
70 | 75 | 1590 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 1590 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1590 | 63 | kW | 4.16
70 | 75 | 1590 | 63 | Amps | 16.8
70 | 75 | 1590 | 63 | Hi PR | 343
70 | 75 | 1590 | 63 | Lo PR | 128
75 | 75 | 1170 | 63 | MBh | 48.2
75 | 75 | 1170 | 63 | S/T | 0.62
75 | 75 | 1170 | 63 | ∆T | 24
75 | 75 | 1170 | 63 | kW | 4.1
75 | 75 | 1170 | 63 | Amps | 16.5
75 | 75 | 1170 | 63 | Hi PR | 337
75 | 75 | 1170 | 63 | Lo PR | 124
75 | 75 | 1380 | 63 | MBh | 49
75 | 75 | 1380 | 63 | S/T | 0.69
75 | 75 | 1380 | 63 | ∆T | 23
75 | 75 | 1380 | 63 | kW | 4.13
75 | 75 | 1380 | 63 | Amps | 16.6
75 | 75 | 1380 | 63 | Hi PR | 340
75 | 75 | 1380 | 63 | Lo PR | 126
75 | 75 | 1590 | 63 | MBh | 49.9
75 | 75 | 1590 | 63 | S/T | 0.73
75 | 75 | 1590 | 63 | ∆T | 22
75 | 75 | 1590 | 63 | kW | 4.16
75 | 75 | 1590 | 63 | Amps | 16.7
75 | 75 | 1590 | 63 | Hi PR | 343
75 | 75 | 1590 | 63 | Lo PR | 128
80 | 75 | 1170 | 63 | MBh | 48.5
80 | 75 | 1170 | 63 | S/T | 0.74
80 | 75 | 1170 | 63 | ∆T | 29
80 | 75 | 1170 | 63 | kW | 4.1
80 | 75 | 1170 | 63 | Amps | 16.5
80 | 75 | 1170 | 63 | Hi PR | 338
80 | 75 | 1170 | 63 | Lo PR | 124
80 | 75 | 1380 | 63 | MBh | 49.2
80 | 75 | 1380 | 63 | S/T | 0.81
80 | 75 | 1380 | 63 | ∆T | 27
80 | 75 | 1380 | 63 | kW | 4.14
80 | 75 | 1380 | 63 | Amps | 16.6
80 | 75 | 1380 | 63 | Hi PR | 341
80 | 75 | 1380 | 63 | Lo PR | 126
80 | 75 | 1590 | 63 | MBh | 50.2
80 | 75 | 1590 | 63 | S/T | 0.84
80 | 75 | 1590 | 63 | ∆T | 26
80 | 75 | 1590 | 63 | kW | 4.16
80 | 75 | 1590 | 63 | Amps | 16.8
80 | 75 | 1590 | 63 | Hi PR | 344
80 | 75 | 1590 | 63 | Lo PR | 128
85 | 75 | 1170 | 63 | MBh | 49.3
85 | 75 | 1170 | 63 | S/T | 0.83
85 | 75 | 1170 | 63 | ∆T | 33
85 | 75 | 1170 | 63 | kW | 4.11
85 | 75 | 1170 | 63 | Amps | 16.5
85 | 75 | 1170 | 63 | Hi PR | 339
85 | 75 | 1170 | 63 | Lo PR | 126
85 | 75 | 1380 | 63 | MBh | 50
85 | 75 | 1380 | 63 | S/T | 0.91
85 | 75 | 1380 | 63 | ∆T | 124
85 | 75 | 1380 | 63 | kW | 4.14
85 | 75 | 1380 | 63 | Amps | 16.7
85 | 75 | 1380 | 63 | Hi PR | 342
85 | 75 | 1380 | 63 | Lo PR | 338
85 | 75 | 1590 | 63 | MBh | 51
85 | 75 | 1590 | 63 | S/T | 0.94
85 | 75 | 1590 | 63 | ∆T | 30
85 | 75 | 1590 | 63 | kW | 4.17
85 | 75 | 1590 | 63 | Amps | 16.8
85 | 75 | 1590 | 63 | Hi PR | 345
85 | 75 | 1590 | 63 | Lo PR | 130
70 | 85 | 1170 | 63 | MBh | 46
70 | 85 | 1170 | 63 | S/T | 0.52
70 | 85 | 1170 | 63 | ∆T | 20
70 | 85 | 1170 | 63 | kW | 4.53
70 | 85 | 1170 | 63 | Amps | 18.3
70 | 85 | 1170 | 63 | Hi PR | 383
70 | 85 | 1170 | 63 | Lo PR | 126
70 | 85 | 1380 | 63 | MBh | 46.7
70 | 85 | 1380 | 63 | S/T | 0.59
70 | 85 | 1380 | 63 | ∆T | 18
70 | 85 | 1380 | 63 | kW | 4.56
70 | 85 | 1380 | 63 | Amps | 18.4
70 | 85 | 1380 | 63 | Hi PR | 386
70 | 85 | 1380 | 63 | Lo PR | 128
70 | 85 | 1590 | 63 | MBh | 47.6
70 | 85 | 1590 | 63 | S/T | 0.63
70 | 85 | 1590 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1590 | 63 | kW | 4.58
70 | 85 | 1590 | 63 | Amps | 18.6
70 | 85 | 1590 | 63 | Hi PR | 389
70 | 85 | 1590 | 63 | Lo PR | 130
75 | 85 | 1170 | 63 | MBh | 46
75 | 85 | 1170 | 63 | S/T | 0.65
75 | 85 | 1170 | 63 | ∆T | 24
75 | 85 | 1170 | 63 | kW | 4.53
75 | 85 | 1170 | 63 | Amps | 18.3
75 | 85 | 1170 | 63 | Hi PR | 383
75 | 85 | 1170 | 63 | Lo PR | 126
75 | 85 | 1380 | 63 | MBh | 46.7
75 | 85 | 1380 | 63 | S/T | 0.72
75 | 85 | 1380 | 63 | ∆T | 23
75 | 85 | 1380 | 63 | kW | 4.56
75 | 85 | 1380 | 63 | Amps | 18.4
75 | 85 | 1380 | 63 | Hi PR | 386
75 | 85 | 1380 | 63 | Lo PR | 128
75 | 85 | 1590 | 63 | MBh | 47.6
75 | 85 | 1590 | 63 | S/T | 0.75
75 | 85 | 1590 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1590 | 63 | kW | 4.58
75 | 85 | 1590 | 63 | Amps | 18.5
75 | 85 | 1590 | 63 | Hi PR | 389
75 | 85 | 1590 | 63 | Lo PR | 130
80 | 85 | 1170 | 63 | MBh | 46.3
80 | 85 | 1170 | 63 | S/T | 0.76
80 | 85 | 1170 | 63 | ∆T | 28
80 | 85 | 1170 | 63 | kW | 4.53
80 | 85 | 1170 | 63 | Amps | 18.3
80 | 85 | 1170 | 63 | Hi PR | 384
80 | 85 | 1170 | 63 | Lo PR | 127
80 | 85 | 1380 | 63 | MBh | 47
80 | 85 | 1380 | 63 | S/T | 0.84
80 | 85 | 1380 | 63 | ∆T | 27
80 | 85 | 1380 | 63 | kW | 4.56
80 | 85 | 1380 | 63 | Amps | 18.4
80 | 85 | 1380 | 63 | Hi PR | 387
80 | 85 | 1380 | 63 | Lo PR | 129
80 | 85 | 1590 | 63 | MBh | 47.9
80 | 85 | 1590 | 63 | S/T | 0.87
80 | 85 | 1590 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 1590 | 63 | kW | 4.58
80 | 85 | 1590 | 63 | Amps | 18.5
80 | 85 | 1590 | 63 | Hi PR | 390
80 | 85 | 1590 | 63 | Lo PR | 131
85 | 85 | 1170 | 63 | MBh | 47
85 | 85 | 1170 | 63 | S/T | 0.86
85 | 85 | 1170 | 63 | ∆T | 32
85 | 85 | 1170 | 63 | kW | 4.54
85 | 85 | 1170 | 63 | Amps | 18.4
85 | 85 | 1170 | 63 | Hi PR | 385
85 | 85 | 1170 | 63 | Lo PR | 128
85 | 85 | 1380 | 63 | MBh | 47.8
85 | 85 | 1380 | 63 | S/T | 0.93
85 | 85 | 1380 | 63 | ∆T | 126
85 | 85 | 1380 | 63 | kW | 4.57
85 | 85 | 1380 | 63 | Amps | 18.5
85 | 85 | 1380 | 63 | Hi PR | 388
85 | 85 | 1380 | 63 | Lo PR | 384
85 | 85 | 1590 | 63 | MBh | 48.7
85 | 85 | 1590 | 63 | S/T | 0.97
85 | 85 | 1590 | 63 | ∆T | 30
85 | 85 | 1590 | 63 | kW | 4.59
85 | 85 | 1590 | 63 | Amps | 18.6
85 | 85 | 1590 | 63 | Hi PR | 391
85 | 85 | 1590 | 63 | Lo PR | 133
70 | 95 | 1170 | 63 | MBh | 42.9
70 | 95 | 1170 | 63 | S/T | 0.54
70 | 95 | 1170 | 63 | ∆T | 19
70 | 95 | 1170 | 63 | kW | 4.96
70 | 95 | 1170 | 63 | Amps | 20
70 | 95 | 1170 | 63 | Hi PR | 432
70 | 95 | 1170 | 63 | Lo PR | 128
70 | 95 | 1380 | 63 | MBh | 43.7
70 | 95 | 1380 | 63 | S/T | 0.62
70 | 95 | 1380 | 63 | ∆T | 18
70 | 95 | 1380 | 63 | kW | 4.99
70 | 95 | 1380 | 63 | Amps | 20.1
70 | 95 | 1380 | 63 | Hi PR | 435
70 | 95 | 1380 | 63 | Lo PR | 130
70 | 95 | 1590 | 63 | MBh | 44.5
70 | 95 | 1590 | 63 | S/T | 0.65
70 | 95 | 1590 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1590 | 63 | kW | 5.02
70 | 95 | 1590 | 63 | Amps | 20.2
70 | 95 | 1590 | 63 | Hi PR | 438
70 | 95 | 1590 | 63 | Lo PR | 132
75 | 95 | 1170 | 63 | MBh | 43
75 | 95 | 1170 | 63 | S/T | 0.67
75 | 95 | 1170 | 63 | ∆T | 23
75 | 95 | 1170 | 63 | kW | 4.96
75 | 95 | 1170 | 63 | Amps | 20
75 | 95 | 1170 | 63 | Hi PR | 432
75 | 95 | 1170 | 63 | Lo PR | 128
75 | 95 | 1380 | 63 | MBh | 43.7
75 | 95 | 1380 | 63 | S/T | 0.74
75 | 95 | 1380 | 63 | ∆T | 22
75 | 95 | 1380 | 63 | kW | 4.99
75 | 95 | 1380 | 63 | Amps | 20.1
75 | 95 | 1380 | 63 | Hi PR | 435
75 | 95 | 1380 | 63 | Lo PR | 130
75 | 95 | 1590 | 63 | MBh | 44.6
75 | 95 | 1590 | 63 | S/T | 0.78
75 | 95 | 1590 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1590 | 63 | kW | 5.02
75 | 95 | 1590 | 63 | Amps | 20.2
75 | 95 | 1590 | 63 | Hi PR | 438
75 | 95 | 1590 | 63 | Lo PR | 132
80 | 95 | 1170 | 63 | MBh | 43.2
80 | 95 | 1170 | 63 | S/T | 0.79
80 | 95 | 1170 | 63 | ∆T | 28
80 | 95 | 1170 | 63 | kW | 4.96
80 | 95 | 1170 | 63 | Amps | 20
80 | 95 | 1170 | 63 | Hi PR | 433
80 | 95 | 1170 | 63 | Lo PR | 128
80 | 95 | 1380 | 63 | MBh | 43.9
80 | 95 | 1380 | 63 | S/T | 0.86
80 | 95 | 1380 | 63 | ∆T | 26
80 | 95 | 1380 | 63 | kW | 4.99
80 | 95 | 1380 | 63 | Amps | 20.1
80 | 95 | 1380 | 63 | Hi PR | 436
80 | 95 | 1380 | 63 | Lo PR | 130
80 | 95 | 1590 | 63 | MBh | 44.8
80 | 95 | 1590 | 63 | S/T | 0.9
80 | 95 | 1590 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 1590 | 63 | kW | 5.02
80 | 95 | 1590 | 63 | Amps | 20.2
80 | 95 | 1590 | 63 | Hi PR | 439
80 | 95 | 1590 | 63 | Lo PR | 132
85 | 95 | 1170 | 63 | MBh | 44
85 | 95 | 1170 | 63 | S/T | 0.89
85 | 95 | 1170 | 63 | ∆T | 31
85 | 95 | 1170 | 63 | kW | 4.97
85 | 95 | 1170 | 63 | Amps | 20.1
85 | 95 | 1170 | 63 | Hi PR | 434
85 | 95 | 1170 | 63 | Lo PR | 130
85 | 95 | 1380 | 63 | MBh | 44.7
85 | 95 | 1380 | 63 | S/T | 0.96
85 | 95 | 1380 | 63 | ∆T | 128
85 | 95 | 1380 | 63 | kW | 5
85 | 95 | 1380 | 63 | Amps | 20.2
85 | 95 | 1380 | 63 | Hi PR | 437
85 | 95 | 1380 | 63 | Lo PR | 433
85 | 95 | 1590 | 63 | MBh | 45.6
85 | 95 | 1590 | 63 | S/T | 0.99
85 | 95 | 1590 | 63 | ∆T | 29
85 | 95 | 1590 | 63 | kW | 5.03
85 | 95 | 1590 | 63 | Amps | 20.3
85 | 95 | 1590 | 63 | Hi PR | 440
85 | 95 | 1590 | 63 | Lo PR | 134
70 | 105 | 1170 | 63 | MBh | 39.5
70 | 105 | 1170 | 63 | S/T | 0.57
70 | 105 | 1170 | 63 | ∆T | 18
70 | 105 | 1170 | 63 | kW | 5.43
70 | 105 | 1170 | 63 | Amps | 21.6
70 | 105 | 1170 | 63 | Hi PR | 484
70 | 105 | 1170 | 63 | Lo PR | 129
70 | 105 | 1380 | 63 | MBh | 40.2
70 | 105 | 1380 | 63 | S/T | 0.64
70 | 105 | 1380 | 63 | ∆T | 17
70 | 105 | 1380 | 63 | kW | 5.46
70 | 105 | 1380 | 63 | Amps | 21.7
70 | 105 | 1380 | 63 | Hi PR | 487
70 | 105 | 1380 | 63 | Lo PR | 131
70 | 105 | 1590 | 63 | MBh | 41.1
70 | 105 | 1590 | 63 | S/T | 0.68
70 | 105 | 1590 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1590 | 63 | kW | 5.48
70 | 105 | 1590 | 63 | Amps | 21.8
70 | 105 | 1590 | 63 | Hi PR | 490
70 | 105 | 1590 | 63 | Lo PR | 133
75 | 105 | 1170 | 63 | MBh | 39.6
75 | 105 | 1170 | 63 | S/T | 0.69
75 | 105 | 1170 | 63 | ∆T | 22
75 | 105 | 1170 | 63 | kW | 5.43
75 | 105 | 1170 | 63 | Amps | 21.6
75 | 105 | 1170 | 63 | Hi PR | 485
75 | 105 | 1170 | 63 | Lo PR | 129
75 | 105 | 1380 | 63 | MBh | 40.3
75 | 105 | 1380 | 63 | S/T | 0.77
75 | 105 | 1380 | 63 | ∆T | 21
75 | 105 | 1380 | 63 | kW | 5.46
75 | 105 | 1380 | 63 | Amps | 21.7
75 | 105 | 1380 | 63 | Hi PR | 488
75 | 105 | 1380 | 63 | Lo PR | 131
75 | 105 | 1590 | 63 | MBh | 41.1
75 | 105 | 1590 | 63 | S/T | 0.8
75 | 105 | 1590 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1590 | 63 | kW | 5.48
75 | 105 | 1590 | 63 | Amps | 21.8
75 | 105 | 1590 | 63 | Hi PR | 490
75 | 105 | 1590 | 63 | Lo PR | 133
80 | 105 | 1170 | 63 | MBh | 39.8
80 | 105 | 1170 | 63 | S/T | 0.81
80 | 105 | 1170 | 63 | ∆T | 27
80 | 105 | 1170 | 63 | kW | 5.43
80 | 105 | 1170 | 63 | Amps | 21.6
80 | 105 | 1170 | 63 | Hi PR | 485
80 | 105 | 1170 | 63 | Lo PR | 129
80 | 105 | 1380 | 63 | MBh | 40.5
80 | 105 | 1380 | 63 | S/T | 0.89
80 | 105 | 1380 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 1380 | 63 | kW | 5.46
80 | 105 | 1380 | 63 | Amps | 21.7
80 | 105 | 1380 | 63 | Hi PR | 488
80 | 105 | 1380 | 63 | Lo PR | 131
80 | 105 | 1590 | 63 | MBh | 41.4
80 | 105 | 1590 | 63 | S/T | 0.92
80 | 105 | 1590 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 1590 | 63 | kW | 5.48
80 | 105 | 1590 | 63 | Amps | 21.8
80 | 105 | 1590 | 63 | Hi PR | 491
80 | 105 | 1590 | 63 | Lo PR | 133
85 | 105 | 1170 | 63 | MBh | 40.6
85 | 105 | 1170 | 63 | S/T | 0.91
85 | 105 | 1170 | 63 | ∆T | 30
85 | 105 | 1170 | 63 | kW | 5.44
85 | 105 | 1170 | 63 | Amps | 21.6
85 | 105 | 1170 | 63 | Hi PR | 486
85 | 105 | 1170 | 63 | Lo PR | 131
85 | 105 | 1380 | 63 | MBh | 41.3
85 | 105 | 1380 | 63 | S/T | 0.98
85 | 105 | 1380 | 63 | ∆T | 129
85 | 105 | 1380 | 63 | kW | 5.47
85 | 105 | 1380 | 63 | Amps | 21.7
85 | 105 | 1380 | 63 | Hi PR | 489
85 | 105 | 1380 | 63 | Lo PR | 485
85 | 105 | 1590 | 63 | MBh | 42.1
85 | 105 | 1590 | 63 | S/T | 1.01
85 | 105 | 1590 | 63 | ∆T | 28
85 | 105 | 1590 | 63 | kW | 5.49
85 | 105 | 1590 | 63 | Amps | 21.8
85 | 105 | 1590 | 63 | Hi PR | 492
85 | 105 | 1590 | 63 | Lo PR | 135
70 | 115 | 1170 | 63 | MBh | 30.2
70 | 115 | 1170 | 63 | S/T | 0.62
70 | 115 | 1170 | 63 | ∆T | 20
70 | 115 | 1170 | 63 | kW | 3.33
70 | 115 | 1170 | 63 | Amps | 13.7
70 | 115 | 1170 | 63 | Hi PR | 514
70 | 115 | 1170 | 63 | Lo PR | 138
70 | 115 | 1380 | 63 | MBh | 30.8
70 | 115 | 1380 | 63 | S/T | 0.7
70 | 115 | 1380 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 1380 | 63 | kW | 3.34
70 | 115 | 1380 | 63 | Amps | 13.7
70 | 115 | 1380 | 63 | Hi PR | 517
70 | 115 | 1380 | 63 | Lo PR | 140
70 | 115 | 1590 | 63 | MBh | 31.5
70 | 115 | 1590 | 63 | S/T | 0.73
70 | 115 | 1590 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1590 | 63 | kW | 3.36
70 | 115 | 1590 | 63 | Amps | 13.8
70 | 115 | 1590 | 63 | Hi PR | 520
70 | 115 | 1590 | 63 | Lo PR | 142
75 | 115 | 1170 | 63 | MBh | 30.3
75 | 115 | 1170 | 63 | S/T | 0.75
75 | 115 | 1170 | 63 | ∆T | 24
75 | 115 | 1170 | 63 | kW | 3.33
75 | 115 | 1170 | 63 | Amps | 13.7
75 | 115 | 1170 | 63 | Hi PR | 515
75 | 115 | 1170 | 63 | Lo PR | 138
75 | 115 | 1380 | 63 | MBh | 30.8
75 | 115 | 1380 | 63 | S/T | 0.82
75 | 115 | 1380 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1380 | 63 | kW | 3.34
75 | 115 | 1380 | 63 | Amps | 13.7
75 | 115 | 1380 | 63 | Hi PR | 517
75 | 115 | 1380 | 63 | Lo PR | 140
75 | 115 | 1590 | 63 | MBh | 31.5
75 | 115 | 1590 | 63 | S/T | 0.86
75 | 115 | 1590 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 1590 | 63 | kW | 3.35
75 | 115 | 1590 | 63 | Amps | 13.8
75 | 115 | 1590 | 63 | Hi PR | 520
75 | 115 | 1590 | 63 | Lo PR | 142
80 | 115 | 1170 | 63 | MBh | 30.4
80 | 115 | 1170 | 63 | S/T | 0.87
80 | 115 | 1170 | 63 | ∆T | 28
80 | 115 | 1170 | 63 | kW | 3.33
80 | 115 | 1170 | 63 | Amps | 13.7
80 | 115 | 1170 | 63 | Hi PR | 515
80 | 115 | 1170 | 63 | Lo PR | 139
80 | 115 | 1380 | 63 | MBh | 31
80 | 115 | 1380 | 63 | S/T | 0.95
80 | 115 | 1380 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 1380 | 63 | kW | 3.34
80 | 115 | 1380 | 63 | Amps | 13.7
80 | 115 | 1380 | 63 | Hi PR | 518
80 | 115 | 1380 | 63 | Lo PR | 141
80 | 115 | 1590 | 63 | MBh | 31.7
80 | 115 | 1590 | 63 | S/T | 0.98
80 | 115 | 1590 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 1590 | 63 | kW | 3.36
80 | 115 | 1590 | 63 | Amps | 13.8
80 | 115 | 1590 | 63 | Hi PR | 521
80 | 115 | 1590 | 63 | Lo PR | 143
85 | 115 | 1170 | 63 | MBh | 31.1
85 | 115 | 1170 | 63 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1170 | 63 | ∆T | 32
85 | 115 | 1170 | 63 | kW | 3.33
85 | 115 | 1170 | 63 | Amps | 13.7
85 | 115 | 1170 | 63 | Hi PR | 516
85 | 115 | 1170 | 63 | Lo PR | 140
85 | 115 | 1380 | 63 | MBh | 31.6
85 | 115 | 1380 | 63 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1380 | 63 | ∆T | 138
85 | 115 | 1380 | 63 | kW | 3.35
85 | 115 | 1380 | 63 | Amps | 13.7
85 | 115 | 1380 | 63 | Hi PR | 519
85 | 115 | 1380 | 63 | Lo PR | 515
85 | 115 | 1590 | 63 | MBh | 32.3
85 | 115 | 1590 | 63 | S/T | 1.01
85 | 115 | 1590 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 1590 | 63 | kW | 3.36
85 | 115 | 1590 | 63 | Amps | 13.8
85 | 115 | 1590 | 63 | Hi PR | 522
85 | 115 | 1590 | 63 | Lo PR | 144
70 | 65 | 1170 | 67 | MBh | 51.1
70 | 65 | 1170 | 67 | S/T | 0.36
70 | 65 | 1170 | 67 | ∆T | 17
70 | 65 | 1170 | 67 | kW | 3.7
70 | 65 | 1170 | 67 | Amps | 14.8
70 | 65 | 1170 | 67 | Hi PR | 295
70 | 65 | 1170 | 67 | Lo PR | 128
70 | 65 | 1380 | 67 | MBh | 51.9
70 | 65 | 1380 | 67 | S/T | 0.43
70 | 65 | 1380 | 67 | ∆T | 15
70 | 65 | 1380 | 67 | kW | 3.73
70 | 65 | 1380 | 67 | Amps | 14.9
70 | 65 | 1380 | 67 | Hi PR | 298
70 | 65 | 1380 | 67 | Lo PR | 130
70 | 65 | 1590 | 67 | MBh | 52.8
70 | 65 | 1590 | 67 | S/T | 0.47
70 | 65 | 1590 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1590 | 67 | kW | 3.76
70 | 65 | 1590 | 67 | Amps | 15
70 | 65 | 1590 | 67 | Hi PR | 301
70 | 65 | 1590 | 67 | Lo PR | 132
75 | 65 | 1170 | 67 | MBh | 51.1
75 | 65 | 1170 | 67 | S/T | 0.48
75 | 65 | 1170 | 67 | ∆T | 21
75 | 65 | 1170 | 67 | kW | 3.7
75 | 65 | 1170 | 67 | Amps | 14.7
75 | 65 | 1170 | 67 | Hi PR | 295
75 | 65 | 1170 | 67 | Lo PR | 128
75 | 65 | 1380 | 67 | MBh | 51.9
75 | 65 | 1380 | 67 | S/T | 0.55
75 | 65 | 1380 | 67 | ∆T | 20
75 | 65 | 1380 | 67 | kW | 3.73
75 | 65 | 1380 | 67 | Amps | 14.9
75 | 65 | 1380 | 67 | Hi PR | 298
75 | 65 | 1380 | 67 | Lo PR | 130
75 | 65 | 1590 | 67 | MBh | 52.8
75 | 65 | 1590 | 67 | S/T | 0.59
75 | 65 | 1590 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 1590 | 67 | kW | 3.75
75 | 65 | 1590 | 67 | Amps | 15
75 | 65 | 1590 | 67 | Hi PR | 301
75 | 65 | 1590 | 67 | Lo PR | 132
80 | 65 | 1170 | 67 | MBh | 51.4
80 | 65 | 1170 | 67 | S/T | 0.6
80 | 65 | 1170 | 67 | ∆T | 26
80 | 65 | 1170 | 67 | kW | 3.7
80 | 65 | 1170 | 67 | Amps | 14.8
80 | 65 | 1170 | 67 | Hi PR | 296
80 | 65 | 1170 | 67 | Lo PR | 128
80 | 65 | 1380 | 67 | MBh | 52.2
80 | 65 | 1380 | 67 | S/T | 0.67
80 | 65 | 1380 | 67 | ∆T | 24
80 | 65 | 1380 | 67 | kW | 3.73
80 | 65 | 1380 | 67 | Amps | 14.9
80 | 65 | 1380 | 67 | Hi PR | 299
80 | 65 | 1380 | 67 | Lo PR | 130
80 | 65 | 1590 | 67 | MBh | 53.1
80 | 65 | 1590 | 67 | S/T | 0.71
80 | 65 | 1590 | 67 | ∆T | 23
80 | 65 | 1590 | 67 | kW | 3.76
80 | 65 | 1590 | 67 | Amps | 15
80 | 65 | 1590 | 67 | Hi PR | 302
80 | 65 | 1590 | 67 | Lo PR | 133
85 | 65 | 1170 | 67 | MBh | 52.2
85 | 65 | 1170 | 67 | S/T | 0.69
85 | 65 | 1170 | 67 | ∆T | 30
85 | 65 | 1170 | 67 | kW | 3.71
85 | 65 | 1170 | 67 | Amps | 14.8
85 | 65 | 1170 | 67 | Hi PR | 297
85 | 65 | 1170 | 67 | Lo PR | 130
85 | 65 | 1380 | 67 | MBh | 53
85 | 65 | 1380 | 67 | S/T | 0.77
85 | 65 | 1380 | 67 | ∆T | 128
85 | 65 | 1380 | 67 | kW | 3.74
85 | 65 | 1380 | 67 | Amps | 14.9
85 | 65 | 1380 | 67 | Hi PR | 300
85 | 65 | 1380 | 67 | Lo PR | 296
85 | 65 | 1590 | 67 | MBh | 53.9
85 | 65 | 1590 | 67 | S/T | 0.8
85 | 65 | 1590 | 67 | ∆T | 27
85 | 65 | 1590 | 67 | kW | 3.77
85 | 65 | 1590 | 67 | Amps | 15.1
85 | 65 | 1590 | 67 | Hi PR | 303
85 | 65 | 1590 | 67 | Lo PR | 135
70 | 75 | 1170 | 67 | MBh | 49.6
70 | 75 | 1170 | 67 | S/T | 0.37
70 | 75 | 1170 | 67 | ∆T | 16
70 | 75 | 1170 | 67 | kW | 4.1
70 | 75 | 1170 | 67 | Amps | 16.5
70 | 75 | 1170 | 67 | Hi PR | 339
70 | 75 | 1170 | 67 | Lo PR | 132
70 | 75 | 1380 | 67 | MBh | 50.4
70 | 75 | 1380 | 67 | S/T | 0.44
70 | 75 | 1380 | 67 | ∆T | 15
70 | 75 | 1380 | 67 | kW | 4.13
70 | 75 | 1380 | 67 | Amps | 16.6
70 | 75 | 1380 | 67 | Hi PR | 342
70 | 75 | 1380 | 67 | Lo PR | 134
70 | 75 | 1590 | 67 | MBh | 51.3
70 | 75 | 1590 | 67 | S/T | 0.47
70 | 75 | 1590 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1590 | 67 | kW | 4.15
70 | 75 | 1590 | 67 | Amps | 16.7
70 | 75 | 1590 | 67 | Hi PR | 345
70 | 75 | 1590 | 67 | Lo PR | 136
75 | 75 | 1170 | 67 | MBh | 49.7
75 | 75 | 1170 | 67 | S/T | 0.49
75 | 75 | 1170 | 67 | ∆T | 21
75 | 75 | 1170 | 67 | kW | 4.09
75 | 75 | 1170 | 67 | Amps | 16.5
75 | 75 | 1170 | 67 | Hi PR | 339
75 | 75 | 1170 | 67 | Lo PR | 132
75 | 75 | 1380 | 67 | MBh | 50.4
75 | 75 | 1380 | 67 | S/T | 0.56
75 | 75 | 1380 | 67 | ∆T | 19
75 | 75 | 1380 | 67 | kW | 4.12
75 | 75 | 1380 | 67 | Amps | 16.6
75 | 75 | 1380 | 67 | Hi PR | 342
75 | 75 | 1380 | 67 | Lo PR | 134
75 | 75 | 1590 | 67 | MBh | 51.3
75 | 75 | 1590 | 67 | S/T | 0.6
75 | 75 | 1590 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 1590 | 67 | kW | 4.15
75 | 75 | 1590 | 67 | Amps | 16.7
75 | 75 | 1590 | 67 | Hi PR | 345
75 | 75 | 1590 | 67 | Lo PR | 136
80 | 75 | 1170 | 67 | MBh | 49.9
80 | 75 | 1170 | 67 | S/T | 0.61
80 | 75 | 1170 | 67 | ∆T | 25
80 | 75 | 1170 | 67 | kW | 4.09
80 | 75 | 1170 | 67 | Amps | 16.5
80 | 75 | 1170 | 67 | Hi PR | 340
80 | 75 | 1170 | 67 | Lo PR | 132
80 | 75 | 1380 | 67 | MBh | 50.7
80 | 75 | 1380 | 67 | S/T | 0.68
80 | 75 | 1380 | 67 | ∆T | 24
80 | 75 | 1380 | 67 | kW | 4.13
80 | 75 | 1380 | 67 | Amps | 16.6
80 | 75 | 1380 | 67 | Hi PR | 343
80 | 75 | 1380 | 67 | Lo PR | 134
80 | 75 | 1590 | 67 | MBh | 51.6
80 | 75 | 1590 | 67 | S/T | 0.72
80 | 75 | 1590 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 1590 | 67 | kW | 4.15
80 | 75 | 1590 | 67 | Amps | 16.7
80 | 75 | 1590 | 67 | Hi PR | 346
80 | 75 | 1590 | 67 | Lo PR | 137
85 | 75 | 1170 | 67 | MBh | 50.7
85 | 75 | 1170 | 67 | S/T | 0.7
85 | 75 | 1170 | 67 | ∆T | 29
85 | 75 | 1170 | 67 | kW | 4.1
85 | 75 | 1170 | 67 | Amps | 16.5
85 | 75 | 1170 | 67 | Hi PR | 341
85 | 75 | 1170 | 67 | Lo PR | 134
85 | 75 | 1380 | 67 | MBh | 51.5
85 | 75 | 1380 | 67 | S/T | 0.78
85 | 75 | 1380 | 67 | ∆T | 132
85 | 75 | 1380 | 67 | kW | 4.14
85 | 75 | 1380 | 67 | Amps | 16.7
85 | 75 | 1380 | 67 | Hi PR | 344
85 | 75 | 1380 | 67 | Lo PR | 340
85 | 75 | 1590 | 67 | MBh | 52.4
85 | 75 | 1590 | 67 | S/T | 0.81
85 | 75 | 1590 | 67 | ∆T | 26
85 | 75 | 1590 | 67 | kW | 4.16
85 | 75 | 1590 | 67 | Amps | 16.8
85 | 75 | 1590 | 67 | Hi PR | 347
85 | 75 | 1590 | 67 | Lo PR | 138
70 | 85 | 1170 | 67 | MBh | 47.4
70 | 85 | 1170 | 67 | S/T | 0.39
70 | 85 | 1170 | 67 | ∆T | 16
70 | 85 | 1170 | 67 | kW | 4.52
70 | 85 | 1170 | 67 | Amps | 18.3
70 | 85 | 1170 | 67 | Hi PR | 385
70 | 85 | 1170 | 67 | Lo PR | 134
70 | 85 | 1380 | 67 | MBh | 48.1
70 | 85 | 1380 | 67 | S/T | 0.46
70 | 85 | 1380 | 67 | ∆T | 15
70 | 85 | 1380 | 67 | kW | 4.55
70 | 85 | 1380 | 67 | Amps | 18.4
70 | 85 | 1380 | 67 | Hi PR | 388
70 | 85 | 1380 | 67 | Lo PR | 136
70 | 85 | 1590 | 67 | MBh | 49
70 | 85 | 1590 | 67 | S/T | 0.5
70 | 85 | 1590 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1590 | 67 | kW | 4.58
70 | 85 | 1590 | 67 | Amps | 18.5
70 | 85 | 1590 | 67 | Hi PR | 391
70 | 85 | 1590 | 67 | Lo PR | 139
75 | 85 | 1170 | 67 | MBh | 47.4
75 | 85 | 1170 | 67 | S/T | 0.52
75 | 85 | 1170 | 67 | ∆T | 20
75 | 85 | 1170 | 67 | kW | 4.52
75 | 85 | 1170 | 67 | Amps | 18.3
75 | 85 | 1170 | 67 | Hi PR | 385
75 | 85 | 1170 | 67 | Lo PR | 134
75 | 85 | 1380 | 67 | MBh | 48.1
75 | 85 | 1380 | 67 | S/T | 0.59
75 | 85 | 1380 | 67 | ∆T | 19
75 | 85 | 1380 | 67 | kW | 4.55
75 | 85 | 1380 | 67 | Amps | 18.4
75 | 85 | 1380 | 67 | Hi PR | 388
75 | 85 | 1380 | 67 | Lo PR | 136
75 | 85 | 1590 | 67 | MBh | 49.1
75 | 85 | 1590 | 67 | S/T | 0.62
75 | 85 | 1590 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1590 | 67 | kW | 4.57
75 | 85 | 1590 | 67 | Amps | 18.5
75 | 85 | 1590 | 67 | Hi PR | 391
75 | 85 | 1590 | 67 | Lo PR | 139
80 | 85 | 1170 | 67 | MBh | 47.7
80 | 85 | 1170 | 67 | S/T | 0.64
80 | 85 | 1170 | 67 | ∆T | 25
80 | 85 | 1170 | 67 | kW | 4.52
80 | 85 | 1170 | 67 | Amps | 18.3
80 | 85 | 1170 | 67 | Hi PR | 386
80 | 85 | 1170 | 67 | Lo PR | 135
80 | 85 | 1380 | 67 | MBh | 48.4
80 | 85 | 1380 | 67 | S/T | 0.71
80 | 85 | 1380 | 67 | ∆T | 23
80 | 85 | 1380 | 67 | kW | 4.55
80 | 85 | 1380 | 67 | Amps | 18.4
80 | 85 | 1380 | 67 | Hi PR | 389
80 | 85 | 1380 | 67 | Lo PR | 137
80 | 85 | 1590 | 67 | MBh | 49.3
80 | 85 | 1590 | 67 | S/T | 0.74
80 | 85 | 1590 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1590 | 67 | kW | 4.58
80 | 85 | 1590 | 67 | Amps | 18.5
80 | 85 | 1590 | 67 | Hi PR | 392
80 | 85 | 1590 | 67 | Lo PR | 139
85 | 85 | 1170 | 67 | MBh | 48.5
85 | 85 | 1170 | 67 | S/T | 0.73
85 | 85 | 1170 | 67 | ∆T | 29
85 | 85 | 1170 | 67 | kW | 4.53
85 | 85 | 1170 | 67 | Amps | 18.3
85 | 85 | 1170 | 67 | Hi PR | 387
85 | 85 | 1170 | 67 | Lo PR | 137
85 | 85 | 1380 | 67 | MBh | 49.2
85 | 85 | 1380 | 67 | S/T | 0.8
85 | 85 | 1380 | 67 | ∆T | 134
85 | 85 | 1380 | 67 | kW | 4.56
85 | 85 | 1380 | 67 | Amps | 18.4
85 | 85 | 1380 | 67 | Hi PR | 390
85 | 85 | 1380 | 67 | Lo PR | 386
85 | 85 | 1590 | 67 | MBh | 50.1
85 | 85 | 1590 | 67 | S/T | 0.84
85 | 85 | 1590 | 67 | ∆T | 26
85 | 85 | 1590 | 67 | kW | 4.58
85 | 85 | 1590 | 67 | Amps | 18.6
85 | 85 | 1590 | 67 | Hi PR | 393
85 | 85 | 1590 | 67 | Lo PR | 141
70 | 95 | 1170 | 67 | MBh | 44.3
70 | 95 | 1170 | 67 | S/T | 0.41
70 | 95 | 1170 | 67 | ∆T | 15
70 | 95 | 1170 | 67 | kW | 4.96
70 | 95 | 1170 | 67 | Amps | 20
70 | 95 | 1170 | 67 | Hi PR | 434
70 | 95 | 1170 | 67 | Lo PR | 136
70 | 95 | 1380 | 67 | MBh | 45
70 | 95 | 1380 | 67 | S/T | 0.49
70 | 95 | 1380 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 1380 | 67 | kW | 4.99
70 | 95 | 1380 | 67 | Amps | 20.1
70 | 95 | 1380 | 67 | Hi PR | 437
70 | 95 | 1380 | 67 | Lo PR | 138
70 | 95 | 1590 | 67 | MBh | 45.9
70 | 95 | 1590 | 67 | S/T | 0.52
70 | 95 | 1590 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 1590 | 67 | kW | 5.01
70 | 95 | 1590 | 67 | Amps | 20.2
70 | 95 | 1590 | 67 | Hi PR | 440
70 | 95 | 1590 | 67 | Lo PR | 140
75 | 95 | 1170 | 67 | MBh | 44.3
75 | 95 | 1170 | 67 | S/T | 0.54
75 | 95 | 1170 | 67 | ∆T | 20
75 | 95 | 1170 | 67 | kW | 4.95
75 | 95 | 1170 | 67 | Amps | 20
75 | 95 | 1170 | 67 | Hi PR | 434
75 | 95 | 1170 | 67 | Lo PR | 136
75 | 95 | 1380 | 67 | MBh | 45.1
75 | 95 | 1380 | 67 | S/T | 0.61
75 | 95 | 1380 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 1380 | 67 | kW | 4.98
75 | 95 | 1380 | 67 | Amps | 20.1
75 | 95 | 1380 | 67 | Hi PR | 437
75 | 95 | 1380 | 67 | Lo PR | 138
75 | 95 | 1590 | 67 | MBh | 46
75 | 95 | 1590 | 67 | S/T | 0.65
75 | 95 | 1590 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1590 | 67 | kW | 5.01
75 | 95 | 1590 | 67 | Amps | 20.2
75 | 95 | 1590 | 67 | Hi PR | 440
75 | 95 | 1590 | 67 | Lo PR | 140
80 | 95 | 1170 | 67 | MBh | 44.6
80 | 95 | 1170 | 67 | S/T | 0.66
80 | 95 | 1170 | 67 | ∆T | 24
80 | 95 | 1170 | 67 | kW | 4.96
80 | 95 | 1170 | 67 | Amps | 20
80 | 95 | 1170 | 67 | Hi PR | 435
80 | 95 | 1170 | 67 | Lo PR | 136
80 | 95 | 1380 | 67 | MBh | 45.5
80 | 95 | 1380 | 67 | S/T | 0.73
80 | 95 | 1380 | 67 | ∆T | 23
80 | 95 | 1380 | 67 | kW | 5
80 | 95 | 1380 | 67 | Amps | 20.4
80 | 95 | 1380 | 67 | Hi PR | 437
80 | 95 | 1380 | 67 | Lo PR | 140
80 | 95 | 1590 | 67 | MBh | 46.2
80 | 95 | 1590 | 67 | S/T | 0.77
80 | 95 | 1590 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1590 | 67 | kW | 5.01
80 | 95 | 1590 | 67 | Amps | 20.2
80 | 95 | 1590 | 67 | Hi PR | 441
80 | 95 | 1590 | 67 | Lo PR | 140
85 | 95 | 1170 | 67 | MBh | 45.4
85 | 95 | 1170 | 67 | S/T | 0.75
85 | 95 | 1170 | 67 | ∆T | 28
85 | 95 | 1170 | 67 | kW | 4.96
85 | 95 | 1170 | 67 | Amps | 20
85 | 95 | 1170 | 67 | Hi PR | 436
85 | 95 | 1170 | 67 | Lo PR | 138
85 | 95 | 1380 | 67 | MBh | 46.1
85 | 95 | 1380 | 67 | S/T | 0.83
85 | 95 | 1380 | 67 | ∆T | 136
85 | 95 | 1380 | 67 | kW | 4.99
85 | 95 | 1380 | 67 | Amps | 20.1
85 | 95 | 1380 | 67 | Hi PR | 439
85 | 95 | 1380 | 67 | Lo PR | 435
85 | 95 | 1590 | 67 | MBh | 47
85 | 95 | 1590 | 67 | S/T | 0.86
85 | 95 | 1590 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 1590 | 67 | kW | 5.02
85 | 95 | 1590 | 67 | Amps | 20.2
85 | 95 | 1590 | 67 | Hi PR | 442
85 | 95 | 1590 | 67 | Lo PR | 142
70 | 105 | 1170 | 67 | MBh | 40.9
70 | 105 | 1170 | 67 | S/T | 0.44
70 | 105 | 1170 | 67 | ∆T | 15
70 | 105 | 1170 | 67 | kW | 5.42
70 | 105 | 1170 | 67 | Amps | 21.6
70 | 105 | 1170 | 67 | Hi PR | 486
70 | 105 | 1170 | 67 | Lo PR | 137
70 | 105 | 1380 | 67 | MBh | 41.6
70 | 105 | 1380 | 67 | S/T | 0.51
70 | 105 | 1380 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1380 | 67 | kW | 5.45
70 | 105 | 1380 | 67 | Amps | 21.7
70 | 105 | 1380 | 67 | Hi PR | 489
70 | 105 | 1380 | 67 | Lo PR | 139
70 | 105 | 1590 | 67 | MBh | 42.5
70 | 105 | 1590 | 67 | S/T | 0.55
70 | 105 | 1590 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 1590 | 67 | kW | 5.48
70 | 105 | 1590 | 67 | Amps | 21.7
70 | 105 | 1590 | 67 | Hi PR | 492
70 | 105 | 1590 | 67 | Lo PR | 141
75 | 105 | 1170 | 67 | MBh | 40.9
75 | 105 | 1170 | 67 | S/T | 0.56
75 | 105 | 1170 | 67 | ∆T | 19
75 | 105 | 1170 | 67 | kW | 5.42
75 | 105 | 1170 | 67 | Amps | 21.6
75 | 105 | 1170 | 67 | Hi PR | 487
75 | 105 | 1170 | 67 | Lo PR | 137
75 | 105 | 1380 | 67 | MBh | 41.6
75 | 105 | 1380 | 67 | S/T | 0.63
75 | 105 | 1380 | 67 | ∆T | 18
75 | 105 | 1380 | 67 | kW | 5.45
75 | 105 | 1380 | 67 | Amps | 21.7
75 | 105 | 1380 | 67 | Hi PR | 490
75 | 105 | 1380 | 67 | Lo PR | 139
75 | 105 | 1590 | 67 | MBh | 42.5
75 | 105 | 1590 | 67 | S/T | 0.67
75 | 105 | 1590 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 1590 | 67 | kW | 5.47
75 | 105 | 1590 | 67 | Amps | 21.7
75 | 105 | 1590 | 67 | Hi PR | 492
75 | 105 | 1590 | 67 | Lo PR | 141
80 | 105 | 1170 | 67 | MBh | 41.1
80 | 105 | 1170 | 67 | S/T | 0.68
80 | 105 | 1170 | 67 | ∆T | 23
80 | 105 | 1170 | 67 | kW | 5.42
80 | 105 | 1170 | 67 | Amps | 21.6
80 | 105 | 1170 | 67 | Hi PR | 487
80 | 105 | 1170 | 67 | Lo PR | 137
80 | 105 | 1380 | 67 | MBh | 41.8
80 | 105 | 1380 | 67 | S/T | 0.76
80 | 105 | 1380 | 67 | ∆T | 22
80 | 105 | 1380 | 67 | kW | 5.45
80 | 105 | 1380 | 67 | Amps | 21.7
80 | 105 | 1380 | 67 | Hi PR | 490
80 | 105 | 1380 | 67 | Lo PR | 139
80 | 105 | 1590 | 67 | MBh | 42.7
80 | 105 | 1590 | 67 | S/T | 0.79
80 | 105 | 1590 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1590 | 67 | kW | 5.48
80 | 105 | 1590 | 67 | Amps | 21.7
80 | 105 | 1590 | 67 | Hi PR | 493
80 | 105 | 1590 | 67 | Lo PR | 141
85 | 105 | 1170 | 67 | MBh | 41.9
85 | 105 | 1170 | 67 | S/T | 0.78
85 | 105 | 1170 | 67 | ∆T | 27
85 | 105 | 1170 | 67 | kW | 5.43
85 | 105 | 1170 | 67 | Amps | 21.6
85 | 105 | 1170 | 67 | Hi PR | 488
85 | 105 | 1170 | 67 | Lo PR | 139
85 | 105 | 1380 | 67 | MBh | 42.6
85 | 105 | 1380 | 67 | S/T | 0.85
85 | 105 | 1380 | 67 | ∆T | 137
85 | 105 | 1380 | 67 | kW | 5.46
85 | 105 | 1380 | 67 | Amps | 21.7
85 | 105 | 1380 | 67 | Hi PR | 491
85 | 105 | 1380 | 67 | Lo PR | 487
85 | 105 | 1590 | 67 | MBh | 43.5
85 | 105 | 1590 | 67 | S/T | 0.89
85 | 105 | 1590 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 1590 | 67 | kW | 5.48
85 | 105 | 1590 | 67 | Amps | 21.8
85 | 105 | 1590 | 67 | Hi PR | 494
85 | 105 | 1590 | 67 | Lo PR | 143
70 | 115 | 1170 | 67 | MBh | 31.3
70 | 115 | 1170 | 67 | S/T | 0.49
70 | 115 | 1170 | 67 | ∆T | 16
70 | 115 | 1170 | 67 | kW | 3.32
70 | 115 | 1170 | 67 | Amps | 13.6
70 | 115 | 1170 | 67 | Hi PR | 516
70 | 115 | 1170 | 67 | Lo PR | 147
70 | 115 | 1380 | 67 | MBh | 31.9
70 | 115 | 1380 | 67 | S/T | 0.57
70 | 115 | 1380 | 67 | ∆T | 15
70 | 115 | 1380 | 67 | kW | 3.34
70 | 115 | 1380 | 67 | Amps | 13.7
70 | 115 | 1380 | 67 | Hi PR | 519
70 | 115 | 1380 | 67 | Lo PR | 149
70 | 115 | 1590 | 67 | MBh | 32.6
70 | 115 | 1590 | 67 | S/T | 0.6
70 | 115 | 1590 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1590 | 67 | kW | 3.35
70 | 115 | 1590 | 67 | Amps | 13.8
70 | 115 | 1590 | 67 | Hi PR | 522
70 | 115 | 1590 | 67 | Lo PR | 151
75 | 115 | 1170 | 67 | MBh | 31.4
75 | 115 | 1170 | 67 | S/T | 0.62
75 | 115 | 1170 | 67 | ∆T | 20
75 | 115 | 1170 | 67 | kW | 3.32
75 | 115 | 1170 | 67 | Amps | 13.6
75 | 115 | 1170 | 67 | Hi PR | 516
75 | 115 | 1170 | 67 | Lo PR | 147
75 | 115 | 1380 | 67 | MBh | 31.9
75 | 115 | 1380 | 67 | S/T | 0.69
75 | 115 | 1380 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 1380 | 67 | kW | 3.34
75 | 115 | 1380 | 67 | Amps | 13.7
75 | 115 | 1380 | 67 | Hi PR | 519
75 | 115 | 1380 | 67 | Lo PR | 149
75 | 115 | 1590 | 67 | MBh | 32.6
75 | 115 | 1590 | 67 | S/T | 0.73
75 | 115 | 1590 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 1590 | 67 | kW | 3.35
75 | 115 | 1590 | 67 | Amps | 13.8
75 | 115 | 1590 | 67 | Hi PR | 522
75 | 115 | 1590 | 67 | Lo PR | 151
80 | 115 | 1170 | 67 | MBh | 31.5
80 | 115 | 1170 | 67 | S/T | 0.74
80 | 115 | 1170 | 67 | ∆T | 24
80 | 115 | 1170 | 67 | kW | 3.32
80 | 115 | 1170 | 67 | Amps | 13.6
80 | 115 | 1170 | 67 | Hi PR | 517
80 | 115 | 1170 | 67 | Lo PR | 147
80 | 115 | 1380 | 67 | MBh | 32.1
80 | 115 | 1380 | 67 | S/T | 0.81
80 | 115 | 1380 | 67 | ∆T | 23
80 | 115 | 1380 | 67 | kW | 3.34
80 | 115 | 1380 | 67 | Amps | 13.7
80 | 115 | 1380 | 67 | Hi PR | 520
80 | 115 | 1380 | 67 | Lo PR | 149
80 | 115 | 1590 | 67 | MBh | 32.8
80 | 115 | 1590 | 67 | S/T | 0.85
80 | 115 | 1590 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 1590 | 67 | kW | 3.35
80 | 115 | 1590 | 67 | Amps | 13.8
80 | 115 | 1590 | 67 | Hi PR | 522
80 | 115 | 1590 | 67 | Lo PR | 151
85 | 115 | 1170 | 67 | MBh | 32.2
85 | 115 | 1170 | 67 | S/T | 0.84
85 | 115 | 1170 | 67 | ∆T | 28
85 | 115 | 1170 | 67 | kW | 3.33
85 | 115 | 1170 | 67 | Amps | 13.7
85 | 115 | 1170 | 67 | Hi PR | 518
85 | 115 | 1170 | 67 | Lo PR | 149
85 | 115 | 1380 | 67 | MBh | 32.7
85 | 115 | 1380 | 67 | S/T | 0.91
85 | 115 | 1380 | 67 | ∆T | 147
85 | 115 | 1380 | 67 | kW | 3.34
85 | 115 | 1380 | 67 | Amps | 13.7
85 | 115 | 1380 | 67 | Hi PR | 521
85 | 115 | 1380 | 67 | Lo PR | 517
85 | 115 | 1590 | 67 | MBh | 33.4
85 | 115 | 1590 | 67 | S/T | 0.95
85 | 115 | 1590 | 67 | ∆T | 25
85 | 115 | 1590 | 67 | kW | 3.36
85 | 115 | 1590 | 67 | Amps | 13.8
85 | 115 | 1590 | 67 | Hi PR | 524
85 | 115 | 1590 | 67 | Lo PR | 153
70 | 65 | 1170 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1170 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1170 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1170 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1170 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1170 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 1170 | 71 | Lo PR | -
70 | 65 | 1380 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1380 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1380 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1380 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1380 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1380 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 1380 | 71 | Lo PR | -
70 | 65 | 1590 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1590 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1590 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1590 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1590 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1590 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 1590 | 71 | Lo PR | -
75 | 65 | 1170 | 71 | MBh | 53.4
75 | 65 | 1170 | 71 | S/T | 0.34
75 | 65 | 1170 | 71 | ∆T | 17
75 | 65 | 1170 | 71 | kW | 3.74
75 | 65 | 1170 | 71 | Amps | 14.9
75 | 65 | 1170 | 71 | Hi PR | 300
75 | 65 | 1170 | 71 | Lo PR | 138
75 | 65 | 1380 | 71 | MBh | 54.1
75 | 65 | 1380 | 71 | S/T | 0.42
75 | 65 | 1380 | 71 | ∆T | 16
75 | 65 | 1380 | 71 | kW | 3.77
75 | 65 | 1380 | 71 | Amps | 15.1
75 | 65 | 1380 | 71 | Hi PR | 303
75 | 65 | 1380 | 71 | Lo PR | 141
75 | 65 | 1590 | 71 | MBh | 55.1
75 | 65 | 1590 | 71 | S/T | 0.45
75 | 65 | 1590 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1590 | 71 | kW | 3.79
75 | 65 | 1590 | 71 | Amps | 15.2
75 | 65 | 1590 | 71 | Hi PR | 306
75 | 65 | 1590 | 71 | Lo PR | 143
80 | 65 | 1170 | 71 | MBh | 53.6
80 | 65 | 1170 | 71 | S/T | 0.46
80 | 65 | 1170 | 71 | ∆T | 22
80 | 65 | 1170 | 71 | kW | 3.74
80 | 65 | 1170 | 71 | Amps | 14.9
80 | 65 | 1170 | 71 | Hi PR | 301
80 | 65 | 1170 | 71 | Lo PR | 139
80 | 65 | 1380 | 71 | MBh | 54.4
80 | 65 | 1380 | 71 | S/T | 0.53
80 | 65 | 1380 | 71 | ∆T | 20
80 | 65 | 1380 | 71 | kW | 3.77
80 | 65 | 1380 | 71 | Amps | 15.1
80 | 65 | 1380 | 71 | Hi PR | 304
80 | 65 | 1380 | 71 | Lo PR | 141
80 | 65 | 1590 | 71 | MBh | 55.3
80 | 65 | 1590 | 71 | S/T | 0.57
80 | 65 | 1590 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 1590 | 71 | kW | 3.8
80 | 65 | 1590 | 71 | Amps | 15.2
80 | 65 | 1590 | 71 | Hi PR | 307
80 | 65 | 1590 | 71 | Lo PR | 144
85 | 65 | 1170 | 71 | MBh | 54.5
85 | 65 | 1170 | 71 | S/T | 0.56
85 | 65 | 1170 | 71 | ∆T | 26
85 | 65 | 1170 | 71 | kW | 3.75
85 | 65 | 1170 | 71 | Amps | 15
85 | 65 | 1170 | 71 | Hi PR | 302
85 | 65 | 1170 | 71 | Lo PR | 141
85 | 65 | 1380 | 71 | MBh | 55.2
85 | 65 | 1380 | 71 | S/T | 0.63
85 | 65 | 1380 | 71 | ∆T | 138
85 | 65 | 1380 | 71 | kW | 3.78
85 | 65 | 1380 | 71 | Amps | 15.1
85 | 65 | 1380 | 71 | Hi PR | 305
85 | 65 | 1380 | 71 | Lo PR | 301
85 | 65 | 1590 | 71 | MBh | 56.2
85 | 65 | 1590 | 71 | S/T | 0.67
85 | 65 | 1590 | 71 | ∆T | 23
85 | 65 | 1590 | 71 | kW | 3.81
85 | 65 | 1590 | 71 | Amps | 15.2
85 | 65 | 1590 | 71 | Hi PR | 308
85 | 65 | 1590 | 71 | Lo PR | 146
70 | 75 | 1170 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1170 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1170 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1170 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1170 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1170 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 1170 | 71 | Lo PR | -
70 | 75 | 1380 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1380 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1380 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1380 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1380 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1380 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 1380 | 71 | Lo PR | -
70 | 75 | 1590 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1590 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1590 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1590 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1590 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1590 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 1590 | 71 | Lo PR | -
75 | 75 | 1170 | 71 | MBh | 51.9
75 | 75 | 1170 | 71 | S/T | 0.35
75 | 75 | 1170 | 71 | ∆T | 17
75 | 75 | 1170 | 71 | kW | 4.13
75 | 75 | 1170 | 71 | Amps | 16.6
75 | 75 | 1170 | 71 | Hi PR | 345
75 | 75 | 1170 | 71 | Lo PR | 142
75 | 75 | 1380 | 71 | MBh | 52.6
75 | 75 | 1380 | 71 | S/T | 0.42
75 | 75 | 1380 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 1380 | 71 | kW | 4.16
75 | 75 | 1380 | 71 | Amps | 16.8
75 | 75 | 1380 | 71 | Hi PR | 348
75 | 75 | 1380 | 71 | Lo PR | 145
75 | 75 | 1590 | 71 | MBh | 53.5
75 | 75 | 1590 | 71 | S/T | 0.46
75 | 75 | 1590 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1590 | 71 | kW | 4.19
75 | 75 | 1590 | 71 | Amps | 16.9
75 | 75 | 1590 | 71 | Hi PR | 350
75 | 75 | 1590 | 71 | Lo PR | 147
80 | 75 | 1170 | 71 | MBh | 52.1
80 | 75 | 1170 | 71 | S/T | 0.47
80 | 75 | 1170 | 71 | ∆T | 21
80 | 75 | 1170 | 71 | kW | 4.13
80 | 75 | 1170 | 71 | Amps | 16.6
80 | 75 | 1170 | 71 | Hi PR | 345
80 | 75 | 1170 | 71 | Lo PR | 143
80 | 75 | 1380 | 71 | MBh | 52.9
80 | 75 | 1380 | 71 | S/T | 0.54
80 | 75 | 1380 | 71 | ∆T | 20
80 | 75 | 1380 | 71 | kW | 4.16
80 | 75 | 1380 | 71 | Amps | 16.8
80 | 75 | 1380 | 71 | Hi PR | 348
80 | 75 | 1380 | 71 | Lo PR | 145
80 | 75 | 1590 | 71 | MBh | 53.8
80 | 75 | 1590 | 71 | S/T | 0.58
80 | 75 | 1590 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1590 | 71 | kW | 4.19
80 | 75 | 1590 | 71 | Amps | 16.9
80 | 75 | 1590 | 71 | Hi PR | 351
80 | 75 | 1590 | 71 | Lo PR | 148
85 | 75 | 1170 | 71 | MBh | 52.9
85 | 75 | 1170 | 71 | S/T | 0.57
85 | 75 | 1170 | 71 | ∆T | 25
85 | 75 | 1170 | 71 | kW | 4.14
85 | 75 | 1170 | 71 | Amps | 16.7
85 | 75 | 1170 | 71 | Hi PR | 346
85 | 75 | 1170 | 71 | Lo PR | 145
85 | 75 | 1380 | 71 | MBh | 53.7
85 | 75 | 1380 | 71 | S/T | 0.64
85 | 75 | 1380 | 71 | ∆T | 142
85 | 75 | 1380 | 71 | kW | 4.17
85 | 75 | 1380 | 71 | Amps | 16.8
85 | 75 | 1380 | 71 | Hi PR | 349
85 | 75 | 1380 | 71 | Lo PR | 345
85 | 75 | 1590 | 71 | MBh | 54.6
85 | 75 | 1590 | 71 | S/T | 0.68
85 | 75 | 1590 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 1590 | 71 | kW | 4.2
85 | 75 | 1590 | 71 | Amps | 16.9
85 | 75 | 1590 | 71 | Hi PR | 352
85 | 75 | 1590 | 71 | Lo PR | 150
70 | 85 | 1170 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1170 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1170 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1170 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1170 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1170 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 1170 | 71 | Lo PR | -
70 | 85 | 1380 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1380 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1380 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1380 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1380 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1380 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 1380 | 71 | Lo PR | -
70 | 85 | 1590 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1590 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1590 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1590 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1590 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1590 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 1590 | 71 | Lo PR | -
75 | 85 | 1170 | 71 | MBh | 49.6
75 | 85 | 1170 | 71 | S/T | 0.38
75 | 85 | 1170 | 71 | ∆T | 17
75 | 85 | 1170 | 71 | kW | 4.55
75 | 85 | 1170 | 71 | Amps | 18.4
75 | 85 | 1170 | 71 | Hi PR | 390
75 | 85 | 1170 | 71 | Lo PR | 145
75 | 85 | 1380 | 71 | MBh | 50.3
75 | 85 | 1380 | 71 | S/T | 0.45
75 | 85 | 1380 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 1380 | 71 | kW | 4.58
75 | 85 | 1380 | 71 | Amps | 18.6
75 | 85 | 1380 | 71 | Hi PR | 393
75 | 85 | 1380 | 71 | Lo PR | 147
75 | 85 | 1590 | 71 | MBh | 51.2
75 | 85 | 1590 | 71 | S/T | 0.49
75 | 85 | 1590 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1590 | 71 | kW | 4.61
75 | 85 | 1590 | 71 | Amps | 18.7
75 | 85 | 1590 | 71 | Hi PR | 396
75 | 85 | 1590 | 71 | Lo PR | 150
80 | 85 | 1170 | 71 | MBh | 49.8
80 | 85 | 1170 | 71 | S/T | 0.5
80 | 85 | 1170 | 71 | ∆T | 21
80 | 85 | 1170 | 71 | kW | 4.56
80 | 85 | 1170 | 71 | Amps | 18.4
80 | 85 | 1170 | 71 | Hi PR | 391
80 | 85 | 1170 | 71 | Lo PR | 146
80 | 85 | 1380 | 71 | MBh | 50.5
80 | 85 | 1380 | 71 | S/T | 0.57
80 | 85 | 1380 | 71 | ∆T | 20
80 | 85 | 1380 | 71 | kW | 4.59
80 | 85 | 1380 | 71 | Amps | 18.6
80 | 85 | 1380 | 71 | Hi PR | 394
80 | 85 | 1380 | 71 | Lo PR | 148
80 | 85 | 1590 | 71 | MBh | 51.4
80 | 85 | 1590 | 71 | S/T | 0.61
80 | 85 | 1590 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1590 | 71 | kW | 4.61
80 | 85 | 1590 | 71 | Amps | 18.7
80 | 85 | 1590 | 71 | Hi PR | 397
80 | 85 | 1590 | 71 | Lo PR | 150
85 | 85 | 1170 | 71 | MBh | 50.6
85 | 85 | 1170 | 71 | S/T | 0.6
85 | 85 | 1170 | 71 | ∆T | 25
85 | 85 | 1170 | 71 | kW | 4.57
85 | 85 | 1170 | 71 | Amps | 18.5
85 | 85 | 1170 | 71 | Hi PR | 392
85 | 85 | 1170 | 71 | Lo PR | 148
85 | 85 | 1380 | 71 | MBh | 51.3
85 | 85 | 1380 | 71 | S/T | 0.67
85 | 85 | 1380 | 71 | ∆T | 145
85 | 85 | 1380 | 71 | kW | 4.6
85 | 85 | 1380 | 71 | Amps | 18.6
85 | 85 | 1380 | 71 | Hi PR | 395
85 | 85 | 1380 | 71 | Lo PR | 391
85 | 85 | 1590 | 71 | MBh | 52.2
85 | 85 | 1590 | 71 | S/T | 0.7
85 | 85 | 1590 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 1590 | 71 | kW | 4.62
85 | 85 | 1590 | 71 | Amps | 18.7
85 | 85 | 1590 | 71 | Hi PR | 398
85 | 85 | 1590 | 71 | Lo PR | 152
70 | 95 | 1170 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1170 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1170 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1170 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1170 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1170 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 1170 | 71 | Lo PR | -
70 | 95 | 1380 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1380 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1380 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1380 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1380 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1380 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 1380 | 71 | Lo PR | -
70 | 95 | 1590 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1590 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1590 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1590 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1590 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1590 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 1590 | 71 | Lo PR | -
75 | 95 | 1170 | 71 | MBh | 46.4
75 | 95 | 1170 | 71 | S/T | 0.4
75 | 95 | 1170 | 71 | ∆T | 16
75 | 95 | 1170 | 71 | kW | 4.99
75 | 95 | 1170 | 71 | Amps | 20.1
75 | 95 | 1170 | 71 | Hi PR | 439
75 | 95 | 1170 | 71 | Lo PR | 147
75 | 95 | 1380 | 71 | MBh | 47.2
75 | 95 | 1380 | 71 | S/T | 0.47
75 | 95 | 1380 | 71 | ∆T | 15
75 | 95 | 1380 | 71 | kW | 5.02
75 | 95 | 1380 | 71 | Amps | 20.2
75 | 95 | 1380 | 71 | Hi PR | 442
75 | 95 | 1380 | 71 | Lo PR | 149
75 | 95 | 1590 | 71 | MBh | 48.1
75 | 95 | 1590 | 71 | S/T | 0.51
75 | 95 | 1590 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1590 | 71 | kW | 5.04
75 | 95 | 1590 | 71 | Amps | 20.3
75 | 95 | 1590 | 71 | Hi PR | 445
75 | 95 | 1590 | 71 | Lo PR | 151
80 | 95 | 1170 | 71 | MBh | 46.7
80 | 95 | 1170 | 71 | S/T | 0.52
80 | 95 | 1170 | 71 | ∆T | 20
80 | 95 | 1170 | 71 | kW | 4.99
80 | 95 | 1170 | 71 | Amps | 20.1
80 | 95 | 1170 | 71 | Hi PR | 440
80 | 95 | 1170 | 71 | Lo PR | 147
80 | 95 | 1380 | 71 | MBh | 47.4
80 | 95 | 1380 | 71 | S/T | 0.59
80 | 95 | 1380 | 71 | ∆T | 19
80 | 95 | 1380 | 71 | kW | 5.02
80 | 95 | 1380 | 71 | Amps | 20.2
80 | 95 | 1380 | 71 | Hi PR | 443
80 | 95 | 1380 | 71 | Lo PR | 149
80 | 95 | 1590 | 71 | MBh | 48.3
80 | 95 | 1590 | 71 | S/T | 0.63
80 | 95 | 1590 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1590 | 71 | kW | 5.05
80 | 95 | 1590 | 71 | Amps | 20.3
80 | 95 | 1590 | 71 | Hi PR | 446
80 | 95 | 1590 | 71 | Lo PR | 151
85 | 95 | 1170 | 71 | MBh | 47.5
85 | 95 | 1170 | 71 | S/T | 0.62
85 | 95 | 1170 | 71 | ∆T | 24
85 | 95 | 1170 | 71 | kW | 5
85 | 95 | 1170 | 71 | Amps | 20.2
85 | 95 | 1170 | 71 | Hi PR | 441
85 | 95 | 1170 | 71 | Lo PR | 149
85 | 95 | 1380 | 71 | MBh | 48.2
85 | 95 | 1380 | 71 | S/T | 0.69
85 | 95 | 1380 | 71 | ∆T | 147
85 | 95 | 1380 | 71 | kW | 5.03
85 | 95 | 1380 | 71 | Amps | 20.3
85 | 95 | 1380 | 71 | Hi PR | 444
85 | 95 | 1380 | 71 | Lo PR | 440
85 | 95 | 1590 | 71 | MBh | 49.1
85 | 95 | 1590 | 71 | S/T | 0.73
85 | 95 | 1590 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1590 | 71 | kW | 5.05
85 | 95 | 1590 | 71 | Amps | 20.4
85 | 95 | 1590 | 71 | Hi PR | 447
85 | 95 | 1590 | 71 | Lo PR | 153
70 | 105 | 1170 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1170 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1170 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1170 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1170 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1170 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 1170 | 71 | Lo PR | -
70 | 105 | 1380 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1380 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1380 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1380 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1380 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1380 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 1380 | 71 | Lo PR | -
70 | 105 | 1590 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1590 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1590 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1590 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1590 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1590 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 1590 | 71 | Lo PR | -
75 | 105 | 1170 | 71 | MBh | 43
75 | 105 | 1170 | 71 | S/T | 0.42
75 | 105 | 1170 | 71 | ∆T | 15
75 | 105 | 1170 | 71 | kW | 5.46
75 | 105 | 1170 | 71 | Amps | 21.7
75 | 105 | 1170 | 71 | Hi PR | 492
75 | 105 | 1170 | 71 | Lo PR | 147
75 | 105 | 1380 | 71 | MBh | 43.7
75 | 105 | 1380 | 71 | S/T | 0.5
75 | 105 | 1380 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1380 | 71 | kW | 5.48
75 | 105 | 1380 | 71 | Amps | 21.8
75 | 105 | 1380 | 71 | Hi PR | 494
75 | 105 | 1380 | 71 | Lo PR | 149
75 | 105 | 1590 | 71 | MBh | 44.5
75 | 105 | 1590 | 71 | S/T | 0.53
75 | 105 | 1590 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1590 | 71 | kW | 5.51
75 | 105 | 1590 | 71 | Amps | 21.9
75 | 105 | 1590 | 71 | Hi PR | 497
75 | 105 | 1590 | 71 | Lo PR | 152
80 | 105 | 1170 | 71 | MBh | 43.2
80 | 105 | 1170 | 71 | S/T | 0.54
80 | 105 | 1170 | 71 | ∆T | 20
80 | 105 | 1170 | 71 | kW | 5.46
80 | 105 | 1170 | 71 | Amps | 21.7
80 | 105 | 1170 | 71 | Hi PR | 492
80 | 105 | 1170 | 71 | Lo PR | 148
80 | 105 | 1380 | 71 | MBh | 43.9
80 | 105 | 1380 | 71 | S/T | 0.62
80 | 105 | 1380 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1380 | 71 | kW | 5.49
80 | 105 | 1380 | 71 | Amps | 21.8
80 | 105 | 1380 | 71 | Hi PR | 495
80 | 105 | 1380 | 71 | Lo PR | 150
80 | 105 | 1590 | 71 | MBh | 44.8
80 | 105 | 1590 | 71 | S/T | 0.65
80 | 105 | 1590 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 1590 | 71 | kW | 5.51
80 | 105 | 1590 | 71 | Amps | 21.9
80 | 105 | 1590 | 71 | Hi PR | 498
80 | 105 | 1590 | 71 | Lo PR | 152
85 | 105 | 1170 | 71 | MBh | 44
85 | 105 | 1170 | 71 | S/T | 0.64
85 | 105 | 1170 | 71 | ∆T | 23
85 | 105 | 1170 | 71 | kW | 5.47
85 | 105 | 1170 | 71 | Amps | 21.7
85 | 105 | 1170 | 71 | Hi PR | 493
85 | 105 | 1170 | 71 | Lo PR | 150
85 | 105 | 1380 | 71 | MBh | 44.7
85 | 105 | 1380 | 71 | S/T | 0.72
85 | 105 | 1380 | 71 | ∆T | 147
85 | 105 | 1380 | 71 | kW | 5.5
85 | 105 | 1380 | 71 | Amps | 21.8
85 | 105 | 1380 | 71 | Hi PR | 496
85 | 105 | 1380 | 71 | Lo PR | 492
85 | 105 | 1590 | 71 | MBh | 45.5
85 | 105 | 1590 | 71 | S/T | 0.75
85 | 105 | 1590 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 1590 | 71 | kW | 5.52
85 | 105 | 1590 | 71 | Amps | 21.9
85 | 105 | 1590 | 71 | Hi PR | 499
85 | 105 | 1590 | 71 | Lo PR | 154
70 | 115 | 1170 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1170 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1170 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1170 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1170 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1170 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 1170 | 71 | Lo PR | -
70 | 115 | 1380 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1380 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1380 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1380 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1380 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1380 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 1380 | 71 | Lo PR | -
70 | 115 | 1590 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1590 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1590 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1590 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1590 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1590 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 1590 | 71 | Lo PR | -
75 | 115 | 1170 | 71 | MBh | 33
75 | 115 | 1170 | 71 | S/T | 0.48
75 | 115 | 1170 | 71 | ∆T | 17
75 | 115 | 1170 | 71 | kW | 3.34
75 | 115 | 1170 | 71 | Amps | 13.7
75 | 115 | 1170 | 71 | Hi PR | 521
75 | 115 | 1170 | 71 | Lo PR | 158
75 | 115 | 1380 | 71 | MBh | 33.6
75 | 115 | 1380 | 71 | S/T | 0.55
75 | 115 | 1380 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 1380 | 71 | kW | 3.36
75 | 115 | 1380 | 71 | Amps | 13.8
75 | 115 | 1380 | 71 | Hi PR | 524
75 | 115 | 1380 | 71 | Lo PR | 160
75 | 115 | 1590 | 71 | MBh | 34.3
75 | 115 | 1590 | 71 | S/T | 0.59
75 | 115 | 1590 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 1590 | 71 | kW | 3.37
75 | 115 | 1590 | 71 | Amps | 13.8
75 | 115 | 1590 | 71 | Hi PR | 527
75 | 115 | 1590 | 71 | Lo PR | 162
80 | 115 | 1170 | 71 | MBh | 33.2
80 | 115 | 1170 | 71 | S/T | 0.6
80 | 115 | 1170 | 71 | ∆T | 21
80 | 115 | 1170 | 71 | kW | 3.34
80 | 115 | 1170 | 71 | Amps | 13.7
80 | 115 | 1170 | 71 | Hi PR | 522
80 | 115 | 1170 | 71 | Lo PR | 158
80 | 115 | 1380 | 71 | MBh | 33.8
80 | 115 | 1380 | 71 | S/T | 0.67
80 | 115 | 1380 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 1380 | 71 | kW | 3.36
80 | 115 | 1380 | 71 | Amps | 13.8
80 | 115 | 1380 | 71 | Hi PR | 524
80 | 115 | 1380 | 71 | Lo PR | 160
80 | 115 | 1590 | 71 | MBh | 34.5
80 | 115 | 1590 | 71 | S/T | 0.71
80 | 115 | 1590 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 1590 | 71 | kW | 3.37
80 | 115 | 1590 | 71 | Amps | 13.8
80 | 115 | 1590 | 71 | Hi PR | 527
80 | 115 | 1590 | 71 | Lo PR | 163
85 | 115 | 1170 | 71 | MBh | 33.8
85 | 115 | 1170 | 71 | S/T | 0.7
85 | 115 | 1170 | 71 | ∆T | 24
85 | 115 | 1170 | 71 | kW | 3.35
85 | 115 | 1170 | 71 | Amps | 13.7
85 | 115 | 1170 | 71 | Hi PR | 523
85 | 115 | 1170 | 71 | Lo PR | 160
85 | 115 | 1380 | 71 | MBh | 34.4
85 | 115 | 1380 | 71 | S/T | 0.77
85 | 115 | 1380 | 71 | ∆T | 158
85 | 115 | 1380 | 71 | kW | 3.36
85 | 115 | 1380 | 71 | Amps | 13.8
85 | 115 | 1380 | 71 | Hi PR | 526
85 | 115 | 1380 | 71 | Lo PR | 522
85 | 115 | 1590 | 71 | MBh | 35.1
85 | 115 | 1590 | 71 | S/T | 0.81
85 | 115 | 1590 | 71 | ∆T | 22

## DC6VSS6010 - DFVE60DP1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT
70 | 65 | 1390 | 59 | MBh | 29.1
70 | 65 | 1390 | 59 | S/T | 0.67
70 | 65 | 1390 | 59 | ∆T | 20
70 | 65 | 1390 | 59 | kW | 1.6
70 | 65 | 1390 | 59 | Amps | 6.5
70 | 65 | 1390 | 59 | Hi PR | 252
70 | 65 | 1390 | 59 | Lo PR | 121
70 | 65 | 1640 | 59 | MBh | 32
70 | 65 | 1640 | 59 | S/T | 0.73
70 | 65 | 1640 | 59 | ∆T | 19
70 | 65 | 1640 | 59 | kW | 1.73
70 | 65 | 1640 | 59 | Amps | 7
70 | 65 | 1640 | 59 | Hi PR | 256
70 | 65 | 1640 | 59 | Lo PR | 121
70 | 65 | 1890 | 59 | MBh | 38.5
70 | 65 | 1890 | 59 | S/T | 0.72
70 | 65 | 1890 | 59 | ∆T | 19
70 | 65 | 1890 | 59 | kW | 2.1
70 | 65 | 1890 | 59 | Amps | 8.5
70 | 65 | 1890 | 59 | Hi PR | 266
70 | 65 | 1890 | 59 | Lo PR | 119
75 | 65 | 1390 | 59 | MBh | 29.1
75 | 65 | 1390 | 59 | S/T | 0.81
75 | 65 | 1390 | 59 | ∆T | 24
75 | 65 | 1390 | 59 | kW | 1.6
75 | 65 | 1390 | 59 | Amps | 6.5
75 | 65 | 1390 | 59 | Hi PR | 252
75 | 65 | 1390 | 59 | Lo PR | 121
75 | 65 | 1640 | 59 | MBh | 32
75 | 65 | 1640 | 59 | S/T | 0.87
75 | 65 | 1640 | 59 | ∆T | 23
75 | 65 | 1640 | 59 | kW | 1.73
75 | 65 | 1640 | 59 | Amps | 7
75 | 65 | 1640 | 59 | Hi PR | 257
75 | 65 | 1640 | 59 | Lo PR | 121
75 | 65 | 1890 | 59 | MBh | 38.5
75 | 65 | 1890 | 59 | S/T | 0.86
75 | 65 | 1890 | 59 | ∆T | 23
75 | 65 | 1890 | 59 | kW | 2.1
75 | 65 | 1890 | 59 | Amps | 8.5
75 | 65 | 1890 | 59 | Hi PR | 266
75 | 65 | 1890 | 59 | Lo PR | 120
80 | 65 | 1390 | 59 | MBh | 31.7
80 | 65 | 1390 | 59 | S/T | 0.92
80 | 65 | 1390 | 59 | ∆T | 29
80 | 65 | 1390 | 59 | kW | 1.72
80 | 65 | 1390 | 59 | Amps | 7
80 | 65 | 1390 | 59 | Hi PR | 254
80 | 65 | 1390 | 59 | Lo PR | 119
80 | 65 | 1640 | 59 | MBh | 34
80 | 65 | 1640 | 59 | S/T | 0.98
80 | 65 | 1640 | 59 | ∆T | 28
80 | 65 | 1640 | 59 | kW | 1.83
80 | 65 | 1640 | 59 | Amps | 7.5
80 | 65 | 1640 | 59 | Hi PR | 259
80 | 65 | 1640 | 59 | Lo PR | 120
80 | 65 | 1890 | 59 | MBh | 40.1
80 | 65 | 1890 | 59 | S/T | 0.97
80 | 65 | 1890 | 59 | ∆T | 28
80 | 65 | 1890 | 59 | kW | 2.19
80 | 65 | 1890 | 59 | Amps | 8.9
80 | 65 | 1890 | 59 | Hi PR | 268
80 | 65 | 1890 | 59 | Lo PR | 119
85 | 65 | 1390 | 59 | MBh | 34
85 | 65 | 1390 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1390 | 59 | ∆T | 33
85 | 65 | 1390 | 59 | kW | 1.82
85 | 65 | 1390 | 59 | Amps | 7.4
85 | 65 | 1390 | 59 | Hi PR | 258
85 | 65 | 1390 | 59 | Lo PR | 119
85 | 65 | 1640 | 59 | MBh | 38.6
85 | 65 | 1640 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1640 | 59 | ∆T | 121
85 | 65 | 1640 | 59 | kW | 2.09
85 | 65 | 1640 | 59 | Amps | 8.5
85 | 65 | 1640 | 59 | Hi PR | 265
85 | 65 | 1640 | 59 | Lo PR | 254
85 | 65 | 1890 | 59 | MBh | 44.8
85 | 65 | 1890 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1890 | 59 | ∆T | 32
85 | 65 | 1890 | 59 | kW | 2.5
85 | 65 | 1890 | 59 | Amps | 10
85 | 65 | 1890 | 59 | Hi PR | 275
85 | 65 | 1890 | 59 | Lo PR | 119
70 | 75 | 1390 | 59 | MBh | 39.7
70 | 75 | 1390 | 59 | S/T | 0.6
70 | 75 | 1390 | 59 | ∆T | 21
70 | 75 | 1390 | 59 | kW | 2.62
70 | 75 | 1390 | 59 | Amps | 10.6
70 | 75 | 1390 | 59 | Hi PR | 308
70 | 75 | 1390 | 59 | Lo PR | 119
70 | 75 | 1640 | 59 | MBh | 43.7
70 | 75 | 1640 | 59 | S/T | 0.66
70 | 75 | 1640 | 59 | ∆T | 20
70 | 75 | 1640 | 59 | kW | 2.95
70 | 75 | 1640 | 59 | Amps | 11.8
70 | 75 | 1640 | 59 | Hi PR | 315
70 | 75 | 1640 | 59 | Lo PR | 119
70 | 75 | 1890 | 59 | MBh | 49
70 | 75 | 1890 | 59 | S/T | 0.69
70 | 75 | 1890 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1890 | 59 | kW | 3.42
70 | 75 | 1890 | 59 | Amps | 13.6
70 | 75 | 1890 | 59 | Hi PR | 326
70 | 75 | 1890 | 59 | Lo PR | 120
75 | 75 | 1390 | 59 | MBh | 39.8
75 | 75 | 1390 | 59 | S/T | 0.73
75 | 75 | 1390 | 59 | ∆T | 26
75 | 75 | 1390 | 59 | kW | 2.62
75 | 75 | 1390 | 59 | Amps | 10.6
75 | 75 | 1390 | 59 | Hi PR | 308
75 | 75 | 1390 | 59 | Lo PR | 119
75 | 75 | 1640 | 59 | MBh | 43.7
75 | 75 | 1640 | 59 | S/T | 0.79
75 | 75 | 1640 | 59 | ∆T | 25
75 | 75 | 1640 | 59 | kW | 2.95
75 | 75 | 1640 | 59 | Amps | 11.8
75 | 75 | 1640 | 59 | Hi PR | 315
75 | 75 | 1640 | 59 | Lo PR | 120
75 | 75 | 1890 | 59 | MBh | 49
75 | 75 | 1890 | 59 | S/T | 0.82
75 | 75 | 1890 | 59 | ∆T | 24
75 | 75 | 1890 | 59 | kW | 3.41
75 | 75 | 1890 | 59 | Amps | 13.6
75 | 75 | 1890 | 59 | Hi PR | 326
75 | 75 | 1890 | 59 | Lo PR | 120
80 | 75 | 1390 | 59 | MBh | 40
80 | 75 | 1390 | 59 | S/T | 0.85
80 | 75 | 1390 | 59 | ∆T | 30
80 | 75 | 1390 | 59 | kW | 2.62
80 | 75 | 1390 | 59 | Amps | 10.6
80 | 75 | 1390 | 59 | Hi PR | 309
80 | 75 | 1390 | 59 | Lo PR | 120
80 | 75 | 1640 | 59 | MBh | 43.9
80 | 75 | 1640 | 59 | S/T | 0.92
80 | 75 | 1640 | 59 | ∆T | 29
80 | 75 | 1640 | 59 | kW | 2.95
80 | 75 | 1640 | 59 | Amps | 11.8
80 | 75 | 1640 | 59 | Hi PR | 316
80 | 75 | 1640 | 59 | Lo PR | 120
80 | 75 | 1890 | 59 | MBh | 51.6
80 | 75 | 1890 | 59 | S/T | 0.93
80 | 75 | 1890 | 59 | ∆T | 29
80 | 75 | 1890 | 59 | kW | 3.67
80 | 75 | 1890 | 59 | Amps | 14.6
80 | 75 | 1890 | 59 | Hi PR | 331
80 | 75 | 1890 | 59 | Lo PR | 119
85 | 75 | 1390 | 59 | MBh | 44
85 | 75 | 1390 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1390 | 59 | ∆T | 34
85 | 75 | 1390 | 59 | kW | 2.93
85 | 75 | 1390 | 59 | Amps | 11.8
85 | 75 | 1390 | 59 | Hi PR | 314
85 | 75 | 1390 | 59 | Lo PR | 120
85 | 75 | 1640 | 59 | MBh | 49.2
85 | 75 | 1640 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1640 | 59 | ∆T | 119
85 | 75 | 1640 | 59 | kW | 3.4
85 | 75 | 1640 | 59 | Amps | 13.5
85 | 75 | 1640 | 59 | Hi PR | 325
85 | 75 | 1640 | 59 | Lo PR | 309
85 | 75 | 1890 | 59 | MBh | 55.9
85 | 75 | 1890 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1890 | 59 | ∆T | 33
85 | 75 | 1890 | 59 | kW | 4.07
85 | 75 | 1890 | 59 | Amps | 16.1
85 | 75 | 1890 | 59 | Hi PR | 338
85 | 75 | 1890 | 59 | Lo PR | 119
70 | 85 | 1390 | 59 | MBh | 47.4
70 | 85 | 1390 | 59 | S/T | 0.6
70 | 85 | 1390 | 59 | ∆T | 22
70 | 85 | 1390 | 59 | kW | 4.09
70 | 85 | 1390 | 59 | Amps | 16.2
70 | 85 | 1390 | 59 | Hi PR | 371
70 | 85 | 1390 | 59 | Lo PR | 119
70 | 85 | 1640 | 59 | MBh | 51.4
70 | 85 | 1640 | 59 | S/T | 0.67
70 | 85 | 1640 | 59 | ∆T | 21
70 | 85 | 1640 | 59 | kW | 4.56
70 | 85 | 1640 | 59 | Amps | 18.1
70 | 85 | 1640 | 59 | Hi PR | 380
70 | 85 | 1640 | 59 | Lo PR | 119
70 | 85 | 1890 | 59 | MBh | 54.9
70 | 85 | 1890 | 59 | S/T | 0.69
70 | 85 | 1890 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 1890 | 59 | kW | 5.37
70 | 85 | 1890 | 59 | Amps | 21.5
70 | 85 | 1890 | 59 | Hi PR | 396
70 | 85 | 1890 | 59 | Lo PR | 121
75 | 85 | 1390 | 59 | MBh | 47.5
75 | 85 | 1390 | 59 | S/T | 0.72
75 | 85 | 1390 | 59 | ∆T | 27
75 | 85 | 1390 | 59 | kW | 4.09
75 | 85 | 1390 | 59 | Amps | 16.2
75 | 85 | 1390 | 59 | Hi PR | 371
75 | 85 | 1390 | 59 | Lo PR | 119
75 | 85 | 1640 | 59 | MBh | 51.4
75 | 85 | 1640 | 59 | S/T | 0.79
75 | 85 | 1640 | 59 | ∆T | 25
75 | 85 | 1640 | 59 | kW | 4.55
75 | 85 | 1640 | 59 | Amps | 18.1
75 | 85 | 1640 | 59 | Hi PR | 381
75 | 85 | 1640 | 59 | Lo PR | 119
75 | 85 | 1890 | 59 | MBh | 54.9
75 | 85 | 1890 | 59 | S/T | 0.82
75 | 85 | 1890 | 59 | ∆T | 23
75 | 85 | 1890 | 59 | kW | 5.37
75 | 85 | 1890 | 59 | Amps | 21.5
75 | 85 | 1890 | 59 | Hi PR | 397
75 | 85 | 1890 | 59 | Lo PR | 121
80 | 85 | 1390 | 59 | MBh | 47.7
80 | 85 | 1390 | 59 | S/T | 0.84
80 | 85 | 1390 | 59 | ∆T | 31
80 | 85 | 1390 | 59 | kW | 4.09
80 | 85 | 1390 | 59 | Amps | 16.2
80 | 85 | 1390 | 59 | Hi PR | 372
80 | 85 | 1390 | 59 | Lo PR | 120
80 | 85 | 1640 | 59 | MBh | 54.1
80 | 85 | 1640 | 59 | S/T | 0.9
80 | 85 | 1640 | 59 | ∆T | 28
80 | 85 | 1640 | 59 | kW | 5.34
80 | 85 | 1640 | 59 | Amps | 21.4
80 | 85 | 1640 | 59 | Hi PR | 394
80 | 85 | 1640 | 59 | Lo PR | 119
80 | 85 | 1890 | 59 | MBh | 55.2
80 | 85 | 1890 | 59 | S/T | 0.93
80 | 85 | 1890 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 1890 | 59 | kW | 5.37
80 | 85 | 1890 | 59 | Amps | 21.5
80 | 85 | 1890 | 59 | Hi PR | 397
80 | 85 | 1890 | 59 | Lo PR | 122
85 | 85 | 1390 | 59 | MBh | 54.2
85 | 85 | 1390 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1390 | 59 | ∆T | 33
85 | 85 | 1390 | 59 | kW | 5.32
85 | 85 | 1390 | 59 | Amps | 21.3
85 | 85 | 1390 | 59 | Hi PR | 393
85 | 85 | 1390 | 59 | Lo PR | 119
85 | 85 | 1640 | 59 | MBh | 55
85 | 85 | 1640 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1640 | 59 | ∆T | 119
85 | 85 | 1640 | 59 | kW | 5.35
85 | 85 | 1640 | 59 | Amps | 21.4
85 | 85 | 1640 | 59 | Hi PR | 396
85 | 85 | 1640 | 59 | Lo PR | 372
85 | 85 | 1890 | 59 | MBh | 56.1
85 | 85 | 1890 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1890 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 1890 | 59 | kW | 5.38
85 | 85 | 1890 | 59 | Amps | 21.5
85 | 85 | 1890 | 59 | Hi PR | 399
85 | 85 | 1890 | 59 | Lo PR | 123
70 | 95 | 1390 | 59 | MBh | 49.6
70 | 95 | 1390 | 59 | S/T | 0.61
70 | 95 | 1390 | 59 | ∆T | 20
70 | 95 | 1390 | 59 | kW | 5.97
70 | 95 | 1390 | 59 | Amps | 24
70 | 95 | 1390 | 59 | Hi PR | 443
70 | 95 | 1390 | 59 | Lo PR | 121
70 | 95 | 1640 | 59 | MBh | 50.4
70 | 95 | 1640 | 59 | S/T | 0.68
70 | 95 | 1640 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1640 | 59 | kW | 6.01
70 | 95 | 1640 | 59 | Amps | 24.2
70 | 95 | 1640 | 59 | Hi PR | 446
70 | 95 | 1640 | 59 | Lo PR | 122
70 | 95 | 1890 | 59 | MBh | 51.5
70 | 95 | 1890 | 59 | S/T | 0.71
70 | 95 | 1890 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1890 | 59 | kW | 6.04
70 | 95 | 1890 | 59 | Amps | 24.3
70 | 95 | 1890 | 59 | Hi PR | 449
70 | 95 | 1890 | 59 | Lo PR | 125
75 | 95 | 1390 | 59 | MBh | 49.6
75 | 95 | 1390 | 59 | S/T | 0.73
75 | 95 | 1390 | 59 | ∆T | 24
75 | 95 | 1390 | 59 | kW | 5.97
75 | 95 | 1390 | 59 | Amps | 24
75 | 95 | 1390 | 59 | Hi PR | 443
75 | 95 | 1390 | 59 | Lo PR | 121
75 | 95 | 1640 | 59 | MBh | 50.5
75 | 95 | 1640 | 59 | S/T | 0.8
75 | 95 | 1640 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 1640 | 59 | kW | 6
75 | 95 | 1640 | 59 | Amps | 24.1
75 | 95 | 1640 | 59 | Hi PR | 446
75 | 95 | 1640 | 59 | Lo PR | 122
75 | 95 | 1890 | 59 | MBh | 51.5
75 | 95 | 1890 | 59 | S/T | 0.83
75 | 95 | 1890 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 1890 | 59 | kW | 6.03
75 | 95 | 1890 | 59 | Amps | 24.3
75 | 95 | 1890 | 59 | Hi PR | 449
75 | 95 | 1890 | 59 | Lo PR | 125
80 | 95 | 1390 | 59 | MBh | 49.9
80 | 95 | 1390 | 59 | S/T | 0.85
80 | 95 | 1390 | 59 | ∆T | 28
80 | 95 | 1390 | 59 | kW | 5.97
80 | 95 | 1390 | 59 | Amps | 24
80 | 95 | 1390 | 59 | Hi PR | 444
80 | 95 | 1390 | 59 | Lo PR | 121
80 | 95 | 1640 | 59 | MBh | 50.8
80 | 95 | 1640 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1640 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 1640 | 59 | kW | 6.01
80 | 95 | 1640 | 59 | Amps | 24.2
80 | 95 | 1640 | 59 | Hi PR | 447
80 | 95 | 1640 | 59 | Lo PR | 123
80 | 95 | 1890 | 59 | MBh | 51.8
80 | 95 | 1890 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1890 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 1890 | 59 | kW | 6.03
80 | 95 | 1890 | 59 | Amps | 24.3
80 | 95 | 1890 | 59 | Hi PR | 450
80 | 95 | 1890 | 59 | Lo PR | 125
85 | 95 | 1390 | 59 | MBh | 50.8
85 | 95 | 1390 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1390 | 59 | ∆T | 32
85 | 95 | 1390 | 59 | kW | 5.98
85 | 95 | 1390 | 59 | Amps | 24
85 | 95 | 1390 | 59 | Hi PR | 445
85 | 95 | 1390 | 59 | Lo PR | 123
85 | 95 | 1640 | 59 | MBh | 51.7
85 | 95 | 1640 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1640 | 59 | ∆T | 121
85 | 95 | 1640 | 59 | kW | 6.02
85 | 95 | 1640 | 59 | Amps | 24.2
85 | 95 | 1640 | 59 | Hi PR | 448
85 | 95 | 1640 | 59 | Lo PR | 444
85 | 95 | 1890 | 59 | MBh | 52.7
85 | 95 | 1890 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1890 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 1890 | 59 | kW | 6.05
85 | 95 | 1890 | 59 | Amps | 24.3
85 | 95 | 1890 | 59 | Hi PR | 451
85 | 95 | 1890 | 59 | Lo PR | 127
70 | 105 | 1390 | 59 | MBh | 42.2
70 | 105 | 1390 | 59 | S/T | 0.64
70 | 105 | 1390 | 59 | ∆T | 21
70 | 105 | 1390 | 59 | kW | 5.87
70 | 105 | 1390 | 59 | Amps | 23.6
70 | 105 | 1390 | 59 | Hi PR | 483
70 | 105 | 1390 | 59 | Lo PR | 124
70 | 105 | 1640 | 59 | MBh | 43
70 | 105 | 1640 | 59 | S/T | 0.71
70 | 105 | 1640 | 59 | ∆T | 19
70 | 105 | 1640 | 59 | kW | 5.9
70 | 105 | 1640 | 59 | Amps | 23.7
70 | 105 | 1640 | 59 | Hi PR | 486
70 | 105 | 1640 | 59 | Lo PR | 126
70 | 105 | 1890 | 59 | MBh | 43.9
70 | 105 | 1890 | 59 | S/T | 0.75
70 | 105 | 1890 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1890 | 59 | kW | 5.93
70 | 105 | 1890 | 59 | Amps | 23.8
70 | 105 | 1890 | 59 | Hi PR | 489
70 | 105 | 1890 | 59 | Lo PR | 128
75 | 105 | 1390 | 59 | MBh | 42.2
75 | 105 | 1390 | 59 | S/T | 0.76
75 | 105 | 1390 | 59 | ∆T | 25
75 | 105 | 1390 | 59 | kW | 5.87
75 | 105 | 1390 | 59 | Amps | 23.6
75 | 105 | 1390 | 59 | Hi PR | 484
75 | 105 | 1390 | 59 | Lo PR | 124
75 | 105 | 1640 | 59 | MBh | 43
75 | 105 | 1640 | 59 | S/T | 0.84
75 | 105 | 1640 | 59 | ∆T | 24
75 | 105 | 1640 | 59 | kW | 5.9
75 | 105 | 1640 | 59 | Amps | 23.7
75 | 105 | 1640 | 59 | Hi PR | 486
75 | 105 | 1640 | 59 | Lo PR | 126
75 | 105 | 1890 | 59 | MBh | 43.9
75 | 105 | 1890 | 59 | S/T | 0.87
75 | 105 | 1890 | 59 | ∆T | 23
75 | 105 | 1890 | 59 | kW | 5.92
75 | 105 | 1890 | 59 | Amps | 23.8
75 | 105 | 1890 | 59 | Hi PR | 489
75 | 105 | 1890 | 59 | Lo PR | 128
80 | 105 | 1390 | 59 | MBh | 42.5
80 | 105 | 1390 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1390 | 59 | ∆T | 30
80 | 105 | 1390 | 59 | kW | 5.87
80 | 105 | 1390 | 59 | Amps | 23.6
80 | 105 | 1390 | 59 | Hi PR | 484
80 | 105 | 1390 | 59 | Lo PR | 125
80 | 105 | 1640 | 59 | MBh | 43.2
80 | 105 | 1640 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1640 | 59 | ∆T | 28
80 | 105 | 1640 | 59 | kW | 5.9
80 | 105 | 1640 | 59 | Amps | 23.7
80 | 105 | 1640 | 59 | Hi PR | 487
80 | 105 | 1640 | 59 | Lo PR | 127
80 | 105 | 1890 | 59 | MBh | 44.2
80 | 105 | 1890 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1890 | 59 | ∆T | 27
80 | 105 | 1890 | 59 | kW | 5.92
80 | 105 | 1890 | 59 | Amps | 23.8
80 | 105 | 1890 | 59 | Hi PR | 490
80 | 105 | 1890 | 59 | Lo PR | 129
85 | 105 | 1390 | 59 | MBh | 43.3
85 | 105 | 1390 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1390 | 59 | ∆T | 33
85 | 105 | 1390 | 59 | kW | 5.88
85 | 105 | 1390 | 59 | Amps | 23.6
85 | 105 | 1390 | 59 | Hi PR | 485
85 | 105 | 1390 | 59 | Lo PR | 126
85 | 105 | 1640 | 59 | MBh | 44.1
85 | 105 | 1640 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1640 | 59 | ∆T | 124
85 | 105 | 1640 | 59 | kW | 5.91
85 | 105 | 1640 | 59 | Amps | 23.7
85 | 105 | 1640 | 59 | Hi PR | 488
85 | 105 | 1640 | 59 | Lo PR | 484
85 | 105 | 1890 | 59 | MBh | 45
85 | 105 | 1890 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1890 | 59 | ∆T | 31
85 | 105 | 1890 | 59 | kW | 5.93
85 | 105 | 1890 | 59 | Amps | 23.9
85 | 105 | 1890 | 59 | Hi PR | 491
85 | 105 | 1890 | 59 | Lo PR | 130
70 | 115 | 1390 | 59 | MBh | 33.3
70 | 115 | 1390 | 59 | S/T | 0.71
70 | 115 | 1390 | 59 | ∆T | 21
70 | 115 | 1390 | 59 | kW | 5.09
70 | 115 | 1390 | 59 | Amps | 20.5
70 | 115 | 1390 | 59 | Hi PR | 518
70 | 115 | 1390 | 59 | Lo PR | 133
70 | 115 | 1640 | 59 | MBh | 33.9
70 | 115 | 1640 | 59 | S/T | 0.78
70 | 115 | 1640 | 59 | ∆T | 20
70 | 115 | 1640 | 59 | kW | 5.12
70 | 115 | 1640 | 59 | Amps | 20.6
70 | 115 | 1640 | 59 | Hi PR | 521
70 | 115 | 1640 | 59 | Lo PR | 135
70 | 115 | 1890 | 59 | MBh | 34.7
70 | 115 | 1890 | 59 | S/T | 0.82
70 | 115 | 1890 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1890 | 59 | kW | 5.14
70 | 115 | 1890 | 59 | Amps | 20.7
70 | 115 | 1890 | 59 | Hi PR | 524
70 | 115 | 1890 | 59 | Lo PR | 137
75 | 115 | 1390 | 59 | MBh | 33.3
75 | 115 | 1390 | 59 | S/T | 0.83
75 | 115 | 1390 | 59 | ∆T | 25
75 | 115 | 1390 | 59 | kW | 5.09
75 | 115 | 1390 | 59 | Amps | 20.5
75 | 115 | 1390 | 59 | Hi PR | 519
75 | 115 | 1390 | 59 | Lo PR | 133
75 | 115 | 1640 | 59 | MBh | 33.9
75 | 115 | 1640 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1640 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 1640 | 59 | kW | 5.11
75 | 115 | 1640 | 59 | Amps | 20.6
75 | 115 | 1640 | 59 | Hi PR | 521
75 | 115 | 1640 | 59 | Lo PR | 135
75 | 115 | 1890 | 59 | MBh | 34.7
75 | 115 | 1890 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1890 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1890 | 59 | kW | 5.13
75 | 115 | 1890 | 59 | Amps | 20.6
75 | 115 | 1890 | 59 | Hi PR | 524
75 | 115 | 1890 | 59 | Lo PR | 137
80 | 115 | 1390 | 59 | MBh | 33.5
80 | 115 | 1390 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1390 | 59 | ∆T | 29
80 | 115 | 1390 | 59 | kW | 5.09
80 | 115 | 1390 | 59 | Amps | 20.5
80 | 115 | 1390 | 59 | Hi PR | 519
80 | 115 | 1390 | 59 | Lo PR | 133
80 | 115 | 1640 | 59 | MBh | 34.1
80 | 115 | 1640 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1640 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 1640 | 59 | kW | 5.12
80 | 115 | 1640 | 59 | Amps | 20.6
80 | 115 | 1640 | 59 | Hi PR | 522
80 | 115 | 1640 | 59 | Lo PR | 135
80 | 115 | 1890 | 59 | MBh | 34.9
80 | 115 | 1890 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1890 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 1890 | 59 | kW | 5.14
80 | 115 | 1890 | 59 | Amps | 20.7
80 | 115 | 1890 | 59 | Hi PR | 525
80 | 115 | 1890 | 59 | Lo PR | 137
85 | 115 | 1390 | 59 | MBh | 34.2
85 | 115 | 1390 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1390 | 59 | ∆T | 33
85 | 115 | 1390 | 59 | kW | 5.1
85 | 115 | 1390 | 59 | Amps | 20.5
85 | 115 | 1390 | 59 | Hi PR | 520
85 | 115 | 1390 | 59 | Lo PR | 135
85 | 115 | 1640 | 59 | MBh | 34.8
85 | 115 | 1640 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1640 | 59 | ∆T | 133
85 | 115 | 1640 | 59 | kW | 5.12
85 | 115 | 1640 | 59 | Amps | 20.6
85 | 115 | 1640 | 59 | Hi PR | 523
85 | 115 | 1640 | 59 | Lo PR | 519
85 | 115 | 1890 | 59 | MBh | 35.6
85 | 115 | 1890 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1890 | 59 | ∆T | 30
85 | 115 | 1890 | 59 | kW | 5.14
85 | 115 | 1890 | 59 | Amps | 20.7
85 | 115 | 1890 | 59 | Hi PR | 526
85 | 115 | 1890 | 59 | Lo PR | 139
70 | 65 | 1390 | 63 | MBh | 42.9
70 | 65 | 1390 | 63 | S/T | 0.51
70 | 65 | 1390 | 63 | ∆T | 20
70 | 65 | 1390 | 63 | kW | 2.45
70 | 65 | 1390 | 63 | Amps | 9.9
70 | 65 | 1390 | 63 | Hi PR | 269
70 | 65 | 1390 | 63 | Lo PR | 120
70 | 65 | 1640 | 63 | MBh | 47.6
70 | 65 | 1640 | 63 | S/T | 0.58
70 | 65 | 1640 | 63 | ∆T | 19
70 | 65 | 1640 | 63 | kW | 2.8
70 | 65 | 1640 | 63 | Amps | 11.2
70 | 65 | 1640 | 63 | Hi PR | 277
70 | 65 | 1640 | 63 | Lo PR | 120
70 | 65 | 1890 | 63 | MBh | 53.3
70 | 65 | 1890 | 63 | S/T | 0.6
70 | 65 | 1890 | 63 | ∆T | 18
70 | 65 | 1890 | 63 | kW | 3.26
70 | 65 | 1890 | 63 | Amps | 12.9
70 | 65 | 1890 | 63 | Hi PR | 287
70 | 65 | 1890 | 63 | Lo PR | 120
75 | 65 | 1390 | 63 | MBh | 42.9
75 | 65 | 1390 | 63 | S/T | 0.64
75 | 65 | 1390 | 63 | ∆T | 25
75 | 65 | 1390 | 63 | kW | 2.45
75 | 65 | 1390 | 63 | Amps | 9.9
75 | 65 | 1390 | 63 | Hi PR | 269
75 | 65 | 1390 | 63 | Lo PR | 120
75 | 65 | 1640 | 63 | MBh | 47.6
75 | 65 | 1640 | 63 | S/T | 0.71
75 | 65 | 1640 | 63 | ∆T | 23
75 | 65 | 1640 | 63 | kW | 2.79
75 | 65 | 1640 | 63 | Amps | 11.2
75 | 65 | 1640 | 63 | Hi PR | 277
75 | 65 | 1640 | 63 | Lo PR | 120
75 | 65 | 1890 | 63 | MBh | 53.4
75 | 65 | 1890 | 63 | S/T | 0.73
75 | 65 | 1890 | 63 | ∆T | 22
75 | 65 | 1890 | 63 | kW | 3.25
75 | 65 | 1890 | 63 | Amps | 12.9
75 | 65 | 1890 | 63 | Hi PR | 287
75 | 65 | 1890 | 63 | Lo PR | 120
80 | 65 | 1390 | 63 | MBh | 45
80 | 65 | 1390 | 63 | S/T | 0.76
80 | 65 | 1390 | 63 | ∆T | 29
80 | 65 | 1390 | 63 | kW | 2.6
80 | 65 | 1390 | 63 | Amps | 10.4
80 | 65 | 1390 | 63 | Hi PR | 272
80 | 65 | 1390 | 63 | Lo PR | 119
80 | 65 | 1640 | 63 | MBh | 50.3
80 | 65 | 1640 | 63 | S/T | 0.82
80 | 65 | 1640 | 63 | ∆T | 28
80 | 65 | 1640 | 63 | kW | 3.01
80 | 65 | 1640 | 63 | Amps | 12
80 | 65 | 1640 | 63 | Hi PR | 281
80 | 65 | 1640 | 63 | Lo PR | 119
80 | 65 | 1890 | 63 | MBh | 57.2
80 | 65 | 1890 | 63 | S/T | 0.85
80 | 65 | 1890 | 63 | ∆T | 27
80 | 65 | 1890 | 63 | kW | 3.6
80 | 65 | 1890 | 63 | Amps | 14.2
80 | 65 | 1890 | 63 | Hi PR | 293
80 | 65 | 1890 | 63 | Lo PR | 119
85 | 65 | 1390 | 63 | MBh | 50.4
85 | 65 | 1390 | 63 | S/T | 0.85
85 | 65 | 1390 | 63 | ∆T | 34
85 | 65 | 1390 | 63 | kW | 2.99
85 | 65 | 1390 | 63 | Amps | 11.9
85 | 65 | 1390 | 63 | Hi PR | 280
85 | 65 | 1390 | 63 | Lo PR | 119
85 | 65 | 1640 | 63 | MBh | 53.5
85 | 65 | 1640 | 63 | S/T | 0.91
85 | 65 | 1640 | 63 | ∆T | 120
85 | 65 | 1640 | 63 | kW | 3.24
85 | 65 | 1640 | 63 | Amps | 12.8
85 | 65 | 1640 | 63 | Hi PR | 286
85 | 65 | 1640 | 63 | Lo PR | 272
85 | 65 | 1890 | 63 | MBh | 60.8
85 | 65 | 1890 | 63 | S/T | 0.93
85 | 65 | 1890 | 63 | ∆T | 30
85 | 65 | 1890 | 63 | kW | 4.2
85 | 65 | 1890 | 63 | Amps | 16.6
85 | 65 | 1890 | 63 | Hi PR | 304
85 | 65 | 1890 | 63 | Lo PR | 120
70 | 75 | 1390 | 63 | MBh | 56.1
70 | 75 | 1390 | 63 | S/T | 0.49
70 | 75 | 1390 | 63 | ∆T | 19
70 | 75 | 1390 | 63 | kW | 4.68
70 | 75 | 1390 | 63 | Amps | 18.6
70 | 75 | 1390 | 63 | Hi PR | 343
70 | 75 | 1390 | 63 | Lo PR | 120
70 | 75 | 1640 | 63 | MBh | 57
70 | 75 | 1640 | 63 | S/T | 0.56
70 | 75 | 1640 | 63 | ∆T | 18
70 | 75 | 1640 | 63 | kW | 4.72
70 | 75 | 1640 | 63 | Amps | 18.8
70 | 75 | 1640 | 63 | Hi PR | 346
70 | 75 | 1640 | 63 | Lo PR | 122
70 | 75 | 1890 | 63 | MBh | 58
70 | 75 | 1890 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 1890 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1890 | 63 | kW | 4.75
70 | 75 | 1890 | 63 | Amps | 18.9
70 | 75 | 1890 | 63 | Hi PR | 349
70 | 75 | 1890 | 63 | Lo PR | 124
75 | 75 | 1390 | 63 | MBh | 56.1
75 | 75 | 1390 | 63 | S/T | 0.61
75 | 75 | 1390 | 63 | ∆T | 23
75 | 75 | 1390 | 63 | kW | 4.68
75 | 75 | 1390 | 63 | Amps | 18.6
75 | 75 | 1390 | 63 | Hi PR | 343
75 | 75 | 1390 | 63 | Lo PR | 120
75 | 75 | 1640 | 63 | MBh | 57
75 | 75 | 1640 | 63 | S/T | 0.68
75 | 75 | 1640 | 63 | ∆T | 22
75 | 75 | 1640 | 63 | kW | 4.72
75 | 75 | 1640 | 63 | Amps | 18.7
75 | 75 | 1640 | 63 | Hi PR | 346
75 | 75 | 1640 | 63 | Lo PR | 122
75 | 75 | 1890 | 63 | MBh | 58.1
75 | 75 | 1890 | 63 | S/T | 0.72
75 | 75 | 1890 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 1890 | 63 | kW | 4.74
75 | 75 | 1890 | 63 | Amps | 18.9
75 | 75 | 1890 | 63 | Hi PR | 349
75 | 75 | 1890 | 63 | Lo PR | 124
80 | 75 | 1390 | 63 | MBh | 56.4
80 | 75 | 1390 | 63 | S/T | 0.73
80 | 75 | 1390 | 63 | ∆T | 28
80 | 75 | 1390 | 63 | kW | 4.68
80 | 75 | 1390 | 63 | Amps | 18.6
80 | 75 | 1390 | 63 | Hi PR | 344
80 | 75 | 1390 | 63 | Lo PR | 120
80 | 75 | 1640 | 63 | MBh | 57.3
80 | 75 | 1640 | 63 | S/T | 0.8
80 | 75 | 1640 | 63 | ∆T | 26
80 | 75 | 1640 | 63 | kW | 4.72
80 | 75 | 1640 | 63 | Amps | 18.8
80 | 75 | 1640 | 63 | Hi PR | 347
80 | 75 | 1640 | 63 | Lo PR | 122
80 | 75 | 1890 | 63 | MBh | 58.4
80 | 75 | 1890 | 63 | S/T | 0.84
80 | 75 | 1890 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 1890 | 63 | kW | 4.75
80 | 75 | 1890 | 63 | Amps | 18.9
80 | 75 | 1890 | 63 | Hi PR | 350
80 | 75 | 1890 | 63 | Lo PR | 124
85 | 75 | 1390 | 63 | MBh | 57.4
85 | 75 | 1390 | 63 | S/T | 0.83
85 | 75 | 1390 | 63 | ∆T | 31
85 | 75 | 1390 | 63 | kW | 4.69
85 | 75 | 1390 | 63 | Amps | 18.6
85 | 75 | 1390 | 63 | Hi PR | 345
85 | 75 | 1390 | 63 | Lo PR | 122
85 | 75 | 1640 | 63 | MBh | 58.2
85 | 75 | 1640 | 63 | S/T | 0.9
85 | 75 | 1640 | 63 | ∆T | 120
85 | 75 | 1640 | 63 | kW | 4.73
85 | 75 | 1640 | 63 | Amps | 18.8
85 | 75 | 1640 | 63 | Hi PR | 348
85 | 75 | 1640 | 63 | Lo PR | 344
85 | 75 | 1890 | 63 | MBh | 59.3
85 | 75 | 1890 | 63 | S/T | 0.93
85 | 75 | 1890 | 63 | ∆T | 29
85 | 75 | 1890 | 63 | kW | 4.76
85 | 75 | 1890 | 63 | Amps | 18.9
85 | 75 | 1890 | 63 | Hi PR | 351
85 | 75 | 1890 | 63 | Lo PR | 126
70 | 85 | 1390 | 63 | MBh | 53.7
70 | 85 | 1390 | 63 | S/T | 0.52
70 | 85 | 1390 | 63 | ∆T | 19
70 | 85 | 1390 | 63 | kW | 5.3
70 | 85 | 1390 | 63 | Amps | 21.2
70 | 85 | 1390 | 63 | Hi PR | 392
70 | 85 | 1390 | 63 | Lo PR | 124
70 | 85 | 1640 | 63 | MBh | 54.6
70 | 85 | 1640 | 63 | S/T | 0.59
70 | 85 | 1640 | 63 | ∆T | 18
70 | 85 | 1640 | 63 | kW | 5.34
70 | 85 | 1640 | 63 | Amps | 21.3
70 | 85 | 1640 | 63 | Hi PR | 395
70 | 85 | 1640 | 63 | Lo PR | 126
70 | 85 | 1890 | 63 | MBh | 55.6
70 | 85 | 1890 | 63 | S/T | 0.62
70 | 85 | 1890 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1890 | 63 | kW | 5.37
70 | 85 | 1890 | 63 | Amps | 21.5
70 | 85 | 1890 | 63 | Hi PR | 398
70 | 85 | 1890 | 63 | Lo PR | 128
75 | 85 | 1390 | 63 | MBh | 53.7
75 | 85 | 1390 | 63 | S/T | 0.64
75 | 85 | 1390 | 63 | ∆T | 23
75 | 85 | 1390 | 63 | kW | 5.3
75 | 85 | 1390 | 63 | Amps | 21.2
75 | 85 | 1390 | 63 | Hi PR | 392
75 | 85 | 1390 | 63 | Lo PR | 124
75 | 85 | 1640 | 63 | MBh | 54.6
75 | 85 | 1640 | 63 | S/T | 0.71
75 | 85 | 1640 | 63 | ∆T | 22
75 | 85 | 1640 | 63 | kW | 5.33
75 | 85 | 1640 | 63 | Amps | 21.3
75 | 85 | 1640 | 63 | Hi PR | 395
75 | 85 | 1640 | 63 | Lo PR | 126
75 | 85 | 1890 | 63 | MBh | 55.7
75 | 85 | 1890 | 63 | S/T | 0.74
75 | 85 | 1890 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1890 | 63 | kW | 5.36
75 | 85 | 1890 | 63 | Amps | 21.5
75 | 85 | 1890 | 63 | Hi PR | 398
75 | 85 | 1890 | 63 | Lo PR | 128
80 | 85 | 1390 | 63 | MBh | 54
80 | 85 | 1390 | 63 | S/T | 0.76
80 | 85 | 1390 | 63 | ∆T | 27
80 | 85 | 1390 | 63 | kW | 5.3
80 | 85 | 1390 | 63 | Amps | 21.2
80 | 85 | 1390 | 63 | Hi PR | 393
80 | 85 | 1390 | 63 | Lo PR | 125
80 | 85 | 1640 | 63 | MBh | 54.9
80 | 85 | 1640 | 63 | S/T | 0.83
80 | 85 | 1640 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 1640 | 63 | kW | 5.34
80 | 85 | 1640 | 63 | Amps | 21.3
80 | 85 | 1640 | 63 | Hi PR | 396
80 | 85 | 1640 | 63 | Lo PR | 127
80 | 85 | 1890 | 63 | MBh | 55.9
80 | 85 | 1890 | 63 | S/T | 0.86
80 | 85 | 1890 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 1890 | 63 | kW | 5.37
80 | 85 | 1890 | 63 | Amps | 21.5
80 | 85 | 1890 | 63 | Hi PR | 399
80 | 85 | 1890 | 63 | Lo PR | 129
85 | 85 | 1390 | 63 | MBh | 55
85 | 85 | 1390 | 63 | S/T | 0.85
85 | 85 | 1390 | 63 | ∆T | 31
85 | 85 | 1390 | 63 | kW | 5.31
85 | 85 | 1390 | 63 | Amps | 21.2
85 | 85 | 1390 | 63 | Hi PR | 394
85 | 85 | 1390 | 63 | Lo PR | 126
85 | 85 | 1640 | 63 | MBh | 55.8
85 | 85 | 1640 | 63 | S/T | 0.92
85 | 85 | 1640 | 63 | ∆T | 124
85 | 85 | 1640 | 63 | kW | 5.35
85 | 85 | 1640 | 63 | Amps | 21.4
85 | 85 | 1640 | 63 | Hi PR | 397
85 | 85 | 1640 | 63 | Lo PR | 393
85 | 85 | 1890 | 63 | MBh | 56.9
85 | 85 | 1890 | 63 | S/T | 0.96
85 | 85 | 1890 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 1890 | 63 | kW | 5.38
85 | 85 | 1890 | 63 | Amps | 21.5
85 | 85 | 1890 | 63 | Hi PR | 400
85 | 85 | 1890 | 63 | Lo PR | 131
70 | 95 | 1390 | 63 | MBh | 50.4
70 | 95 | 1390 | 63 | S/T | 0.53
70 | 95 | 1390 | 63 | ∆T | 18
70 | 95 | 1390 | 63 | kW | 5.97
70 | 95 | 1390 | 63 | Amps | 24
70 | 95 | 1390 | 63 | Hi PR | 444
70 | 95 | 1390 | 63 | Lo PR | 128
70 | 95 | 1640 | 63 | MBh | 51.2
70 | 95 | 1640 | 63 | S/T | 0.61
70 | 95 | 1640 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 1640 | 63 | kW | 6
70 | 95 | 1640 | 63 | Amps | 24.1
70 | 95 | 1640 | 63 | Hi PR | 447
70 | 95 | 1640 | 63 | Lo PR | 130
70 | 95 | 1890 | 63 | MBh | 52.3
70 | 95 | 1890 | 63 | S/T | 0.64
70 | 95 | 1890 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1890 | 63 | kW | 6.03
70 | 95 | 1890 | 63 | Amps | 24.3
70 | 95 | 1890 | 63 | Hi PR | 450
70 | 95 | 1890 | 63 | Lo PR | 132
75 | 95 | 1390 | 63 | MBh | 50.4
75 | 95 | 1390 | 63 | S/T | 0.66
75 | 95 | 1390 | 63 | ∆T | 22
75 | 95 | 1390 | 63 | kW | 5.96
75 | 95 | 1390 | 63 | Amps | 24
75 | 95 | 1390 | 63 | Hi PR | 445
75 | 95 | 1390 | 63 | Lo PR | 128
75 | 95 | 1640 | 63 | MBh | 51.2
75 | 95 | 1640 | 63 | S/T | 0.73
75 | 95 | 1640 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1640 | 63 | kW | 6
75 | 95 | 1640 | 63 | Amps | 24.1
75 | 95 | 1640 | 63 | Hi PR | 448
75 | 95 | 1640 | 63 | Lo PR | 130
75 | 95 | 1890 | 63 | MBh | 52.3
75 | 95 | 1890 | 63 | S/T | 0.76
75 | 95 | 1890 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 1890 | 63 | kW | 6.03
75 | 95 | 1890 | 63 | Amps | 24.3
75 | 95 | 1890 | 63 | Hi PR | 451
75 | 95 | 1890 | 63 | Lo PR | 132
80 | 95 | 1390 | 63 | MBh | 50.7
80 | 95 | 1390 | 63 | S/T | 0.77
80 | 95 | 1390 | 63 | ∆T | 27
80 | 95 | 1390 | 63 | kW | 5.97
80 | 95 | 1390 | 63 | Amps | 24
80 | 95 | 1390 | 63 | Hi PR | 445
80 | 95 | 1390 | 63 | Lo PR | 128
80 | 95 | 1640 | 63 | MBh | 51.5
80 | 95 | 1640 | 63 | S/T | 0.85
80 | 95 | 1640 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 1640 | 63 | kW | 6
80 | 95 | 1640 | 63 | Amps | 24.1
80 | 95 | 1640 | 63 | Hi PR | 448
80 | 95 | 1640 | 63 | Lo PR | 130
80 | 95 | 1890 | 63 | MBh | 52.6
80 | 95 | 1890 | 63 | S/T | 0.88
80 | 95 | 1890 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 1890 | 63 | kW | 6.03
80 | 95 | 1890 | 63 | Amps | 24.3
80 | 95 | 1890 | 63 | Hi PR | 451
80 | 95 | 1890 | 63 | Lo PR | 133
85 | 95 | 1390 | 63 | MBh | 51.6
85 | 95 | 1390 | 63 | S/T | 0.87
85 | 95 | 1390 | 63 | ∆T | 30
85 | 95 | 1390 | 63 | kW | 5.98
85 | 95 | 1390 | 63 | Amps | 24
85 | 95 | 1390 | 63 | Hi PR | 447
85 | 95 | 1390 | 63 | Lo PR | 130
85 | 95 | 1640 | 63 | MBh | 52.4
85 | 95 | 1640 | 63 | S/T | 0.94
85 | 95 | 1640 | 63 | ∆T | 128
85 | 95 | 1640 | 63 | kW | 6.01
85 | 95 | 1640 | 63 | Amps | 24.2
85 | 95 | 1640 | 63 | Hi PR | 450
85 | 95 | 1640 | 63 | Lo PR | 445
85 | 95 | 1890 | 63 | MBh | 53.5
85 | 95 | 1890 | 63 | S/T | 0.98
85 | 95 | 1890 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 1890 | 63 | kW | 6.04
85 | 95 | 1890 | 63 | Amps | 24.3
85 | 95 | 1890 | 63 | Hi PR | 453
85 | 95 | 1890 | 63 | Lo PR | 134
70 | 105 | 1390 | 63 | MBh | 42.9
70 | 105 | 1390 | 63 | S/T | 0.56
70 | 105 | 1390 | 63 | ∆T | 19
70 | 105 | 1390 | 63 | kW | 5.87
70 | 105 | 1390 | 63 | Amps | 23.6
70 | 105 | 1390 | 63 | Hi PR | 485
70 | 105 | 1390 | 63 | Lo PR | 132
70 | 105 | 1640 | 63 | MBh | 43.6
70 | 105 | 1640 | 63 | S/T | 0.64
70 | 105 | 1640 | 63 | ∆T | 18
70 | 105 | 1640 | 63 | kW | 5.9
70 | 105 | 1640 | 63 | Amps | 23.7
70 | 105 | 1640 | 63 | Hi PR | 487
70 | 105 | 1640 | 63 | Lo PR | 134
70 | 105 | 1890 | 63 | MBh | 44.6
70 | 105 | 1890 | 63 | S/T | 0.67
70 | 105 | 1890 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1890 | 63 | kW | 5.92
70 | 105 | 1890 | 63 | Amps | 23.8
70 | 105 | 1890 | 63 | Hi PR | 490
70 | 105 | 1890 | 63 | Lo PR | 136
75 | 105 | 1390 | 63 | MBh | 42.9
75 | 105 | 1390 | 63 | S/T | 0.69
75 | 105 | 1390 | 63 | ∆T | 23
75 | 105 | 1390 | 63 | kW | 5.86
75 | 105 | 1390 | 63 | Amps | 23.5
75 | 105 | 1390 | 63 | Hi PR | 485
75 | 105 | 1390 | 63 | Lo PR | 132
75 | 105 | 1640 | 63 | MBh | 43.7
75 | 105 | 1640 | 63 | S/T | 0.76
75 | 105 | 1640 | 63 | ∆T | 22
75 | 105 | 1640 | 63 | kW | 5.89
75 | 105 | 1640 | 63 | Amps | 23.7
75 | 105 | 1640 | 63 | Hi PR | 488
75 | 105 | 1640 | 63 | Lo PR | 134
75 | 105 | 1890 | 63 | MBh | 44.6
75 | 105 | 1890 | 63 | S/T | 0.8
75 | 105 | 1890 | 63 | ∆T | 21
75 | 105 | 1890 | 63 | kW | 5.92
75 | 105 | 1890 | 63 | Amps | 23.8
75 | 105 | 1890 | 63 | Hi PR | 491
75 | 105 | 1890 | 63 | Lo PR | 136
80 | 105 | 1390 | 63 | MBh | 43.2
80 | 105 | 1390 | 63 | S/T | 0.81
80 | 105 | 1390 | 63 | ∆T | 28
80 | 105 | 1390 | 63 | kW | 5.86
80 | 105 | 1390 | 63 | Amps | 23.6
80 | 105 | 1390 | 63 | Hi PR | 485
80 | 105 | 1390 | 63 | Lo PR | 132
80 | 105 | 1640 | 63 | MBh | 43.9
80 | 105 | 1640 | 63 | S/T | 0.88
80 | 105 | 1640 | 63 | ∆T | 26
80 | 105 | 1640 | 63 | kW | 5.9
80 | 105 | 1640 | 63 | Amps | 23.7
80 | 105 | 1640 | 63 | Hi PR | 488
80 | 105 | 1640 | 63 | Lo PR | 134
80 | 105 | 1890 | 63 | MBh | 44.9
80 | 105 | 1890 | 63 | S/T | 0.92
80 | 105 | 1890 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 1890 | 63 | kW | 5.92
80 | 105 | 1890 | 63 | Amps | 23.8
80 | 105 | 1890 | 63 | Hi PR | 491
80 | 105 | 1890 | 63 | Lo PR | 137
85 | 105 | 1390 | 63 | MBh | 44
85 | 105 | 1390 | 63 | S/T | 0.91
85 | 105 | 1390 | 63 | ∆T | 31
85 | 105 | 1390 | 63 | kW | 5.87
85 | 105 | 1390 | 63 | Amps | 23.6
85 | 105 | 1390 | 63 | Hi PR | 487
85 | 105 | 1390 | 63 | Lo PR | 134
85 | 105 | 1640 | 63 | MBh | 44.7
85 | 105 | 1640 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1640 | 63 | ∆T | 132
85 | 105 | 1640 | 63 | kW | 5.91
85 | 105 | 1640 | 63 | Amps | 23.7
85 | 105 | 1640 | 63 | Hi PR | 490
85 | 105 | 1640 | 63 | Lo PR | 485
85 | 105 | 1890 | 63 | MBh | 45.7
85 | 105 | 1890 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1890 | 63 | ∆T | 29
85 | 105 | 1890 | 63 | kW | 5.93
85 | 105 | 1890 | 63 | Amps | 23.8
85 | 105 | 1890 | 63 | Hi PR | 492
85 | 105 | 1890 | 63 | Lo PR | 138
70 | 115 | 1390 | 63 | MBh | 33.8
70 | 115 | 1390 | 63 | S/T | 0.63
70 | 115 | 1390 | 63 | ∆T | 19
70 | 115 | 1390 | 63 | kW | 5.09
70 | 115 | 1390 | 63 | Amps | 20.5
70 | 115 | 1390 | 63 | Hi PR | 520
70 | 115 | 1390 | 63 | Lo PR | 141
70 | 115 | 1640 | 63 | MBh | 34.5
70 | 115 | 1640 | 63 | S/T | 0.71
70 | 115 | 1640 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 1640 | 63 | kW | 5.11
70 | 115 | 1640 | 63 | Amps | 20.6
70 | 115 | 1640 | 63 | Hi PR | 522
70 | 115 | 1640 | 63 | Lo PR | 143
70 | 115 | 1890 | 63 | MBh | 35.3
70 | 115 | 1890 | 63 | S/T | 0.74
70 | 115 | 1890 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1890 | 63 | kW | 5.13
70 | 115 | 1890 | 63 | Amps | 20.6
70 | 115 | 1890 | 63 | Hi PR | 525
70 | 115 | 1890 | 63 | Lo PR | 145
75 | 115 | 1390 | 63 | MBh | 33.9
75 | 115 | 1390 | 63 | S/T | 0.76
75 | 115 | 1390 | 63 | ∆T | 23
75 | 115 | 1390 | 63 | kW | 5.09
75 | 115 | 1390 | 63 | Amps | 20.5
75 | 115 | 1390 | 63 | Hi PR | 520
75 | 115 | 1390 | 63 | Lo PR | 141
75 | 115 | 1640 | 63 | MBh | 34.5
75 | 115 | 1640 | 63 | S/T | 0.83
75 | 115 | 1640 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1640 | 63 | kW | 5.11
75 | 115 | 1640 | 63 | Amps | 20.6
75 | 115 | 1640 | 63 | Hi PR | 523
75 | 115 | 1640 | 63 | Lo PR | 143
75 | 115 | 1890 | 63 | MBh | 35.3
75 | 115 | 1890 | 63 | S/T | 0.87
75 | 115 | 1890 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 1890 | 63 | kW | 5.13
75 | 115 | 1890 | 63 | Amps | 20.6
75 | 115 | 1890 | 63 | Hi PR | 525
75 | 115 | 1890 | 63 | Lo PR | 145
80 | 115 | 1390 | 63 | MBh | 34.1
80 | 115 | 1390 | 63 | S/T | 0.88
80 | 115 | 1390 | 63 | ∆T | 27
80 | 115 | 1390 | 63 | kW | 5.09
80 | 115 | 1390 | 63 | Amps | 20.5
80 | 115 | 1390 | 63 | Hi PR | 520
80 | 115 | 1390 | 63 | Lo PR | 141
80 | 115 | 1640 | 63 | MBh | 34.7
80 | 115 | 1640 | 63 | S/T | 0.96
80 | 115 | 1640 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 1640 | 63 | kW | 5.11
80 | 115 | 1640 | 63 | Amps | 20.6
80 | 115 | 1640 | 63 | Hi PR | 523
80 | 115 | 1640 | 63 | Lo PR | 143
80 | 115 | 1890 | 63 | MBh | 35.5
80 | 115 | 1890 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1890 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 1890 | 63 | kW | 5.13
80 | 115 | 1890 | 63 | Amps | 20.6
80 | 115 | 1890 | 63 | Hi PR | 526
80 | 115 | 1890 | 63 | Lo PR | 145
85 | 115 | 1390 | 63 | MBh | 34.8
85 | 115 | 1390 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1390 | 63 | ∆T | 31
85 | 115 | 1390 | 63 | kW | 5.1
85 | 115 | 1390 | 63 | Amps | 20.5
85 | 115 | 1390 | 63 | Hi PR | 522
85 | 115 | 1390 | 63 | Lo PR | 143
85 | 115 | 1640 | 63 | MBh | 35.4
85 | 115 | 1640 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1640 | 63 | ∆T | 141
85 | 115 | 1640 | 63 | kW | 5.12
85 | 115 | 1640 | 63 | Amps | 20.6
85 | 115 | 1640 | 63 | Hi PR | 524
85 | 115 | 1640 | 63 | Lo PR | 520
85 | 115 | 1890 | 63 | MBh | 36.2
85 | 115 | 1890 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1890 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 1890 | 63 | kW | 5.14
85 | 115 | 1890 | 63 | Amps | 20.7
85 | 115 | 1890 | 63 | Hi PR | 527
85 | 115 | 1890 | 63 | Lo PR | 147
70 | 65 | 1390 | 67 | MBh | 59.2
70 | 65 | 1390 | 67 | S/T | 0.36
70 | 65 | 1390 | 67 | ∆T | 16
70 | 65 | 1390 | 67 | kW | 4.12
70 | 65 | 1390 | 67 | Amps | 16.3
70 | 65 | 1390 | 67 | Hi PR | 298
70 | 65 | 1390 | 67 | Lo PR | 122
70 | 65 | 1640 | 67 | MBh | 60.1
70 | 65 | 1640 | 67 | S/T | 0.43
70 | 65 | 1640 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1640 | 67 | kW | 4.15
70 | 65 | 1640 | 67 | Amps | 16.4
70 | 65 | 1640 | 67 | Hi PR | 301
70 | 65 | 1640 | 67 | Lo PR | 124
70 | 65 | 1890 | 67 | MBh | 61.2
70 | 65 | 1890 | 67 | S/T | 0.46
70 | 65 | 1890 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1890 | 67 | kW | 4.18
70 | 65 | 1890 | 67 | Amps | 16.5
70 | 65 | 1890 | 67 | Hi PR | 304
70 | 65 | 1890 | 67 | Lo PR | 127
75 | 65 | 1390 | 67 | MBh | 59.3
75 | 65 | 1390 | 67 | S/T | 0.48
75 | 65 | 1390 | 67 | ∆T | 20
75 | 65 | 1390 | 67 | kW | 4.11
75 | 65 | 1390 | 67 | Amps | 16.2
75 | 65 | 1390 | 67 | Hi PR | 299
75 | 65 | 1390 | 67 | Lo PR | 122
75 | 65 | 1640 | 67 | MBh | 60.2
75 | 65 | 1640 | 67 | S/T | 0.55
75 | 65 | 1640 | 67 | ∆T | 19
75 | 65 | 1640 | 67 | kW | 4.15
75 | 65 | 1640 | 67 | Amps | 16.4
75 | 65 | 1640 | 67 | Hi PR | 302
75 | 65 | 1640 | 67 | Lo PR | 124
75 | 65 | 1890 | 67 | MBh | 61.2
75 | 65 | 1890 | 67 | S/T | 0.59
75 | 65 | 1890 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 1890 | 67 | kW | 4.18
75 | 65 | 1890 | 67 | Amps | 16.5
75 | 65 | 1890 | 67 | Hi PR | 305
75 | 65 | 1890 | 67 | Lo PR | 127
80 | 65 | 1390 | 67 | MBh | 59.6
80 | 65 | 1390 | 67 | S/T | 0.6
80 | 65 | 1390 | 67 | ∆T | 25
80 | 65 | 1390 | 67 | kW | 4.12
80 | 65 | 1390 | 67 | Amps | 16.3
80 | 65 | 1390 | 67 | Hi PR | 299
80 | 65 | 1390 | 67 | Lo PR | 123
80 | 65 | 1640 | 67 | MBh | 60.4
80 | 65 | 1640 | 67 | S/T | 0.67
80 | 65 | 1640 | 67 | ∆T | 23
80 | 65 | 1640 | 67 | kW | 4.15
80 | 65 | 1640 | 67 | Amps | 16.4
80 | 65 | 1640 | 67 | Hi PR | 302
80 | 65 | 1640 | 67 | Lo PR | 125
80 | 65 | 1890 | 67 | MBh | 61.5
80 | 65 | 1890 | 67 | S/T | 0.71
80 | 65 | 1890 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 1890 | 67 | kW | 4.18
80 | 65 | 1890 | 67 | Amps | 16.5
80 | 65 | 1890 | 67 | Hi PR | 305
80 | 65 | 1890 | 67 | Lo PR | 127
85 | 65 | 1390 | 67 | MBh | 60.5
85 | 65 | 1390 | 67 | S/T | 0.69
85 | 65 | 1390 | 67 | ∆T | 28
85 | 65 | 1390 | 67 | kW | 4.13
85 | 65 | 1390 | 67 | Amps | 16.3
85 | 65 | 1390 | 67 | Hi PR | 301
85 | 65 | 1390 | 67 | Lo PR | 124
85 | 65 | 1640 | 67 | MBh | 61.4
85 | 65 | 1640 | 67 | S/T | 0.77
85 | 65 | 1640 | 67 | ∆T | 122
85 | 65 | 1640 | 67 | kW | 4.16
85 | 65 | 1640 | 67 | Amps | 16.5
85 | 65 | 1640 | 67 | Hi PR | 304
85 | 65 | 1640 | 67 | Lo PR | 299
85 | 65 | 1890 | 67 | MBh | 62.5
85 | 65 | 1890 | 67 | S/T | 0.8
85 | 65 | 1890 | 67 | ∆T | 26
85 | 65 | 1890 | 67 | kW | 4.19
85 | 65 | 1890 | 67 | Amps | 16.6
85 | 65 | 1890 | 67 | Hi PR | 306
85 | 65 | 1890 | 67 | Lo PR | 129
70 | 75 | 1390 | 67 | MBh | 57.8
70 | 75 | 1390 | 67 | S/T | 0.36
70 | 75 | 1390 | 67 | ∆T | 16
70 | 75 | 1390 | 67 | kW | 4.67
70 | 75 | 1390 | 67 | Amps | 18.6
70 | 75 | 1390 | 67 | Hi PR | 345
70 | 75 | 1390 | 67 | Lo PR | 128
70 | 75 | 1640 | 67 | MBh | 58.6
70 | 75 | 1640 | 67 | S/T | 0.43
70 | 75 | 1640 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 1640 | 67 | kW | 4.71
70 | 75 | 1640 | 67 | Amps | 18.7
70 | 75 | 1640 | 67 | Hi PR | 348
70 | 75 | 1640 | 67 | Lo PR | 130
70 | 75 | 1890 | 67 | MBh | 59.7
70 | 75 | 1890 | 67 | S/T | 0.47
70 | 75 | 1890 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1890 | 67 | kW | 4.74
70 | 75 | 1890 | 67 | Amps | 18.8
70 | 75 | 1890 | 67 | Hi PR | 351
70 | 75 | 1890 | 67 | Lo PR | 132
75 | 75 | 1390 | 67 | MBh | 57.8
75 | 75 | 1390 | 67 | S/T | 0.49
75 | 75 | 1390 | 67 | ∆T | 20
75 | 75 | 1390 | 67 | kW | 4.67
75 | 75 | 1390 | 67 | Amps | 18.5
75 | 75 | 1390 | 67 | Hi PR | 345
75 | 75 | 1390 | 67 | Lo PR | 128
75 | 75 | 1640 | 67 | MBh | 58.7
75 | 75 | 1640 | 67 | S/T | 0.56
75 | 75 | 1640 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 1640 | 67 | kW | 4.71
75 | 75 | 1640 | 67 | Amps | 18.7
75 | 75 | 1640 | 67 | Hi PR | 348
75 | 75 | 1640 | 67 | Lo PR | 130
75 | 75 | 1890 | 67 | MBh | 59.7
75 | 75 | 1890 | 67 | S/T | 0.59
75 | 75 | 1890 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1890 | 67 | kW | 4.73
75 | 75 | 1890 | 67 | Amps | 18.8
75 | 75 | 1890 | 67 | Hi PR | 351
75 | 75 | 1890 | 67 | Lo PR | 132
80 | 75 | 1390 | 67 | MBh | 58.1
80 | 75 | 1390 | 67 | S/T | 0.6
80 | 75 | 1390 | 67 | ∆T | 24
80 | 75 | 1390 | 67 | kW | 4.67
80 | 75 | 1390 | 67 | Amps | 18.6
80 | 75 | 1390 | 67 | Hi PR | 346
80 | 75 | 1390 | 67 | Lo PR | 129
80 | 75 | 1640 | 67 | MBh | 59
80 | 75 | 1640 | 67 | S/T | 0.68
80 | 75 | 1640 | 67 | ∆T | 23
80 | 75 | 1640 | 67 | kW | 4.71
80 | 75 | 1640 | 67 | Amps | 18.7
80 | 75 | 1640 | 67 | Hi PR | 349
80 | 75 | 1640 | 67 | Lo PR | 131
80 | 75 | 1890 | 67 | MBh | 60
80 | 75 | 1890 | 67 | S/T | 0.71
80 | 75 | 1890 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 1890 | 67 | kW | 4.74
80 | 75 | 1890 | 67 | Amps | 18.8
80 | 75 | 1890 | 67 | Hi PR | 352
80 | 75 | 1890 | 67 | Lo PR | 133
85 | 75 | 1390 | 67 | MBh | 59
85 | 75 | 1390 | 67 | S/T | 0.7
85 | 75 | 1390 | 67 | ∆T | 28
85 | 75 | 1390 | 67 | kW | 4.68
85 | 75 | 1390 | 67 | Amps | 18.6
85 | 75 | 1390 | 67 | Hi PR | 347
85 | 75 | 1390 | 67 | Lo PR | 130
85 | 75 | 1640 | 67 | MBh | 59.9
85 | 75 | 1640 | 67 | S/T | 0.77
85 | 75 | 1640 | 67 | ∆T | 128
85 | 75 | 1640 | 67 | kW | 4.72
85 | 75 | 1640 | 67 | Amps | 18.8
85 | 75 | 1640 | 67 | Hi PR | 350
85 | 75 | 1640 | 67 | Lo PR | 346
85 | 75 | 1890 | 67 | MBh | 61
85 | 75 | 1890 | 67 | S/T | 0.81
85 | 75 | 1890 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 1890 | 67 | kW | 4.75
85 | 75 | 1890 | 67 | Amps | 18.9
85 | 75 | 1890 | 67 | Hi PR | 353
85 | 75 | 1890 | 67 | Lo PR | 135
70 | 85 | 1390 | 67 | MBh | 55.4
70 | 85 | 1390 | 67 | S/T | 0.39
70 | 85 | 1390 | 67 | ∆T | 16
70 | 85 | 1390 | 67 | kW | 5.29
70 | 85 | 1390 | 67 | Amps | 21.1
70 | 85 | 1390 | 67 | Hi PR | 394
70 | 85 | 1390 | 67 | Lo PR | 133
70 | 85 | 1640 | 67 | MBh | 56.2
70 | 85 | 1640 | 67 | S/T | 0.46
70 | 85 | 1640 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1640 | 67 | kW | 5.33
70 | 85 | 1640 | 67 | Amps | 21.3
70 | 85 | 1640 | 67 | Hi PR | 397
70 | 85 | 1640 | 67 | Lo PR | 135
70 | 85 | 1890 | 67 | MBh | 57.3
70 | 85 | 1890 | 67 | S/T | 0.49
70 | 85 | 1890 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1890 | 67 | kW | 5.36
70 | 85 | 1890 | 67 | Amps | 21.4
70 | 85 | 1890 | 67 | Hi PR | 400
70 | 85 | 1890 | 67 | Lo PR | 137
75 | 85 | 1390 | 67 | MBh | 55.4
75 | 85 | 1390 | 67 | S/T | 0.51
75 | 85 | 1390 | 67 | ∆T | 20
75 | 85 | 1390 | 67 | kW | 5.29
75 | 85 | 1390 | 67 | Amps | 21.1
75 | 85 | 1390 | 67 | Hi PR | 394
75 | 85 | 1390 | 67 | Lo PR | 133
75 | 85 | 1640 | 67 | MBh | 56.2
75 | 85 | 1640 | 67 | S/T | 0.58
75 | 85 | 1640 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1640 | 67 | kW | 5.32
75 | 85 | 1640 | 67 | Amps | 21.3
75 | 85 | 1640 | 67 | Hi PR | 397
75 | 85 | 1640 | 67 | Lo PR | 135
75 | 85 | 1890 | 67 | MBh | 57.3
75 | 85 | 1890 | 67 | S/T | 0.62
75 | 85 | 1890 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1890 | 67 | kW | 5.35
75 | 85 | 1890 | 67 | Amps | 21.4
75 | 85 | 1890 | 67 | Hi PR | 400
75 | 85 | 1890 | 67 | Lo PR | 137
80 | 85 | 1390 | 67 | MBh | 55.7
80 | 85 | 1390 | 67 | S/T | 0.63
80 | 85 | 1390 | 67 | ∆T | 24
80 | 85 | 1390 | 67 | kW | 5.29
80 | 85 | 1390 | 67 | Amps | 21.1
80 | 85 | 1390 | 67 | Hi PR | 395
80 | 85 | 1390 | 67 | Lo PR | 133
80 | 85 | 1640 | 67 | MBh | 56.5
80 | 85 | 1640 | 67 | S/T | 0.7
80 | 85 | 1640 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1640 | 67 | kW | 5.33
80 | 85 | 1640 | 67 | Amps | 21.3
80 | 85 | 1640 | 67 | Hi PR | 398
80 | 85 | 1640 | 67 | Lo PR | 135
80 | 85 | 1890 | 67 | MBh | 57.6
80 | 85 | 1890 | 67 | S/T | 0.73
80 | 85 | 1890 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1890 | 67 | kW | 5.36
80 | 85 | 1890 | 67 | Amps | 21.4
80 | 85 | 1890 | 67 | Hi PR | 401
80 | 85 | 1890 | 67 | Lo PR | 138
85 | 85 | 1390 | 67 | MBh | 56.6
85 | 85 | 1390 | 67 | S/T | 0.72
85 | 85 | 1390 | 67 | ∆T | 28
85 | 85 | 1390 | 67 | kW | 5.3
85 | 85 | 1390 | 67 | Amps | 21.2
85 | 85 | 1390 | 67 | Hi PR | 396
85 | 85 | 1390 | 67 | Lo PR | 135
85 | 85 | 1640 | 67 | MBh | 57.5
85 | 85 | 1640 | 67 | S/T | 0.79
85 | 85 | 1640 | 67 | ∆T | 133
85 | 85 | 1640 | 67 | kW | 5.34
85 | 85 | 1640 | 67 | Amps | 21.3
85 | 85 | 1640 | 67 | Hi PR | 399
85 | 85 | 1640 | 67 | Lo PR | 395
85 | 85 | 1890 | 67 | MBh | 58.5
85 | 85 | 1890 | 67 | S/T | 0.83
85 | 85 | 1890 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 1890 | 67 | kW | 5.37
85 | 85 | 1890 | 67 | Amps | 21.5
85 | 85 | 1890 | 67 | Hi PR | 402
85 | 85 | 1890 | 67 | Lo PR | 139
70 | 95 | 1390 | 67 | MBh | 52
70 | 95 | 1390 | 67 | S/T | 0.41
70 | 95 | 1390 | 67 | ∆T | 15
70 | 95 | 1390 | 67 | kW | 5.96
70 | 95 | 1390 | 67 | Amps | 23.9
70 | 95 | 1390 | 67 | Hi PR | 446
70 | 95 | 1390 | 67 | Lo PR | 137
70 | 95 | 1640 | 67 | MBh | 52.8
70 | 95 | 1640 | 67 | S/T | 0.48
70 | 95 | 1640 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 1640 | 67 | kW | 5.99
70 | 95 | 1640 | 67 | Amps | 24.1
70 | 95 | 1640 | 67 | Hi PR | 450
70 | 95 | 1640 | 67 | Lo PR | 139
70 | 95 | 1890 | 67 | MBh | 53.9
70 | 95 | 1890 | 67 | S/T | 0.51
70 | 95 | 1890 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 1890 | 67 | kW | 6.02
70 | 95 | 1890 | 67 | Amps | 24.2
70 | 95 | 1890 | 67 | Hi PR | 452
70 | 95 | 1890 | 67 | Lo PR | 141
75 | 95 | 1390 | 67 | MBh | 52
75 | 95 | 1390 | 67 | S/T | 0.53
75 | 95 | 1390 | 67 | ∆T | 19
75 | 95 | 1390 | 67 | kW | 5.95
75 | 95 | 1390 | 67 | Amps | 23.9
75 | 95 | 1390 | 67 | Hi PR | 447
75 | 95 | 1390 | 67 | Lo PR | 137
75 | 95 | 1640 | 67 | MBh | 52.9
75 | 95 | 1640 | 67 | S/T | 0.6
75 | 95 | 1640 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 1640 | 67 | kW | 5.99
75 | 95 | 1640 | 67 | Amps | 24.1
75 | 95 | 1640 | 67 | Hi PR | 450
75 | 95 | 1640 | 67 | Lo PR | 139
75 | 95 | 1890 | 67 | MBh | 53.9
75 | 95 | 1890 | 67 | S/T | 0.63
75 | 95 | 1890 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1890 | 67 | kW | 6.02
75 | 95 | 1890 | 67 | Amps | 24.2
75 | 95 | 1890 | 67 | Hi PR | 453
75 | 95 | 1890 | 67 | Lo PR | 141
80 | 95 | 1390 | 67 | MBh | 52.3
80 | 95 | 1390 | 67 | S/T | 0.65
80 | 95 | 1390 | 67 | ∆T | 23
80 | 95 | 1390 | 67 | kW | 5.96
80 | 95 | 1390 | 67 | Amps | 23.9
80 | 95 | 1390 | 67 | Hi PR | 447
80 | 95 | 1390 | 67 | Lo PR | 137
80 | 95 | 1640 | 67 | MBh | 53.5
80 | 95 | 1640 | 67 | S/T | 0.72
80 | 95 | 1640 | 67 | ∆T | 22
80 | 95 | 1640 | 67 | kW | 5.94
80 | 95 | 1640 | 67 | Amps | 24
80 | 95 | 1640 | 67 | Hi PR | 447
80 | 95 | 1640 | 67 | Lo PR | 141
80 | 95 | 1890 | 67 | MBh | 54.2
80 | 95 | 1890 | 67 | S/T | 0.75
80 | 95 | 1890 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1890 | 67 | kW | 6.02
80 | 95 | 1890 | 67 | Amps | 24.2
80 | 95 | 1890 | 67 | Hi PR | 453
80 | 95 | 1890 | 67 | Lo PR | 142
85 | 95 | 1390 | 67 | MBh | 53.2
85 | 95 | 1390 | 67 | S/T | 0.74
85 | 95 | 1390 | 67 | ∆T | 27
85 | 95 | 1390 | 67 | kW | 5.97
85 | 95 | 1390 | 67 | Amps | 24
85 | 95 | 1390 | 67 | Hi PR | 449
85 | 95 | 1390 | 67 | Lo PR | 139
85 | 95 | 1640 | 67 | MBh | 54
85 | 95 | 1640 | 67 | S/T | 0.81
85 | 95 | 1640 | 67 | ∆T | 137
85 | 95 | 1640 | 67 | kW | 6
85 | 95 | 1640 | 67 | Amps | 24.1
85 | 95 | 1640 | 67 | Hi PR | 452
85 | 95 | 1640 | 67 | Lo PR | 447
85 | 95 | 1890 | 67 | MBh | 55.1
85 | 95 | 1890 | 67 | S/T | 0.85
85 | 95 | 1890 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 1890 | 67 | kW | 6.03
85 | 95 | 1890 | 67 | Amps | 24.3
85 | 95 | 1890 | 67 | Hi PR | 455
85 | 95 | 1890 | 67 | Lo PR | 143
70 | 105 | 1390 | 67 | MBh | 44.3
70 | 105 | 1390 | 67 | S/T | 0.43
70 | 105 | 1390 | 67 | ∆T | 15
70 | 105 | 1390 | 67 | kW | 5.86
70 | 105 | 1390 | 67 | Amps | 23.5
70 | 105 | 1390 | 67 | Hi PR | 487
70 | 105 | 1390 | 67 | Lo PR | 141
70 | 105 | 1640 | 67 | MBh | 45.1
70 | 105 | 1640 | 67 | S/T | 0.51
70 | 105 | 1640 | 67 | ∆T | 14
70 | 105 | 1640 | 67 | kW | 5.89
70 | 105 | 1640 | 67 | Amps | 23.7
70 | 105 | 1640 | 67 | Hi PR | 489
70 | 105 | 1640 | 67 | Lo PR | 143
70 | 105 | 1890 | 67 | MBh | 46
70 | 105 | 1890 | 67 | S/T | 0.54
70 | 105 | 1890 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1890 | 67 | kW | 5.91
70 | 105 | 1890 | 67 | Amps | 23.8
70 | 105 | 1890 | 67 | Hi PR | 492
70 | 105 | 1890 | 67 | Lo PR | 145
75 | 105 | 1390 | 67 | MBh | 44.4
75 | 105 | 1390 | 67 | S/T | 0.56
75 | 105 | 1390 | 67 | ∆T | 20
75 | 105 | 1390 | 67 | kW | 5.85
75 | 105 | 1390 | 67 | Amps | 23.5
75 | 105 | 1390 | 67 | Hi PR | 487
75 | 105 | 1390 | 67 | Lo PR | 141
75 | 105 | 1640 | 67 | MBh | 45.1
75 | 105 | 1640 | 67 | S/T | 0.63
75 | 105 | 1640 | 67 | ∆T | 18
75 | 105 | 1640 | 67 | kW | 5.89
75 | 105 | 1640 | 67 | Amps | 23.6
75 | 105 | 1640 | 67 | Hi PR | 490
75 | 105 | 1640 | 67 | Lo PR | 143
75 | 105 | 1890 | 67 | MBh | 46.1
75 | 105 | 1890 | 67 | S/T | 0.67
75 | 105 | 1890 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1890 | 67 | kW | 5.91
75 | 105 | 1890 | 67 | Amps | 23.7
75 | 105 | 1890 | 67 | Hi PR | 493
75 | 105 | 1890 | 67 | Lo PR | 145
80 | 105 | 1390 | 67 | MBh | 44.6
80 | 105 | 1390 | 67 | S/T | 0.68
80 | 105 | 1390 | 67 | ∆T | 24
80 | 105 | 1390 | 67 | kW | 5.86
80 | 105 | 1390 | 67 | Amps | 23.5
80 | 105 | 1390 | 67 | Hi PR | 487
80 | 105 | 1390 | 67 | Lo PR | 141
80 | 105 | 1640 | 67 | MBh | 45.4
80 | 105 | 1640 | 67 | S/T | 0.75
80 | 105 | 1640 | 67 | ∆T | 23
80 | 105 | 1640 | 67 | kW | 5.89
80 | 105 | 1640 | 67 | Amps | 23.7
80 | 105 | 1640 | 67 | Hi PR | 490
80 | 105 | 1640 | 67 | Lo PR | 143
80 | 105 | 1890 | 67 | MBh | 46.3
80 | 105 | 1890 | 67 | S/T | 0.79
80 | 105 | 1890 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1890 | 67 | kW | 5.91
80 | 105 | 1890 | 67 | Amps | 23.8
80 | 105 | 1890 | 67 | Hi PR | 493
80 | 105 | 1890 | 67 | Lo PR | 146
85 | 105 | 1390 | 67 | MBh | 45.5
85 | 105 | 1390 | 67 | S/T | 0.78
85 | 105 | 1390 | 67 | ∆T | 28
85 | 105 | 1390 | 67 | kW | 5.87
85 | 105 | 1390 | 67 | Amps | 23.6
85 | 105 | 1390 | 67 | Hi PR | 489
85 | 105 | 1390 | 67 | Lo PR | 143
85 | 105 | 1640 | 67 | MBh | 46.2
85 | 105 | 1640 | 67 | S/T | 0.85
85 | 105 | 1640 | 67 | ∆T | 141
85 | 105 | 1640 | 67 | kW | 5.9
85 | 105 | 1640 | 67 | Amps | 23.7
85 | 105 | 1640 | 67 | Hi PR | 492
85 | 105 | 1640 | 67 | Lo PR | 487
85 | 105 | 1890 | 67 | MBh | 47.2
85 | 105 | 1890 | 67 | S/T | 0.89
85 | 105 | 1890 | 67 | ∆T | 25
85 | 105 | 1890 | 67 | kW | 5.92
85 | 105 | 1890 | 67 | Amps | 23.8
85 | 105 | 1890 | 67 | Hi PR | 494
85 | 105 | 1890 | 67 | Lo PR | 147
70 | 115 | 1390 | 67 | MBh | 35.1
70 | 115 | 1390 | 67 | S/T | 0.5
70 | 115 | 1390 | 67 | ∆T | 16
70 | 115 | 1390 | 67 | kW | 5.08
70 | 115 | 1390 | 67 | Amps | 20.4
70 | 115 | 1390 | 67 | Hi PR | 521
70 | 115 | 1390 | 67 | Lo PR | 150
70 | 115 | 1640 | 67 | MBh | 35.7
70 | 115 | 1640 | 67 | S/T | 0.57
70 | 115 | 1640 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1640 | 67 | kW | 5.11
70 | 115 | 1640 | 67 | Amps | 20.5
70 | 115 | 1640 | 67 | Hi PR | 524
70 | 115 | 1640 | 67 | Lo PR | 152
70 | 115 | 1890 | 67 | MBh | 36.5
70 | 115 | 1890 | 67 | S/T | 0.61
70 | 115 | 1890 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 1890 | 67 | kW | 5.13
70 | 115 | 1890 | 67 | Amps | 20.6
70 | 115 | 1890 | 67 | Hi PR | 527
70 | 115 | 1890 | 67 | Lo PR | 155
75 | 115 | 1390 | 67 | MBh | 35.1
75 | 115 | 1390 | 67 | S/T | 0.62
75 | 115 | 1390 | 67 | ∆T | 20
75 | 115 | 1390 | 67 | kW | 5.08
75 | 115 | 1390 | 67 | Amps | 20.4
75 | 115 | 1390 | 67 | Hi PR | 522
75 | 115 | 1390 | 67 | Lo PR | 150
75 | 115 | 1640 | 67 | MBh | 35.7
75 | 115 | 1640 | 67 | S/T | 0.7
75 | 115 | 1640 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 1640 | 67 | kW | 5.11
75 | 115 | 1640 | 67 | Amps | 20.5
75 | 115 | 1640 | 67 | Hi PR | 525
75 | 115 | 1640 | 67 | Lo PR | 152
75 | 115 | 1890 | 67 | MBh | 36.5
75 | 115 | 1890 | 67 | S/T | 0.74
75 | 115 | 1890 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 1890 | 67 | kW | 5.12
75 | 115 | 1890 | 67 | Amps | 20.6
75 | 115 | 1890 | 67 | Hi PR | 527
75 | 115 | 1890 | 67 | Lo PR | 155
80 | 115 | 1390 | 67 | MBh | 35.3
80 | 115 | 1390 | 67 | S/T | 0.75
80 | 115 | 1390 | 67 | ∆T | 24
80 | 115 | 1390 | 67 | kW | 5.08
80 | 115 | 1390 | 67 | Amps | 20.4
80 | 115 | 1390 | 67 | Hi PR | 522
80 | 115 | 1390 | 67 | Lo PR | 151
80 | 115 | 1640 | 67 | MBh | 35.9
80 | 115 | 1640 | 67 | S/T | 0.82
80 | 115 | 1640 | 67 | ∆T | 23
80 | 115 | 1640 | 67 | kW | 5.11
80 | 115 | 1640 | 67 | Amps | 20.5
80 | 115 | 1640 | 67 | Hi PR | 525
80 | 115 | 1640 | 67 | Lo PR | 153
80 | 115 | 1890 | 67 | MBh | 36.7
80 | 115 | 1890 | 67 | S/T | 0.86
80 | 115 | 1890 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 1890 | 67 | kW | 5.13
80 | 115 | 1890 | 67 | Amps | 20.6
80 | 115 | 1890 | 67 | Hi PR | 528
80 | 115 | 1890 | 67 | Lo PR | 155
85 | 115 | 1390 | 67 | MBh | 36
85 | 115 | 1390 | 67 | S/T | 0.85
85 | 115 | 1390 | 67 | ∆T | 28
85 | 115 | 1390 | 67 | kW | 5.09
85 | 115 | 1390 | 67 | Amps | 20.5
85 | 115 | 1390 | 67 | Hi PR | 523
85 | 115 | 1390 | 67 | Lo PR | 152
85 | 115 | 1640 | 67 | MBh | 36.6
85 | 115 | 1640 | 67 | S/T | 0.92
85 | 115 | 1640 | 67 | ∆T | 150
85 | 115 | 1640 | 67 | kW | 5.11
85 | 115 | 1640 | 67 | Amps | 20.6
85 | 115 | 1640 | 67 | Hi PR | 526
85 | 115 | 1640 | 67 | Lo PR | 522
85 | 115 | 1890 | 67 | MBh | 37.4
85 | 115 | 1890 | 67 | S/T | 0.96
85 | 115 | 1890 | 67 | ∆T | 25
85 | 115 | 1890 | 67 | kW | 5.13
85 | 115 | 1890 | 67 | Amps | 20.6
85 | 115 | 1890 | 67 | Hi PR | 529
85 | 115 | 1890 | 67 | Lo PR | 157
70 | 65 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1390 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 1390 | 71 | Lo PR | -
70 | 65 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1640 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 1640 | 71 | Lo PR | -
70 | 65 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1890 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1890 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 1890 | 71 | Lo PR | -
75 | 65 | 1390 | 71 | MBh | 61.9
75 | 65 | 1390 | 71 | S/T | 0.34
75 | 65 | 1390 | 71 | ∆T | 16
75 | 65 | 1390 | 71 | kW | 4.16
75 | 65 | 1390 | 71 | Amps | 16.4
75 | 65 | 1390 | 71 | Hi PR | 304
75 | 65 | 1390 | 71 | Lo PR | 133
75 | 65 | 1640 | 71 | MBh | 62.7
75 | 65 | 1640 | 71 | S/T | 0.42
75 | 65 | 1640 | 71 | ∆T | 15
75 | 65 | 1640 | 71 | kW | 4.19
75 | 65 | 1640 | 71 | Amps | 16.6
75 | 65 | 1640 | 71 | Hi PR | 307
75 | 65 | 1640 | 71 | Lo PR | 135
75 | 65 | 1890 | 71 | MBh | 63.8
75 | 65 | 1890 | 71 | S/T | 0.45
75 | 65 | 1890 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1890 | 71 | kW | 4.22
75 | 65 | 1890 | 71 | Amps | 16.7
75 | 65 | 1890 | 71 | Hi PR | 310
75 | 65 | 1890 | 71 | Lo PR | 137
80 | 65 | 1390 | 71 | MBh | 62.2
80 | 65 | 1390 | 71 | S/T | 0.46
80 | 65 | 1390 | 71 | ∆T | 21
80 | 65 | 1390 | 71 | kW | 4.16
80 | 65 | 1390 | 71 | Amps | 16.4
80 | 65 | 1390 | 71 | Hi PR | 304
80 | 65 | 1390 | 71 | Lo PR | 133
80 | 65 | 1640 | 71 | MBh | 63
80 | 65 | 1640 | 71 | S/T | 0.53
80 | 65 | 1640 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 1640 | 71 | kW | 4.2
80 | 65 | 1640 | 71 | Amps | 16.6
80 | 65 | 1640 | 71 | Hi PR | 307
80 | 65 | 1640 | 71 | Lo PR | 135
80 | 65 | 1890 | 71 | MBh | 64.1
80 | 65 | 1890 | 71 | S/T | 0.57
80 | 65 | 1890 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1890 | 71 | kW | 4.23
80 | 65 | 1890 | 71 | Amps | 16.7
80 | 65 | 1890 | 71 | Hi PR | 310
80 | 65 | 1890 | 71 | Lo PR | 138
85 | 65 | 1390 | 71 | MBh | 63.1
85 | 65 | 1390 | 71 | S/T | 0.56
85 | 65 | 1390 | 71 | ∆T | 25
85 | 65 | 1390 | 71 | kW | 4.17
85 | 65 | 1390 | 71 | Amps | 16.5
85 | 65 | 1390 | 71 | Hi PR | 306
85 | 65 | 1390 | 71 | Lo PR | 135
85 | 65 | 1640 | 71 | MBh | 64
85 | 65 | 1640 | 71 | S/T | 0.63
85 | 65 | 1640 | 71 | ∆T | 133
85 | 65 | 1640 | 71 | kW | 4.21
85 | 65 | 1640 | 71 | Amps | 16.6
85 | 65 | 1640 | 71 | Hi PR | 309
85 | 65 | 1640 | 71 | Lo PR | 304
85 | 65 | 1890 | 71 | MBh | 65.1
85 | 65 | 1890 | 71 | S/T | 0.67
85 | 65 | 1890 | 71 | ∆T | 22
85 | 65 | 1890 | 71 | kW | 4.24
85 | 65 | 1890 | 71 | Amps | 16.8
85 | 65 | 1890 | 71 | Hi PR | 312
85 | 65 | 1890 | 71 | Lo PR | 140
70 | 75 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1390 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 1390 | 71 | Lo PR | -
70 | 75 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1640 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 1640 | 71 | Lo PR | -
70 | 75 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1890 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1890 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 1890 | 71 | Lo PR | -
75 | 75 | 1390 | 71 | MBh | 60.3
75 | 75 | 1390 | 71 | S/T | 0.35
75 | 75 | 1390 | 71 | ∆T | 16
75 | 75 | 1390 | 71 | kW | 4.71
75 | 75 | 1390 | 71 | Amps | 18.7
75 | 75 | 1390 | 71 | Hi PR | 350
75 | 75 | 1390 | 71 | Lo PR | 139
75 | 75 | 1640 | 71 | MBh | 61.2
75 | 75 | 1640 | 71 | S/T | 0.42
75 | 75 | 1640 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 1640 | 71 | kW | 4.75
75 | 75 | 1640 | 71 | Amps | 18.9
75 | 75 | 1640 | 71 | Hi PR | 353
75 | 75 | 1640 | 71 | Lo PR | 141
75 | 75 | 1890 | 71 | MBh | 62.3
75 | 75 | 1890 | 71 | S/T | 0.46
75 | 75 | 1890 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 1890 | 71 | kW | 4.78
75 | 75 | 1890 | 71 | Amps | 19
75 | 75 | 1890 | 71 | Hi PR | 356
75 | 75 | 1890 | 71 | Lo PR | 143
80 | 75 | 1390 | 71 | MBh | 60.6
80 | 75 | 1390 | 71 | S/T | 0.47
80 | 75 | 1390 | 71 | ∆T | 20
80 | 75 | 1390 | 71 | kW | 4.72
80 | 75 | 1390 | 71 | Amps | 18.7
80 | 75 | 1390 | 71 | Hi PR | 351
80 | 75 | 1390 | 71 | Lo PR | 139
80 | 75 | 1640 | 71 | MBh | 61.5
80 | 75 | 1640 | 71 | S/T | 0.54
80 | 75 | 1640 | 71 | ∆T | 19
80 | 75 | 1640 | 71 | kW | 4.75
80 | 75 | 1640 | 71 | Amps | 18.9
80 | 75 | 1640 | 71 | Hi PR | 354
80 | 75 | 1640 | 71 | Lo PR | 141
80 | 75 | 1890 | 71 | MBh | 62.6
80 | 75 | 1890 | 71 | S/T | 0.58
80 | 75 | 1890 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1890 | 71 | kW | 4.78
80 | 75 | 1890 | 71 | Amps | 19
80 | 75 | 1890 | 71 | Hi PR | 357
80 | 75 | 1890 | 71 | Lo PR | 144
85 | 75 | 1390 | 71 | MBh | 61.6
85 | 75 | 1390 | 71 | S/T | 0.56
85 | 75 | 1390 | 71 | ∆T | 24
85 | 75 | 1390 | 71 | kW | 4.73
85 | 75 | 1390 | 71 | Amps | 18.8
85 | 75 | 1390 | 71 | Hi PR | 352
85 | 75 | 1390 | 71 | Lo PR | 141
85 | 75 | 1640 | 71 | MBh | 62.4
85 | 75 | 1640 | 71 | S/T | 0.64
85 | 75 | 1640 | 71 | ∆T | 139
85 | 75 | 1640 | 71 | kW | 4.76
85 | 75 | 1640 | 71 | Amps | 18.9
85 | 75 | 1640 | 71 | Hi PR | 355
85 | 75 | 1640 | 71 | Lo PR | 351
85 | 75 | 1890 | 71 | MBh | 63.5
85 | 75 | 1890 | 71 | S/T | 0.67
85 | 75 | 1890 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 1890 | 71 | kW | 4.79
85 | 75 | 1890 | 71 | Amps | 19.1
85 | 75 | 1890 | 71 | Hi PR | 358
85 | 75 | 1890 | 71 | Lo PR | 146
70 | 85 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1390 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 1390 | 71 | Lo PR | -
70 | 85 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1640 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 1640 | 71 | Lo PR | -
70 | 85 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1890 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1890 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 1890 | 71 | Lo PR | -
75 | 85 | 1390 | 71 | MBh | 57.9
75 | 85 | 1390 | 71 | S/T | 0.37
75 | 85 | 1390 | 71 | ∆T | 16
75 | 85 | 1390 | 71 | kW | 5.33
75 | 85 | 1390 | 71 | Amps | 21.3
75 | 85 | 1390 | 71 | Hi PR | 399
75 | 85 | 1390 | 71 | Lo PR | 144
75 | 85 | 1640 | 71 | MBh | 58.8
75 | 85 | 1640 | 71 | S/T | 0.45
75 | 85 | 1640 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 1640 | 71 | kW | 5.37
75 | 85 | 1640 | 71 | Amps | 21.5
75 | 85 | 1640 | 71 | Hi PR | 402
75 | 85 | 1640 | 71 | Lo PR | 146
75 | 85 | 1890 | 71 | MBh | 59.8
75 | 85 | 1890 | 71 | S/T | 0.48
75 | 85 | 1890 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 1890 | 71 | kW | 5.4
75 | 85 | 1890 | 71 | Amps | 21.6
75 | 85 | 1890 | 71 | Hi PR | 405
75 | 85 | 1890 | 71 | Lo PR | 148
80 | 85 | 1390 | 71 | MBh | 58.2
80 | 85 | 1390 | 71 | S/T | 0.49
80 | 85 | 1390 | 71 | ∆T | 20
80 | 85 | 1390 | 71 | kW | 5.33
80 | 85 | 1390 | 71 | Amps | 21.3
80 | 85 | 1390 | 71 | Hi PR | 400
80 | 85 | 1390 | 71 | Lo PR | 144
80 | 85 | 1640 | 71 | MBh | 59
80 | 85 | 1640 | 71 | S/T | 0.56
80 | 85 | 1640 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 1640 | 71 | kW | 5.37
80 | 85 | 1640 | 71 | Amps | 21.5
80 | 85 | 1640 | 71 | Hi PR | 403
80 | 85 | 1640 | 71 | Lo PR | 146
80 | 85 | 1890 | 71 | MBh | 60.1
80 | 85 | 1890 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 1890 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1890 | 71 | kW | 5.4
80 | 85 | 1890 | 71 | Amps | 21.6
80 | 85 | 1890 | 71 | Hi PR | 406
80 | 85 | 1890 | 71 | Lo PR | 149
85 | 85 | 1390 | 71 | MBh | 59.1
85 | 85 | 1390 | 71 | S/T | 0.59
85 | 85 | 1390 | 71 | ∆T | 24
85 | 85 | 1390 | 71 | kW | 5.34
85 | 85 | 1390 | 71 | Amps | 21.4
85 | 85 | 1390 | 71 | Hi PR | 401
85 | 85 | 1390 | 71 | Lo PR | 146
85 | 85 | 1640 | 71 | MBh | 60
85 | 85 | 1640 | 71 | S/T | 0.66
85 | 85 | 1640 | 71 | ∆T | 144
85 | 85 | 1640 | 71 | kW | 5.38
85 | 85 | 1640 | 71 | Amps | 21.5
85 | 85 | 1640 | 71 | Hi PR | 404
85 | 85 | 1640 | 71 | Lo PR | 400
85 | 85 | 1890 | 71 | MBh | 61
85 | 85 | 1890 | 71 | S/T | 0.7
85 | 85 | 1890 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 1890 | 71 | kW | 5.41
85 | 85 | 1890 | 71 | Amps | 21.7
85 | 85 | 1890 | 71 | Hi PR | 407
85 | 85 | 1890 | 71 | Lo PR | 150
70 | 95 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1390 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 1390 | 71 | Lo PR | -
70 | 95 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1640 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 1640 | 71 | Lo PR | -
70 | 95 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1890 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1890 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 1890 | 71 | Lo PR | -
75 | 95 | 1390 | 71 | MBh | 54.5
75 | 95 | 1390 | 71 | S/T | 0.39
75 | 95 | 1390 | 71 | ∆T | 15
75 | 95 | 1390 | 71 | kW | 6
75 | 95 | 1390 | 71 | Amps | 24.1
75 | 95 | 1390 | 71 | Hi PR | 452
75 | 95 | 1390 | 71 | Lo PR | 148
75 | 95 | 1640 | 71 | MBh | 55.3
75 | 95 | 1640 | 71 | S/T | 0.46
75 | 95 | 1640 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1640 | 71 | kW | 6.03
75 | 95 | 1640 | 71 | Amps | 24.3
75 | 95 | 1640 | 71 | Hi PR | 455
75 | 95 | 1640 | 71 | Lo PR | 150
75 | 95 | 1890 | 71 | MBh | 56.4
75 | 95 | 1890 | 71 | S/T | 0.5
75 | 95 | 1890 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1890 | 71 | kW | 6.06
75 | 95 | 1890 | 71 | Amps | 24.4
75 | 95 | 1890 | 71 | Hi PR | 458
75 | 95 | 1890 | 71 | Lo PR | 152
80 | 95 | 1390 | 71 | MBh | 54.8
80 | 95 | 1390 | 71 | S/T | 0.51
80 | 95 | 1390 | 71 | ∆T | 20
80 | 95 | 1390 | 71 | kW | 6
80 | 95 | 1390 | 71 | Amps | 24.1
80 | 95 | 1390 | 71 | Hi PR | 452
80 | 95 | 1390 | 71 | Lo PR | 148
80 | 95 | 1640 | 71 | MBh | 55.6
80 | 95 | 1640 | 71 | S/T | 0.58
80 | 95 | 1640 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1640 | 71 | kW | 6.03
80 | 95 | 1640 | 71 | Amps | 24.3
80 | 95 | 1640 | 71 | Hi PR | 455
80 | 95 | 1640 | 71 | Lo PR | 150
80 | 95 | 1890 | 71 | MBh | 56.6
80 | 95 | 1890 | 71 | S/T | 0.62
80 | 95 | 1890 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1890 | 71 | kW | 6.06
80 | 95 | 1890 | 71 | Amps | 24.4
80 | 95 | 1890 | 71 | Hi PR | 458
80 | 95 | 1890 | 71 | Lo PR | 153
85 | 95 | 1390 | 71 | MBh | 55.7
85 | 95 | 1390 | 71 | S/T | 0.61
85 | 95 | 1390 | 71 | ∆T | 23
85 | 95 | 1390 | 71 | kW | 6.01
85 | 95 | 1390 | 71 | Amps | 24.2
85 | 95 | 1390 | 71 | Hi PR | 454
85 | 95 | 1390 | 71 | Lo PR | 150
85 | 95 | 1640 | 71 | MBh | 56.5
85 | 95 | 1640 | 71 | S/T | 0.68
85 | 95 | 1640 | 71 | ∆T | 148
85 | 95 | 1640 | 71 | kW | 6.05
85 | 95 | 1640 | 71 | Amps | 24.3
85 | 95 | 1640 | 71 | Hi PR | 457
85 | 95 | 1640 | 71 | Lo PR | 452
85 | 95 | 1890 | 71 | MBh | 57.6
85 | 95 | 1890 | 71 | S/T | 0.71
85 | 95 | 1890 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1890 | 71 | kW | 6.07
85 | 95 | 1890 | 71 | Amps | 24.5
85 | 95 | 1890 | 71 | Hi PR | 460
85 | 95 | 1890 | 71 | Lo PR | 154
70 | 105 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1390 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 1390 | 71 | Lo PR | -
70 | 105 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1640 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 1640 | 71 | Lo PR | -
70 | 105 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1890 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1890 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 1890 | 71 | Lo PR | -
75 | 105 | 1390 | 71 | MBh | 46.6
75 | 105 | 1390 | 71 | S/T | 0.42
75 | 105 | 1390 | 71 | ∆T | 16
75 | 105 | 1390 | 71 | kW | 5.89
75 | 105 | 1390 | 71 | Amps | 23.7
75 | 105 | 1390 | 71 | Hi PR | 492
75 | 105 | 1390 | 71 | Lo PR | 152
75 | 105 | 1640 | 71 | MBh | 47.4
75 | 105 | 1640 | 71 | S/T | 0.49
75 | 105 | 1640 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1640 | 71 | kW | 5.92
75 | 105 | 1640 | 71 | Amps | 23.8
75 | 105 | 1640 | 71 | Hi PR | 495
75 | 105 | 1640 | 71 | Lo PR | 154
75 | 105 | 1890 | 71 | MBh | 48.3
75 | 105 | 1890 | 71 | S/T | 0.53
75 | 105 | 1890 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1890 | 71 | kW | 5.95
75 | 105 | 1890 | 71 | Amps | 23.9
75 | 105 | 1890 | 71 | Hi PR | 498
75 | 105 | 1890 | 71 | Lo PR | 156
80 | 105 | 1390 | 71 | MBh | 46.9
80 | 105 | 1390 | 71 | S/T | 0.54
80 | 105 | 1390 | 71 | ∆T | 20
80 | 105 | 1390 | 71 | kW | 5.89
80 | 105 | 1390 | 71 | Amps | 23.7
80 | 105 | 1390 | 71 | Hi PR | 492
80 | 105 | 1390 | 71 | Lo PR | 152
80 | 105 | 1640 | 71 | MBh | 47.6
80 | 105 | 1640 | 71 | S/T | 0.61
80 | 105 | 1640 | 71 | ∆T | 19
80 | 105 | 1640 | 71 | kW | 5.92
80 | 105 | 1640 | 71 | Amps | 23.8
80 | 105 | 1640 | 71 | Hi PR | 495
80 | 105 | 1640 | 71 | Lo PR | 155
80 | 105 | 1890 | 71 | MBh | 48.6
80 | 105 | 1890 | 71 | S/T | 0.65
80 | 105 | 1890 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1890 | 71 | kW | 5.95
80 | 105 | 1890 | 71 | Amps | 23.9
80 | 105 | 1890 | 71 | Hi PR | 498
80 | 105 | 1890 | 71 | Lo PR | 157
85 | 105 | 1390 | 71 | MBh | 47.7
85 | 105 | 1390 | 71 | S/T | 0.64
85 | 105 | 1390 | 71 | ∆T | 24
85 | 105 | 1390 | 71 | kW | 5.9
85 | 105 | 1390 | 71 | Amps | 23.7
85 | 105 | 1390 | 71 | Hi PR | 494
85 | 105 | 1390 | 71 | Lo PR | 154
85 | 105 | 1640 | 71 | MBh | 48.4
85 | 105 | 1640 | 71 | S/T | 0.71
85 | 105 | 1640 | 71 | ∆T | 152
85 | 105 | 1640 | 71 | kW | 5.93
85 | 105 | 1640 | 71 | Amps | 23.9
85 | 105 | 1640 | 71 | Hi PR | 497
85 | 105 | 1640 | 71 | Lo PR | 492
85 | 105 | 1890 | 71 | MBh | 49.4
85 | 105 | 1890 | 71 | S/T | 0.75
85 | 105 | 1890 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 1890 | 71 | kW | 5.96
85 | 105 | 1890 | 71 | Amps | 24
85 | 105 | 1890 | 71 | Hi PR | 499
85 | 105 | 1890 | 71 | Lo PR | 159
70 | 115 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1390 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 1390 | 71 | Lo PR | -
70 | 115 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1640 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 1640 | 71 | Lo PR | -
70 | 115 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1890 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1890 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 1890 | 71 | Lo PR | -
75 | 115 | 1390 | 71 | MBh | 37
75 | 115 | 1390 | 71 | S/T | 0.48
75 | 115 | 1390 | 71 | ∆T | 16
75 | 115 | 1390 | 71 | kW | 5.11
75 | 115 | 1390 | 71 | Amps | 20.5
75 | 115 | 1390 | 71 | Hi PR | 526
75 | 115 | 1390 | 71 | Lo PR | 162
75 | 115 | 1640 | 71 | MBh | 37.6
75 | 115 | 1640 | 71 | S/T | 0.56
75 | 115 | 1640 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 1640 | 71 | kW | 5.13
75 | 115 | 1640 | 71 | Amps | 20.6
75 | 115 | 1640 | 71 | Hi PR | 529
75 | 115 | 1640 | 71 | Lo PR | 164
75 | 115 | 1890 | 71 | MBh | 38.4
75 | 115 | 1890 | 71 | S/T | 0.6
75 | 115 | 1890 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 1890 | 71 | kW | 5.15
75 | 115 | 1890 | 71 | Amps | 20.7
75 | 115 | 1890 | 71 | Hi PR | 532
75 | 115 | 1890 | 71 | Lo PR | 166
80 | 115 | 1390 | 71 | MBh | 37.2
80 | 115 | 1390 | 71 | S/T | 0.61
80 | 115 | 1390 | 71 | ∆T | 20
80 | 115 | 1390 | 71 | kW | 5.11
80 | 115 | 1390 | 71 | Amps | 20.6
80 | 115 | 1390 | 71 | Hi PR | 527
80 | 115 | 1390 | 71 | Lo PR | 162
80 | 115 | 1640 | 71 | MBh | 37.8
80 | 115 | 1640 | 71 | S/T | 0.68
80 | 115 | 1640 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 1640 | 71 | kW | 5.14
80 | 115 | 1640 | 71 | Amps | 20.7
80 | 115 | 1640 | 71 | Hi PR | 530
80 | 115 | 1640 | 71 | Lo PR | 164
80 | 115 | 1890 | 71 | MBh | 38.6
80 | 115 | 1890 | 71 | S/T | 0.72
80 | 115 | 1890 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 1890 | 71 | kW | 5.15
80 | 115 | 1890 | 71 | Amps | 20.7
80 | 115 | 1890 | 71 | Hi PR | 532
80 | 115 | 1890 | 71 | Lo PR | 167
85 | 115 | 1390 | 71 | MBh | 37.9
85 | 115 | 1390 | 71 | S/T | 0.71
85 | 115 | 1390 | 71 | ∆T | 24
85 | 115 | 1390 | 71 | kW | 5.12
85 | 115 | 1390 | 71 | Amps | 20.6
85 | 115 | 1390 | 71 | Hi PR | 528
85 | 115 | 1390 | 71 | Lo PR | 164
85 | 115 | 1640 | 71 | MBh | 38.5
85 | 115 | 1640 | 71 | S/T | 0.78
85 | 115 | 1640 | 71 | ∆T | 162
85 | 115 | 1640 | 71 | kW | 5.14
85 | 115 | 1640 | 71 | Amps | 20.7
85 | 115 | 1640 | 71 | Hi PR | 531
85 | 115 | 1640 | 71 | Lo PR | 527
85 | 115 | 1890 | 71 | MBh | 39.3
85 | 115 | 1890 | 71 | S/T | 0.82
85 | 115 | 1890 | 71 | ∆T | 22

## DC9VSA2410 - DFVE36CP1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT
70 | 65 | 680 | 59 | MBh | 25.2
70 | 65 | 680 | 59 | S/T | 0.58
70 | 65 | 680 | 59 | ∆T | 21
70 | 65 | 800 | 59 | MBh | 25.6
70 | 65 | 800 | 59 | S/T | 0.65
70 | 65 | 800 | 59 | ∆T | 19
70 | 65 | 920 | 59 | MBh | 26.1
70 | 65 | 920 | 59 | S/T | 0.69
70 | 65 | 920 | 59 | ∆T | 18
75 | 65 | 680 | 59 | MBh | 25.2
75 | 65 | 680 | 59 | S/T | 0.71
75 | 65 | 680 | 59 | ∆T | 25
75 | 65 | 800 | 59 | MBh | 25.6
75 | 65 | 800 | 59 | S/T | 0.78
75 | 65 | 800 | 59 | ∆T | 24
75 | 65 | 920 | 59 | MBh | 26.1
75 | 65 | 920 | 59 | S/T | 0.82
75 | 65 | 920 | 59 | ∆T | 22
80 | 65 | 680 | 59 | MBh | 25.4
80 | 65 | 680 | 59 | S/T | 0.83
80 | 65 | 680 | 59 | ∆T | 29
80 | 65 | 800 | 59 | MBh | 25.8
80 | 65 | 800 | 59 | S/T | 0.9
80 | 65 | 800 | 59 | ∆T | 28
80 | 65 | 920 | 59 | MBh | 26.3
80 | 65 | 920 | 59 | S/T | 0.99
80 | 65 | 920 | 59 | ∆T | 27
85 | 65 | 680 | 59 | MBh | 25.8
85 | 65 | 680 | 59 | S/T | 0.99
85 | 65 | 680 | 59 | ∆T | 33
85 | 65 | 800 | 59 | MBh | 26.2
85 | 65 | 800 | 59 | S/T | 0.99
85 | 65 | 800 | 59 | ∆T | 31
85 | 65 | 920 | 59 | MBh | 26.7
85 | 65 | 920 | 59 | S/T | 0.99
85 | 65 | 920 | 59 | ∆T | 30
70 | 75 | 680 | 59 | MBh | 24.4
70 | 75 | 680 | 59 | S/T | 0.59
70 | 75 | 680 | 59 | ∆T | 20
70 | 75 | 800 | 59 | MBh | 24.8
70 | 75 | 800 | 59 | S/T | 0.66
70 | 75 | 800 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 920 | 59 | MBh | 25.2
70 | 75 | 920 | 59 | S/T | 0.7
70 | 75 | 920 | 59 | ∆T | 18
75 | 75 | 680 | 59 | MBh | 24.4
75 | 75 | 680 | 59 | S/T | 0.72
75 | 75 | 680 | 59 | ∆T | 24
75 | 75 | 800 | 59 | MBh | 24.8
75 | 75 | 800 | 59 | S/T | 0.79
75 | 75 | 800 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 920 | 59 | MBh | 25.2
75 | 75 | 920 | 59 | S/T | 0.83
75 | 75 | 920 | 59 | ∆T | 22
80 | 75 | 680 | 59 | MBh | 24.5
80 | 75 | 680 | 59 | S/T | 0.99
80 | 75 | 680 | 59 | ∆T | 28
80 | 75 | 800 | 59 | MBh | 24.9
80 | 75 | 800 | 59 | S/T | 0.99
80 | 75 | 800 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 920 | 59 | MBh | 25.4
80 | 75 | 920 | 59 | S/T | 0.99
80 | 75 | 920 | 59 | ∆T | 26
85 | 75 | 680 | 59 | MBh | 24.9
85 | 75 | 680 | 59 | S/T | 0.99
85 | 75 | 680 | 59 | ∆T | 32
85 | 75 | 800 | 59 | MBh | 25.3
85 | 75 | 800 | 59 | S/T | 0.99
85 | 75 | 800 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 920 | 59 | MBh | 25.8
85 | 75 | 920 | 59 | S/T | 0.99
85 | 75 | 920 | 59 | ∆T | 29
70 | 85 | 680 | 59 | MBh | 23.1
70 | 85 | 680 | 59 | S/T | 0.62
70 | 85 | 680 | 59 | ∆T | 20
70 | 85 | 800 | 59 | MBh | 23.5
70 | 85 | 800 | 59 | S/T | 0.69
70 | 85 | 800 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 920 | 59 | MBh | 24
70 | 85 | 920 | 59 | S/T | 0.73
70 | 85 | 920 | 59 | ∆T | 17
75 | 85 | 680 | 59 | MBh | 23.1
75 | 85 | 680 | 59 | S/T | 0.74
75 | 85 | 680 | 59 | ∆T | 24
75 | 85 | 800 | 59 | MBh | 23.5
75 | 85 | 800 | 59 | S/T | 0.82
75 | 85 | 800 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 920 | 59 | MBh | 24
75 | 85 | 920 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 920 | 59 | ∆T | 21
80 | 85 | 680 | 59 | MBh | 23.3
80 | 85 | 680 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 680 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 800 | 59 | MBh | 23.6
80 | 85 | 800 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 800 | 59 | ∆T | 26
80 | 85 | 920 | 59 | MBh | 24.1
80 | 85 | 920 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 920 | 59 | ∆T | 25
85 | 85 | 680 | 59 | MBh | 23.7
85 | 85 | 680 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 680 | 59 | ∆T | 31
85 | 85 | 800 | 59 | MBh | 24
85 | 85 | 800 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 800 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 920 | 59 | MBh | 24.5
85 | 85 | 920 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 920 | 59 | ∆T | 29
70 | 95 | 680 | 59 | MBh | 21.5
70 | 95 | 680 | 59 | S/T | 0.64
70 | 95 | 680 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 800 | 59 | MBh | 21.8
70 | 95 | 800 | 59 | S/T | 0.71
70 | 95 | 800 | 59 | ∆T | 17
70 | 95 | 920 | 59 | MBh | 22.3
70 | 95 | 920 | 59 | S/T | 0.75
70 | 95 | 920 | 59 | ∆T | 16
75 | 95 | 680 | 59 | MBh | 21.5
75 | 95 | 680 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 680 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 800 | 59 | MBh | 21.8
75 | 95 | 800 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 800 | 59 | ∆T | 21
75 | 95 | 920 | 59 | MBh | 22.3
75 | 95 | 920 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 920 | 59 | ∆T | 20
80 | 95 | 680 | 59 | MBh | 21.6
80 | 95 | 680 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 680 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 800 | 59 | MBh | 22
80 | 95 | 800 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 800 | 59 | ∆T | 25
80 | 95 | 920 | 59 | MBh | 22.4
80 | 95 | 920 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 920 | 59 | ∆T | 24
85 | 95 | 680 | 59 | MBh | 22
85 | 95 | 680 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 680 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 800 | 59 | MBh | 22.4
85 | 95 | 800 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 800 | 59 | ∆T | 28
85 | 95 | 920 | 59 | MBh | 22.8
85 | 95 | 920 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 920 | 59 | ∆T | 27
70 | 105 | 680 | 59 | MBh | 19.6
70 | 105 | 680 | 59 | S/T | 0.66
70 | 105 | 680 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 800 | 59 | MBh | 20
70 | 105 | 800 | 59 | S/T | 0.74
70 | 105 | 800 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 920 | 59 | MBh | 20.4
70 | 105 | 920 | 59 | S/T | 0.78
70 | 105 | 920 | 59 | ∆T | 16
75 | 105 | 680 | 59 | MBh | 19.7
75 | 105 | 680 | 59 | S/T | 1.01
75 | 105 | 680 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 800 | 59 | MBh | 20
75 | 105 | 800 | 59 | S/T | 1.01
75 | 105 | 800 | 59 | ∆T | 20
75 | 105 | 920 | 59 | MBh | 20.4
75 | 105 | 920 | 59 | S/T | 1.01
75 | 105 | 920 | 59 | ∆T | 19
80 | 105 | 680 | 59 | MBh | 19.8
80 | 105 | 680 | 59 | S/T | 1.01
80 | 105 | 680 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 800 | 59 | MBh | 20.1
80 | 105 | 800 | 59 | S/T | 1.01
80 | 105 | 800 | 59 | ∆T | 24
80 | 105 | 920 | 59 | MBh | 20.6
80 | 105 | 920 | 59 | S/T | 1.01
80 | 105 | 920 | 59 | ∆T | 23
85 | 105 | 680 | 59 | MBh | 20.2
85 | 105 | 680 | 59 | S/T | 1.01
85 | 105 | 680 | 59 | ∆T | 28
85 | 105 | 800 | 59 | MBh | 20.5
85 | 105 | 800 | 59 | S/T | 1.01
85 | 105 | 800 | 59 | ∆T | 27
85 | 105 | 920 | 59 | MBh | 20.9
85 | 105 | 920 | 59 | S/T | 1.01
85 | 105 | 920 | 59 | ∆T | 26
70 | 115 | 680 | 59 | MBh | 18
70 | 115 | 680 | 59 | S/T | 1.01
70 | 115 | 680 | 59 | ∆T | 18
70 | 115 | 800 | 59 | MBh | 18.3
70 | 115 | 800 | 59 | S/T | 1.01
70 | 115 | 800 | 59 | ∆T | 17
70 | 115 | 920 | 59 | MBh | 18.8
70 | 115 | 920 | 59 | S/T | 1.01
70 | 115 | 920 | 59 | ∆T | 16
75 | 115 | 680 | 59 | MBh | 18
75 | 115 | 680 | 59 | S/T | 1.01
75 | 115 | 680 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 800 | 59 | MBh | 18.3
75 | 115 | 800 | 59 | S/T | 1.01
75 | 115 | 800 | 59 | ∆T | 20
75 | 115 | 920 | 59 | MBh | 18.8
75 | 115 | 920 | 59 | S/T | 1.01
75 | 115 | 920 | 59 | ∆T | 19
80 | 115 | 680 | 59 | MBh | 18.1
80 | 115 | 680 | 59 | S/T | 1.01
80 | 115 | 680 | 59 | ∆T | 25
80 | 115 | 800 | 59 | MBh | 18.5
80 | 115 | 800 | 59 | S/T | 1.01
80 | 115 | 800 | 59 | ∆T | 24
80 | 115 | 920 | 59 | MBh | 18.9
80 | 115 | 920 | 59 | S/T | 1.01
80 | 115 | 920 | 59 | ∆T | 23
85 | 115 | 680 | 59 | MBh | 18.5
85 | 115 | 680 | 59 | S/T | 1.01
85 | 115 | 680 | 59 | ∆T | 28
85 | 115 | 800 | 59 | MBh | 18.8
85 | 115 | 800 | 59 | S/T | 1.01
85 | 115 | 800 | 59 | ∆T | 27
85 | 115 | 920 | 59 | MBh | 19.3
85 | 115 | 920 | 59 | S/T | 1.01
85 | 115 | 920 | 59 | ∆T | 26
70 | 65 | 680 | 63 | MBh | 25.6
70 | 65 | 680 | 63 | S/T | 0.5
70 | 65 | 680 | 63 | ∆T | 19
70 | 65 | 800 | 63 | MBh | 26
70 | 65 | 800 | 63 | S/T | 0.58
70 | 65 | 800 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 920 | 63 | MBh | 26.5
70 | 65 | 920 | 63 | S/T | 0.62
70 | 65 | 920 | 63 | ∆T | 16
75 | 65 | 680 | 63 | MBh | 25.6
75 | 65 | 680 | 63 | S/T | 0.63
75 | 65 | 680 | 63 | ∆T | 23
75 | 65 | 800 | 63 | MBh | 26
75 | 65 | 800 | 63 | S/T | 0.71
75 | 65 | 800 | 63 | ∆T | 22
75 | 65 | 920 | 63 | MBh | 26.5
75 | 65 | 920 | 63 | S/T | 0.74
75 | 65 | 920 | 63 | ∆T | 21
80 | 65 | 680 | 63 | MBh | 25.7
80 | 65 | 680 | 63 | S/T | 0.75
80 | 65 | 680 | 63 | ∆T | 27
80 | 65 | 800 | 63 | MBh | 26.1
80 | 65 | 800 | 63 | S/T | 0.83
80 | 65 | 800 | 63 | ∆T | 26
80 | 65 | 920 | 63 | MBh | 26.6
80 | 65 | 920 | 63 | S/T | 0.87
80 | 65 | 920 | 63 | ∆T | 25
85 | 65 | 680 | 63 | MBh | 26.2
85 | 65 | 680 | 63 | S/T | 0.85
85 | 65 | 680 | 63 | ∆T | 31
85 | 65 | 800 | 63 | MBh | 26.5
85 | 65 | 800 | 63 | S/T | 0.93
85 | 65 | 800 | 63 | ∆T | 30
85 | 65 | 920 | 63 | MBh | 27
85 | 65 | 920 | 63 | S/T | 0.97
85 | 65 | 920 | 63 | ∆T | 28
70 | 75 | 680 | 63 | MBh | 24.7
70 | 75 | 680 | 63 | S/T | 0.51
70 | 75 | 680 | 63 | ∆T | 18
70 | 75 | 800 | 63 | MBh | 25.1
70 | 75 | 800 | 63 | S/T | 0.59
70 | 75 | 800 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 920 | 63 | MBh | 25.6
70 | 75 | 920 | 63 | S/T | 0.63
70 | 75 | 920 | 63 | ∆T | 16
75 | 75 | 680 | 63 | MBh | 24.7
75 | 75 | 680 | 63 | S/T | 0.64
75 | 75 | 680 | 63 | ∆T | 22
75 | 75 | 800 | 63 | MBh | 25.1
75 | 75 | 800 | 63 | S/T | 0.72
75 | 75 | 800 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 920 | 63 | MBh | 25.6
75 | 75 | 920 | 63 | S/T | 0.75
75 | 75 | 920 | 63 | ∆T | 20
80 | 75 | 680 | 63 | MBh | 24.9
80 | 75 | 680 | 63 | S/T | 0.76
80 | 75 | 680 | 63 | ∆T | 26
80 | 75 | 800 | 63 | MBh | 25.2
80 | 75 | 800 | 63 | S/T | 0.84
80 | 75 | 800 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 920 | 63 | MBh | 25.7
80 | 75 | 920 | 63 | S/T | 0.88
80 | 75 | 920 | 63 | ∆T | 24
85 | 75 | 680 | 63 | MBh | 25.3
85 | 75 | 680 | 63 | S/T | 0.86
85 | 75 | 680 | 63 | ∆T | 30
85 | 75 | 800 | 63 | MBh | 25.7
85 | 75 | 800 | 63 | S/T | 0.94
85 | 75 | 800 | 63 | ∆T | 29
85 | 75 | 920 | 63 | MBh | 26.1
85 | 75 | 920 | 63 | S/T | 0.99
85 | 75 | 920 | 63 | ∆T | 27
70 | 85 | 680 | 63 | MBh | 23.5
70 | 85 | 680 | 63 | S/T | 0.54
70 | 85 | 680 | 63 | ∆T | 18
70 | 85 | 800 | 63 | MBh | 23.8
70 | 85 | 800 | 63 | S/T | 0.62
70 | 85 | 800 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 920 | 63 | MBh | 24.3
70 | 85 | 920 | 63 | S/T | 0.65
70 | 85 | 920 | 63 | ∆T | 15
75 | 85 | 680 | 63 | MBh | 23.5
75 | 85 | 680 | 63 | S/T | 0.67
75 | 85 | 680 | 63 | ∆T | 22
75 | 85 | 800 | 63 | MBh | 23.9
75 | 85 | 800 | 63 | S/T | 0.74
75 | 85 | 800 | 63 | ∆T | 20
75 | 85 | 920 | 63 | MBh | 24.3
75 | 85 | 920 | 63 | S/T | 0.78
75 | 85 | 920 | 63 | ∆T | 19
80 | 85 | 680 | 63 | MBh | 23.6
80 | 85 | 680 | 63 | S/T | 0.79
80 | 85 | 680 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 800 | 63 | MBh | 24
80 | 85 | 800 | 63 | S/T | 0.87
80 | 85 | 800 | 63 | ∆T | 24
80 | 85 | 920 | 63 | MBh | 24.4
80 | 85 | 920 | 63 | S/T | 0.91
80 | 85 | 920 | 63 | ∆T | 23
85 | 85 | 680 | 63 | MBh | 24
85 | 85 | 680 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 680 | 63 | ∆T | 29
85 | 85 | 800 | 63 | MBh | 24.4
85 | 85 | 800 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 800 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 920 | 63 | MBh | 24.8
85 | 85 | 920 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 920 | 63 | ∆T | 27
70 | 95 | 680 | 63 | MBh | 21.8
70 | 95 | 680 | 63 | S/T | 0.56
70 | 95 | 680 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 800 | 63 | MBh | 22.2
70 | 95 | 800 | 63 | S/T | 0.64
70 | 95 | 800 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 920 | 63 | MBh | 22.6
70 | 95 | 920 | 63 | S/T | 0.68
70 | 95 | 920 | 63 | ∆T | 15
75 | 95 | 680 | 63 | MBh | 21.8
75 | 95 | 680 | 63 | S/T | 0.69
75 | 95 | 680 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 800 | 63 | MBh | 22.2
75 | 95 | 800 | 63 | S/T | 0.77
75 | 95 | 800 | 63 | ∆T | 19
75 | 95 | 920 | 63 | MBh | 22.6
75 | 95 | 920 | 63 | S/T | 0.8
75 | 95 | 920 | 63 | ∆T | 18
80 | 95 | 680 | 63 | MBh | 21.9
80 | 95 | 680 | 63 | S/T | 0.82
80 | 95 | 680 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 800 | 63 | MBh | 22.3
80 | 95 | 800 | 63 | S/T | 0.89
80 | 95 | 800 | 63 | ∆T | 23
80 | 95 | 920 | 63 | MBh | 22.7
80 | 95 | 920 | 63 | S/T | 0.93
80 | 95 | 920 | 63 | ∆T | 22
85 | 95 | 680 | 63 | MBh | 22.3
85 | 95 | 680 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 680 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 800 | 63 | MBh | 22.7
85 | 95 | 800 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 800 | 63 | ∆T | 27
85 | 95 | 920 | 63 | MBh | 23.1
85 | 95 | 920 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 920 | 63 | ∆T | 26
70 | 105 | 680 | 63 | MBh | 20
70 | 105 | 680 | 63 | S/T | 0.59
70 | 105 | 680 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 800 | 63 | MBh | 20.3
70 | 105 | 800 | 63 | S/T | 0.66
70 | 105 | 800 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 920 | 63 | MBh | 20.8
70 | 105 | 920 | 63 | S/T | 0.7
70 | 105 | 920 | 63 | ∆T | 14
75 | 105 | 680 | 63 | MBh | 20
75 | 105 | 680 | 63 | S/T | 0.72
75 | 105 | 680 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 800 | 63 | MBh | 20.3
75 | 105 | 800 | 63 | S/T | 0.79
75 | 105 | 800 | 63 | ∆T | 18
75 | 105 | 920 | 63 | MBh | 20.8
75 | 105 | 920 | 63 | S/T | 0.83
75 | 105 | 920 | 63 | ∆T | 18
80 | 105 | 680 | 63 | MBh | 20.1
80 | 105 | 680 | 63 | S/T | 0.84
80 | 105 | 680 | 63 | ∆T | 23
80 | 105 | 800 | 63 | MBh | 20.4
80 | 105 | 800 | 63 | S/T | 0.92
80 | 105 | 800 | 63 | ∆T | 22
80 | 105 | 920 | 63 | MBh | 20.9
80 | 105 | 920 | 63 | S/T | 1.01
80 | 105 | 920 | 63 | ∆T | 21
85 | 105 | 680 | 63 | MBh | 20.5
85 | 105 | 680 | 63 | S/T | 1.01
85 | 105 | 680 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 800 | 63 | MBh | 20.8
85 | 105 | 800 | 63 | S/T | 1.01
85 | 105 | 800 | 63 | ∆T | 25
85 | 105 | 920 | 63 | MBh | 21.3
85 | 105 | 920 | 63 | S/T | 1.01
85 | 105 | 920 | 63 | ∆T | 24
70 | 115 | 680 | 63 | MBh | 18.3
70 | 115 | 680 | 63 | S/T | 0.64
70 | 115 | 680 | 63 | ∆T | 16
70 | 115 | 800 | 63 | MBh | 18.6
70 | 115 | 800 | 63 | S/T | 0.72
70 | 115 | 800 | 63 | ∆T | 15
70 | 115 | 920 | 63 | MBh | 19.1
70 | 115 | 920 | 63 | S/T | 0.76
70 | 115 | 920 | 63 | ∆T | 14
75 | 115 | 680 | 63 | MBh | 18.3
75 | 115 | 680 | 63 | S/T | 0.77
75 | 115 | 680 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 800 | 63 | MBh | 18.7
75 | 115 | 800 | 63 | S/T | 0.85
75 | 115 | 800 | 63 | ∆T | 19
75 | 115 | 920 | 63 | MBh | 19.1
75 | 115 | 920 | 63 | S/T | 0.89
75 | 115 | 920 | 63 | ∆T | 18
80 | 115 | 680 | 63 | MBh | 18.4
80 | 115 | 680 | 63 | S/T | 1.01
80 | 115 | 680 | 63 | ∆T | 23
80 | 115 | 800 | 63 | MBh | 18.8
80 | 115 | 800 | 63 | S/T | 1.01
80 | 115 | 800 | 63 | ∆T | 22
80 | 115 | 920 | 63 | MBh | 19.2
80 | 115 | 920 | 63 | S/T | 1.01
80 | 115 | 920 | 63 | ∆T | 21
85 | 115 | 680 | 63 | MBh | 18.8
85 | 115 | 680 | 63 | S/T | 1.01
85 | 115 | 680 | 63 | ∆T | 27
85 | 115 | 800 | 63 | MBh | 19.1
85 | 115 | 800 | 63 | S/T | 1.01
85 | 115 | 800 | 63 | ∆T | 25
85 | 115 | 920 | 63 | MBh | 19.6
85 | 115 | 920 | 63 | S/T | 1.01
85 | 115 | 920 | 63 | ∆T | 24
70 | 65 | 680 | 67 | MBh | 26.3
70 | 65 | 680 | 67 | S/T | 0.37
70 | 65 | 680 | 67 | ∆T | 15
70 | 65 | 800 | 67 | MBh | 26.7
70 | 65 | 800 | 67 | S/T | 0.45
70 | 65 | 800 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 920 | 67 | MBh | 27.2
70 | 65 | 920 | 67 | S/T | 0.48
70 | 65 | 920 | 67 | ∆T | 13
75 | 65 | 680 | 67 | MBh | 26.4
75 | 65 | 680 | 67 | S/T | 0.5
75 | 65 | 680 | 67 | ∆T | 20
75 | 65 | 800 | 67 | MBh | 26.7
75 | 65 | 800 | 67 | S/T | 0.57
75 | 65 | 800 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 920 | 67 | MBh | 27.2
75 | 65 | 920 | 67 | S/T | 0.61
75 | 65 | 920 | 67 | ∆T | 17
80 | 65 | 680 | 67 | MBh | 26.5
80 | 65 | 680 | 67 | S/T | 0.62
80 | 65 | 680 | 67 | ∆T | 24
80 | 65 | 800 | 67 | MBh | 26.9
80 | 65 | 800 | 67 | S/T | 0.7
80 | 65 | 800 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 920 | 67 | MBh | 27.4
80 | 65 | 920 | 67 | S/T | 0.73
80 | 65 | 920 | 67 | ∆T | 21
85 | 65 | 680 | 67 | MBh | 26.9
85 | 65 | 680 | 67 | S/T | 0.72
85 | 65 | 680 | 67 | ∆T | 27
85 | 65 | 800 | 67 | MBh | 27.3
85 | 65 | 800 | 67 | S/T | 0.8
85 | 65 | 800 | 67 | ∆T | 26
85 | 65 | 920 | 67 | MBh | 27.8
85 | 65 | 920 | 67 | S/T | 0.83
85 | 65 | 920 | 67 | ∆T | 25
70 | 75 | 680 | 67 | MBh | 25.5
70 | 75 | 680 | 67 | S/T | 0.38
70 | 75 | 680 | 67 | ∆T | 15
70 | 75 | 800 | 67 | MBh | 25.8
70 | 75 | 800 | 67 | S/T | 0.45
70 | 75 | 800 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 920 | 67 | MBh | 26.3
70 | 75 | 920 | 67 | S/T | 0.49
70 | 75 | 920 | 67 | ∆T | 12
75 | 75 | 680 | 67 | MBh | 25.5
75 | 75 | 680 | 67 | S/T | 0.51
75 | 75 | 680 | 67 | ∆T | 19
75 | 75 | 800 | 67 | MBh | 25.9
75 | 75 | 800 | 67 | S/T | 0.58
75 | 75 | 800 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 920 | 67 | MBh | 26.3
75 | 75 | 920 | 67 | S/T | 0.62
75 | 75 | 920 | 67 | ∆T | 16
80 | 75 | 680 | 67 | MBh | 25.6
80 | 75 | 680 | 67 | S/T | 0.63
80 | 75 | 680 | 67 | ∆T | 23
80 | 75 | 800 | 67 | MBh | 26
80 | 75 | 800 | 67 | S/T | 0.71
80 | 75 | 800 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 920 | 67 | MBh | 26.5
80 | 75 | 920 | 67 | S/T | 0.74
80 | 75 | 920 | 67 | ∆T | 20
85 | 75 | 680 | 67 | MBh | 26
85 | 75 | 680 | 67 | S/T | 0.73
85 | 75 | 680 | 67 | ∆T | 26
85 | 75 | 800 | 67 | MBh | 26.4
85 | 75 | 800 | 67 | S/T | 0.81
85 | 75 | 800 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 920 | 67 | MBh | 26.9
85 | 75 | 920 | 67 | S/T | 0.84
85 | 75 | 920 | 67 | ∆T | 24
70 | 85 | 680 | 67 | MBh | 24.2
70 | 85 | 680 | 67 | S/T | 0.41
70 | 85 | 680 | 67 | ∆T | 15
70 | 85 | 800 | 67 | MBh | 24.6
70 | 85 | 800 | 67 | S/T | 0.48
70 | 85 | 800 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 920 | 67 | MBh | 25
70 | 85 | 920 | 67 | S/T | 0.52
70 | 85 | 920 | 67 | ∆T | 12
75 | 85 | 680 | 67 | MBh | 24.2
75 | 85 | 680 | 67 | S/T | 0.53
75 | 85 | 680 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 800 | 67 | MBh | 24.6
75 | 85 | 800 | 67 | S/T | 0.61
75 | 85 | 800 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 920 | 67 | MBh | 25
75 | 85 | 920 | 67 | S/T | 0.65
75 | 85 | 920 | 67 | ∆T | 16
80 | 85 | 680 | 67 | MBh | 24.3
80 | 85 | 680 | 67 | S/T | 0.66
80 | 85 | 680 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 800 | 67 | MBh | 24.7
80 | 85 | 800 | 67 | S/T | 0.73
80 | 85 | 800 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 920 | 67 | MBh | 25.2
80 | 85 | 920 | 67 | S/T | 0.77
80 | 85 | 920 | 67 | ∆T | 20
85 | 85 | 680 | 67 | MBh | 24.7
85 | 85 | 680 | 67 | S/T | 0.76
85 | 85 | 680 | 67 | ∆T | 26
85 | 85 | 800 | 67 | MBh | 25.1
85 | 85 | 800 | 67 | S/T | 0.83
85 | 85 | 800 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 920 | 67 | MBh | 25.6
85 | 85 | 920 | 67 | S/T | 0.87
85 | 85 | 920 | 67 | ∆T | 23
70 | 95 | 680 | 67 | MBh | 22.5
70 | 95 | 680 | 67 | S/T | 0.43
70 | 95 | 680 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 800 | 67 | MBh | 22.9
70 | 95 | 800 | 67 | S/T | 0.5
70 | 95 | 800 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 920 | 67 | MBh | 23.3
70 | 95 | 920 | 67 | S/T | 0.54
70 | 95 | 920 | 67 | ∆T | 11
75 | 95 | 680 | 67 | MBh | 22.5
75 | 95 | 680 | 67 | S/T | 0.56
75 | 95 | 680 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 800 | 67 | MBh | 22.9
75 | 95 | 800 | 67 | S/T | 0.63
75 | 95 | 800 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 920 | 67 | MBh | 23.3
75 | 95 | 920 | 67 | S/T | 0.67
75 | 95 | 920 | 67 | ∆T | 15
80 | 95 | 680 | 67 | MBh | 22.6
80 | 95 | 680 | 67 | S/T | 0.68
80 | 95 | 680 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 800 | 67 | MBh | 23.2
80 | 95 | 800 | 67 | S/T | 0.75
80 | 95 | 800 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 920 | 67 | MBh | 23.4
80 | 95 | 920 | 67 | S/T | 0.79
80 | 95 | 920 | 67 | ∆T | 19
85 | 95 | 680 | 67 | MBh | 23
85 | 95 | 680 | 67 | S/T | 0.78
85 | 95 | 680 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 800 | 67 | MBh | 23.4
85 | 95 | 800 | 67 | S/T | 0.86
85 | 95 | 800 | 67 | ∆T | 23
85 | 95 | 920 | 67 | MBh | 23.8
85 | 95 | 920 | 67 | S/T | 0.9
85 | 95 | 920 | 67 | ∆T | 22
70 | 105 | 680 | 67 | MBh | 20.6
70 | 105 | 680 | 67 | S/T | 0.45
70 | 105 | 680 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 800 | 67 | MBh | 21
70 | 105 | 800 | 67 | S/T | 0.53
70 | 105 | 800 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 920 | 67 | MBh | 21.4
70 | 105 | 920 | 67 | S/T | 0.57
70 | 105 | 920 | 67 | ∆T | 11
75 | 105 | 680 | 67 | MBh | 20.7
75 | 105 | 680 | 67 | S/T | 0.58
75 | 105 | 680 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 800 | 67 | MBh | 21
75 | 105 | 800 | 67 | S/T | 0.66
75 | 105 | 800 | 67 | ∆T | 15
75 | 105 | 920 | 67 | MBh | 21.4
75 | 105 | 920 | 67 | S/T | 0.69
75 | 105 | 920 | 67 | ∆T | 14
80 | 105 | 680 | 67 | MBh | 20.8
80 | 105 | 680 | 67 | S/T | 0.71
80 | 105 | 680 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 800 | 67 | MBh | 21.1
80 | 105 | 800 | 67 | S/T | 0.78
80 | 105 | 800 | 67 | ∆T | 19
80 | 105 | 920 | 67 | MBh | 21.6
80 | 105 | 920 | 67 | S/T | 0.82
80 | 105 | 920 | 67 | ∆T | 18
85 | 105 | 680 | 67 | MBh | 21.2
85 | 105 | 680 | 67 | S/T | 0.81
85 | 105 | 680 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 800 | 67 | MBh | 21.5
85 | 105 | 800 | 67 | S/T | 0.88
85 | 105 | 800 | 67 | ∆T | 22
85 | 105 | 920 | 67 | MBh | 22
85 | 105 | 920 | 67 | S/T | 0.92
85 | 105 | 920 | 67 | ∆T | 21
70 | 115 | 680 | 67 | MBh | 19
70 | 115 | 680 | 67 | S/T | 0.51
70 | 115 | 680 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 800 | 67 | MBh | 19.3
70 | 115 | 800 | 67 | S/T | 0.58
70 | 115 | 800 | 67 | ∆T | 12
70 | 115 | 920 | 67 | MBh | 19.7
70 | 115 | 920 | 67 | S/T | 0.62
70 | 115 | 920 | 67 | ∆T | 11
75 | 115 | 680 | 67 | MBh | 19
75 | 115 | 680 | 67 | S/T | 0.64
75 | 115 | 680 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 800 | 67 | MBh | 19.3
75 | 115 | 800 | 67 | S/T | 0.71
75 | 115 | 800 | 67 | ∆T | 16
75 | 115 | 920 | 67 | MBh | 19.7
75 | 115 | 920 | 67 | S/T | 0.75
75 | 115 | 920 | 67 | ∆T | 15
80 | 115 | 680 | 67 | MBh | 19.1
80 | 115 | 680 | 67 | S/T | 0.76
80 | 115 | 680 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 800 | 67 | MBh | 19.4
80 | 115 | 800 | 67 | S/T | 0.84
80 | 115 | 800 | 67 | ∆T | 19
80 | 115 | 920 | 67 | MBh | 19.9
80 | 115 | 920 | 67 | S/T | 0.88
80 | 115 | 920 | 67 | ∆T | 18
85 | 115 | 680 | 67 | MBh | 19.5
85 | 115 | 680 | 67 | S/T | 0.86
85 | 115 | 680 | 67 | ∆T | 24
85 | 115 | 800 | 67 | MBh | 19.8
85 | 115 | 800 | 67 | S/T | 1.01
85 | 115 | 800 | 67 | ∆T | 22
85 | 115 | 920 | 67 | MBh | 20.2
85 | 115 | 920 | 67 | S/T | 1.01
85 | 115 | 920 | 67 | ∆T | 21
70 | 65 | 680 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 680 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 680 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 800 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 800 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 800 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 920 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 920 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 920 | 71 | ∆T | -
75 | 65 | 680 | 71 | MBh | 27.5
75 | 65 | 680 | 71 | S/T | 0.36
75 | 65 | 680 | 71 | ∆T | 16
75 | 65 | 800 | 71 | MBh | 27.9
75 | 65 | 800 | 71 | S/T | 0.43
75 | 65 | 800 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 920 | 71 | MBh | 28.4
75 | 65 | 920 | 71 | S/T | 0.47
75 | 65 | 920 | 71 | ∆T | 13
80 | 65 | 680 | 71 | MBh | 27.6
80 | 65 | 680 | 71 | S/T | 0.48
80 | 65 | 680 | 71 | ∆T | 20
80 | 65 | 800 | 71 | MBh | 28
80 | 65 | 800 | 71 | S/T | 0.56
80 | 65 | 800 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 920 | 71 | MBh | 28.5
80 | 65 | 920 | 71 | S/T | 0.59
80 | 65 | 920 | 71 | ∆T | 18
85 | 65 | 680 | 71 | MBh | 28.1
85 | 65 | 680 | 71 | S/T | 0.58
85 | 65 | 680 | 71 | ∆T | 24
85 | 65 | 800 | 71 | MBh | 28.5
85 | 65 | 800 | 71 | S/T | 0.65
85 | 65 | 800 | 71 | ∆T | 22
85 | 65 | 920 | 71 | MBh | 28.9
85 | 65 | 920 | 71 | S/T | 0.69
85 | 65 | 920 | 71 | ∆T | 21
70 | 75 | 680 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 680 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 680 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 800 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 800 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 800 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 920 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 920 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 920 | 71 | ∆T | -
75 | 75 | 680 | 71 | MBh | 26.6
75 | 75 | 680 | 71 | S/T | 0.37
75 | 75 | 680 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 800 | 71 | MBh | 27
75 | 75 | 800 | 71 | S/T | 0.44
75 | 75 | 800 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 920 | 71 | MBh | 27.5
75 | 75 | 920 | 71 | S/T | 0.48
75 | 75 | 920 | 71 | ∆T | 13
80 | 75 | 680 | 71 | MBh | 26.7
80 | 75 | 680 | 71 | S/T | 0.49
80 | 75 | 680 | 71 | ∆T | 19
80 | 75 | 800 | 71 | MBh | 27.1
80 | 75 | 800 | 71 | S/T | 0.56
80 | 75 | 800 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 920 | 71 | MBh | 27.6
80 | 75 | 920 | 71 | S/T | 0.6
80 | 75 | 920 | 71 | ∆T | 17
85 | 75 | 680 | 71 | MBh | 27.1
85 | 75 | 680 | 71 | S/T | 0.59
85 | 75 | 680 | 71 | ∆T | 23
85 | 75 | 800 | 71 | MBh | 27.5
85 | 75 | 800 | 71 | S/T | 0.66
85 | 75 | 800 | 71 | ∆T | 22
85 | 75 | 920 | 71 | MBh | 28
85 | 75 | 920 | 71 | S/T | 0.7
85 | 75 | 920 | 71 | ∆T | 20
70 | 85 | 680 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 680 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 680 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 800 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 800 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 800 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 920 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 920 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 920 | 71 | ∆T | -
75 | 85 | 680 | 71 | MBh | 25.3
75 | 85 | 680 | 71 | S/T | 0.39
75 | 85 | 680 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 800 | 71 | MBh | 25.7
75 | 85 | 800 | 71 | S/T | 0.47
75 | 85 | 800 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 920 | 71 | MBh | 26.1
75 | 85 | 920 | 71 | S/T | 0.51
75 | 85 | 920 | 71 | ∆T | 13
80 | 85 | 680 | 71 | MBh | 25.4
80 | 85 | 680 | 71 | S/T | 0.52
80 | 85 | 680 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 800 | 71 | MBh | 25.8
80 | 85 | 800 | 71 | S/T | 0.59
80 | 85 | 800 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 920 | 71 | MBh | 26.3
80 | 85 | 920 | 71 | S/T | 0.63
80 | 85 | 920 | 71 | ∆T | 17
85 | 85 | 680 | 71 | MBh | 25.8
85 | 85 | 680 | 71 | S/T | 0.62
85 | 85 | 680 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 800 | 71 | MBh | 26.2
85 | 85 | 800 | 71 | S/T | 0.69
85 | 85 | 800 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 920 | 71 | MBh | 26.7
85 | 85 | 920 | 71 | S/T | 0.73
85 | 85 | 920 | 71 | ∆T | 20
70 | 95 | 680 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 680 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 680 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 800 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 800 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 800 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 920 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 920 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 920 | 71 | ∆T | -
75 | 95 | 680 | 71 | MBh | 23.6
75 | 95 | 680 | 71 | S/T | 0.41
75 | 95 | 680 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 800 | 71 | MBh | 23.9
75 | 95 | 800 | 71 | S/T | 0.49
75 | 95 | 800 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 920 | 71 | MBh | 24.4
75 | 95 | 920 | 71 | S/T | 0.53
75 | 95 | 920 | 71 | ∆T | 12
80 | 95 | 680 | 71 | MBh | 23.7
80 | 95 | 680 | 71 | S/T | 0.54
80 | 95 | 680 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 800 | 71 | MBh | 24.1
80 | 95 | 800 | 71 | S/T | 0.61
80 | 95 | 800 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 920 | 71 | MBh | 24.5
80 | 95 | 920 | 71 | S/T | 0.65
80 | 95 | 920 | 71 | ∆T | 16
85 | 95 | 680 | 71 | MBh | 24.1
85 | 95 | 680 | 71 | S/T | 0.64
85 | 95 | 680 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 800 | 71 | MBh | 24.5
85 | 95 | 800 | 71 | S/T | 0.71
85 | 95 | 800 | 71 | ∆T | 20
85 | 95 | 920 | 71 | MBh | 24.9
85 | 95 | 920 | 71 | S/T | 0.75
85 | 95 | 920 | 71 | ∆T | 19
70 | 105 | 680 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 680 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 680 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 800 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 800 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 800 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 920 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 920 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 920 | 71 | ∆T | -
75 | 105 | 680 | 71 | MBh | 21.7
75 | 105 | 680 | 71 | S/T | 0.44
75 | 105 | 680 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 800 | 71 | MBh | 22
75 | 105 | 800 | 71 | S/T | 0.51
75 | 105 | 800 | 71 | ∆T | 12
75 | 105 | 920 | 71 | MBh | 22.5
75 | 105 | 920 | 71 | S/T | 0.55
75 | 105 | 920 | 71 | ∆T | 11
80 | 105 | 680 | 71 | MBh | 21.8
80 | 105 | 680 | 71 | S/T | 0.56
80 | 105 | 680 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 800 | 71 | MBh | 22.2
80 | 105 | 800 | 71 | S/T | 0.64
80 | 105 | 800 | 71 | ∆T | 16
80 | 105 | 920 | 71 | MBh | 22.6
80 | 105 | 920 | 71 | S/T | 0.68
80 | 105 | 920 | 71 | ∆T | 15
85 | 105 | 680 | 71 | MBh | 22.2
85 | 105 | 680 | 71 | S/T | 0.66
85 | 105 | 680 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 800 | 71 | MBh | 22.5
85 | 105 | 800 | 71 | S/T | 0.74
85 | 105 | 800 | 71 | ∆T | 19
85 | 105 | 920 | 71 | MBh | 23
85 | 105 | 920 | 71 | S/T | 0.78
85 | 105 | 920 | 71 | ∆T | 18
70 | 115 | 680 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 680 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 680 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 800 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 800 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 800 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 920 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 920 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 920 | 71 | ∆T | -
75 | 115 | 680 | 71 | MBh | 20
75 | 115 | 680 | 71 | S/T | 0.49
75 | 115 | 680 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 800 | 71 | MBh | 20.3
75 | 115 | 800 | 71 | S/T | 0.57
75 | 115 | 800 | 71 | ∆T | 13
75 | 115 | 920 | 71 | MBh | 20.8
75 | 115 | 920 | 71 | S/T | 0.61
75 | 115 | 920 | 71 | ∆T | 12
80 | 115 | 680 | 71 | MBh | 20.1
80 | 115 | 680 | 71 | S/T | 0.62
80 | 115 | 680 | 71 | ∆T | 17
80 | 115 | 800 | 71 | MBh | 20.4
80 | 115 | 800 | 71 | S/T | 0.69
80 | 115 | 800 | 71 | ∆T | 16
80 | 115 | 920 | 71 | MBh | 20.9
80 | 115 | 920 | 71 | S/T | 0.73
80 | 115 | 920 | 71 | ∆T | 15
85 | 115 | 680 | 71 | MBh | 20.5
85 | 115 | 680 | 71 | S/T | 0.72
85 | 115 | 680 | 71 | ∆T | 21
85 | 115 | 800 | 71 | MBh | 20.8
85 | 115 | 800 | 71 | S/T | 0.8
85 | 115 | 800 | 71 | ∆T | 19
85 | 115 | 920 | 71 | MBh | 21.2
85 | 115 | 920 | 71 | S/T | 0.83
85 | 115 | 920 | 71 | ∆T | 18

## DC9VSA3610 - DFVE48DP1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT
70 | 65 | 1070 | 59 | MBh | 40.3
70 | 65 | 1070 | 59 | S/T | 0.61
70 | 65 | 1070 | 59 | ∆T | 23
70 | 65 | 1070 | 59 | kW | 2.22
70 | 65 | 1070 | 59 | Amps | 6.2
70 | 65 | 1070 | 59 | Hi PR | 207
70 | 65 | 1070 | 59 | Lo PR | 125
70 | 65 | 1260 | 59 | MBh | 40.9
70 | 65 | 1260 | 59 | S/T | 0.69
70 | 65 | 1260 | 59 | ∆T | 22
70 | 65 | 1260 | 59 | kW | 2.24
70 | 65 | 1260 | 59 | Amps | 6.2
70 | 65 | 1260 | 59 | Hi PR | 209
70 | 65 | 1260 | 59 | Lo PR | 127
70 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 41.7
70 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 0.73
70 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 20
70 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.26
70 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 6.2
70 | 65 | 1450 | 59 | Hi PR | 211
70 | 65 | 1450 | 59 | Lo PR | 129
75 | 65 | 1070 | 59 | MBh | 40.3
75 | 65 | 1070 | 59 | S/T | 0.74
75 | 65 | 1070 | 59 | ∆T | 28
75 | 65 | 1070 | 59 | kW | 2.22
75 | 65 | 1070 | 59 | Amps | 6.2
75 | 65 | 1070 | 59 | Hi PR | 207
75 | 65 | 1070 | 59 | Lo PR | 125
75 | 65 | 1260 | 59 | MBh | 40.9
75 | 65 | 1260 | 59 | S/T | 0.82
75 | 65 | 1260 | 59 | ∆T | 26
75 | 65 | 1260 | 59 | kW | 2.24
75 | 65 | 1260 | 59 | Amps | 6.2
75 | 65 | 1260 | 59 | Hi PR | 209
75 | 65 | 1260 | 59 | Lo PR | 127
75 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 41.7
75 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 0.86
75 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 25
75 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.26
75 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 6.2
75 | 65 | 1450 | 59 | Hi PR | 211
75 | 65 | 1450 | 59 | Lo PR | 129
80 | 65 | 1070 | 59 | MBh | 40.5
80 | 65 | 1070 | 59 | S/T | 0.99
80 | 65 | 1070 | 59 | ∆T | 33
80 | 65 | 1070 | 59 | kW | 2.22
80 | 65 | 1070 | 59 | Amps | 6.2
80 | 65 | 1070 | 59 | Hi PR | 207
80 | 65 | 1070 | 59 | Lo PR | 125
80 | 65 | 1260 | 59 | MBh | 41.1
80 | 65 | 1260 | 59 | S/T | 0.99
80 | 65 | 1260 | 59 | ∆T | 31
80 | 65 | 1260 | 59 | kW | 2.24
80 | 65 | 1260 | 59 | Amps | 6.2
80 | 65 | 1260 | 59 | Hi PR | 209
80 | 65 | 1260 | 59 | Lo PR | 127
80 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 41.9
80 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 0.99
80 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 30
80 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.26
80 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 6.2
80 | 65 | 1450 | 59 | Hi PR | 211
80 | 65 | 1450 | 59 | Lo PR | 130
85 | 65 | 1070 | 59 | MBh | 41.2
85 | 65 | 1070 | 59 | S/T | 0.99
85 | 65 | 1070 | 59 | ∆T | 37
85 | 65 | 1070 | 59 | kW | 2.23
85 | 65 | 1070 | 59 | Amps | 6.2
85 | 65 | 1070 | 59 | Hi PR | 208
85 | 65 | 1070 | 59 | Lo PR | 127
85 | 65 | 1260 | 59 | MBh | 41.8
85 | 65 | 1260 | 59 | S/T | 0.99
85 | 65 | 1260 | 59 | ∆T | 30
85 | 65 | 1260 | 59 | kW | 2.25
85 | 65 | 1260 | 59 | Amps | 6.2
85 | 65 | 1260 | 59 | Hi PR | 210
85 | 65 | 1260 | 59 | Lo PR | 133
85 | 65 | 1450 | 59 | MBh | 42.6
85 | 65 | 1450 | 59 | S/T | 0.99
85 | 65 | 1450 | 59 | ∆T | 34
85 | 65 | 1450 | 59 | kW | 2.26
85 | 65 | 1450 | 59 | Amps | 6.2
85 | 65 | 1450 | 59 | Hi PR | 212
85 | 65 | 1450 | 59 | Lo PR | 132
70 | 75 | 1070 | 59 | MBh | 38.5
70 | 75 | 1070 | 59 | S/T | 0.62
70 | 75 | 1070 | 59 | ∆T | 22
70 | 75 | 1070 | 59 | kW | 2.52
70 | 75 | 1070 | 59 | Amps | 7.7
70 | 75 | 1070 | 59 | Hi PR | 256
70 | 75 | 1070 | 59 | Lo PR | 128
70 | 75 | 1260 | 59 | MBh | 39.1
70 | 75 | 1260 | 59 | S/T | 0.7
70 | 75 | 1260 | 59 | ∆T | 21
70 | 75 | 1260 | 59 | kW | 2.54
70 | 75 | 1260 | 59 | Amps | 7.8
70 | 75 | 1260 | 59 | Hi PR | 259
70 | 75 | 1260 | 59 | Lo PR | 130
70 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 39.8
70 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 0.73
70 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 20
70 | 75 | 1450 | 59 | kW | 2.55
70 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 7.8
70 | 75 | 1450 | 59 | Hi PR | 261
70 | 75 | 1450 | 59 | Lo PR | 133
75 | 75 | 1070 | 59 | MBh | 38.5
75 | 75 | 1070 | 59 | S/T | 0.75
75 | 75 | 1070 | 59 | ∆T | 27
75 | 75 | 1070 | 59 | kW | 2.52
75 | 75 | 1070 | 59 | Amps | 7.7
75 | 75 | 1070 | 59 | Hi PR | 257
75 | 75 | 1070 | 59 | Lo PR | 128
75 | 75 | 1260 | 59 | MBh | 39.1
75 | 75 | 1260 | 59 | S/T | 0.83
75 | 75 | 1260 | 59 | ∆T | 25
75 | 75 | 1260 | 59 | kW | 2.54
75 | 75 | 1260 | 59 | Amps | 7.8
75 | 75 | 1260 | 59 | Hi PR | 259
75 | 75 | 1260 | 59 | Lo PR | 130
75 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 39.9
75 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 0.87
75 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 24
75 | 75 | 1450 | 59 | kW | 2.55
75 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 7.8
75 | 75 | 1450 | 59 | Hi PR | 261
75 | 75 | 1450 | 59 | Lo PR | 133
80 | 75 | 1070 | 59 | MBh | 38.7
80 | 75 | 1070 | 59 | S/T | 0.99
80 | 75 | 1070 | 59 | ∆T | 31
80 | 75 | 1070 | 59 | kW | 2.52
80 | 75 | 1070 | 59 | Amps | 7.7
80 | 75 | 1070 | 59 | Hi PR | 257
80 | 75 | 1070 | 59 | Lo PR | 129
80 | 75 | 1260 | 59 | MBh | 39.3
80 | 75 | 1260 | 59 | S/T | 0.99
80 | 75 | 1260 | 59 | ∆T | 30
80 | 75 | 1260 | 59 | kW | 2.54
80 | 75 | 1260 | 59 | Amps | 7.8
80 | 75 | 1260 | 59 | Hi PR | 259
80 | 75 | 1260 | 59 | Lo PR | 131
80 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 40.1
80 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 0.99
80 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 29
80 | 75 | 1450 | 59 | kW | 2.55
80 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 7.8
80 | 75 | 1450 | 59 | Hi PR | 262
80 | 75 | 1450 | 59 | Lo PR | 133
85 | 75 | 1070 | 59 | MBh | 39.4
85 | 75 | 1070 | 59 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1070 | 59 | ∆T | 35
85 | 75 | 1070 | 59 | kW | 2.52
85 | 75 | 1070 | 59 | Amps | 7.7
85 | 75 | 1070 | 59 | Hi PR | 258
85 | 75 | 1070 | 59 | Lo PR | 131
85 | 75 | 1260 | 59 | MBh | 40
85 | 75 | 1260 | 59 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1260 | 59 | ∆T | 30
85 | 75 | 1260 | 59 | kW | 2.54
85 | 75 | 1260 | 59 | Amps | 7.8
85 | 75 | 1260 | 59 | Hi PR | 260
85 | 75 | 1260 | 59 | Lo PR | 135
85 | 75 | 1450 | 59 | MBh | 40.7
85 | 75 | 1450 | 59 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1450 | 59 | ∆T | 33
85 | 75 | 1450 | 59 | kW | 2.56
85 | 75 | 1450 | 59 | Amps | 7.8
85 | 75 | 1450 | 59 | Hi PR | 263
85 | 75 | 1450 | 59 | Lo PR | 135
70 | 85 | 1070 | 59 | MBh | 36.1
70 | 85 | 1070 | 59 | S/T | 0.64
70 | 85 | 1070 | 59 | ∆T | 22
70 | 85 | 1070 | 59 | kW | 2.85
70 | 85 | 1070 | 59 | Amps | 9.7
70 | 85 | 1070 | 59 | Hi PR | 313
70 | 85 | 1070 | 59 | Lo PR | 131
70 | 85 | 1260 | 59 | MBh | 36.7
70 | 85 | 1260 | 59 | S/T | 0.72
70 | 85 | 1260 | 59 | ∆T | 20
70 | 85 | 1260 | 59 | kW | 2.87
70 | 85 | 1260 | 59 | Amps | 9.7
70 | 85 | 1260 | 59 | Hi PR | 315
70 | 85 | 1260 | 59 | Lo PR | 133
70 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 37.4
70 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 0.76
70 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 1450 | 59 | kW | 2.88
70 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 9.8
70 | 85 | 1450 | 59 | Hi PR | 318
70 | 85 | 1450 | 59 | Lo PR | 135
75 | 85 | 1070 | 59 | MBh | 36.1
75 | 85 | 1070 | 59 | S/T | 0.78
75 | 85 | 1070 | 59 | ∆T | 26
75 | 85 | 1070 | 59 | kW | 2.85
75 | 85 | 1070 | 59 | Amps | 9.6
75 | 85 | 1070 | 59 | Hi PR | 313
75 | 85 | 1070 | 59 | Lo PR | 131
75 | 85 | 1260 | 59 | MBh | 36.7
75 | 85 | 1260 | 59 | S/T | 0.86
75 | 85 | 1260 | 59 | ∆T | 25
75 | 85 | 1260 | 59 | kW | 2.87
75 | 85 | 1260 | 59 | Amps | 9.7
75 | 85 | 1260 | 59 | Hi PR | 316
75 | 85 | 1260 | 59 | Lo PR | 133
75 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 37.4
75 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 24
75 | 85 | 1450 | 59 | kW | 2.88
75 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 9.8
75 | 85 | 1450 | 59 | Hi PR | 318
75 | 85 | 1450 | 59 | Lo PR | 135
80 | 85 | 1070 | 59 | MBh | 36.3
80 | 85 | 1070 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1070 | 59 | ∆T | 31
80 | 85 | 1070 | 59 | kW | 2.85
80 | 85 | 1070 | 59 | Amps | 9.7
80 | 85 | 1070 | 59 | Hi PR | 314
80 | 85 | 1070 | 59 | Lo PR | 131
80 | 85 | 1260 | 59 | MBh | 36.9
80 | 85 | 1260 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1260 | 59 | ∆T | 29
80 | 85 | 1260 | 59 | kW | 2.87
80 | 85 | 1260 | 59 | Amps | 9.7
80 | 85 | 1260 | 59 | Hi PR | 316
80 | 85 | 1260 | 59 | Lo PR | 133
80 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 37.6
80 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 28
80 | 85 | 1450 | 59 | kW | 2.88
80 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 9.8
80 | 85 | 1450 | 59 | Hi PR | 318
80 | 85 | 1450 | 59 | Lo PR | 136
85 | 85 | 1070 | 59 | MBh | 36.9
85 | 85 | 1070 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1070 | 59 | ∆T | 34
85 | 85 | 1070 | 59 | kW | 2.86
85 | 85 | 1070 | 59 | Amps | 9.7
85 | 85 | 1070 | 59 | Hi PR | 315
85 | 85 | 1070 | 59 | Lo PR | 133
85 | 85 | 1260 | 59 | MBh | 37.5
85 | 85 | 1260 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1260 | 59 | ∆T | 29
85 | 85 | 1260 | 59 | kW | 2.87
85 | 85 | 1260 | 59 | Amps | 9.7
85 | 85 | 1260 | 59 | Hi PR | 317
85 | 85 | 1260 | 59 | Lo PR | 135
85 | 85 | 1450 | 59 | MBh | 38.2
85 | 85 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1450 | 59 | ∆T | 32
85 | 85 | 1450 | 59 | kW | 2.89
85 | 85 | 1450 | 59 | Amps | 9.8
85 | 85 | 1450 | 59 | Hi PR | 320
85 | 85 | 1450 | 59 | Lo PR | 137
70 | 95 | 1070 | 59 | MBh | 33.1
70 | 95 | 1070 | 59 | S/T | 0.66
70 | 95 | 1070 | 59 | ∆T | 21
70 | 95 | 1070 | 59 | kW | 3.21
70 | 95 | 1070 | 59 | Amps | 12
70 | 95 | 1070 | 59 | Hi PR | 378
70 | 95 | 1070 | 59 | Lo PR | 132
70 | 95 | 1260 | 59 | MBh | 33.6
70 | 95 | 1260 | 59 | S/T | 0.74
70 | 95 | 1260 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1260 | 59 | kW | 3.23
70 | 95 | 1260 | 59 | Amps | 12.1
70 | 95 | 1260 | 59 | Hi PR | 380
70 | 95 | 1260 | 59 | Lo PR | 134
70 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 34.3
70 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 0.78
70 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.25
70 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 12.2
70 | 95 | 1450 | 59 | Hi PR | 383
70 | 95 | 1450 | 59 | Lo PR | 136
75 | 95 | 1070 | 59 | MBh | 33.1
75 | 95 | 1070 | 59 | S/T | 0.8
75 | 95 | 1070 | 59 | ∆T | 25
75 | 95 | 1070 | 59 | kW | 3.21
75 | 95 | 1070 | 59 | Amps | 12
75 | 95 | 1070 | 59 | Hi PR | 378
75 | 95 | 1070 | 59 | Lo PR | 132
75 | 95 | 1260 | 59 | MBh | 33.6
75 | 95 | 1260 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1260 | 59 | ∆T | 24
75 | 95 | 1260 | 59 | kW | 3.23
75 | 95 | 1260 | 59 | Amps | 12.1
75 | 95 | 1260 | 59 | Hi PR | 380
75 | 95 | 1260 | 59 | Lo PR | 134
75 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 34.3
75 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.24
75 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 12.2
75 | 95 | 1450 | 59 | Hi PR | 383
75 | 95 | 1450 | 59 | Lo PR | 136
80 | 95 | 1070 | 59 | MBh | 33.3
80 | 95 | 1070 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1070 | 59 | ∆T | 29
80 | 95 | 1070 | 59 | kW | 3.21
80 | 95 | 1070 | 59 | Amps | 12
80 | 95 | 1070 | 59 | Hi PR | 378
80 | 95 | 1070 | 59 | Lo PR | 132
80 | 95 | 1260 | 59 | MBh | 33.8
80 | 95 | 1260 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1260 | 59 | ∆T | 28
80 | 95 | 1260 | 59 | kW | 3.23
80 | 95 | 1260 | 59 | Amps | 12.1
80 | 95 | 1260 | 59 | Hi PR | 381
80 | 95 | 1260 | 59 | Lo PR | 134
80 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 34.5
80 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.24
80 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 12.2
80 | 95 | 1450 | 59 | Hi PR | 383
80 | 95 | 1450 | 59 | Lo PR | 136
85 | 95 | 1070 | 59 | MBh | 33.9
85 | 95 | 1070 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1070 | 59 | ∆T | 33
85 | 95 | 1070 | 59 | kW | 3.22
85 | 95 | 1070 | 59 | Amps | 12.1
85 | 95 | 1070 | 59 | Hi PR | 380
85 | 95 | 1070 | 59 | Lo PR | 134
85 | 95 | 1260 | 59 | MBh | 34.4
85 | 95 | 1260 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1260 | 59 | ∆T | 28
85 | 95 | 1260 | 59 | kW | 3.24
85 | 95 | 1260 | 59 | Amps | 12.1
85 | 95 | 1260 | 59 | Hi PR | 382
85 | 95 | 1260 | 59 | Lo PR | 134
85 | 95 | 1450 | 59 | MBh | 35.1
85 | 95 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1450 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 1450 | 59 | kW | 3.25
85 | 95 | 1450 | 59 | Amps | 12.2
85 | 95 | 1450 | 59 | Hi PR | 385
85 | 95 | 1450 | 59 | Lo PR | 138
70 | 105 | 1070 | 59 | MBh | 29.8
70 | 105 | 1070 | 59 | S/T | 0.69
70 | 105 | 1070 | 59 | ∆T | 20
70 | 105 | 1070 | 59 | kW | 3.62
70 | 105 | 1070 | 59 | Amps | 15
70 | 105 | 1070 | 59 | Hi PR | 451
70 | 105 | 1070 | 59 | Lo PR | 132
70 | 105 | 1260 | 59 | MBh | 30.4
70 | 105 | 1260 | 59 | S/T | 0.77
70 | 105 | 1260 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1260 | 59 | kW | 3.63
70 | 105 | 1260 | 59 | Amps | 15.1
70 | 105 | 1260 | 59 | Hi PR | 454
70 | 105 | 1260 | 59 | Lo PR | 134
70 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 31
70 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 0.81
70 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 1450 | 59 | kW | 3.65
70 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 15.1
70 | 105 | 1450 | 59 | Hi PR | 457
70 | 105 | 1450 | 59 | Lo PR | 136
75 | 105 | 1070 | 59 | MBh | 29.9
75 | 105 | 1070 | 59 | S/T | 0.82
75 | 105 | 1070 | 59 | ∆T | 24
75 | 105 | 1070 | 59 | kW | 3.61
75 | 105 | 1070 | 59 | Amps | 15
75 | 105 | 1070 | 59 | Hi PR | 452
75 | 105 | 1070 | 59 | Lo PR | 132
75 | 105 | 1260 | 59 | MBh | 30.4
75 | 105 | 1260 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1260 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 1260 | 59 | kW | 3.63
75 | 105 | 1260 | 59 | Amps | 15.1
75 | 105 | 1260 | 59 | Hi PR | 454
75 | 105 | 1260 | 59 | Lo PR | 134
75 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 31.1
75 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 1450 | 59 | kW | 3.65
75 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 15.1
75 | 105 | 1450 | 59 | Hi PR | 457
75 | 105 | 1450 | 59 | Lo PR | 136
80 | 105 | 1070 | 59 | MBh | 30
80 | 105 | 1070 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1070 | 59 | ∆T | 28
80 | 105 | 1070 | 59 | kW | 3.62
80 | 105 | 1070 | 59 | Amps | 15
80 | 105 | 1070 | 59 | Hi PR | 452
80 | 105 | 1070 | 59 | Lo PR | 133
80 | 105 | 1260 | 59 | MBh | 30.6
80 | 105 | 1260 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1260 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 1260 | 59 | kW | 3.63
80 | 105 | 1260 | 59 | Amps | 15.1
80 | 105 | 1260 | 59 | Hi PR | 455
80 | 105 | 1260 | 59 | Lo PR | 135
80 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 31.2
80 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 1450 | 59 | kW | 3.65
80 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 15.1
80 | 105 | 1450 | 59 | Hi PR | 457
80 | 105 | 1450 | 59 | Lo PR | 137
85 | 105 | 1070 | 59 | MBh | 30.6
85 | 105 | 1070 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1070 | 59 | ∆T | 31
85 | 105 | 1070 | 59 | kW | 3.62
85 | 105 | 1070 | 59 | Amps | 15
85 | 105 | 1070 | 59 | Hi PR | 453
85 | 105 | 1070 | 59 | Lo PR | 134
85 | 105 | 1260 | 59 | MBh | 31.2
85 | 105 | 1260 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1260 | 59 | ∆T | 28
85 | 105 | 1260 | 59 | kW | 3.64
85 | 105 | 1260 | 59 | Amps | 15.1
85 | 105 | 1260 | 59 | Hi PR | 456
85 | 105 | 1260 | 59 | Lo PR | 132
85 | 105 | 1450 | 59 | MBh | 31.8
85 | 105 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1450 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 1450 | 59 | kW | 3.66
85 | 105 | 1450 | 59 | Amps | 15.2
85 | 105 | 1450 | 59 | Hi PR | 459
85 | 105 | 1450 | 59 | Lo PR | 139
70 | 115 | 1070 | 59 | MBh | 26.9
70 | 115 | 1070 | 59 | S/T | 0.74
70 | 115 | 1070 | 59 | ∆T | 20
70 | 115 | 1070 | 59 | kW | 4.09
70 | 115 | 1070 | 59 | Amps | 18.7
70 | 115 | 1070 | 59 | Hi PR | 534
70 | 115 | 1070 | 59 | Lo PR | 134
70 | 115 | 1260 | 59 | MBh | 27.4
70 | 115 | 1260 | 59 | S/T | 0.82
70 | 115 | 1260 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1260 | 59 | kW | 4.11
70 | 115 | 1260 | 59 | Amps | 18.8
70 | 115 | 1260 | 59 | Hi PR | 537
70 | 115 | 1260 | 59 | Lo PR | 136
70 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 28.1
70 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 0.86
70 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 18
70 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.13
70 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 18.8
70 | 115 | 1450 | 59 | Hi PR | 540
70 | 115 | 1450 | 59 | Lo PR | 138
75 | 115 | 1070 | 59 | MBh | 26.9
75 | 115 | 1070 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1070 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 1070 | 59 | kW | 4.09
75 | 115 | 1070 | 59 | Amps | 18.7
75 | 115 | 1070 | 59 | Hi PR | 535
75 | 115 | 1070 | 59 | Lo PR | 134
75 | 115 | 1260 | 59 | MBh | 27.5
75 | 115 | 1260 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1260 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1260 | 59 | kW | 4.11
75 | 115 | 1260 | 59 | Amps | 18.7
75 | 115 | 1260 | 59 | Hi PR | 538
75 | 115 | 1260 | 59 | Lo PR | 136
75 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 28.1
75 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.12
75 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 18.8
75 | 115 | 1450 | 59 | Hi PR | 540
75 | 115 | 1450 | 59 | Lo PR | 138
80 | 115 | 1070 | 59 | MBh | 27.1
80 | 115 | 1070 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1070 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 1070 | 59 | kW | 4.09
80 | 115 | 1070 | 59 | Amps | 18.7
80 | 115 | 1070 | 59 | Hi PR | 535
80 | 115 | 1070 | 59 | Lo PR | 134
80 | 115 | 1260 | 59 | MBh | 27.6
80 | 115 | 1260 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1260 | 59 | ∆T | 27
80 | 115 | 1260 | 59 | kW | 4.11
80 | 115 | 1260 | 59 | Amps | 18.8
80 | 115 | 1260 | 59 | Hi PR | 538
80 | 115 | 1260 | 59 | Lo PR | 136
80 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 28.3
80 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 25
80 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.13
80 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 18.8
80 | 115 | 1450 | 59 | Hi PR | 541
80 | 115 | 1450 | 59 | Lo PR | 138
85 | 115 | 1070 | 59 | MBh | 27.7
85 | 115 | 1070 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1070 | 59 | ∆T | 31
85 | 115 | 1070 | 59 | kW | 4.1
85 | 115 | 1070 | 59 | Amps | 18.7
85 | 115 | 1070 | 59 | Hi PR | 537
85 | 115 | 1070 | 59 | Lo PR | 136
85 | 115 | 1260 | 59 | MBh | 28.2
85 | 115 | 1260 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1260 | 59 | ∆T | 28
85 | 115 | 1260 | 59 | kW | 4.12
85 | 115 | 1260 | 59 | Amps | 18.8
85 | 115 | 1260 | 59 | Hi PR | 539
85 | 115 | 1260 | 59 | Lo PR | 131
85 | 115 | 1450 | 59 | MBh | 28.8
85 | 115 | 1450 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1450 | 59 | ∆T | 29
85 | 115 | 1450 | 59 | kW | 4.13
85 | 115 | 1450 | 59 | Amps | 18.9
85 | 115 | 1450 | 59 | Hi PR | 542
85 | 115 | 1450 | 59 | Lo PR | 140
70 | 65 | 1070 | 63 | MBh | 40.8
70 | 65 | 1070 | 63 | S/T | 0.53
70 | 65 | 1070 | 63 | ∆T | 21
70 | 65 | 1070 | 63 | kW | 2.22
70 | 65 | 1070 | 63 | Amps | 6.2
70 | 65 | 1070 | 63 | Hi PR | 207
70 | 65 | 1070 | 63 | Lo PR | 131
70 | 65 | 1260 | 63 | MBh | 41.5
70 | 65 | 1260 | 63 | S/T | 0.61
70 | 65 | 1260 | 63 | ∆T | 20
70 | 65 | 1260 | 63 | kW | 2.24
70 | 65 | 1260 | 63 | Amps | 6.2
70 | 65 | 1260 | 63 | Hi PR | 210
70 | 65 | 1260 | 63 | Lo PR | 133
70 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 42.2
70 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.65
70 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 18
70 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.25
70 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 6.2
70 | 65 | 1450 | 63 | Hi PR | 212
70 | 65 | 1450 | 63 | Lo PR | 136
75 | 65 | 1070 | 63 | MBh | 40.9
75 | 65 | 1070 | 63 | S/T | 0.66
75 | 65 | 1070 | 63 | ∆T | 26
75 | 65 | 1070 | 63 | kW | 2.22
75 | 65 | 1070 | 63 | Amps | 6.2
75 | 65 | 1070 | 63 | Hi PR | 208
75 | 65 | 1070 | 63 | Lo PR | 131
75 | 65 | 1260 | 63 | MBh | 41.5
75 | 65 | 1260 | 63 | S/T | 0.74
75 | 65 | 1260 | 63 | ∆T | 24
75 | 65 | 1260 | 63 | kW | 2.24
75 | 65 | 1260 | 63 | Amps | 6.2
75 | 65 | 1260 | 63 | Hi PR | 210
75 | 65 | 1260 | 63 | Lo PR | 133
75 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 42.3
75 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.78
75 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 23
75 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.25
75 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 6.2
75 | 65 | 1450 | 63 | Hi PR | 212
75 | 65 | 1450 | 63 | Lo PR | 136
80 | 65 | 1070 | 63 | MBh | 41.1
80 | 65 | 1070 | 63 | S/T | 0.79
80 | 65 | 1070 | 63 | ∆T | 30
80 | 65 | 1070 | 63 | kW | 2.22
80 | 65 | 1070 | 63 | Amps | 6.2
80 | 65 | 1070 | 63 | Hi PR | 208
80 | 65 | 1070 | 63 | Lo PR | 132
80 | 65 | 1260 | 63 | MBh | 41.7
80 | 65 | 1260 | 63 | S/T | 0.87
80 | 65 | 1260 | 63 | ∆T | 29
80 | 65 | 1260 | 63 | kW | 2.24
80 | 65 | 1260 | 63 | Amps | 6.2
80 | 65 | 1260 | 63 | Hi PR | 210
80 | 65 | 1260 | 63 | Lo PR | 134
80 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 42.5
80 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.91
80 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 28
80 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.25
80 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 6.2
80 | 65 | 1450 | 63 | Hi PR | 212
80 | 65 | 1450 | 63 | Lo PR | 136
85 | 65 | 1070 | 63 | MBh | 41.8
85 | 65 | 1070 | 63 | S/T | 0.9
85 | 65 | 1070 | 63 | ∆T | 35
85 | 65 | 1070 | 63 | kW | 2.23
85 | 65 | 1070 | 63 | Amps | 6.2
85 | 65 | 1070 | 63 | Hi PR | 209
85 | 65 | 1070 | 63 | Lo PR | 134
85 | 65 | 1260 | 63 | MBh | 42.4
85 | 65 | 1260 | 63 | S/T | 0.99
85 | 65 | 1260 | 63 | ∆T | 29
85 | 65 | 1260 | 63 | kW | 2.25
85 | 65 | 1260 | 63 | Amps | 6.2
85 | 65 | 1260 | 63 | Hi PR | 211
85 | 65 | 1260 | 63 | Lo PR | 140
85 | 65 | 1450 | 63 | MBh | 43.2
85 | 65 | 1450 | 63 | S/T | 0.99
85 | 65 | 1450 | 63 | ∆T | 32
85 | 65 | 1450 | 63 | kW | 2.26
85 | 65 | 1450 | 63 | Amps | 6.2
85 | 65 | 1450 | 63 | Hi PR | 213
85 | 65 | 1450 | 63 | Lo PR | 138
70 | 75 | 1070 | 63 | MBh | 39
70 | 75 | 1070 | 63 | S/T | 0.54
70 | 75 | 1070 | 63 | ∆T | 20
70 | 75 | 1070 | 63 | kW | 2.52
70 | 75 | 1070 | 63 | Amps | 7.7
70 | 75 | 1070 | 63 | Hi PR | 257
70 | 75 | 1070 | 63 | Lo PR | 135
70 | 75 | 1260 | 63 | MBh | 39.6
70 | 75 | 1260 | 63 | S/T | 0.62
70 | 75 | 1260 | 63 | ∆T | 19
70 | 75 | 1260 | 63 | kW | 2.54
70 | 75 | 1260 | 63 | Amps | 7.8
70 | 75 | 1260 | 63 | Hi PR | 260
70 | 75 | 1260 | 63 | Lo PR | 137
70 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 40.4
70 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 0.66
70 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 18
70 | 75 | 1450 | 63 | kW | 2.55
70 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 7.8
70 | 75 | 1450 | 63 | Hi PR | 262
70 | 75 | 1450 | 63 | Lo PR | 140
75 | 75 | 1070 | 63 | MBh | 39
75 | 75 | 1070 | 63 | S/T | 0.67
75 | 75 | 1070 | 63 | ∆T | 25
75 | 75 | 1070 | 63 | kW | 2.52
75 | 75 | 1070 | 63 | Amps | 7.7
75 | 75 | 1070 | 63 | Hi PR | 258
75 | 75 | 1070 | 63 | Lo PR | 135
75 | 75 | 1260 | 63 | MBh | 39.7
75 | 75 | 1260 | 63 | S/T | 0.75
75 | 75 | 1260 | 63 | ∆T | 23
75 | 75 | 1260 | 63 | kW | 2.53
75 | 75 | 1260 | 63 | Amps | 7.8
75 | 75 | 1260 | 63 | Hi PR | 260
75 | 75 | 1260 | 63 | Lo PR | 137
75 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 40.4
75 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 0.79
75 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 22
75 | 75 | 1450 | 63 | kW | 2.55
75 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 7.8
75 | 75 | 1450 | 63 | Hi PR | 262
75 | 75 | 1450 | 63 | Lo PR | 140
80 | 75 | 1070 | 63 | MBh | 39.3
80 | 75 | 1070 | 63 | S/T | 0.8
80 | 75 | 1070 | 63 | ∆T | 29
80 | 75 | 1070 | 63 | kW | 2.52
80 | 75 | 1070 | 63 | Amps | 7.7
80 | 75 | 1070 | 63 | Hi PR | 258
80 | 75 | 1070 | 63 | Lo PR | 135
80 | 75 | 1260 | 63 | MBh | 39.9
80 | 75 | 1260 | 63 | S/T | 0.88
80 | 75 | 1260 | 63 | ∆T | 28
80 | 75 | 1260 | 63 | kW | 2.54
80 | 75 | 1260 | 63 | Amps | 7.8
80 | 75 | 1260 | 63 | Hi PR | 260
80 | 75 | 1260 | 63 | Lo PR | 138
80 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 40.6
80 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 0.92
80 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 27
80 | 75 | 1450 | 63 | kW | 2.55
80 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 7.8
80 | 75 | 1450 | 63 | Hi PR | 263
80 | 75 | 1450 | 63 | Lo PR | 140
85 | 75 | 1070 | 63 | MBh | 39.9
85 | 75 | 1070 | 63 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1070 | 63 | ∆T | 33
85 | 75 | 1070 | 63 | kW | 2.52
85 | 75 | 1070 | 63 | Amps | 7.7
85 | 75 | 1070 | 63 | Hi PR | 259
85 | 75 | 1070 | 63 | Lo PR | 137
85 | 75 | 1260 | 63 | MBh | 40.5
85 | 75 | 1260 | 63 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1260 | 63 | ∆T | 28
85 | 75 | 1260 | 63 | kW | 2.54
85 | 75 | 1260 | 63 | Amps | 7.8
85 | 75 | 1260 | 63 | Hi PR | 261
85 | 75 | 1260 | 63 | Lo PR | 142
85 | 75 | 1450 | 63 | MBh | 41.3
85 | 75 | 1450 | 63 | S/T | 0.99
85 | 75 | 1450 | 63 | ∆T | 31
85 | 75 | 1450 | 63 | kW | 2.56
85 | 75 | 1450 | 63 | Amps | 7.8
85 | 75 | 1450 | 63 | Hi PR | 264
85 | 75 | 1450 | 63 | Lo PR | 142
70 | 85 | 1070 | 63 | MBh | 36.6
70 | 85 | 1070 | 63 | S/T | 0.56
70 | 85 | 1070 | 63 | ∆T | 20
70 | 85 | 1070 | 63 | kW | 2.85
70 | 85 | 1070 | 63 | Amps | 9.6
70 | 85 | 1070 | 63 | Hi PR | 314
70 | 85 | 1070 | 63 | Lo PR | 137
70 | 85 | 1260 | 63 | MBh | 37.2
70 | 85 | 1260 | 63 | S/T | 0.64
70 | 85 | 1260 | 63 | ∆T | 18
70 | 85 | 1260 | 63 | kW | 2.87
70 | 85 | 1260 | 63 | Amps | 9.7
70 | 85 | 1260 | 63 | Hi PR | 316
70 | 85 | 1260 | 63 | Lo PR | 139
70 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 37.9
70 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 0.68
70 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1450 | 63 | kW | 2.88
70 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 9.8
70 | 85 | 1450 | 63 | Hi PR | 319
70 | 85 | 1450 | 63 | Lo PR | 142
75 | 85 | 1070 | 63 | MBh | 36.6
75 | 85 | 1070 | 63 | S/T | 0.7
75 | 85 | 1070 | 63 | ∆T | 24
75 | 85 | 1070 | 63 | kW | 2.85
75 | 85 | 1070 | 63 | Amps | 9.6
75 | 85 | 1070 | 63 | Hi PR | 314
75 | 85 | 1070 | 63 | Lo PR | 137
75 | 85 | 1260 | 63 | MBh | 37.2
75 | 85 | 1260 | 63 | S/T | 0.78
75 | 85 | 1260 | 63 | ∆T | 23
75 | 85 | 1260 | 63 | kW | 2.87
75 | 85 | 1260 | 63 | Amps | 9.7
75 | 85 | 1260 | 63 | Hi PR | 317
75 | 85 | 1260 | 63 | Lo PR | 139
75 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 37.9
75 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 0.82
75 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 22
75 | 85 | 1450 | 63 | kW | 2.88
75 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 9.8
75 | 85 | 1450 | 63 | Hi PR | 319
75 | 85 | 1450 | 63 | Lo PR | 142
80 | 85 | 1070 | 63 | MBh | 36.8
80 | 85 | 1070 | 63 | S/T | 0.83
80 | 85 | 1070 | 63 | ∆T | 29
80 | 85 | 1070 | 63 | kW | 2.85
80 | 85 | 1070 | 63 | Amps | 9.6
80 | 85 | 1070 | 63 | Hi PR | 315
80 | 85 | 1070 | 63 | Lo PR | 138
80 | 85 | 1260 | 63 | MBh | 37.4
80 | 85 | 1260 | 63 | S/T | 0.91
80 | 85 | 1260 | 63 | ∆T | 27
80 | 85 | 1260 | 63 | kW | 2.87
80 | 85 | 1260 | 63 | Amps | 9.7
80 | 85 | 1260 | 63 | Hi PR | 317
80 | 85 | 1260 | 63 | Lo PR | 140
80 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 38.1
80 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 0.95
80 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 1450 | 63 | kW | 2.88
80 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 9.8
80 | 85 | 1450 | 63 | Hi PR | 319
80 | 85 | 1450 | 63 | Lo PR | 142
85 | 85 | 1070 | 63 | MBh | 37.4
85 | 85 | 1070 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1070 | 63 | ∆T | 33
85 | 85 | 1070 | 63 | kW | 2.85
85 | 85 | 1070 | 63 | Amps | 9.7
85 | 85 | 1070 | 63 | Hi PR | 316
85 | 85 | 1070 | 63 | Lo PR | 140
85 | 85 | 1260 | 63 | MBh | 38
85 | 85 | 1260 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1260 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 1260 | 63 | kW | 2.87
85 | 85 | 1260 | 63 | Amps | 9.7
85 | 85 | 1260 | 63 | Hi PR | 318
85 | 85 | 1260 | 63 | Lo PR | 142
85 | 85 | 1450 | 63 | MBh | 38.7
85 | 85 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 85 | 1450 | 63 | ∆T | 30
85 | 85 | 1450 | 63 | kW | 2.89
85 | 85 | 1450 | 63 | Amps | 9.8
85 | 85 | 1450 | 63 | Hi PR | 321
85 | 85 | 1450 | 63 | Lo PR | 144
70 | 95 | 1070 | 63 | MBh | 33.6
70 | 95 | 1070 | 63 | S/T | 0.59
70 | 95 | 1070 | 63 | ∆T | 19
70 | 95 | 1070 | 63 | kW | 3.21
70 | 95 | 1070 | 63 | Amps | 12
70 | 95 | 1070 | 63 | Hi PR | 379
70 | 95 | 1070 | 63 | Lo PR | 138
70 | 95 | 1260 | 63 | MBh | 34.1
70 | 95 | 1260 | 63 | S/T | 0.66
70 | 95 | 1260 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 1260 | 63 | kW | 3.23
70 | 95 | 1260 | 63 | Amps | 12.1
70 | 95 | 1260 | 63 | Hi PR | 381
70 | 95 | 1260 | 63 | Lo PR | 140
70 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 34.8
70 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 0.7
70 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.24
70 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 12.2
70 | 95 | 1450 | 63 | Hi PR | 384
70 | 95 | 1450 | 63 | Lo PR | 143
75 | 95 | 1070 | 63 | MBh | 33.6
75 | 95 | 1070 | 63 | S/T | 0.72
75 | 95 | 1070 | 63 | ∆T | 23
75 | 95 | 1070 | 63 | kW | 3.21
75 | 95 | 1070 | 63 | Amps | 12
75 | 95 | 1070 | 63 | Hi PR | 379
75 | 95 | 1070 | 63 | Lo PR | 138
75 | 95 | 1260 | 63 | MBh | 34.1
75 | 95 | 1260 | 63 | S/T | 0.8
75 | 95 | 1260 | 63 | ∆T | 22
75 | 95 | 1260 | 63 | kW | 3.23
75 | 95 | 1260 | 63 | Amps | 12.1
75 | 95 | 1260 | 63 | Hi PR | 382
75 | 95 | 1260 | 63 | Lo PR | 140
75 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 34.8
75 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 0.84
75 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.24
75 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 12.1
75 | 95 | 1450 | 63 | Hi PR | 384
75 | 95 | 1450 | 63 | Lo PR | 143
80 | 95 | 1070 | 63 | MBh | 33.8
80 | 95 | 1070 | 63 | S/T | 0.85
80 | 95 | 1070 | 63 | ∆T | 27
80 | 95 | 1070 | 63 | kW | 3.21
80 | 95 | 1070 | 63 | Amps | 12
80 | 95 | 1070 | 63 | Hi PR | 379
80 | 95 | 1070 | 63 | Lo PR | 139
80 | 95 | 1260 | 63 | MBh | 34.3
80 | 95 | 1260 | 63 | S/T | 0.93
80 | 95 | 1260 | 63 | ∆T | 26
80 | 95 | 1260 | 63 | kW | 3.23
80 | 95 | 1260 | 63 | Amps | 12.1
80 | 95 | 1260 | 63 | Hi PR | 382
80 | 95 | 1260 | 63 | Lo PR | 141
80 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 35
80 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 0.97
80 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.24
80 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 12.2
80 | 95 | 1450 | 63 | Hi PR | 384
80 | 95 | 1450 | 63 | Lo PR | 143
85 | 95 | 1070 | 63 | MBh | 34.4
85 | 95 | 1070 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1070 | 63 | ∆T | 31
85 | 95 | 1070 | 63 | kW | 3.21
85 | 95 | 1070 | 63 | Amps | 12
85 | 95 | 1070 | 63 | Hi PR | 381
85 | 95 | 1070 | 63 | Lo PR | 141
85 | 95 | 1260 | 63 | MBh | 34.9
85 | 95 | 1260 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1260 | 63 | ∆T | 27
85 | 95 | 1260 | 63 | kW | 3.23
85 | 95 | 1260 | 63 | Amps | 12.1
85 | 95 | 1260 | 63 | Hi PR | 383
85 | 95 | 1260 | 63 | Lo PR | 141
85 | 95 | 1450 | 63 | MBh | 35.6
85 | 95 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1450 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 1450 | 63 | kW | 3.25
85 | 95 | 1450 | 63 | Amps | 12.2
85 | 95 | 1450 | 63 | Hi PR | 386
85 | 95 | 1450 | 63 | Lo PR | 145
70 | 105 | 1070 | 63 | MBh | 30.3
70 | 105 | 1070 | 63 | S/T | 0.61
70 | 105 | 1070 | 63 | ∆T | 18
70 | 105 | 1070 | 63 | kW | 3.61
70 | 105 | 1070 | 63 | Amps | 15
70 | 105 | 1070 | 63 | Hi PR | 452
70 | 105 | 1070 | 63 | Lo PR | 139
70 | 105 | 1260 | 63 | MBh | 30.9
70 | 105 | 1260 | 63 | S/T | 0.69
70 | 105 | 1260 | 63 | ∆T | 17
70 | 105 | 1260 | 63 | kW | 3.63
70 | 105 | 1260 | 63 | Amps | 15.1
70 | 105 | 1260 | 63 | Hi PR | 455
70 | 105 | 1260 | 63 | Lo PR | 141
70 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 31.5
70 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 0.73
70 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 1450 | 63 | kW | 3.65
70 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 15.1
70 | 105 | 1450 | 63 | Hi PR | 458
70 | 105 | 1450 | 63 | Lo PR | 143
75 | 105 | 1070 | 63 | MBh | 30.3
75 | 105 | 1070 | 63 | S/T | 0.74
75 | 105 | 1070 | 63 | ∆T | 22
75 | 105 | 1070 | 63 | kW | 3.61
75 | 105 | 1070 | 63 | Amps | 15
75 | 105 | 1070 | 63 | Hi PR | 453
75 | 105 | 1070 | 63 | Lo PR | 139
75 | 105 | 1260 | 63 | MBh | 30.9
75 | 105 | 1260 | 63 | S/T | 0.82
75 | 105 | 1260 | 63 | ∆T | 21
75 | 105 | 1260 | 63 | kW | 3.63
75 | 105 | 1260 | 63 | Amps | 15
75 | 105 | 1260 | 63 | Hi PR | 455
75 | 105 | 1260 | 63 | Lo PR | 141
75 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 31.5
75 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 0.86
75 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 1450 | 63 | kW | 3.65
75 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 15.1
75 | 105 | 1450 | 63 | Hi PR | 458
75 | 105 | 1450 | 63 | Lo PR | 143
80 | 105 | 1070 | 63 | MBh | 30.5
80 | 105 | 1070 | 63 | S/T | 0.87
80 | 105 | 1070 | 63 | ∆T | 26
80 | 105 | 1070 | 63 | kW | 3.61
80 | 105 | 1070 | 63 | Amps | 15
80 | 105 | 1070 | 63 | Hi PR | 453
80 | 105 | 1070 | 63 | Lo PR | 139
80 | 105 | 1260 | 63 | MBh | 31.1
80 | 105 | 1260 | 63 | S/T | 0.95
80 | 105 | 1260 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 1260 | 63 | kW | 3.63
80 | 105 | 1260 | 63 | Amps | 15.1
80 | 105 | 1260 | 63 | Hi PR | 456
80 | 105 | 1260 | 63 | Lo PR | 141
80 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 31.7
80 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 0.99
80 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 1450 | 63 | kW | 3.65
80 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 15.1
80 | 105 | 1450 | 63 | Hi PR | 459
80 | 105 | 1450 | 63 | Lo PR | 144
85 | 105 | 1070 | 63 | MBh | 31.1
85 | 105 | 1070 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1070 | 63 | ∆T | 30
85 | 105 | 1070 | 63 | kW | 3.62
85 | 105 | 1070 | 63 | Amps | 15
85 | 105 | 1070 | 63 | Hi PR | 454
85 | 105 | 1070 | 63 | Lo PR | 141
85 | 105 | 1260 | 63 | MBh | 31.6
85 | 105 | 1260 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1260 | 63 | ∆T | 26
85 | 105 | 1260 | 63 | kW | 3.64
85 | 105 | 1260 | 63 | Amps | 15.1
85 | 105 | 1260 | 63 | Hi PR | 457
85 | 105 | 1260 | 63 | Lo PR | 139
85 | 105 | 1450 | 63 | MBh | 32.3
85 | 105 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1450 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 1450 | 63 | kW | 3.65
85 | 105 | 1450 | 63 | Amps | 15.1
85 | 105 | 1450 | 63 | Hi PR | 460
85 | 105 | 1450 | 63 | Lo PR | 145
70 | 115 | 1070 | 63 | MBh | 27.4
70 | 115 | 1070 | 63 | S/T | 0.66
70 | 115 | 1070 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 1070 | 63 | kW | 4.09
70 | 115 | 1070 | 63 | Amps | 18.7
70 | 115 | 1070 | 63 | Hi PR | 536
70 | 115 | 1070 | 63 | Lo PR | 140
70 | 115 | 1260 | 63 | MBh | 27.9
70 | 115 | 1260 | 63 | S/T | 0.74
70 | 115 | 1260 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1260 | 63 | kW | 4.11
70 | 115 | 1260 | 63 | Amps | 18.7
70 | 115 | 1260 | 63 | Hi PR | 539
70 | 115 | 1260 | 63 | Lo PR | 142
70 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 28.5
70 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 0.78
70 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 16
70 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.12
70 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 18.8
70 | 115 | 1450 | 63 | Hi PR | 541
70 | 115 | 1450 | 63 | Lo PR | 144
75 | 115 | 1070 | 63 | MBh | 27.4
75 | 115 | 1070 | 63 | S/T | 0.8
75 | 115 | 1070 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1070 | 63 | kW | 4.09
75 | 115 | 1070 | 63 | Amps | 18.6
75 | 115 | 1070 | 63 | Hi PR | 536
75 | 115 | 1070 | 63 | Lo PR | 140
75 | 115 | 1260 | 63 | MBh | 27.9
75 | 115 | 1260 | 63 | S/T | 0.88
75 | 115 | 1260 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 1260 | 63 | kW | 4.11
75 | 115 | 1260 | 63 | Amps | 18.7
75 | 115 | 1260 | 63 | Hi PR | 539
75 | 115 | 1260 | 63 | Lo PR | 142
75 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 28.6
75 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 0.91
75 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 20
75 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.12
75 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 18.8
75 | 115 | 1450 | 63 | Hi PR | 542
75 | 115 | 1450 | 63 | Lo PR | 145
80 | 115 | 1070 | 63 | MBh | 27.6
80 | 115 | 1070 | 63 | S/T | 0.93
80 | 115 | 1070 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 1070 | 63 | kW | 4.09
80 | 115 | 1070 | 63 | Amps | 18.7
80 | 115 | 1070 | 63 | Hi PR | 536
80 | 115 | 1070 | 63 | Lo PR | 141
80 | 115 | 1260 | 63 | MBh | 28.1
80 | 115 | 1260 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1260 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 1260 | 63 | kW | 4.11
80 | 115 | 1260 | 63 | Amps | 18.7
80 | 115 | 1260 | 63 | Hi PR | 539
80 | 115 | 1260 | 63 | Lo PR | 143
80 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 28.7
80 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 1
80 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 24
80 | 115 | 1450 | 63 | kW | 4.12
80 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 18.8
80 | 115 | 1450 | 63 | Hi PR | 542
80 | 115 | 1450 | 63 | Lo PR | 145
85 | 115 | 1070 | 63 | MBh | 28.1
85 | 115 | 1070 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1070 | 63 | ∆T | 30
85 | 115 | 1070 | 63 | kW | 4.1
85 | 115 | 1070 | 63 | Amps | 18.7
85 | 115 | 1070 | 63 | Hi PR | 538
85 | 115 | 1070 | 63 | Lo PR | 143
85 | 115 | 1260 | 63 | MBh | 28.7
85 | 115 | 1260 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1260 | 63 | ∆T | 26
85 | 115 | 1260 | 63 | kW | 4.11
85 | 115 | 1260 | 63 | Amps | 18.8
85 | 115 | 1260 | 63 | Hi PR | 541
85 | 115 | 1260 | 63 | Lo PR | 137
85 | 115 | 1450 | 63 | MBh | 27.8
85 | 115 | 1450 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1450 | 63 | ∆T | 26
85 | 115 | 1450 | 63 | kW | 2.76
85 | 115 | 1450 | 63 | Amps | 11.9
85 | 115 | 1450 | 63 | Hi PR | 537
85 | 115 | 1450 | 63 | Lo PR | 149
70 | 65 | 1070 | 67 | MBh | 42
70 | 65 | 1070 | 67 | S/T | 0.39
70 | 65 | 1070 | 67 | ∆T | 17
70 | 65 | 1070 | 67 | kW | 2.22
70 | 65 | 1070 | 67 | Amps | 6.1
70 | 65 | 1070 | 67 | Hi PR | 209
70 | 65 | 1070 | 67 | Lo PR | 140
70 | 65 | 1260 | 67 | MBh | 42.7
70 | 65 | 1260 | 67 | S/T | 0.47
70 | 65 | 1260 | 67 | ∆T | 16
70 | 65 | 1260 | 67 | kW | 2.24
70 | 65 | 1260 | 67 | Amps | 6.2
70 | 65 | 1260 | 67 | Hi PR | 211
70 | 65 | 1260 | 67 | Lo PR | 142
70 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 43.4
70 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.51
70 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.25
70 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 6.2
70 | 65 | 1450 | 67 | Hi PR | 213
70 | 65 | 1450 | 67 | Lo PR | 145
75 | 65 | 1070 | 67 | MBh | 42.1
75 | 65 | 1070 | 67 | S/T | 0.52
75 | 65 | 1070 | 67 | ∆T | 22
75 | 65 | 1070 | 67 | kW | 2.22
75 | 65 | 1070 | 67 | Amps | 6.1
75 | 65 | 1070 | 67 | Hi PR | 209
75 | 65 | 1070 | 67 | Lo PR | 140
75 | 65 | 1260 | 67 | MBh | 42.7
75 | 65 | 1260 | 67 | S/T | 0.6
75 | 65 | 1260 | 67 | ∆T | 20
75 | 65 | 1260 | 67 | kW | 2.23
75 | 65 | 1260 | 67 | Amps | 6.2
75 | 65 | 1260 | 67 | Hi PR | 211
75 | 65 | 1260 | 67 | Lo PR | 142
75 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 43.5
75 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.64
75 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 19
75 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.25
75 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 6.2
75 | 65 | 1450 | 67 | Hi PR | 213
75 | 65 | 1450 | 67 | Lo PR | 145
80 | 65 | 1070 | 67 | MBh | 42.3
80 | 65 | 1070 | 67 | S/T | 0.65
80 | 65 | 1070 | 67 | ∆T | 27
80 | 65 | 1070 | 67 | kW | 2.22
80 | 65 | 1070 | 67 | Amps | 6.1
80 | 65 | 1070 | 67 | Hi PR | 209
80 | 65 | 1070 | 67 | Lo PR | 140
80 | 65 | 1260 | 67 | MBh | 42.9
80 | 65 | 1260 | 67 | S/T | 0.73
80 | 65 | 1260 | 67 | ∆T | 25
80 | 65 | 1260 | 67 | kW | 2.23
80 | 65 | 1260 | 67 | Amps | 6.2
80 | 65 | 1260 | 67 | Hi PR | 212
80 | 65 | 1260 | 67 | Lo PR | 143
80 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 43.7
80 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.77
80 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 24
80 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.25
80 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 6.2
80 | 65 | 1450 | 67 | Hi PR | 214
80 | 65 | 1450 | 67 | Lo PR | 145
85 | 65 | 1070 | 67 | MBh | 43
85 | 65 | 1070 | 67 | S/T | 0.76
85 | 65 | 1070 | 67 | ∆T | 31
85 | 65 | 1070 | 67 | kW | 2.22
85 | 65 | 1070 | 67 | Amps | 6.2
85 | 65 | 1070 | 67 | Hi PR | 210
85 | 65 | 1070 | 67 | Lo PR | 142
85 | 65 | 1260 | 67 | MBh | 43.6
85 | 65 | 1260 | 67 | S/T | 0.84
85 | 65 | 1260 | 67 | ∆T | 25
85 | 65 | 1260 | 67 | kW | 2.24
85 | 65 | 1260 | 67 | Amps | 6.2
85 | 65 | 1260 | 67 | Hi PR | 213
85 | 65 | 1260 | 67 | Lo PR | 149
85 | 65 | 1450 | 67 | MBh | 44.4
85 | 65 | 1450 | 67 | S/T | 0.88
85 | 65 | 1450 | 67 | ∆T | 28
85 | 65 | 1450 | 67 | kW | 2.26
85 | 65 | 1450 | 67 | Amps | 6.2
85 | 65 | 1450 | 67 | Hi PR | 215
85 | 65 | 1450 | 67 | Lo PR | 148
70 | 75 | 1070 | 67 | MBh | 40.2
70 | 75 | 1070 | 67 | S/T | 0.4
70 | 75 | 1070 | 67 | ∆T | 17
70 | 75 | 1070 | 67 | kW | 2.51
70 | 75 | 1070 | 67 | Amps | 7.7
70 | 75 | 1070 | 67 | Hi PR | 259
70 | 75 | 1070 | 67 | Lo PR | 144
70 | 75 | 1260 | 67 | MBh | 40.8
70 | 75 | 1260 | 67 | S/T | 0.48
70 | 75 | 1260 | 67 | ∆T | 15
70 | 75 | 1260 | 67 | kW | 2.53
70 | 75 | 1260 | 67 | Amps | 7.7
70 | 75 | 1260 | 67 | Hi PR | 261
70 | 75 | 1260 | 67 | Lo PR | 146
70 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 41.5
70 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.52
70 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 1450 | 67 | kW | 2.55
70 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 7.8
70 | 75 | 1450 | 67 | Hi PR | 264
70 | 75 | 1450 | 67 | Lo PR | 149
75 | 75 | 1070 | 67 | MBh | 40.2
75 | 75 | 1070 | 67 | S/T | 0.53
75 | 75 | 1070 | 67 | ∆T | 21
75 | 75 | 1070 | 67 | kW | 2.51
75 | 75 | 1070 | 67 | Amps | 7.7
75 | 75 | 1070 | 67 | Hi PR | 259
75 | 75 | 1070 | 67 | Lo PR | 144
75 | 75 | 1260 | 67 | MBh | 40.8
75 | 75 | 1260 | 67 | S/T | 0.61
75 | 75 | 1260 | 67 | ∆T | 20
75 | 75 | 1260 | 67 | kW | 2.53
75 | 75 | 1260 | 67 | Amps | 7.7
75 | 75 | 1260 | 67 | Hi PR | 261
75 | 75 | 1260 | 67 | Lo PR | 146
75 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 41.6
75 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.65
75 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 1450 | 67 | kW | 2.54
75 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 7.8
75 | 75 | 1450 | 67 | Hi PR | 264
75 | 75 | 1450 | 67 | Lo PR | 149
80 | 75 | 1070 | 67 | MBh | 40.4
80 | 75 | 1070 | 67 | S/T | 0.66
80 | 75 | 1070 | 67 | ∆T | 26
80 | 75 | 1070 | 67 | kW | 2.51
80 | 75 | 1070 | 67 | Amps | 7.7
80 | 75 | 1070 | 67 | Hi PR | 260
80 | 75 | 1070 | 67 | Lo PR | 144
80 | 75 | 1260 | 67 | MBh | 41
80 | 75 | 1260 | 67 | S/T | 0.74
80 | 75 | 1260 | 67 | ∆T | 24
80 | 75 | 1260 | 67 | kW | 2.53
80 | 75 | 1260 | 67 | Amps | 7.7
80 | 75 | 1260 | 67 | Hi PR | 262
80 | 75 | 1260 | 67 | Lo PR | 147
80 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 41.8
80 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.78
80 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 23
80 | 75 | 1450 | 67 | kW | 2.55
80 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 7.8
80 | 75 | 1450 | 67 | Hi PR | 264
80 | 75 | 1450 | 67 | Lo PR | 149
85 | 75 | 1070 | 67 | MBh | 41.1
85 | 75 | 1070 | 67 | S/T | 0.77
85 | 75 | 1070 | 67 | ∆T | 30
85 | 75 | 1070 | 67 | kW | 2.52
85 | 75 | 1070 | 67 | Amps | 7.7
85 | 75 | 1070 | 67 | Hi PR | 261
85 | 75 | 1070 | 67 | Lo PR | 146
85 | 75 | 1260 | 67 | MBh | 41.7
85 | 75 | 1260 | 67 | S/T | 0.84
85 | 75 | 1260 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 1260 | 67 | kW | 2.54
85 | 75 | 1260 | 67 | Amps | 7.8
85 | 75 | 1260 | 67 | Hi PR | 263
85 | 75 | 1260 | 67 | Lo PR | 151
85 | 75 | 1450 | 67 | MBh | 42.4
85 | 75 | 1450 | 67 | S/T | 0.88
85 | 75 | 1450 | 67 | ∆T | 27
85 | 75 | 1450 | 67 | kW | 2.55
85 | 75 | 1450 | 67 | Amps | 7.8
85 | 75 | 1450 | 67 | Hi PR | 265
85 | 75 | 1450 | 67 | Lo PR | 151
70 | 85 | 1070 | 67 | MBh | 37.7
70 | 85 | 1070 | 67 | S/T | 0.42
70 | 85 | 1070 | 67 | ∆T | 16
70 | 85 | 1070 | 67 | kW | 2.84
70 | 85 | 1070 | 67 | Amps | 9.6
70 | 85 | 1070 | 67 | Hi PR | 316
70 | 85 | 1070 | 67 | Lo PR | 146
70 | 85 | 1260 | 67 | MBh | 38.3
70 | 85 | 1260 | 67 | S/T | 0.5
70 | 85 | 1260 | 67 | ∆T | 15
70 | 85 | 1260 | 67 | kW | 2.86
70 | 85 | 1260 | 67 | Amps | 9.7
70 | 85 | 1260 | 67 | Hi PR | 318
70 | 85 | 1260 | 67 | Lo PR | 148
70 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 39
70 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.54
70 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1450 | 67 | kW | 2.88
70 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 9.7
70 | 85 | 1450 | 67 | Hi PR | 320
70 | 85 | 1450 | 67 | Lo PR | 151
75 | 85 | 1070 | 67 | MBh | 37.7
75 | 85 | 1070 | 67 | S/T | 0.56
75 | 85 | 1070 | 67 | ∆T | 21
75 | 85 | 1070 | 67 | kW | 2.84
75 | 85 | 1070 | 67 | Amps | 9.6
75 | 85 | 1070 | 67 | Hi PR | 316
75 | 85 | 1070 | 67 | Lo PR | 146
75 | 85 | 1260 | 67 | MBh | 38.3
75 | 85 | 1260 | 67 | S/T | 0.64
75 | 85 | 1260 | 67 | ∆T | 19
75 | 85 | 1260 | 67 | kW | 2.86
75 | 85 | 1260 | 67 | Amps | 9.7
75 | 85 | 1260 | 67 | Hi PR | 318
75 | 85 | 1260 | 67 | Lo PR | 148
75 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 39
75 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.68
75 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1450 | 67 | kW | 2.88
75 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 9.7
75 | 85 | 1450 | 67 | Hi PR | 321
75 | 85 | 1450 | 67 | Lo PR | 151
80 | 85 | 1070 | 67 | MBh | 37.9
80 | 85 | 1070 | 67 | S/T | 0.69
80 | 85 | 1070 | 67 | ∆T | 25
80 | 85 | 1070 | 67 | kW | 2.84
80 | 85 | 1070 | 67 | Amps | 9.6
80 | 85 | 1070 | 67 | Hi PR | 316
80 | 85 | 1070 | 67 | Lo PR | 147
80 | 85 | 1260 | 67 | MBh | 38.5
80 | 85 | 1260 | 67 | S/T | 0.77
80 | 85 | 1260 | 67 | ∆T | 23
80 | 85 | 1260 | 67 | kW | 2.86
80 | 85 | 1260 | 67 | Amps | 9.7
80 | 85 | 1260 | 67 | Hi PR | 319
80 | 85 | 1260 | 67 | Lo PR | 149
80 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 39.2
80 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.81
80 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1450 | 67 | kW | 2.88
80 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 9.7
80 | 85 | 1450 | 67 | Hi PR | 321
80 | 85 | 1450 | 67 | Lo PR | 151
85 | 85 | 1070 | 67 | MBh | 38.6
85 | 85 | 1070 | 67 | S/T | 0.79
85 | 85 | 1070 | 67 | ∆T | 29
85 | 85 | 1070 | 67 | kW | 2.85
85 | 85 | 1070 | 67 | Amps | 9.6
85 | 85 | 1070 | 67 | Hi PR | 317
85 | 85 | 1070 | 67 | Lo PR | 149
85 | 85 | 1260 | 67 | MBh | 39.1
85 | 85 | 1260 | 67 | S/T | 0.87
85 | 85 | 1260 | 67 | ∆T | 24
85 | 85 | 1260 | 67 | kW | 2.87
85 | 85 | 1260 | 67 | Amps | 9.7
85 | 85 | 1260 | 67 | Hi PR | 320
85 | 85 | 1260 | 67 | Lo PR | 151
85 | 85 | 1450 | 67 | MBh | 39.9
85 | 85 | 1450 | 67 | S/T | 0.91
85 | 85 | 1450 | 67 | ∆T | 26
85 | 85 | 1450 | 67 | kW | 2.88
85 | 85 | 1450 | 67 | Amps | 9.8
85 | 85 | 1450 | 67 | Hi PR | 322
85 | 85 | 1450 | 67 | Lo PR | 153
70 | 95 | 1070 | 67 | MBh | 34.6
70 | 95 | 1070 | 67 | S/T | 0.45
70 | 95 | 1070 | 67 | ∆T | 15
70 | 95 | 1070 | 67 | kW | 3.2
70 | 95 | 1070 | 67 | Amps | 12
70 | 95 | 1070 | 67 | Hi PR | 380
70 | 95 | 1070 | 67 | Lo PR | 147
70 | 95 | 1260 | 67 | MBh | 35.2
70 | 95 | 1260 | 67 | S/T | 0.52
70 | 95 | 1260 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 1260 | 67 | kW | 3.22
70 | 95 | 1260 | 67 | Amps | 12.1
70 | 95 | 1260 | 67 | Hi PR | 383
70 | 95 | 1260 | 67 | Lo PR | 149
70 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 35.9
70 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.56
70 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.24
70 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 12.1
70 | 95 | 1450 | 67 | Hi PR | 386
70 | 95 | 1450 | 67 | Lo PR | 152
75 | 95 | 1070 | 67 | MBh | 34.7
75 | 95 | 1070 | 67 | S/T | 0.58
75 | 95 | 1070 | 67 | ∆T | 20
75 | 95 | 1070 | 67 | kW | 3.2
75 | 95 | 1070 | 67 | Amps | 12
75 | 95 | 1070 | 67 | Hi PR | 381
75 | 95 | 1070 | 67 | Lo PR | 147
75 | 95 | 1260 | 67 | MBh | 35.2
75 | 95 | 1260 | 67 | S/T | 0.66
75 | 95 | 1260 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 1260 | 67 | kW | 3.22
75 | 95 | 1260 | 67 | Amps | 12.1
75 | 95 | 1260 | 67 | Hi PR | 383
75 | 95 | 1260 | 67 | Lo PR | 149
75 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 35.9
75 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.7
75 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 17
75 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.24
75 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 12.1
75 | 95 | 1450 | 67 | Hi PR | 386
75 | 95 | 1450 | 67 | Lo PR | 152
80 | 95 | 1070 | 67 | MBh | 34.9
80 | 95 | 1070 | 67 | S/T | 0.71
80 | 95 | 1070 | 67 | ∆T | 24
80 | 95 | 1070 | 67 | kW | 3.2
80 | 95 | 1070 | 67 | Amps | 12
80 | 95 | 1070 | 67 | Hi PR | 381
80 | 95 | 1070 | 67 | Lo PR | 148
80 | 95 | 1260 | 67 | MBh | 35
80 | 95 | 1260 | 67 | S/T | 0.79
80 | 95 | 1260 | 67 | ∆T | 22
80 | 95 | 1260 | 67 | kW | 3.33
80 | 95 | 1260 | 67 | Amps | 13.4
80 | 95 | 1260 | 67 | Hi PR | 397
80 | 95 | 1260 | 67 | Lo PR | 152
80 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 36.1
80 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.83
80 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.24
80 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 12.1
80 | 95 | 1450 | 67 | Hi PR | 386
80 | 95 | 1450 | 67 | Lo PR | 152
85 | 95 | 1070 | 67 | MBh | 35.5
85 | 95 | 1070 | 67 | S/T | 0.81
85 | 95 | 1070 | 67 | ∆T | 27
85 | 95 | 1070 | 67 | kW | 3.21
85 | 95 | 1070 | 67 | Amps | 12
85 | 95 | 1070 | 67 | Hi PR | 382
85 | 95 | 1070 | 67 | Lo PR | 149
85 | 95 | 1260 | 67 | MBh | 36
85 | 95 | 1260 | 67 | S/T | 0.89
85 | 95 | 1260 | 67 | ∆T | 23
85 | 95 | 1260 | 67 | kW | 3.23
85 | 95 | 1260 | 67 | Amps | 12.1
85 | 95 | 1260 | 67 | Hi PR | 385
85 | 95 | 1260 | 67 | Lo PR | 149
85 | 95 | 1450 | 67 | MBh | 36.7
85 | 95 | 1450 | 67 | S/T | 0.93
85 | 95 | 1450 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 1450 | 67 | kW | 3.24
85 | 95 | 1450 | 67 | Amps | 12.2
85 | 95 | 1450 | 67 | Hi PR | 387
85 | 95 | 1450 | 67 | Lo PR | 154
70 | 105 | 1070 | 67 | MBh | 31.4
70 | 105 | 1070 | 67 | S/T | 0.47
70 | 105 | 1070 | 67 | ∆T | 14
70 | 105 | 1070 | 67 | kW | 3.61
70 | 105 | 1070 | 67 | Amps | 15
70 | 105 | 1070 | 67 | Hi PR | 454
70 | 105 | 1070 | 67 | Lo PR | 148
70 | 105 | 1260 | 67 | MBh | 31.9
70 | 105 | 1260 | 67 | S/T | 0.55
70 | 105 | 1260 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1260 | 67 | kW | 3.63
70 | 105 | 1260 | 67 | Amps | 15
70 | 105 | 1260 | 67 | Hi PR | 457
70 | 105 | 1260 | 67 | Lo PR | 150
70 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 32.6
70 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.59
70 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 1450 | 67 | kW | 3.64
70 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 15.1
70 | 105 | 1450 | 67 | Hi PR | 460
70 | 105 | 1450 | 67 | Lo PR | 152
75 | 105 | 1070 | 67 | MBh | 31.4
75 | 105 | 1070 | 67 | S/T | 0.6
75 | 105 | 1070 | 67 | ∆T | 19
75 | 105 | 1070 | 67 | kW | 3.61
75 | 105 | 1070 | 67 | Amps | 14.9
75 | 105 | 1070 | 67 | Hi PR | 455
75 | 105 | 1070 | 67 | Lo PR | 148
75 | 105 | 1260 | 67 | MBh | 31.9
75 | 105 | 1260 | 67 | S/T | 0.68
75 | 105 | 1260 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1260 | 67 | kW | 3.63
75 | 105 | 1260 | 67 | Amps | 15
75 | 105 | 1260 | 67 | Hi PR | 457
75 | 105 | 1260 | 67 | Lo PR | 150
75 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 32.6
75 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.72
75 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 1450 | 67 | kW | 3.64
75 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 15.1
75 | 105 | 1450 | 67 | Hi PR | 460
75 | 105 | 1450 | 67 | Lo PR | 152
80 | 105 | 1070 | 67 | MBh | 31.6
80 | 105 | 1070 | 67 | S/T | 0.73
80 | 105 | 1070 | 67 | ∆T | 23
80 | 105 | 1070 | 67 | kW | 3.61
80 | 105 | 1070 | 67 | Amps | 14.9
80 | 105 | 1070 | 67 | Hi PR | 455
80 | 105 | 1070 | 67 | Lo PR | 148
80 | 105 | 1260 | 67 | MBh | 32.1
80 | 105 | 1260 | 67 | S/T | 0.81
80 | 105 | 1260 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1260 | 67 | kW | 3.63
80 | 105 | 1260 | 67 | Amps | 15
80 | 105 | 1260 | 67 | Hi PR | 458
80 | 105 | 1260 | 67 | Lo PR | 150
80 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 32.8
80 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.85
80 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 1450 | 67 | kW | 3.64
80 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 15.1
80 | 105 | 1450 | 67 | Hi PR | 460
80 | 105 | 1450 | 67 | Lo PR | 153
85 | 105 | 1070 | 67 | MBh | 32.1
85 | 105 | 1070 | 67 | S/T | 0.84
85 | 105 | 1070 | 67 | ∆T | 26
85 | 105 | 1070 | 67 | kW | 3.61
85 | 105 | 1070 | 67 | Amps | 15
85 | 105 | 1070 | 67 | Hi PR | 456
85 | 105 | 1070 | 67 | Lo PR | 150
85 | 105 | 1260 | 67 | MBh | 32.7
85 | 105 | 1260 | 67 | S/T | 0.92
85 | 105 | 1260 | 67 | ∆T | 23
85 | 105 | 1260 | 67 | kW | 3.63
85 | 105 | 1260 | 67 | Amps | 15.1
85 | 105 | 1260 | 67 | Hi PR | 459
85 | 105 | 1260 | 67 | Lo PR | 147
85 | 105 | 1450 | 67 | MBh | 33.3
85 | 105 | 1450 | 67 | S/T | 0.96
85 | 105 | 1450 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 1450 | 67 | kW | 3.65
85 | 105 | 1450 | 67 | Amps | 15.1
85 | 105 | 1450 | 67 | Hi PR | 462
85 | 105 | 1450 | 67 | Lo PR | 154
70 | 115 | 1070 | 67 | MBh | 28.4
70 | 115 | 1070 | 67 | S/T | 0.52
70 | 115 | 1070 | 67 | ∆T | 15
70 | 115 | 1070 | 67 | kW | 4.08
70 | 115 | 1070 | 67 | Amps | 18.6
70 | 115 | 1070 | 67 | Hi PR | 538
70 | 115 | 1070 | 67 | Lo PR | 149
70 | 115 | 1260 | 67 | MBh | 28.9
70 | 115 | 1260 | 67 | S/T | 0.6
70 | 115 | 1260 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1260 | 67 | kW | 4.1
70 | 115 | 1260 | 67 | Amps | 18.7
70 | 115 | 1260 | 67 | Hi PR | 541
70 | 115 | 1260 | 67 | Lo PR | 151
70 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 29.5
70 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 0.64
70 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 1450 | 67 | kW | 4.12
70 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 18.8
70 | 115 | 1450 | 67 | Hi PR | 543
70 | 115 | 1450 | 67 | Lo PR | 153
75 | 115 | 1070 | 67 | MBh | 28.4
75 | 115 | 1070 | 67 | S/T | 0.66
75 | 115 | 1070 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 1070 | 67 | kW | 4.08
75 | 115 | 1070 | 67 | Amps | 18.6
75 | 115 | 1070 | 67 | Hi PR | 538
75 | 115 | 1070 | 67 | Lo PR | 149
75 | 115 | 1260 | 67 | MBh | 28.9
75 | 115 | 1260 | 67 | S/T | 0.73
75 | 115 | 1260 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 1260 | 67 | kW | 4.1
75 | 115 | 1260 | 67 | Amps | 18.7
75 | 115 | 1260 | 67 | Hi PR | 541
75 | 115 | 1260 | 67 | Lo PR | 151
75 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 28.1
75 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 0.8
75 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 16
75 | 115 | 1450 | 67 | kW | 2.75
75 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 11.9
75 | 115 | 1450 | 67 | Hi PR | 537
75 | 115 | 1450 | 67 | Lo PR | 155
80 | 115 | 1070 | 67 | MBh | 28.6
80 | 115 | 1070 | 67 | S/T | 0.79
80 | 115 | 1070 | 67 | ∆T | 23
80 | 115 | 1070 | 67 | kW | 4.08
80 | 115 | 1070 | 67 | Amps | 18.6
80 | 115 | 1070 | 67 | Hi PR | 538
80 | 115 | 1070 | 67 | Lo PR | 150
80 | 115 | 1260 | 67 | MBh | 29.1
80 | 115 | 1260 | 67 | S/T | 0.87
80 | 115 | 1260 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 1260 | 67 | kW | 4.1
80 | 115 | 1260 | 67 | Amps | 18.7
80 | 115 | 1260 | 67 | Hi PR | 541
80 | 115 | 1260 | 67 | Lo PR | 152
80 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 28.2
80 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 0.93
80 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 20
80 | 115 | 1450 | 67 | kW | 2.76
80 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 11.9
80 | 115 | 1450 | 67 | Hi PR | 538
80 | 115 | 1450 | 67 | Lo PR | 156
85 | 115 | 1070 | 67 | MBh | 29.1
85 | 115 | 1070 | 67 | S/T | 0.89
85 | 115 | 1070 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 1070 | 67 | kW | 4.09
85 | 115 | 1070 | 67 | Amps | 18.7
85 | 115 | 1070 | 67 | Hi PR | 540
85 | 115 | 1070 | 67 | Lo PR | 151
85 | 115 | 1260 | 67 | MBh | 29.6
85 | 115 | 1260 | 67 | S/T | 0.97
85 | 115 | 1260 | 67 | ∆T | 23
85 | 115 | 1260 | 67 | kW | 4.11
85 | 115 | 1260 | 67 | Amps | 18.7
85 | 115 | 1260 | 67 | Hi PR | 543
85 | 115 | 1260 | 67 | Lo PR | 146
85 | 115 | 1450 | 67 | MBh | 28.8
85 | 115 | 1450 | 67 | S/T | 1
85 | 115 | 1450 | 67 | ∆T | 23
85 | 115 | 1450 | 67 | kW | 2.76
85 | 115 | 1450 | 67 | Amps | 11.9
85 | 115 | 1450 | 67 | Hi PR | 539
85 | 115 | 1450 | 67 | Lo PR | 158
70 | 65 | 1070 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1070 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1070 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1070 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1070 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1070 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 1070 | 71 | Lo PR | -
70 | 65 | 1260 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1260 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1260 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1260 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1260 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1260 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 1260 | 71 | Lo PR | -
70 | 65 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1450 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 1450 | 71 | Lo PR | -
75 | 65 | 1070 | 71 | MBh | 43.9
75 | 65 | 1070 | 71 | S/T | 0.38
75 | 65 | 1070 | 71 | ∆T | 18
75 | 65 | 1070 | 71 | kW | 2.24
75 | 65 | 1070 | 71 | Amps | 6.2
75 | 65 | 1070 | 71 | Hi PR | 213
75 | 65 | 1070 | 71 | Lo PR | 152
75 | 65 | 1260 | 71 | MBh | 44.5
75 | 65 | 1260 | 71 | S/T | 0.46
75 | 65 | 1260 | 71 | ∆T | 16
75 | 65 | 1260 | 71 | kW | 2.26
75 | 65 | 1260 | 71 | Amps | 6.2
75 | 65 | 1260 | 71 | Hi PR | 215
75 | 65 | 1260 | 71 | Lo PR | 154
75 | 65 | 1450 | 71 | MBh | 45.3
75 | 65 | 1450 | 71 | S/T | 0.49
75 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | 15
75 | 65 | 1450 | 71 | kW | 2.27
75 | 65 | 1450 | 71 | Amps | 6.3
75 | 65 | 1450 | 71 | Hi PR | 217
75 | 65 | 1450 | 71 | Lo PR | 157
80 | 65 | 1070 | 71 | MBh | 44.1
80 | 65 | 1070 | 71 | S/T | 0.51
80 | 65 | 1070 | 71 | ∆T | 22
80 | 65 | 1070 | 71 | kW | 2.24
80 | 65 | 1070 | 71 | Amps | 6.2
80 | 65 | 1070 | 71 | Hi PR | 213
80 | 65 | 1070 | 71 | Lo PR | 152
80 | 65 | 1260 | 71 | MBh | 44.7
80 | 65 | 1260 | 71 | S/T | 0.58
80 | 65 | 1260 | 71 | ∆T | 21
80 | 65 | 1260 | 71 | kW | 2.26
80 | 65 | 1260 | 71 | Amps | 6.2
80 | 65 | 1260 | 71 | Hi PR | 215
80 | 65 | 1260 | 71 | Lo PR | 155
80 | 65 | 1450 | 71 | MBh | 45.5
80 | 65 | 1450 | 71 | S/T | 0.62
80 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | 20
80 | 65 | 1450 | 71 | kW | 2.27
80 | 65 | 1450 | 71 | Amps | 6.3
80 | 65 | 1450 | 71 | Hi PR | 217
80 | 65 | 1450 | 71 | Lo PR | 158
85 | 65 | 1070 | 71 | MBh | 44.8
85 | 65 | 1070 | 71 | S/T | 0.61
85 | 65 | 1070 | 71 | ∆T | 27
85 | 65 | 1070 | 71 | kW | 2.24
85 | 65 | 1070 | 71 | Amps | 6.2
85 | 65 | 1070 | 71 | Hi PR | 214
85 | 65 | 1070 | 71 | Lo PR | 154
85 | 65 | 1260 | 71 | MBh | 45.4
85 | 65 | 1260 | 71 | S/T | 0.69
85 | 65 | 1260 | 71 | ∆T | 22
85 | 65 | 1260 | 71 | kW | 2.26
85 | 65 | 1260 | 71 | Amps | 6.2
85 | 65 | 1260 | 71 | Hi PR | 216
85 | 65 | 1260 | 71 | Lo PR | 162
85 | 65 | 1450 | 71 | MBh | 46.2
85 | 65 | 1450 | 71 | S/T | 0.73
85 | 65 | 1450 | 71 | ∆T | 24
85 | 65 | 1450 | 71 | kW | 2.28
85 | 65 | 1450 | 71 | Amps | 6.3
85 | 65 | 1450 | 71 | Hi PR | 218
85 | 65 | 1450 | 71 | Lo PR | 160
70 | 75 | 1070 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1070 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1070 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1070 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1070 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1070 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 1070 | 71 | Lo PR | -
70 | 75 | 1260 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1260 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1260 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1260 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1260 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1260 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 1260 | 71 | Lo PR | -
70 | 75 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1450 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 1450 | 71 | Lo PR | -
75 | 75 | 1070 | 71 | MBh | 42
75 | 75 | 1070 | 71 | S/T | 0.38
75 | 75 | 1070 | 71 | ∆T | 17
75 | 75 | 1070 | 71 | kW | 2.53
75 | 75 | 1070 | 71 | Amps | 7.8
75 | 75 | 1070 | 71 | Hi PR | 263
75 | 75 | 1070 | 71 | Lo PR | 156
75 | 75 | 1260 | 71 | MBh | 42.6
75 | 75 | 1260 | 71 | S/T | 0.46
75 | 75 | 1260 | 71 | ∆T | 16
75 | 75 | 1260 | 71 | kW | 2.55
75 | 75 | 1260 | 71 | Amps | 7.8
75 | 75 | 1260 | 71 | Hi PR | 265
75 | 75 | 1260 | 71 | Lo PR | 158
75 | 75 | 1450 | 71 | MBh | 43.3
75 | 75 | 1450 | 71 | S/T | 0.5
75 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1450 | 71 | kW | 2.57
75 | 75 | 1450 | 71 | Amps | 7.8
75 | 75 | 1450 | 71 | Hi PR | 268
75 | 75 | 1450 | 71 | Lo PR | 161
80 | 75 | 1070 | 71 | MBh | 42.2
80 | 75 | 1070 | 71 | S/T | 0.51
80 | 75 | 1070 | 71 | ∆T | 22
80 | 75 | 1070 | 71 | kW | 2.53
80 | 75 | 1070 | 71 | Amps | 7.8
80 | 75 | 1070 | 71 | Hi PR | 263
80 | 75 | 1070 | 71 | Lo PR | 156
80 | 75 | 1260 | 71 | MBh | 42.8
80 | 75 | 1260 | 71 | S/T | 0.59
80 | 75 | 1260 | 71 | ∆T | 20
80 | 75 | 1260 | 71 | kW | 2.55
80 | 75 | 1260 | 71 | Amps | 7.8
80 | 75 | 1260 | 71 | Hi PR | 266
80 | 75 | 1260 | 71 | Lo PR | 159
80 | 75 | 1450 | 71 | MBh | 43.5
80 | 75 | 1450 | 71 | S/T | 0.63
80 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | 19
80 | 75 | 1450 | 71 | kW | 2.57
80 | 75 | 1450 | 71 | Amps | 7.8
80 | 75 | 1450 | 71 | Hi PR | 268
80 | 75 | 1450 | 71 | Lo PR | 161
85 | 75 | 1070 | 71 | MBh | 42.8
85 | 75 | 1070 | 71 | S/T | 0.62
85 | 75 | 1070 | 71 | ∆T | 26
85 | 75 | 1070 | 71 | kW | 2.54
85 | 75 | 1070 | 71 | Amps | 7.8
85 | 75 | 1070 | 71 | Hi PR | 265
85 | 75 | 1070 | 71 | Lo PR | 158
85 | 75 | 1260 | 71 | MBh | 43.4
85 | 75 | 1260 | 71 | S/T | 0.7
85 | 75 | 1260 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 1260 | 71 | kW | 2.56
85 | 75 | 1260 | 71 | Amps | 7.8
85 | 75 | 1260 | 71 | Hi PR | 267
85 | 75 | 1260 | 71 | Lo PR | 163
85 | 75 | 1450 | 71 | MBh | 44.2
85 | 75 | 1450 | 71 | S/T | 0.74
85 | 75 | 1450 | 71 | ∆T | 23
85 | 75 | 1450 | 71 | kW | 2.57
85 | 75 | 1450 | 71 | Amps | 7.9
85 | 75 | 1450 | 71 | Hi PR | 269
85 | 75 | 1450 | 71 | Lo PR | 163
70 | 85 | 1070 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1070 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1070 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1070 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1070 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1070 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 1070 | 71 | Lo PR | -
70 | 85 | 1260 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1260 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1260 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1260 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1260 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1260 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 1260 | 71 | Lo PR | -
70 | 85 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1450 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 1450 | 71 | Lo PR | -
75 | 85 | 1070 | 71 | MBh | 39.4
75 | 85 | 1070 | 71 | S/T | 0.41
75 | 85 | 1070 | 71 | ∆T | 17
75 | 85 | 1070 | 71 | kW | 2.86
75 | 85 | 1070 | 71 | Amps | 9.7
75 | 85 | 1070 | 71 | Hi PR | 320
75 | 85 | 1070 | 71 | Lo PR | 158
75 | 85 | 1260 | 71 | MBh | 40
75 | 85 | 1260 | 71 | S/T | 0.49
75 | 85 | 1260 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 1260 | 71 | kW | 2.88
75 | 85 | 1260 | 71 | Amps | 9.8
75 | 85 | 1260 | 71 | Hi PR | 322
75 | 85 | 1260 | 71 | Lo PR | 160
75 | 85 | 1450 | 71 | MBh | 40.8
75 | 85 | 1450 | 71 | S/T | 0.53
75 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1450 | 71 | kW | 2.9
75 | 85 | 1450 | 71 | Amps | 9.8
75 | 85 | 1450 | 71 | Hi PR | 325
75 | 85 | 1450 | 71 | Lo PR | 163
80 | 85 | 1070 | 71 | MBh | 39.6
80 | 85 | 1070 | 71 | S/T | 0.54
80 | 85 | 1070 | 71 | ∆T | 21
80 | 85 | 1070 | 71 | kW | 2.87
80 | 85 | 1070 | 71 | Amps | 9.7
80 | 85 | 1070 | 71 | Hi PR | 320
80 | 85 | 1070 | 71 | Lo PR | 158
80 | 85 | 1260 | 71 | MBh | 40.2
80 | 85 | 1260 | 71 | S/T | 0.62
80 | 85 | 1260 | 71 | ∆T | 20
80 | 85 | 1260 | 71 | kW | 2.88
80 | 85 | 1260 | 71 | Amps | 9.8
80 | 85 | 1260 | 71 | Hi PR | 323
80 | 85 | 1260 | 71 | Lo PR | 161
80 | 85 | 1450 | 71 | MBh | 40.9
80 | 85 | 1450 | 71 | S/T | 0.66
80 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1450 | 71 | kW | 2.9
80 | 85 | 1450 | 71 | Amps | 9.8
80 | 85 | 1450 | 71 | Hi PR | 325
80 | 85 | 1450 | 71 | Lo PR | 163
85 | 85 | 1070 | 71 | MBh | 40.3
85 | 85 | 1070 | 71 | S/T | 0.64
85 | 85 | 1070 | 71 | ∆T | 25
85 | 85 | 1070 | 71 | kW | 2.87
85 | 85 | 1070 | 71 | Amps | 9.7
85 | 85 | 1070 | 71 | Hi PR | 322
85 | 85 | 1070 | 71 | Lo PR | 160
85 | 85 | 1260 | 71 | MBh | 40.9
85 | 85 | 1260 | 71 | S/T | 0.72
85 | 85 | 1260 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 1260 | 71 | kW | 2.89
85 | 85 | 1260 | 71 | Amps | 9.8
85 | 85 | 1260 | 71 | Hi PR | 324
85 | 85 | 1260 | 71 | Lo PR | 163
85 | 85 | 1450 | 71 | MBh | 41.6
85 | 85 | 1450 | 71 | S/T | 0.76
85 | 85 | 1450 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 1450 | 71 | kW | 2.9
85 | 85 | 1450 | 71 | Amps | 9.8
85 | 85 | 1450 | 71 | Hi PR | 326
85 | 85 | 1450 | 71 | Lo PR | 165
70 | 95 | 1070 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1070 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1070 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1070 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1070 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1070 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 1070 | 71 | Lo PR | -
70 | 95 | 1260 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1260 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1260 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1260 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1260 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1260 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 1260 | 71 | Lo PR | -
70 | 95 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1450 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 1450 | 71 | Lo PR | -
75 | 95 | 1070 | 71 | MBh | 36.3
75 | 95 | 1070 | 71 | S/T | 0.43
75 | 95 | 1070 | 71 | ∆T | 16
75 | 95 | 1070 | 71 | kW | 3.22
75 | 95 | 1070 | 71 | Amps | 12.1
75 | 95 | 1070 | 71 | Hi PR | 385
75 | 95 | 1070 | 71 | Lo PR | 159
75 | 95 | 1260 | 71 | MBh | 36.9
75 | 95 | 1260 | 71 | S/T | 0.51
75 | 95 | 1260 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1260 | 71 | kW | 3.24
75 | 95 | 1260 | 71 | Amps | 12.2
75 | 95 | 1260 | 71 | Hi PR | 388
75 | 95 | 1260 | 71 | Lo PR | 161
75 | 95 | 1450 | 71 | MBh | 37.6
75 | 95 | 1450 | 71 | S/T | 0.55
75 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1450 | 71 | kW | 3.26
75 | 95 | 1450 | 71 | Amps | 12.2
75 | 95 | 1450 | 71 | Hi PR | 390
75 | 95 | 1450 | 71 | Lo PR | 164
80 | 95 | 1070 | 71 | MBh | 36.5
80 | 95 | 1070 | 71 | S/T | 0.56
80 | 95 | 1070 | 71 | ∆T | 20
80 | 95 | 1070 | 71 | kW | 3.23
80 | 95 | 1070 | 71 | Amps | 12.1
80 | 95 | 1070 | 71 | Hi PR | 386
80 | 95 | 1070 | 71 | Lo PR | 159
80 | 95 | 1260 | 71 | MBh | 37.1
80 | 95 | 1260 | 71 | S/T | 0.64
80 | 95 | 1260 | 71 | ∆T | 19
80 | 95 | 1260 | 71 | kW | 3.24
80 | 95 | 1260 | 71 | Amps | 12.2
80 | 95 | 1260 | 71 | Hi PR | 388
80 | 95 | 1260 | 71 | Lo PR | 162
80 | 95 | 1450 | 71 | MBh | 37.7
80 | 95 | 1450 | 71 | S/T | 0.68
80 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1450 | 71 | kW | 3.26
80 | 95 | 1450 | 71 | Amps | 12.2
80 | 95 | 1450 | 71 | Hi PR | 391
80 | 95 | 1450 | 71 | Lo PR | 164
85 | 95 | 1070 | 71 | MBh | 37.1
85 | 95 | 1070 | 71 | S/T | 0.67
85 | 95 | 1070 | 71 | ∆T | 24
85 | 95 | 1070 | 71 | kW | 3.23
85 | 95 | 1070 | 71 | Amps | 12.1
85 | 95 | 1070 | 71 | Hi PR | 387
85 | 95 | 1070 | 71 | Lo PR | 161
85 | 95 | 1260 | 71 | MBh | 37.7
85 | 95 | 1260 | 71 | S/T | 0.74
85 | 95 | 1260 | 71 | ∆T | 20
85 | 95 | 1260 | 71 | kW | 3.25
85 | 95 | 1260 | 71 | Amps | 12.2
85 | 95 | 1260 | 71 | Hi PR | 389
85 | 95 | 1260 | 71 | Lo PR | 161
85 | 95 | 1450 | 71 | MBh | 38.4
85 | 95 | 1450 | 71 | S/T | 0.78
85 | 95 | 1450 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1450 | 71 | kW | 3.27
85 | 95 | 1450 | 71 | Amps | 12.2
85 | 95 | 1450 | 71 | Hi PR | 392
85 | 95 | 1450 | 71 | Lo PR | 166
70 | 105 | 1070 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1070 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1070 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1070 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1070 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1070 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 1070 | 71 | Lo PR | -
70 | 105 | 1260 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1260 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1260 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1260 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1260 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1260 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 1260 | 71 | Lo PR | -
70 | 105 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1450 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 1450 | 71 | Lo PR | -
75 | 105 | 1070 | 71 | MBh | 33
75 | 105 | 1070 | 71 | S/T | 0.45
75 | 105 | 1070 | 71 | ∆T | 15
75 | 105 | 1070 | 71 | kW | 3.63
75 | 105 | 1070 | 71 | Amps | 15
75 | 105 | 1070 | 71 | Hi PR | 459
75 | 105 | 1070 | 71 | Lo PR | 159
75 | 105 | 1260 | 71 | MBh | 33.5
75 | 105 | 1260 | 71 | S/T | 0.53
75 | 105 | 1260 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1260 | 71 | kW | 3.65
75 | 105 | 1260 | 71 | Amps | 15.1
75 | 105 | 1260 | 71 | Hi PR | 462
75 | 105 | 1260 | 71 | Lo PR | 161
75 | 105 | 1450 | 71 | MBh | 34.2
75 | 105 | 1450 | 71 | S/T | 0.57
75 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1450 | 71 | kW | 3.66
75 | 105 | 1450 | 71 | Amps | 15.2
75 | 105 | 1450 | 71 | Hi PR | 465
75 | 105 | 1450 | 71 | Lo PR | 164
80 | 105 | 1070 | 71 | MBh | 33.1
80 | 105 | 1070 | 71 | S/T | 0.58
80 | 105 | 1070 | 71 | ∆T | 19
80 | 105 | 1070 | 71 | kW | 3.63
80 | 105 | 1070 | 71 | Amps | 15
80 | 105 | 1070 | 71 | Hi PR | 460
80 | 105 | 1070 | 71 | Lo PR | 160
80 | 105 | 1260 | 71 | MBh | 33.7
80 | 105 | 1260 | 71 | S/T | 0.66
80 | 105 | 1260 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1260 | 71 | kW | 3.65
80 | 105 | 1260 | 71 | Amps | 15.1
80 | 105 | 1260 | 71 | Hi PR | 462
80 | 105 | 1260 | 71 | Lo PR | 162
80 | 105 | 1450 | 71 | MBh | 34.3
80 | 105 | 1450 | 71 | S/T | 0.7
80 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | 17
80 | 105 | 1450 | 71 | kW | 3.66
80 | 105 | 1450 | 71 | Amps | 15.2
80 | 105 | 1450 | 71 | Hi PR | 465
80 | 105 | 1450 | 71 | Lo PR | 164
85 | 105 | 1070 | 71 | MBh | 33.7
85 | 105 | 1070 | 71 | S/T | 0.69
85 | 105 | 1070 | 71 | ∆T | 23
85 | 105 | 1070 | 71 | kW | 3.64
85 | 105 | 1070 | 71 | Amps | 15.1
85 | 105 | 1070 | 71 | Hi PR | 461
85 | 105 | 1070 | 71 | Lo PR | 162
85 | 105 | 1260 | 71 | MBh | 34.3
85 | 105 | 1260 | 71 | S/T | 0.77
85 | 105 | 1260 | 71 | ∆T | 19
85 | 105 | 1260 | 71 | kW | 3.66
85 | 105 | 1260 | 71 | Amps | 15.2
85 | 105 | 1260 | 71 | Hi PR | 464
85 | 105 | 1260 | 71 | Lo PR | 159
85 | 105 | 1450 | 71 | MBh | 34.9
85 | 105 | 1450 | 71 | S/T | 0.81
85 | 105 | 1450 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 1450 | 71 | kW | 3.67
85 | 105 | 1450 | 71 | Amps | 15.2
85 | 105 | 1450 | 71 | Hi PR | 466
85 | 105 | 1450 | 71 | Lo PR | 166
70 | 115 | 1070 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1070 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1070 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1070 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1070 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1070 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 1070 | 71 | Lo PR | -
70 | 115 | 1260 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1260 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1260 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1260 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1260 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1260 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 1260 | 71 | Lo PR | -
70 | 115 | 1450 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1450 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1450 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1450 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1450 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 1450 | 71 | Lo PR | -
75 | 115 | 1070 | 71 | MBh | 29.9
75 | 115 | 1070 | 71 | S/T | 0.51
75 | 115 | 1070 | 71 | ∆T | 15
75 | 115 | 1070 | 71 | kW | 4.11
75 | 115 | 1070 | 71 | Amps | 18.7
75 | 115 | 1070 | 71 | Hi PR | 543
75 | 115 | 1070 | 71 | Lo PR | 160
75 | 115 | 1260 | 71 | MBh | 28.9
75 | 115 | 1260 | 71 | S/T | 0.6
75 | 115 | 1260 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 1260 | 71 | kW | 2.76
75 | 115 | 1260 | 71 | Amps | 11.9
75 | 115 | 1260 | 71 | Hi PR | 539
75 | 115 | 1260 | 71 | Lo PR | 165
75 | 115 | 1450 | 71 | MBh | 29.5
75 | 115 | 1450 | 71 | S/T | 0.65
75 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | 13
75 | 115 | 1450 | 71 | kW | 2.77
75 | 115 | 1450 | 71 | Amps | 11.9
75 | 115 | 1450 | 71 | Hi PR | 542
75 | 115 | 1450 | 71 | Lo PR | 167
80 | 115 | 1070 | 71 | MBh | 30.1
80 | 115 | 1070 | 71 | S/T | 0.64
80 | 115 | 1070 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 1070 | 71 | kW | 4.11
80 | 115 | 1070 | 71 | Amps | 18.7
80 | 115 | 1070 | 71 | Hi PR | 543
80 | 115 | 1070 | 71 | Lo PR | 161
80 | 115 | 1260 | 71 | MBh | 29
80 | 115 | 1260 | 71 | S/T | 0.74
80 | 115 | 1260 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 1260 | 71 | kW | 2.76
80 | 115 | 1260 | 71 | Amps | 11.9
80 | 115 | 1260 | 71 | Hi PR | 540
80 | 115 | 1260 | 71 | Lo PR | 165
80 | 115 | 1450 | 71 | MBh | 29.7
80 | 115 | 1450 | 71 | S/T | 0.78
80 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | 17
80 | 115 | 1450 | 71 | kW | 2.77
80 | 115 | 1450 | 71 | Amps | 11.9
80 | 115 | 1450 | 71 | Hi PR | 543
80 | 115 | 1450 | 71 | Lo PR | 168
85 | 115 | 1070 | 71 | MBh | 29.1
85 | 115 | 1070 | 71 | S/T | 0.77
85 | 115 | 1070 | 71 | ∆T | 22
85 | 115 | 1070 | 71 | kW | 2.75
85 | 115 | 1070 | 71 | Amps | 11.8
85 | 115 | 1070 | 71 | Hi PR | 538
85 | 115 | 1070 | 71 | Lo PR | 165
85 | 115 | 1260 | 71 | MBh | 29.6
85 | 115 | 1260 | 71 | S/T | 0.85
85 | 115 | 1260 | 71 | ∆T | 20
85 | 115 | 1260 | 71 | kW | 2.76
85 | 115 | 1260 | 71 | Amps | 11.9
85 | 115 | 1260 | 71 | Hi PR | 541
85 | 115 | 1260 | 71 | Lo PR | 157
85 | 115 | 1450 | 71 | MBh | 29.3
85 | 115 | 1450 | 71 | S/T | 0.91
85 | 115 | 1450 | 71 | ∆T | 20

## DC9VSA4810 - DFVE60DP1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT
70 | 65 | 1170 | 59 | MBh | 26.7
70 | 65 | 1170 | 59 | S/T | 0.65
70 | 65 | 1170 | 59 | ∆T | 21
70 | 65 | 1170 | 59 | kW | 1.48
70 | 65 | 1170 | 59 | Amps | 6
70 | 65 | 1170 | 59 | Hi PR | 257
70 | 65 | 1170 | 59 | Lo PR | 119
70 | 65 | 1380 | 59 | MBh | 28.9
70 | 65 | 1380 | 59 | S/T | 0.7
70 | 65 | 1380 | 59 | ∆T | 20
70 | 65 | 1380 | 59 | kW | 1.59
70 | 65 | 1380 | 59 | Amps | 6.5
70 | 65 | 1380 | 59 | Hi PR | 261
70 | 65 | 1380 | 59 | Lo PR | 120
70 | 65 | 1590 | 59 | MBh | 33.3
70 | 65 | 1590 | 59 | S/T | 0.71
70 | 65 | 1590 | 59 | ∆T | 19
70 | 65 | 1590 | 59 | kW | 1.81
70 | 65 | 1590 | 59 | Amps | 7.4
70 | 65 | 1590 | 59 | Hi PR | 267
70 | 65 | 1590 | 59 | Lo PR | 120
75 | 65 | 1170 | 59 | MBh | 26.7
75 | 65 | 1170 | 59 | S/T | 0.79
75 | 65 | 1170 | 59 | ∆T | 25
75 | 65 | 1170 | 59 | kW | 1.48
75 | 65 | 1170 | 59 | Amps | 6
75 | 65 | 1170 | 59 | Hi PR | 257
75 | 65 | 1170 | 59 | Lo PR | 119
75 | 65 | 1380 | 59 | MBh | 28.9
75 | 65 | 1380 | 59 | S/T | 0.84
75 | 65 | 1380 | 59 | ∆T | 24
75 | 65 | 1380 | 59 | kW | 1.58
75 | 65 | 1380 | 59 | Amps | 6.5
75 | 65 | 1380 | 59 | Hi PR | 261
75 | 65 | 1380 | 59 | Lo PR | 120
75 | 65 | 1590 | 59 | MBh | 33.3
75 | 65 | 1590 | 59 | S/T | 0.84
75 | 65 | 1590 | 59 | ∆T | 24
75 | 65 | 1590 | 59 | kW | 1.81
75 | 65 | 1590 | 59 | Amps | 7.4
75 | 65 | 1590 | 59 | Hi PR | 267
75 | 65 | 1590 | 59 | Lo PR | 120
80 | 65 | 1170 | 59 | MBh | 26.9
80 | 65 | 1170 | 59 | S/T | 0.92
80 | 65 | 1170 | 59 | ∆T | 29
80 | 65 | 1170 | 59 | kW | 1.48
80 | 65 | 1170 | 59 | Amps | 6
80 | 65 | 1170 | 59 | Hi PR | 258
80 | 65 | 1170 | 59 | Lo PR | 120
80 | 65 | 1380 | 59 | MBh | 29.1
80 | 65 | 1380 | 59 | S/T | 0.97
80 | 65 | 1380 | 59 | ∆T | 29
80 | 65 | 1380 | 59 | kW | 1.59
80 | 65 | 1380 | 59 | Amps | 6.5
80 | 65 | 1380 | 59 | Hi PR | 262
80 | 65 | 1380 | 59 | Lo PR | 120
80 | 65 | 1590 | 59 | MBh | 35.7
80 | 65 | 1590 | 59 | S/T | 0.96
80 | 65 | 1590 | 59 | ∆T | 28
80 | 65 | 1590 | 59 | kW | 1.94
80 | 65 | 1590 | 59 | Amps | 7.9
80 | 65 | 1590 | 59 | Hi PR | 270
80 | 65 | 1590 | 59 | Lo PR | 119
85 | 65 | 1170 | 59 | MBh | 29.1
85 | 65 | 1170 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1170 | 59 | ∆T | 34
85 | 65 | 1170 | 59 | kW | 1.58
85 | 65 | 1170 | 59 | Amps | 6.4
85 | 65 | 1170 | 59 | Hi PR | 260
85 | 65 | 1170 | 59 | Lo PR | 120
85 | 65 | 1380 | 59 | MBh | 33.4
85 | 65 | 1380 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1380 | 59 | ∆T | 33
85 | 65 | 1380 | 59 | kW | 1.8
85 | 65 | 1380 | 59 | Amps | 7.3
85 | 65 | 1380 | 59 | Hi PR | 267
85 | 65 | 1380 | 59 | Lo PR | 120
85 | 65 | 1590 | 59 | MBh | 39.5
85 | 65 | 1590 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1590 | 59 | ∆T | 33
85 | 65 | 1590 | 59 | kW | 2.15
85 | 65 | 1590 | 59 | Amps | 8.7
85 | 65 | 1590 | 59 | Hi PR | 274
85 | 65 | 1590 | 59 | Lo PR | 120
70 | 75 | 1170 | 59 | MBh | 35.1
70 | 75 | 1170 | 59 | S/T | 0.6
70 | 75 | 1170 | 59 | ∆T | 22
70 | 75 | 1170 | 59 | kW | 2.27
70 | 75 | 1170 | 59 | Amps | 9.1
70 | 75 | 1170 | 59 | Hi PR | 307
70 | 75 | 1170 | 59 | Lo PR | 120
70 | 75 | 1380 | 59 | MBh | 39.2
70 | 75 | 1380 | 59 | S/T | 0.66
70 | 75 | 1380 | 59 | ∆T | 21
70 | 75 | 1380 | 59 | kW | 2.57
70 | 75 | 1380 | 59 | Amps | 10.2
70 | 75 | 1380 | 59 | Hi PR | 314
70 | 75 | 1380 | 59 | Lo PR | 120
70 | 75 | 1590 | 59 | MBh | 45.5
70 | 75 | 1590 | 59 | S/T | 0.68
70 | 75 | 1590 | 59 | ∆T | 20
70 | 75 | 1590 | 59 | kW | 3.09
70 | 75 | 1590 | 59 | Amps | 12.1
70 | 75 | 1590 | 59 | Hi PR | 324
70 | 75 | 1590 | 59 | Lo PR | 119
75 | 75 | 1170 | 59 | MBh | 35.1
75 | 75 | 1170 | 59 | S/T | 0.73
75 | 75 | 1170 | 59 | ∆T | 26
75 | 75 | 1170 | 59 | kW | 2.27
75 | 75 | 1170 | 59 | Amps | 9.1
75 | 75 | 1170 | 59 | Hi PR | 308
75 | 75 | 1170 | 59 | Lo PR | 120
75 | 75 | 1380 | 59 | MBh | 39.2
75 | 75 | 1380 | 59 | S/T | 0.79
75 | 75 | 1380 | 59 | ∆T | 25
75 | 75 | 1380 | 59 | kW | 2.57
75 | 75 | 1380 | 59 | Amps | 10.2
75 | 75 | 1380 | 59 | Hi PR | 314
75 | 75 | 1380 | 59 | Lo PR | 120
75 | 75 | 1590 | 59 | MBh | 45.6
75 | 75 | 1590 | 59 | S/T | 0.81
75 | 75 | 1590 | 59 | ∆T | 24
75 | 75 | 1590 | 59 | kW | 3.09
75 | 75 | 1590 | 59 | Amps | 12.1
75 | 75 | 1590 | 59 | Hi PR | 324
75 | 75 | 1590 | 59 | Lo PR | 120
80 | 75 | 1170 | 59 | MBh | 36.6
80 | 75 | 1170 | 59 | S/T | 0.84
80 | 75 | 1170 | 59 | ∆T | 31
80 | 75 | 1170 | 59 | kW | 2.37
80 | 75 | 1170 | 59 | Amps | 9.5
80 | 75 | 1170 | 59 | Hi PR | 310
80 | 75 | 1170 | 59 | Lo PR | 119
80 | 75 | 1380 | 59 | MBh | 41
80 | 75 | 1380 | 59 | S/T | 0.9
80 | 75 | 1380 | 59 | ∆T | 30
80 | 75 | 1380 | 59 | kW | 2.71
80 | 75 | 1380 | 59 | Amps | 10.7
80 | 75 | 1380 | 59 | Hi PR | 317
80 | 75 | 1380 | 59 | Lo PR | 120
80 | 75 | 1590 | 59 | MBh | 50
80 | 75 | 1590 | 59 | S/T | 0.91
80 | 75 | 1590 | 59 | ∆T | 27
80 | 75 | 1590 | 59 | kW | 3.75
80 | 75 | 1590 | 59 | Amps | 14.6
80 | 75 | 1590 | 59 | Hi PR | 333
80 | 75 | 1590 | 59 | Lo PR | 119
85 | 75 | 1170 | 59 | MBh | 41
85 | 75 | 1170 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1170 | 59 | ∆T | 35
85 | 75 | 1170 | 59 | kW | 2.69
85 | 75 | 1170 | 59 | Amps | 10.7
85 | 75 | 1170 | 59 | Hi PR | 315
85 | 75 | 1170 | 59 | Lo PR | 119
85 | 75 | 1380 | 59 | MBh | 45.7
85 | 75 | 1380 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1380 | 59 | ∆T | 34
85 | 75 | 1380 | 59 | kW | 3.08
85 | 75 | 1380 | 59 | Amps | 12.1
85 | 75 | 1380 | 59 | Hi PR | 323
85 | 75 | 1380 | 59 | Lo PR | 121
85 | 75 | 1590 | 59 | MBh | 50.9
85 | 75 | 1590 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1590 | 59 | ∆T | 31
85 | 75 | 1590 | 59 | kW | 3.76
85 | 75 | 1590 | 59 | Amps | 14.7
85 | 75 | 1590 | 59 | Hi PR | 335
85 | 75 | 1590 | 59 | Lo PR | 121
70 | 85 | 1170 | 59 | MBh | 46
70 | 85 | 1170 | 59 | S/T | 0.59
70 | 85 | 1170 | 59 | ∆T | 21
70 | 85 | 1170 | 59 | kW | 4.17
70 | 85 | 1170 | 59 | Amps | 16.2
70 | 85 | 1170 | 59 | Hi PR | 374
70 | 85 | 1170 | 59 | Lo PR | 119
70 | 85 | 1380 | 59 | MBh | 46.8
70 | 85 | 1380 | 59 | S/T | 0.66
70 | 85 | 1380 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 1380 | 59 | kW | 4.19
70 | 85 | 1380 | 59 | Amps | 16.3
70 | 85 | 1380 | 59 | Hi PR | 377
70 | 85 | 1380 | 59 | Lo PR | 121
70 | 85 | 1590 | 59 | MBh | 47.7
70 | 85 | 1590 | 59 | S/T | 0.69
70 | 85 | 1590 | 59 | ∆T | 18
70 | 85 | 1590 | 59 | kW | 4.22
70 | 85 | 1590 | 59 | Amps | 16.4
70 | 85 | 1590 | 59 | Hi PR | 379
70 | 85 | 1590 | 59 | Lo PR | 123
75 | 85 | 1170 | 59 | MBh | 46
75 | 85 | 1170 | 59 | S/T | 0.71
75 | 85 | 1170 | 59 | ∆T | 25
75 | 85 | 1170 | 59 | kW | 4.16
75 | 85 | 1170 | 59 | Amps | 16.2
75 | 85 | 1170 | 59 | Hi PR | 374
75 | 85 | 1170 | 59 | Lo PR | 119
75 | 85 | 1380 | 59 | MBh | 46.8
75 | 85 | 1380 | 59 | S/T | 0.78
75 | 85 | 1380 | 59 | ∆T | 24
75 | 85 | 1380 | 59 | kW | 4.19
75 | 85 | 1380 | 59 | Amps | 16.3
75 | 85 | 1380 | 59 | Hi PR | 377
75 | 85 | 1380 | 59 | Lo PR | 121
75 | 85 | 1590 | 59 | MBh | 47.7
75 | 85 | 1590 | 59 | S/T | 0.81
75 | 85 | 1590 | 59 | ∆T | 22
75 | 85 | 1590 | 59 | kW | 4.21
75 | 85 | 1590 | 59 | Amps | 16.4
75 | 85 | 1590 | 59 | Hi PR | 380
75 | 85 | 1590 | 59 | Lo PR | 123
80 | 85 | 1170 | 59 | MBh | 46.3
80 | 85 | 1170 | 59 | S/T | 0.83
80 | 85 | 1170 | 59 | ∆T | 29
80 | 85 | 1170 | 59 | kW | 4.17
80 | 85 | 1170 | 59 | Amps | 16.2
80 | 85 | 1170 | 59 | Hi PR | 374
80 | 85 | 1170 | 59 | Lo PR | 120
80 | 85 | 1380 | 59 | MBh | 47
80 | 85 | 1380 | 59 | S/T | 0.9
80 | 85 | 1380 | 59 | ∆T | 28
80 | 85 | 1380 | 59 | kW | 4.19
80 | 85 | 1380 | 59 | Amps | 16.3
80 | 85 | 1380 | 59 | Hi PR | 377
80 | 85 | 1380 | 59 | Lo PR | 122
80 | 85 | 1590 | 59 | MBh | 48
80 | 85 | 1590 | 59 | S/T | 1
80 | 85 | 1590 | 59 | ∆T | 27
80 | 85 | 1590 | 59 | kW | 4.22
80 | 85 | 1590 | 59 | Amps | 16.4
80 | 85 | 1590 | 59 | Hi PR | 380
80 | 85 | 1590 | 59 | Lo PR | 124
85 | 85 | 1170 | 59 | MBh | 47.1
85 | 85 | 1170 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1170 | 59 | ∆T | 33
85 | 85 | 1170 | 59 | kW | 4.17
85 | 85 | 1170 | 59 | Amps | 16.3
85 | 85 | 1170 | 59 | Hi PR | 376
85 | 85 | 1170 | 59 | Lo PR | 121
85 | 85 | 1380 | 59 | MBh | 47.8
85 | 85 | 1380 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1380 | 59 | ∆T | 31
85 | 85 | 1380 | 59 | kW | 4.2
85 | 85 | 1380 | 59 | Amps | 16.4
85 | 85 | 1380 | 59 | Hi PR | 379
85 | 85 | 1380 | 59 | Lo PR | 125
85 | 85 | 1590 | 59 | MBh | 48.8
85 | 85 | 1590 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1590 | 59 | ∆T | 30
85 | 85 | 1590 | 59 | kW | 4.22
85 | 85 | 1590 | 59 | Amps | 16.5
85 | 85 | 1590 | 59 | Hi PR | 381
85 | 85 | 1590 | 59 | Lo PR | 125
70 | 95 | 1170 | 59 | MBh | 43.1
70 | 95 | 1170 | 59 | S/T | 0.6
70 | 95 | 1170 | 59 | ∆T | 20
70 | 95 | 1170 | 59 | kW | 4.67
70 | 95 | 1170 | 59 | Amps | 18.2
70 | 95 | 1170 | 59 | Hi PR | 424
70 | 95 | 1170 | 59 | Lo PR | 123
70 | 95 | 1380 | 59 | MBh | 43.8
70 | 95 | 1380 | 59 | S/T | 0.68
70 | 95 | 1380 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1380 | 59 | kW | 4.7
70 | 95 | 1380 | 59 | Amps | 18.3
70 | 95 | 1380 | 59 | Hi PR | 427
70 | 95 | 1380 | 59 | Lo PR | 125
70 | 95 | 1590 | 59 | MBh | 44.8
70 | 95 | 1590 | 59 | S/T | 0.71
70 | 95 | 1590 | 59 | ∆T | 18
70 | 95 | 1590 | 59 | kW | 4.72
70 | 95 | 1590 | 59 | Amps | 18.4
70 | 95 | 1590 | 59 | Hi PR | 430
70 | 95 | 1590 | 59 | Lo PR | 127
75 | 95 | 1170 | 59 | MBh | 43.1
75 | 95 | 1170 | 59 | S/T | 0.73
75 | 95 | 1170 | 59 | ∆T | 24
75 | 95 | 1170 | 59 | kW | 4.67
75 | 95 | 1170 | 59 | Amps | 18.1
75 | 95 | 1170 | 59 | Hi PR | 424
75 | 95 | 1170 | 59 | Lo PR | 123
75 | 95 | 1380 | 59 | MBh | 43.9
75 | 95 | 1380 | 59 | S/T | 0.8
75 | 95 | 1380 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 1380 | 59 | kW | 4.69
75 | 95 | 1380 | 59 | Amps | 18.3
75 | 95 | 1380 | 59 | Hi PR | 427
75 | 95 | 1380 | 59 | Lo PR | 125
75 | 95 | 1590 | 59 | MBh | 44.8
75 | 95 | 1590 | 59 | S/T | 0.83
75 | 95 | 1590 | 59 | ∆T | 22
75 | 95 | 1590 | 59 | kW | 4.72
75 | 95 | 1590 | 59 | Amps | 18.3
75 | 95 | 1590 | 59 | Hi PR | 430
75 | 95 | 1590 | 59 | Lo PR | 127
80 | 95 | 1170 | 59 | MBh | 43.4
80 | 95 | 1170 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1170 | 59 | ∆T | 28
80 | 95 | 1170 | 59 | kW | 4.67
80 | 95 | 1170 | 59 | Amps | 18.2
80 | 95 | 1170 | 59 | Hi PR | 425
80 | 95 | 1170 | 59 | Lo PR | 123
80 | 95 | 1380 | 59 | MBh | 44.1
80 | 95 | 1380 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1380 | 59 | ∆T | 27
80 | 95 | 1380 | 59 | kW | 4.7
80 | 95 | 1380 | 59 | Amps | 18.3
80 | 95 | 1380 | 59 | Hi PR | 428
80 | 95 | 1380 | 59 | Lo PR | 125
80 | 95 | 1590 | 59 | MBh | 45
80 | 95 | 1590 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1590 | 59 | ∆T | 26
80 | 95 | 1590 | 59 | kW | 4.72
80 | 95 | 1590 | 59 | Amps | 18.4
80 | 95 | 1590 | 59 | Hi PR | 430
80 | 95 | 1590 | 59 | Lo PR | 127
85 | 95 | 1170 | 59 | MBh | 44.2
85 | 95 | 1170 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1170 | 59 | ∆T | 32
85 | 95 | 1170 | 59 | kW | 4.68
85 | 95 | 1170 | 59 | Amps | 18.2
85 | 95 | 1170 | 59 | Hi PR | 426
85 | 95 | 1170 | 59 | Lo PR | 125
85 | 95 | 1380 | 59 | MBh | 44.9
85 | 95 | 1380 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1380 | 59 | ∆T | 31
85 | 95 | 1380 | 59 | kW | 4.7
85 | 95 | 1380 | 59 | Amps | 18.3
85 | 95 | 1380 | 59 | Hi PR | 429
85 | 95 | 1380 | 59 | Lo PR | 129
85 | 95 | 1590 | 59 | MBh | 45.8
85 | 95 | 1590 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1590 | 59 | ∆T | 30
85 | 95 | 1590 | 59 | kW | 4.73
85 | 95 | 1590 | 59 | Amps | 18.4
85 | 95 | 1590 | 59 | Hi PR | 432
85 | 95 | 1590 | 59 | Lo PR | 129
70 | 105 | 1170 | 59 | MBh | 39.8
70 | 105 | 1170 | 59 | S/T | 0.63
70 | 105 | 1170 | 59 | ∆T | 20
70 | 105 | 1170 | 59 | kW | 5.23
70 | 105 | 1170 | 59 | Amps | 20.3
70 | 105 | 1170 | 59 | Hi PR | 478
70 | 105 | 1170 | 59 | Lo PR | 126
70 | 105 | 1380 | 59 | MBh | 40.6
70 | 105 | 1380 | 59 | S/T | 0.7
70 | 105 | 1380 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1380 | 59 | kW | 5.25
70 | 105 | 1380 | 59 | Amps | 20.4
70 | 105 | 1380 | 59 | Hi PR | 481
70 | 105 | 1380 | 59 | Lo PR | 128
70 | 105 | 1590 | 59 | MBh | 41.4
70 | 105 | 1590 | 59 | S/T | 0.73
70 | 105 | 1590 | 59 | ∆T | 17
70 | 105 | 1590 | 59 | kW | 5.28
70 | 105 | 1590 | 59 | Amps | 20.5
70 | 105 | 1590 | 59 | Hi PR | 484
70 | 105 | 1590 | 59 | Lo PR | 130
75 | 105 | 1170 | 59 | MBh | 39.9
75 | 105 | 1170 | 59 | S/T | 0.75
75 | 105 | 1170 | 59 | ∆T | 24
75 | 105 | 1170 | 59 | kW | 5.22
75 | 105 | 1170 | 59 | Amps | 20.3
75 | 105 | 1170 | 59 | Hi PR | 479
75 | 105 | 1170 | 59 | Lo PR | 126
75 | 105 | 1380 | 59 | MBh | 40.6
75 | 105 | 1380 | 59 | S/T | 0.82
75 | 105 | 1380 | 59 | ∆T | 22
75 | 105 | 1380 | 59 | kW | 5.25
75 | 105 | 1380 | 59 | Amps | 20.4
75 | 105 | 1380 | 59 | Hi PR | 481
75 | 105 | 1380 | 59 | Lo PR | 128
75 | 105 | 1590 | 59 | MBh | 41.5
75 | 105 | 1590 | 59 | S/T | 0.85
75 | 105 | 1590 | 59 | ∆T | 21
75 | 105 | 1590 | 59 | kW | 5.27
75 | 105 | 1590 | 59 | Amps | 20.5
75 | 105 | 1590 | 59 | Hi PR | 484
75 | 105 | 1590 | 59 | Lo PR | 130
80 | 105 | 1170 | 59 | MBh | 40.1
80 | 105 | 1170 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1170 | 59 | ∆T | 28
80 | 105 | 1170 | 59 | kW | 5.23
80 | 105 | 1170 | 59 | Amps | 20.3
80 | 105 | 1170 | 59 | Hi PR | 479
80 | 105 | 1170 | 59 | Lo PR | 127
80 | 105 | 1380 | 59 | MBh | 40.8
80 | 105 | 1380 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1380 | 59 | ∆T | 26
80 | 105 | 1380 | 59 | kW | 5.25
80 | 105 | 1380 | 59 | Amps | 20.4
80 | 105 | 1380 | 59 | Hi PR | 482
80 | 105 | 1380 | 59 | Lo PR | 129
80 | 105 | 1590 | 59 | MBh | 41.7
80 | 105 | 1590 | 59 | S/T | 1
80 | 105 | 1590 | 59 | ∆T | 25
80 | 105 | 1590 | 59 | kW | 5.28
80 | 105 | 1590 | 59 | Amps | 20.5
80 | 105 | 1590 | 59 | Hi PR | 485
80 | 105 | 1590 | 59 | Lo PR | 131
85 | 105 | 1170 | 59 | MBh | 40.9
85 | 105 | 1170 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1170 | 59 | ∆T | 31
85 | 105 | 1170 | 59 | kW | 5.23
85 | 105 | 1170 | 59 | Amps | 20.3
85 | 105 | 1170 | 59 | Hi PR | 480
85 | 105 | 1170 | 59 | Lo PR | 128
85 | 105 | 1380 | 59 | MBh | 41.6
85 | 105 | 1380 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1380 | 59 | ∆T | 30
85 | 105 | 1380 | 59 | kW | 5.26
85 | 105 | 1380 | 59 | Amps | 20.5
85 | 105 | 1380 | 59 | Hi PR | 483
85 | 105 | 1380 | 59 | Lo PR | 132
85 | 105 | 1590 | 59 | MBh | 42.5
85 | 105 | 1590 | 59 | S/T | 1
85 | 105 | 1590 | 59 | ∆T | 29
85 | 105 | 1590 | 59 | kW | 5.28
85 | 105 | 1590 | 59 | Amps | 20.5
85 | 105 | 1590 | 59 | Hi PR | 486
85 | 105 | 1590 | 59 | Lo PR | 132
70 | 115 | 1170 | 59 | MBh | 32.5
70 | 115 | 1170 | 59 | S/T | 0.69
70 | 115 | 1170 | 59 | ∆T | 22
70 | 115 | 1170 | 59 | kW | 4.98
70 | 115 | 1170 | 59 | Amps | 19.3
70 | 115 | 1170 | 59 | Hi PR | 522
70 | 115 | 1170 | 59 | Lo PR | 132
70 | 115 | 1380 | 59 | MBh | 33.1
70 | 115 | 1380 | 59 | S/T | 0.76
70 | 115 | 1380 | 59 | ∆T | 21
70 | 115 | 1380 | 59 | kW | 5.01
70 | 115 | 1380 | 59 | Amps | 19.4
70 | 115 | 1380 | 59 | Hi PR | 525
70 | 115 | 1380 | 59 | Lo PR | 133
70 | 115 | 1590 | 59 | MBh | 33.9
70 | 115 | 1590 | 59 | S/T | 0.8
70 | 115 | 1590 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1590 | 59 | kW | 5.03
70 | 115 | 1590 | 59 | Amps | 19.5
70 | 115 | 1590 | 59 | Hi PR | 528
70 | 115 | 1590 | 59 | Lo PR | 135
75 | 115 | 1170 | 59 | MBh | 32.5
75 | 115 | 1170 | 59 | S/T | 0.81
75 | 115 | 1170 | 59 | ∆T | 26
75 | 115 | 1170 | 59 | kW | 4.98
75 | 115 | 1170 | 59 | Amps | 19.3
75 | 115 | 1170 | 59 | Hi PR | 523
75 | 115 | 1170 | 59 | Lo PR | 132
75 | 115 | 1380 | 59 | MBh | 33.1
75 | 115 | 1380 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1380 | 59 | ∆T | 25
75 | 115 | 1380 | 59 | kW | 5
75 | 115 | 1380 | 59 | Amps | 19.4
75 | 115 | 1380 | 59 | Hi PR | 526
75 | 115 | 1380 | 59 | Lo PR | 133
75 | 115 | 1590 | 59 | MBh | 33.9
75 | 115 | 1590 | 59 | S/T | 1
75 | 115 | 1590 | 59 | ∆T | 24
75 | 115 | 1590 | 59 | kW | 5.02
75 | 115 | 1590 | 59 | Amps | 19.5
75 | 115 | 1590 | 59 | Hi PR | 528
75 | 115 | 1590 | 59 | Lo PR | 135
80 | 115 | 1170 | 59 | MBh | 32.7
80 | 115 | 1170 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1170 | 59 | ∆T | 31
80 | 115 | 1170 | 59 | kW | 4.98
80 | 115 | 1170 | 59 | Amps | 19.3
80 | 115 | 1170 | 59 | Hi PR | 523
80 | 115 | 1170 | 59 | Lo PR | 132
80 | 115 | 1380 | 59 | MBh | 33.4
80 | 115 | 1380 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1380 | 59 | ∆T | 29
80 | 115 | 1380 | 59 | kW | 5.01
80 | 115 | 1380 | 59 | Amps | 19.4
80 | 115 | 1380 | 59 | Hi PR | 526
80 | 115 | 1380 | 59 | Lo PR | 134
80 | 115 | 1590 | 59 | MBh | 34.1
80 | 115 | 1590 | 59 | S/T | 1
80 | 115 | 1590 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 1590 | 59 | kW | 5.02
80 | 115 | 1590 | 59 | Amps | 19.5
80 | 115 | 1590 | 59 | Hi PR | 529
80 | 115 | 1590 | 59 | Lo PR | 136
85 | 115 | 1170 | 59 | MBh | 33.4
85 | 115 | 1170 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1170 | 59 | ∆T | 34
85 | 115 | 1170 | 59 | kW | 4.99
85 | 115 | 1170 | 59 | Amps | 19.3
85 | 115 | 1170 | 59 | Hi PR | 525
85 | 115 | 1170 | 59 | Lo PR | 134
85 | 115 | 1380 | 59 | MBh | 34
85 | 115 | 1380 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1380 | 59 | ∆T | 33
85 | 115 | 1380 | 59 | kW | 5.01
85 | 115 | 1380 | 59 | Amps | 19.4
85 | 115 | 1380 | 59 | Hi PR | 527
85 | 115 | 1380 | 59 | Lo PR | 137
85 | 115 | 1590 | 59 | MBh | 34.8
85 | 115 | 1590 | 59 | S/T | 1
85 | 115 | 1590 | 59 | ∆T | 32
85 | 115 | 1590 | 59 | kW | 5.03
85 | 115 | 1590 | 59 | Amps | 19.5
85 | 115 | 1590 | 59 | Hi PR | 530
85 | 115 | 1590 | 59 | Lo PR | 137
70 | 65 | 1170 | 63 | MBh | 40.2
70 | 65 | 1170 | 63 | S/T | 0.51
70 | 65 | 1170 | 63 | ∆T | 21
70 | 65 | 1170 | 63 | kW | 2.28
70 | 65 | 1170 | 63 | Amps | 9.1
70 | 65 | 1170 | 63 | Hi PR | 270
70 | 65 | 1170 | 63 | Lo PR | 119
70 | 65 | 1380 | 63 | MBh | 44.3
70 | 65 | 1380 | 63 | S/T | 0.57
70 | 65 | 1380 | 63 | ∆T | 19
70 | 65 | 1380 | 63 | kW | 2.56
70 | 65 | 1380 | 63 | Amps | 10.2
70 | 65 | 1380 | 63 | Hi PR | 277
70 | 65 | 1380 | 63 | Lo PR | 120
70 | 65 | 1590 | 63 | MBh | 51.7
70 | 65 | 1590 | 63 | S/T | 0.59
70 | 65 | 1590 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 1590 | 63 | kW | 3.32
70 | 65 | 1590 | 63 | Amps | 13
70 | 65 | 1590 | 63 | Hi PR | 289
70 | 65 | 1590 | 63 | Lo PR | 120
75 | 65 | 1170 | 63 | MBh | 40.2
75 | 65 | 1170 | 63 | S/T | 0.64
75 | 65 | 1170 | 63 | ∆T | 25
75 | 65 | 1170 | 63 | kW | 2.27
75 | 65 | 1170 | 63 | Amps | 9.1
75 | 65 | 1170 | 63 | Hi PR | 270
75 | 65 | 1170 | 63 | Lo PR | 119
75 | 65 | 1380 | 63 | MBh | 44.3
75 | 65 | 1380 | 63 | S/T | 0.7
75 | 65 | 1380 | 63 | ∆T | 24
75 | 65 | 1380 | 63 | kW | 2.56
75 | 65 | 1380 | 63 | Amps | 10.2
75 | 65 | 1380 | 63 | Hi PR | 278
75 | 65 | 1380 | 63 | Lo PR | 120
75 | 65 | 1590 | 63 | MBh | 51.8
75 | 65 | 1590 | 63 | S/T | 0.71
75 | 65 | 1590 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 1590 | 63 | kW | 3.32
75 | 65 | 1590 | 63 | Amps | 13
75 | 65 | 1590 | 63 | Hi PR | 289
75 | 65 | 1590 | 63 | Lo PR | 120
80 | 65 | 1170 | 63 | MBh | 40.4
80 | 65 | 1170 | 63 | S/T | 0.76
80 | 65 | 1170 | 63 | ∆T | 30
80 | 65 | 1170 | 63 | kW | 2.28
80 | 65 | 1170 | 63 | Amps | 9.1
80 | 65 | 1170 | 63 | Hi PR | 271
80 | 65 | 1170 | 63 | Lo PR | 120
80 | 65 | 1380 | 63 | MBh | 46.7
80 | 65 | 1380 | 63 | S/T | 0.81
80 | 65 | 1380 | 63 | ∆T | 29
80 | 65 | 1380 | 63 | kW | 2.73
80 | 65 | 1380 | 63 | Amps | 10.8
80 | 65 | 1380 | 63 | Hi PR | 280
80 | 65 | 1380 | 63 | Lo PR | 119
80 | 65 | 1590 | 63 | MBh | 52
80 | 65 | 1590 | 63 | S/T | 0.83
80 | 65 | 1590 | 63 | ∆T | 25
80 | 65 | 1590 | 63 | kW | 3.32
80 | 65 | 1590 | 63 | Amps | 13
80 | 65 | 1590 | 63 | Hi PR | 290
80 | 65 | 1590 | 63 | Lo PR | 121
85 | 65 | 1170 | 63 | MBh | 44.6
85 | 65 | 1170 | 63 | S/T | 0.85
85 | 65 | 1170 | 63 | ∆T | 34
85 | 65 | 1170 | 63 | kW | 2.55
85 | 65 | 1170 | 63 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1170 | 63 | Hi PR | 277
85 | 65 | 1170 | 63 | Lo PR | 120
85 | 65 | 1380 | 63 | MBh | 51.9
85 | 65 | 1380 | 63 | S/T | 0.89
85 | 65 | 1380 | 63 | ∆T | 30
85 | 65 | 1380 | 63 | kW | 3.31
85 | 65 | 1380 | 63 | Amps | 13
85 | 65 | 1380 | 63 | Hi PR | 288
85 | 65 | 1380 | 63 | Lo PR | 123
85 | 65 | 1590 | 63 | MBh | 52.8
85 | 65 | 1590 | 63 | S/T | 0.93
85 | 65 | 1590 | 63 | ∆T | 29
85 | 65 | 1590 | 63 | kW | 3.33
85 | 65 | 1590 | 63 | Amps | 13
85 | 65 | 1590 | 63 | Hi PR | 291
85 | 65 | 1590 | 63 | Lo PR | 123
70 | 75 | 1170 | 63 | MBh | 48.8
70 | 75 | 1170 | 63 | S/T | 0.49
70 | 75 | 1170 | 63 | ∆T | 19
70 | 75 | 1170 | 63 | kW | 3.69
70 | 75 | 1170 | 63 | Amps | 14.4
70 | 75 | 1170 | 63 | Hi PR | 328
70 | 75 | 1170 | 63 | Lo PR | 122
70 | 75 | 1380 | 63 | MBh | 49.5
70 | 75 | 1380 | 63 | S/T | 0.56
70 | 75 | 1380 | 63 | ∆T | 18
70 | 75 | 1380 | 63 | kW | 3.72
70 | 75 | 1380 | 63 | Amps | 14.5
70 | 75 | 1380 | 63 | Hi PR | 331
70 | 75 | 1380 | 63 | Lo PR | 124
70 | 75 | 1590 | 63 | MBh | 50.4
70 | 75 | 1590 | 63 | S/T | 0.6
70 | 75 | 1590 | 63 | ∆T | 16
70 | 75 | 1590 | 63 | kW | 3.74
70 | 75 | 1590 | 63 | Amps | 14.6
70 | 75 | 1590 | 63 | Hi PR | 334
70 | 75 | 1590 | 63 | Lo PR | 126
75 | 75 | 1170 | 63 | MBh | 48.8
75 | 75 | 1170 | 63 | S/T | 0.61
75 | 75 | 1170 | 63 | ∆T | 23
75 | 75 | 1170 | 63 | kW | 3.69
75 | 75 | 1170 | 63 | Amps | 14.4
75 | 75 | 1170 | 63 | Hi PR | 328
75 | 75 | 1170 | 63 | Lo PR | 122
75 | 75 | 1380 | 63 | MBh | 49.5
75 | 75 | 1380 | 63 | S/T | 0.68
75 | 75 | 1380 | 63 | ∆T | 22
75 | 75 | 1380 | 63 | kW | 3.72
75 | 75 | 1380 | 63 | Amps | 14.5
75 | 75 | 1380 | 63 | Hi PR | 331
75 | 75 | 1380 | 63 | Lo PR | 124
75 | 75 | 1590 | 63 | MBh | 50.5
75 | 75 | 1590 | 63 | S/T | 0.72
75 | 75 | 1590 | 63 | ∆T | 21
75 | 75 | 1590 | 63 | kW | 3.74
75 | 75 | 1590 | 63 | Amps | 14.6
75 | 75 | 1590 | 63 | Hi PR | 334
75 | 75 | 1590 | 63 | Lo PR | 126
80 | 75 | 1170 | 63 | MBh | 49
80 | 75 | 1170 | 63 | S/T | 0.73
80 | 75 | 1170 | 63 | ∆T | 28
80 | 75 | 1170 | 63 | kW | 3.69
80 | 75 | 1170 | 63 | Amps | 14.4
80 | 75 | 1170 | 63 | Hi PR | 329
80 | 75 | 1170 | 63 | Lo PR | 122
80 | 75 | 1380 | 63 | MBh | 49.8
80 | 75 | 1380 | 63 | S/T | 0.8
80 | 75 | 1380 | 63 | ∆T | 26
80 | 75 | 1380 | 63 | kW | 3.72
80 | 75 | 1380 | 63 | Amps | 14.5
80 | 75 | 1380 | 63 | Hi PR | 332
80 | 75 | 1380 | 63 | Lo PR | 124
80 | 75 | 1590 | 63 | MBh | 50.7
80 | 75 | 1590 | 63 | S/T | 0.84
80 | 75 | 1590 | 63 | ∆T | 25
80 | 75 | 1590 | 63 | kW | 3.74
80 | 75 | 1590 | 63 | Amps | 14.6
80 | 75 | 1590 | 63 | Hi PR | 335
80 | 75 | 1590 | 63 | Lo PR | 127
85 | 75 | 1170 | 63 | MBh | 49.9
85 | 75 | 1170 | 63 | S/T | 0.83
85 | 75 | 1170 | 63 | ∆T | 31
85 | 75 | 1170 | 63 | kW | 3.7
85 | 75 | 1170 | 63 | Amps | 14.4
85 | 75 | 1170 | 63 | Hi PR | 330
85 | 75 | 1170 | 63 | Lo PR | 124
85 | 75 | 1380 | 63 | MBh | 50.6
85 | 75 | 1380 | 63 | S/T | 0.9
85 | 75 | 1380 | 63 | ∆T | 30
85 | 75 | 1380 | 63 | kW | 3.73
85 | 75 | 1380 | 63 | Amps | 14.6
85 | 75 | 1380 | 63 | Hi PR | 333
85 | 75 | 1380 | 63 | Lo PR | 128
85 | 75 | 1590 | 63 | MBh | 51.5
85 | 75 | 1590 | 63 | S/T | 0.93
85 | 75 | 1590 | 63 | ∆T | 29
85 | 75 | 1590 | 63 | kW | 3.75
85 | 75 | 1590 | 63 | Amps | 14.7
85 | 75 | 1590 | 63 | Hi PR | 336
85 | 75 | 1590 | 63 | Lo PR | 128
70 | 85 | 1170 | 63 | MBh | 46.7
70 | 85 | 1170 | 63 | S/T | 0.51
70 | 85 | 1170 | 63 | ∆T | 19
70 | 85 | 1170 | 63 | kW | 4.16
70 | 85 | 1170 | 63 | Amps | 16.2
70 | 85 | 1170 | 63 | Hi PR | 375
70 | 85 | 1170 | 63 | Lo PR | 127
70 | 85 | 1380 | 63 | MBh | 47.4
70 | 85 | 1380 | 63 | S/T | 0.59
70 | 85 | 1380 | 63 | ∆T | 18
70 | 85 | 1380 | 63 | kW | 4.19
70 | 85 | 1380 | 63 | Amps | 16.3
70 | 85 | 1380 | 63 | Hi PR | 378
70 | 85 | 1380 | 63 | Lo PR | 129
70 | 85 | 1590 | 63 | MBh | 48.4
70 | 85 | 1590 | 63 | S/T | 0.62
70 | 85 | 1590 | 63 | ∆T | 16
70 | 85 | 1590 | 63 | kW | 4.21
70 | 85 | 1590 | 63 | Amps | 16.4
70 | 85 | 1590 | 63 | Hi PR | 381
70 | 85 | 1590 | 63 | Lo PR | 131
75 | 85 | 1170 | 63 | MBh | 46.7
75 | 85 | 1170 | 63 | S/T | 0.64
75 | 85 | 1170 | 63 | ∆T | 23
75 | 85 | 1170 | 63 | kW | 4.16
75 | 85 | 1170 | 63 | Amps | 16.2
75 | 85 | 1170 | 63 | Hi PR | 375
75 | 85 | 1170 | 63 | Lo PR | 127
75 | 85 | 1380 | 63 | MBh | 47.5
75 | 85 | 1380 | 63 | S/T | 0.71
75 | 85 | 1380 | 63 | ∆T | 22
75 | 85 | 1380 | 63 | kW | 4.19
75 | 85 | 1380 | 63 | Amps | 16.3
75 | 85 | 1380 | 63 | Hi PR | 378
75 | 85 | 1380 | 63 | Lo PR | 129
75 | 85 | 1590 | 63 | MBh | 48.4
75 | 85 | 1590 | 63 | S/T | 0.74
75 | 85 | 1590 | 63 | ∆T | 21
75 | 85 | 1590 | 63 | kW | 4.21
75 | 85 | 1590 | 63 | Amps | 16.4
75 | 85 | 1590 | 63 | Hi PR | 381
75 | 85 | 1590 | 63 | Lo PR | 131
80 | 85 | 1170 | 63 | MBh | 47
80 | 85 | 1170 | 63 | S/T | 0.75
80 | 85 | 1170 | 63 | ∆T | 27
80 | 85 | 1170 | 63 | kW | 4.16
80 | 85 | 1170 | 63 | Amps | 16.2
80 | 85 | 1170 | 63 | Hi PR | 376
80 | 85 | 1170 | 63 | Lo PR | 127
80 | 85 | 1380 | 63 | MBh | 47.7
80 | 85 | 1380 | 63 | S/T | 0.83
80 | 85 | 1380 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 1380 | 63 | kW | 4.19
80 | 85 | 1380 | 63 | Amps | 16.3
80 | 85 | 1380 | 63 | Hi PR | 379
80 | 85 | 1380 | 63 | Lo PR | 129
80 | 85 | 1590 | 63 | MBh | 48.6
80 | 85 | 1590 | 63 | S/T | 0.86
80 | 85 | 1590 | 63 | ∆T | 25
80 | 85 | 1590 | 63 | kW | 4.21
80 | 85 | 1590 | 63 | Amps | 16.4
80 | 85 | 1590 | 63 | Hi PR | 381
80 | 85 | 1590 | 63 | Lo PR | 131
85 | 85 | 1170 | 63 | MBh | 47.8
85 | 85 | 1170 | 63 | S/T | 0.85
85 | 85 | 1170 | 63 | ∆T | 31
85 | 85 | 1170 | 63 | kW | 4.17
85 | 85 | 1170 | 63 | Amps | 16.2
85 | 85 | 1170 | 63 | Hi PR | 377
85 | 85 | 1170 | 63 | Lo PR | 129
85 | 85 | 1380 | 63 | MBh | 48.5
85 | 85 | 1380 | 63 | S/T | 0.92
85 | 85 | 1380 | 63 | ∆T | 30
85 | 85 | 1380 | 63 | kW | 4.2
85 | 85 | 1380 | 63 | Amps | 16.4
85 | 85 | 1380 | 63 | Hi PR | 380
85 | 85 | 1380 | 63 | Lo PR | 133
85 | 85 | 1590 | 63 | MBh | 49.4
85 | 85 | 1590 | 63 | S/T | 0.96
85 | 85 | 1590 | 63 | ∆T | 28
85 | 85 | 1590 | 63 | kW | 4.22
85 | 85 | 1590 | 63 | Amps | 16.4
85 | 85 | 1590 | 63 | Hi PR | 383
85 | 85 | 1590 | 63 | Lo PR | 133
70 | 95 | 1170 | 63 | MBh | 43.8
70 | 95 | 1170 | 63 | S/T | 0.53
70 | 95 | 1170 | 63 | ∆T | 18
70 | 95 | 1170 | 63 | kW | 4.67
70 | 95 | 1170 | 63 | Amps | 18.1
70 | 95 | 1170 | 63 | Hi PR | 425
70 | 95 | 1170 | 63 | Lo PR | 130
70 | 95 | 1380 | 63 | MBh | 44.5
70 | 95 | 1380 | 63 | S/T | 0.6
70 | 95 | 1380 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 1380 | 63 | kW | 4.69
70 | 95 | 1380 | 63 | Amps | 18.3
70 | 95 | 1380 | 63 | Hi PR | 428
70 | 95 | 1380 | 63 | Lo PR | 132
70 | 95 | 1590 | 63 | MBh | 45.4
70 | 95 | 1590 | 63 | S/T | 0.64
70 | 95 | 1590 | 63 | ∆T | 16
70 | 95 | 1590 | 63 | kW | 4.72
70 | 95 | 1590 | 63 | Amps | 18.3
70 | 95 | 1590 | 63 | Hi PR | 431
70 | 95 | 1590 | 63 | Lo PR | 135
75 | 95 | 1170 | 63 | MBh | 43.8
75 | 95 | 1170 | 63 | S/T | 0.65
75 | 95 | 1170 | 63 | ∆T | 22
75 | 95 | 1170 | 63 | kW | 4.66
75 | 95 | 1170 | 63 | Amps | 18.1
75 | 95 | 1170 | 63 | Hi PR | 425
75 | 95 | 1170 | 63 | Lo PR | 130
75 | 95 | 1380 | 63 | MBh | 44.5
75 | 95 | 1380 | 63 | S/T | 0.73
75 | 95 | 1380 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1380 | 63 | kW | 4.69
75 | 95 | 1380 | 63 | Amps | 18.2
75 | 95 | 1380 | 63 | Hi PR | 428
75 | 95 | 1380 | 63 | Lo PR | 132
75 | 95 | 1590 | 63 | MBh | 45.4
75 | 95 | 1590 | 63 | S/T | 0.76
75 | 95 | 1590 | 63 | ∆T | 20
75 | 95 | 1590 | 63 | kW | 4.71
75 | 95 | 1590 | 63 | Amps | 18.3
75 | 95 | 1590 | 63 | Hi PR | 431
75 | 95 | 1590 | 63 | Lo PR | 135
80 | 95 | 1170 | 63 | MBh | 44.1
80 | 95 | 1170 | 63 | S/T | 0.77
80 | 95 | 1170 | 63 | ∆T | 27
80 | 95 | 1170 | 63 | kW | 4.66
80 | 95 | 1170 | 63 | Amps | 18.1
80 | 95 | 1170 | 63 | Hi PR | 426
80 | 95 | 1170 | 63 | Lo PR | 131
80 | 95 | 1380 | 63 | MBh | 44.8
80 | 95 | 1380 | 63 | S/T | 0.84
80 | 95 | 1380 | 63 | ∆T | 25
80 | 95 | 1380 | 63 | kW | 4.69
80 | 95 | 1380 | 63 | Amps | 18.3
80 | 95 | 1380 | 63 | Hi PR | 429
80 | 95 | 1380 | 63 | Lo PR | 133
80 | 95 | 1590 | 63 | MBh | 45.7
80 | 95 | 1590 | 63 | S/T | 0.88
80 | 95 | 1590 | 63 | ∆T | 24
80 | 95 | 1590 | 63 | kW | 4.71
80 | 95 | 1590 | 63 | Amps | 18.3
80 | 95 | 1590 | 63 | Hi PR | 432
80 | 95 | 1590 | 63 | Lo PR | 135
85 | 95 | 1170 | 63 | MBh | 44.8
85 | 95 | 1170 | 63 | S/T | 0.87
85 | 95 | 1170 | 63 | ∆T | 30
85 | 95 | 1170 | 63 | kW | 4.67
85 | 95 | 1170 | 63 | Amps | 18.2
85 | 95 | 1170 | 63 | Hi PR | 427
85 | 95 | 1170 | 63 | Lo PR | 133
85 | 95 | 1380 | 63 | MBh | 45.6
85 | 95 | 1380 | 63 | S/T | 0.94
85 | 95 | 1380 | 63 | ∆T | 29
85 | 95 | 1380 | 63 | kW | 4.7
85 | 95 | 1380 | 63 | Amps | 18.3
85 | 95 | 1380 | 63 | Hi PR | 430
85 | 95 | 1380 | 63 | Lo PR | 137
85 | 95 | 1590 | 63 | MBh | 46.5
85 | 95 | 1590 | 63 | S/T | 1
85 | 95 | 1590 | 63 | ∆T | 28
85 | 95 | 1590 | 63 | kW | 4.72
85 | 95 | 1590 | 63 | Amps | 18.4
85 | 95 | 1590 | 63 | Hi PR | 433
85 | 95 | 1590 | 63 | Lo PR | 137
70 | 105 | 1170 | 63 | MBh | 40.5
70 | 105 | 1170 | 63 | S/T | 0.55
70 | 105 | 1170 | 63 | ∆T | 18
70 | 105 | 1170 | 63 | kW | 5.22
70 | 105 | 1170 | 63 | Amps | 20.3
70 | 105 | 1170 | 63 | Hi PR | 480
70 | 105 | 1170 | 63 | Lo PR | 134
70 | 105 | 1380 | 63 | MBh | 41.2
70 | 105 | 1380 | 63 | S/T | 0.62
70 | 105 | 1380 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1380 | 63 | kW | 5.25
70 | 105 | 1380 | 63 | Amps | 20.4
70 | 105 | 1380 | 63 | Hi PR | 482
70 | 105 | 1380 | 63 | Lo PR | 136
70 | 105 | 1590 | 63 | MBh | 42.1
70 | 105 | 1590 | 63 | S/T | 0.66
70 | 105 | 1590 | 63 | ∆T | 15
70 | 105 | 1590 | 63 | kW | 5.27
70 | 105 | 1590 | 63 | Amps | 20.5
70 | 105 | 1590 | 63 | Hi PR | 485
70 | 105 | 1590 | 63 | Lo PR | 138
75 | 105 | 1170 | 63 | MBh | 40.5
75 | 105 | 1170 | 63 | S/T | 0.68
75 | 105 | 1170 | 63 | ∆T | 22
75 | 105 | 1170 | 63 | kW | 5.22
75 | 105 | 1170 | 63 | Amps | 20.3
75 | 105 | 1170 | 63 | Hi PR | 480
75 | 105 | 1170 | 63 | Lo PR | 134
75 | 105 | 1380 | 63 | MBh | 41.2
75 | 105 | 1380 | 63 | S/T | 0.75
75 | 105 | 1380 | 63 | ∆T | 20
75 | 105 | 1380 | 63 | kW | 5.25
75 | 105 | 1380 | 63 | Amps | 20.4
75 | 105 | 1380 | 63 | Hi PR | 483
75 | 105 | 1380 | 63 | Lo PR | 136
75 | 105 | 1590 | 63 | MBh | 42.1
75 | 105 | 1590 | 63 | S/T | 0.78
75 | 105 | 1590 | 63 | ∆T | 19
75 | 105 | 1590 | 63 | kW | 5.27
75 | 105 | 1590 | 63 | Amps | 20.5
75 | 105 | 1590 | 63 | Hi PR | 485
75 | 105 | 1590 | 63 | Lo PR | 138
80 | 105 | 1170 | 63 | MBh | 40.8
80 | 105 | 1170 | 63 | S/T | 0.79
80 | 105 | 1170 | 63 | ∆T | 26
80 | 105 | 1170 | 63 | kW | 5.22
80 | 105 | 1170 | 63 | Amps | 20.3
80 | 105 | 1170 | 63 | Hi PR | 480
80 | 105 | 1170 | 63 | Lo PR | 134
80 | 105 | 1380 | 63 | MBh | 41.5
80 | 105 | 1380 | 63 | S/T | 0.86
80 | 105 | 1380 | 63 | ∆T | 24
80 | 105 | 1380 | 63 | kW | 5.25
80 | 105 | 1380 | 63 | Amps | 20.4
80 | 105 | 1380 | 63 | Hi PR | 483
80 | 105 | 1380 | 63 | Lo PR | 136
80 | 105 | 1590 | 63 | MBh | 42.4
80 | 105 | 1590 | 63 | S/T | 0.9
80 | 105 | 1590 | 63 | ∆T | 23
80 | 105 | 1590 | 63 | kW | 5.27
80 | 105 | 1590 | 63 | Amps | 20.5
80 | 105 | 1590 | 63 | Hi PR | 486
80 | 105 | 1590 | 63 | Lo PR | 139
85 | 105 | 1170 | 63 | MBh | 41.5
85 | 105 | 1170 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1170 | 63 | ∆T | 29
85 | 105 | 1170 | 63 | kW | 5.23
85 | 105 | 1170 | 63 | Amps | 20.3
85 | 105 | 1170 | 63 | Hi PR | 482
85 | 105 | 1170 | 63 | Lo PR | 136
85 | 105 | 1380 | 63 | MBh | 42.2
85 | 105 | 1380 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1380 | 63 | ∆T | 28
85 | 105 | 1380 | 63 | kW | 5.26
85 | 105 | 1380 | 63 | Amps | 20.4
85 | 105 | 1380 | 63 | Hi PR | 485
85 | 105 | 1380 | 63 | Lo PR | 140
85 | 105 | 1590 | 63 | MBh | 43.1
85 | 105 | 1590 | 63 | S/T | 1
85 | 105 | 1590 | 63 | ∆T | 27
85 | 105 | 1590 | 63 | kW | 5.28
85 | 105 | 1590 | 63 | Amps | 20.5
85 | 105 | 1590 | 63 | Hi PR | 487
85 | 105 | 1590 | 63 | Lo PR | 140
70 | 115 | 1170 | 63 | MBh | 33.1
70 | 115 | 1170 | 63 | S/T | 0.61
70 | 115 | 1170 | 63 | ∆T | 20
70 | 115 | 1170 | 63 | kW | 4.98
70 | 115 | 1170 | 63 | Amps | 19.3
70 | 115 | 1170 | 63 | Hi PR | 524
70 | 115 | 1170 | 63 | Lo PR | 139
70 | 115 | 1380 | 63 | MBh | 33.7
70 | 115 | 1380 | 63 | S/T | 0.69
70 | 115 | 1380 | 63 | ∆T | 19
70 | 115 | 1380 | 63 | kW | 5
70 | 115 | 1380 | 63 | Amps | 19.4
70 | 115 | 1380 | 63 | Hi PR | 526
70 | 115 | 1380 | 63 | Lo PR | 141
70 | 115 | 1590 | 63 | MBh | 34.5
70 | 115 | 1590 | 63 | S/T | 0.72
70 | 115 | 1590 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1590 | 63 | kW | 5.02
70 | 115 | 1590 | 63 | Amps | 19.5
70 | 115 | 1590 | 63 | Hi PR | 529
70 | 115 | 1590 | 63 | Lo PR | 144
75 | 115 | 1170 | 63 | MBh | 33.1
75 | 115 | 1170 | 63 | S/T | 0.74
75 | 115 | 1170 | 63 | ∆T | 24
75 | 115 | 1170 | 63 | kW | 4.98
75 | 115 | 1170 | 63 | Amps | 19.3
75 | 115 | 1170 | 63 | Hi PR | 524
75 | 115 | 1170 | 63 | Lo PR | 139
75 | 115 | 1380 | 63 | MBh | 33.7
75 | 115 | 1380 | 63 | S/T | 0.81
75 | 115 | 1380 | 63 | ∆T | 23
75 | 115 | 1380 | 63 | kW | 5
75 | 115 | 1380 | 63 | Amps | 19.4
75 | 115 | 1380 | 63 | Hi PR | 527
75 | 115 | 1380 | 63 | Lo PR | 141
75 | 115 | 1590 | 63 | MBh | 34.5
75 | 115 | 1590 | 63 | S/T | 0.85
75 | 115 | 1590 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1590 | 63 | kW | 5.02
75 | 115 | 1590 | 63 | Amps | 19.5
75 | 115 | 1590 | 63 | Hi PR | 529
75 | 115 | 1590 | 63 | Lo PR | 144
80 | 115 | 1170 | 63 | MBh | 33.3
80 | 115 | 1170 | 63 | S/T | 0.86
80 | 115 | 1170 | 63 | ∆T | 29
80 | 115 | 1170 | 63 | kW | 4.98
80 | 115 | 1170 | 63 | Amps | 19.3
80 | 115 | 1170 | 63 | Hi PR | 524
80 | 115 | 1170 | 63 | Lo PR | 140
80 | 115 | 1380 | 63 | MBh | 33.9
80 | 115 | 1380 | 63 | S/T | 0.93
80 | 115 | 1380 | 63 | ∆T | 27
80 | 115 | 1380 | 63 | kW | 5
80 | 115 | 1380 | 63 | Amps | 19.4
80 | 115 | 1380 | 63 | Hi PR | 527
80 | 115 | 1380 | 63 | Lo PR | 142
80 | 115 | 1590 | 63 | MBh | 34.7
80 | 115 | 1590 | 63 | S/T | 0.97
80 | 115 | 1590 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 1590 | 63 | kW | 5.02
80 | 115 | 1590 | 63 | Amps | 19.5
80 | 115 | 1590 | 63 | Hi PR | 530
80 | 115 | 1590 | 63 | Lo PR | 144
85 | 115 | 1170 | 63 | MBh | 34
85 | 115 | 1170 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1170 | 63 | ∆T | 32
85 | 115 | 1170 | 63 | kW | 4.99
85 | 115 | 1170 | 63 | Amps | 19.3
85 | 115 | 1170 | 63 | Hi PR | 526
85 | 115 | 1170 | 63 | Lo PR | 142
85 | 115 | 1380 | 63 | MBh | 34.6
85 | 115 | 1380 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1380 | 63 | ∆T | 31
85 | 115 | 1380 | 63 | kW | 5.01
85 | 115 | 1380 | 63 | Amps | 19.4
85 | 115 | 1380 | 63 | Hi PR | 529
85 | 115 | 1380 | 63 | Lo PR | 146
85 | 115 | 1590 | 63 | MBh | 35.4
85 | 115 | 1590 | 63 | S/T | 1
85 | 115 | 1590 | 63 | ∆T | 30
85 | 115 | 1590 | 63 | kW | 5.03
85 | 115 | 1590 | 63 | Amps | 19.5
85 | 115 | 1590 | 63 | Hi PR | 531
85 | 115 | 1590 | 63 | Lo PR | 146
70 | 65 | 1170 | 67 | MBh | 51.5
70 | 65 | 1170 | 67 | S/T | 0.36
70 | 65 | 1170 | 67 | ∆T | 16
70 | 65 | 1170 | 67 | kW | 3.26
70 | 65 | 1170 | 67 | Amps | 12.8
70 | 65 | 1170 | 67 | Hi PR | 285
70 | 65 | 1170 | 67 | Lo PR | 124
70 | 65 | 1380 | 67 | MBh | 52.3
70 | 65 | 1380 | 67 | S/T | 0.43
70 | 65 | 1380 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1380 | 67 | kW | 3.29
70 | 65 | 1380 | 67 | Amps | 12.9
70 | 65 | 1380 | 67 | Hi PR | 288
70 | 65 | 1380 | 67 | Lo PR | 127
70 | 65 | 1590 | 67 | MBh | 53.2
70 | 65 | 1590 | 67 | S/T | 0.46
70 | 65 | 1590 | 67 | ∆T | 13
70 | 65 | 1590 | 67 | kW | 3.31
70 | 65 | 1590 | 67 | Amps | 13
70 | 65 | 1590 | 67 | Hi PR | 291
70 | 65 | 1590 | 67 | Lo PR | 129
75 | 65 | 1170 | 67 | MBh | 51.5
75 | 65 | 1170 | 67 | S/T | 0.48
75 | 65 | 1170 | 67 | ∆T | 20
75 | 65 | 1170 | 67 | kW | 3.26
75 | 65 | 1170 | 67 | Amps | 12.8
75 | 65 | 1170 | 67 | Hi PR | 286
75 | 65 | 1170 | 67 | Lo PR | 124
75 | 65 | 1380 | 67 | MBh | 52.3
75 | 65 | 1380 | 67 | S/T | 0.55
75 | 65 | 1380 | 67 | ∆T | 19
75 | 65 | 1380 | 67 | kW | 3.29
75 | 65 | 1380 | 67 | Amps | 12.9
75 | 65 | 1380 | 67 | Hi PR | 289
75 | 65 | 1380 | 67 | Lo PR | 127
75 | 65 | 1590 | 67 | MBh | 53.2
75 | 65 | 1590 | 67 | S/T | 0.59
75 | 65 | 1590 | 67 | ∆T | 17
75 | 65 | 1590 | 67 | kW | 3.31
75 | 65 | 1590 | 67 | Amps | 13
75 | 65 | 1590 | 67 | Hi PR | 291
75 | 65 | 1590 | 67 | Lo PR | 129
80 | 65 | 1170 | 67 | MBh | 51.8
80 | 65 | 1170 | 67 | S/T | 0.6
80 | 65 | 1170 | 67 | ∆T | 24
80 | 65 | 1170 | 67 | kW | 3.26
80 | 65 | 1170 | 67 | Amps | 12.8
80 | 65 | 1170 | 67 | Hi PR | 286
80 | 65 | 1170 | 67 | Lo PR | 125
80 | 65 | 1380 | 67 | MBh | 52.5
80 | 65 | 1380 | 67 | S/T | 0.67
80 | 65 | 1380 | 67 | ∆T | 23
80 | 65 | 1380 | 67 | kW | 3.29
80 | 65 | 1380 | 67 | Amps | 12.9
80 | 65 | 1380 | 67 | Hi PR | 289
80 | 65 | 1380 | 67 | Lo PR | 127
80 | 65 | 1590 | 67 | MBh | 53.5
80 | 65 | 1590 | 67 | S/T | 0.7
80 | 65 | 1590 | 67 | ∆T | 22
80 | 65 | 1590 | 67 | kW | 3.31
80 | 65 | 1590 | 67 | Amps | 13
80 | 65 | 1590 | 67 | Hi PR | 292
80 | 65 | 1590 | 67 | Lo PR | 129
85 | 65 | 1170 | 67 | MBh | 52.6
85 | 65 | 1170 | 67 | S/T | 0.69
85 | 65 | 1170 | 67 | ∆T | 28
85 | 65 | 1170 | 67 | kW | 3.27
85 | 65 | 1170 | 67 | Amps | 12.8
85 | 65 | 1170 | 67 | Hi PR | 288
85 | 65 | 1170 | 67 | Lo PR | 127
85 | 65 | 1380 | 67 | MBh | 53.4
85 | 65 | 1380 | 67 | S/T | 0.76
85 | 65 | 1380 | 67 | ∆T | 27
85 | 65 | 1380 | 67 | kW | 3.3
85 | 65 | 1380 | 67 | Amps | 12.9
85 | 65 | 1380 | 67 | Hi PR | 290
85 | 65 | 1380 | 67 | Lo PR | 131
85 | 65 | 1590 | 67 | MBh | 54.3
85 | 65 | 1590 | 67 | S/T | 0.8
85 | 65 | 1590 | 67 | ∆T | 26
85 | 65 | 1590 | 67 | kW | 3.32
85 | 65 | 1590 | 67 | Amps | 13
85 | 65 | 1590 | 67 | Hi PR | 293
85 | 65 | 1590 | 67 | Lo PR | 131
70 | 75 | 1170 | 67 | MBh | 50.2
70 | 75 | 1170 | 67 | S/T | 0.36
70 | 75 | 1170 | 67 | ∆T | 15
70 | 75 | 1170 | 67 | kW | 3.69
70 | 75 | 1170 | 67 | Amps | 14.4
70 | 75 | 1170 | 67 | Hi PR | 330
70 | 75 | 1170 | 67 | Lo PR | 130
70 | 75 | 1380 | 67 | MBh | 51
70 | 75 | 1380 | 67 | S/T | 0.43
70 | 75 | 1380 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 1380 | 67 | kW | 3.71
70 | 75 | 1380 | 67 | Amps | 14.5
70 | 75 | 1380 | 67 | Hi PR | 333
70 | 75 | 1380 | 67 | Lo PR | 133
70 | 75 | 1590 | 67 | MBh | 51.9
70 | 75 | 1590 | 67 | S/T | 0.47
70 | 75 | 1590 | 67 | ∆T | 13
70 | 75 | 1590 | 67 | kW | 3.74
70 | 75 | 1590 | 67 | Amps | 14.6
70 | 75 | 1590 | 67 | Hi PR | 336
70 | 75 | 1590 | 67 | Lo PR | 135
75 | 75 | 1170 | 67 | MBh | 50.2
75 | 75 | 1170 | 67 | S/T | 0.48
75 | 75 | 1170 | 67 | ∆T | 20
75 | 75 | 1170 | 67 | kW | 3.68
75 | 75 | 1170 | 67 | Amps | 14.4
75 | 75 | 1170 | 67 | Hi PR | 330
75 | 75 | 1170 | 67 | Lo PR | 130
75 | 75 | 1380 | 67 | MBh | 51
75 | 75 | 1380 | 67 | S/T | 0.56
75 | 75 | 1380 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 1380 | 67 | kW | 3.71
75 | 75 | 1380 | 67 | Amps | 14.5
75 | 75 | 1380 | 67 | Hi PR | 333
75 | 75 | 1380 | 67 | Lo PR | 133
75 | 75 | 1590 | 67 | MBh | 51.9
75 | 75 | 1590 | 67 | S/T | 0.59
75 | 75 | 1590 | 67 | ∆T | 17
75 | 75 | 1590 | 67 | kW | 3.73
75 | 75 | 1590 | 67 | Amps | 14.6
75 | 75 | 1590 | 67 | Hi PR | 336
75 | 75 | 1590 | 67 | Lo PR | 135
80 | 75 | 1170 | 67 | MBh | 50.5
80 | 75 | 1170 | 67 | S/T | 0.6
80 | 75 | 1170 | 67 | ∆T | 24
80 | 75 | 1170 | 67 | kW | 3.69
80 | 75 | 1170 | 67 | Amps | 14.4
80 | 75 | 1170 | 67 | Hi PR | 331
80 | 75 | 1170 | 67 | Lo PR | 131
80 | 75 | 1380 | 67 | MBh | 51.2
80 | 75 | 1380 | 67 | S/T | 0.67
80 | 75 | 1380 | 67 | ∆T | 22
80 | 75 | 1380 | 67 | kW | 3.71
80 | 75 | 1380 | 67 | Amps | 14.5
80 | 75 | 1380 | 67 | Hi PR | 334
80 | 75 | 1380 | 67 | Lo PR | 133
80 | 75 | 1590 | 67 | MBh | 52.2
80 | 75 | 1590 | 67 | S/T | 0.71
80 | 75 | 1590 | 67 | ∆T | 21
80 | 75 | 1590 | 67 | kW | 3.74
80 | 75 | 1590 | 67 | Amps | 14.6
80 | 75 | 1590 | 67 | Hi PR | 337
80 | 75 | 1590 | 67 | Lo PR | 135
85 | 75 | 1170 | 67 | MBh | 51.3
85 | 75 | 1170 | 67 | S/T | 0.7
85 | 75 | 1170 | 67 | ∆T | 28
85 | 75 | 1170 | 67 | kW | 3.69
85 | 75 | 1170 | 67 | Amps | 14.4
85 | 75 | 1170 | 67 | Hi PR | 332
85 | 75 | 1170 | 67 | Lo PR | 133
85 | 75 | 1380 | 67 | MBh | 52.1
85 | 75 | 1380 | 67 | S/T | 0.77
85 | 75 | 1380 | 67 | ∆T | 26
85 | 75 | 1380 | 67 | kW | 3.72
85 | 75 | 1380 | 67 | Amps | 14.5
85 | 75 | 1380 | 67 | Hi PR | 335
85 | 75 | 1380 | 67 | Lo PR | 137
85 | 75 | 1590 | 67 | MBh | 53
85 | 75 | 1590 | 67 | S/T | 0.8
85 | 75 | 1590 | 67 | ∆T | 25
85 | 75 | 1590 | 67 | kW | 3.74
85 | 75 | 1590 | 67 | Amps | 14.6
85 | 75 | 1590 | 67 | Hi PR | 338
85 | 75 | 1590 | 67 | Lo PR | 137
70 | 85 | 1170 | 67 | MBh | 48.1
70 | 85 | 1170 | 67 | S/T | 0.39
70 | 85 | 1170 | 67 | ∆T | 15
70 | 85 | 1170 | 67 | kW | 4.15
70 | 85 | 1170 | 67 | Amps | 16.2
70 | 85 | 1170 | 67 | Hi PR | 377
70 | 85 | 1170 | 67 | Lo PR | 135
70 | 85 | 1380 | 67 | MBh | 48.9
70 | 85 | 1380 | 67 | S/T | 0.46
70 | 85 | 1380 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1380 | 67 | kW | 4.18
70 | 85 | 1380 | 67 | Amps | 16.3
70 | 85 | 1380 | 67 | Hi PR | 380
70 | 85 | 1380 | 67 | Lo PR | 137
70 | 85 | 1590 | 67 | MBh | 49.8
70 | 85 | 1590 | 67 | S/T | 0.49
70 | 85 | 1590 | 67 | ∆T | 13
70 | 85 | 1590 | 67 | kW | 4.21
70 | 85 | 1590 | 67 | Amps | 16.4
70 | 85 | 1590 | 67 | Hi PR | 383
70 | 85 | 1590 | 67 | Lo PR | 140
75 | 85 | 1170 | 67 | MBh | 48.1
75 | 85 | 1170 | 67 | S/T | 0.51
75 | 85 | 1170 | 67 | ∆T | 20
75 | 85 | 1170 | 67 | kW | 4.15
75 | 85 | 1170 | 67 | Amps | 16.2
75 | 85 | 1170 | 67 | Hi PR | 377
75 | 85 | 1170 | 67 | Lo PR | 135
75 | 85 | 1380 | 67 | MBh | 48.9
75 | 85 | 1380 | 67 | S/T | 0.58
75 | 85 | 1380 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1380 | 67 | kW | 4.18
75 | 85 | 1380 | 67 | Amps | 16.3
75 | 85 | 1380 | 67 | Hi PR | 380
75 | 85 | 1380 | 67 | Lo PR | 137
75 | 85 | 1590 | 67 | MBh | 49.8
75 | 85 | 1590 | 67 | S/T | 0.61
75 | 85 | 1590 | 67 | ∆T | 17
75 | 85 | 1590 | 67 | kW | 4.2
75 | 85 | 1590 | 67 | Amps | 16.4
75 | 85 | 1590 | 67 | Hi PR | 383
75 | 85 | 1590 | 67 | Lo PR | 140
80 | 85 | 1170 | 67 | MBh | 48.4
80 | 85 | 1170 | 67 | S/T | 0.63
80 | 85 | 1170 | 67 | ∆T | 24
80 | 85 | 1170 | 67 | kW | 4.15
80 | 85 | 1170 | 67 | Amps | 16.2
80 | 85 | 1170 | 67 | Hi PR | 378
80 | 85 | 1170 | 67 | Lo PR | 136
80 | 85 | 1380 | 67 | MBh | 49.1
80 | 85 | 1380 | 67 | S/T | 0.7
80 | 85 | 1380 | 67 | ∆T | 22
80 | 85 | 1380 | 67 | kW | 4.18
80 | 85 | 1380 | 67 | Amps | 16.3
80 | 85 | 1380 | 67 | Hi PR | 381
80 | 85 | 1380 | 67 | Lo PR | 138
80 | 85 | 1590 | 67 | MBh | 50.1
80 | 85 | 1590 | 67 | S/T | 0.73
80 | 85 | 1590 | 67 | ∆T | 21
80 | 85 | 1590 | 67 | kW | 4.2
80 | 85 | 1590 | 67 | Amps | 16.4
80 | 85 | 1590 | 67 | Hi PR | 383
80 | 85 | 1590 | 67 | Lo PR | 140
85 | 85 | 1170 | 67 | MBh | 49.2
85 | 85 | 1170 | 67 | S/T | 0.72
85 | 85 | 1170 | 67 | ∆T | 27
85 | 85 | 1170 | 67 | kW | 4.16
85 | 85 | 1170 | 67 | Amps | 16.2
85 | 85 | 1170 | 67 | Hi PR | 379
85 | 85 | 1170 | 67 | Lo PR | 138
85 | 85 | 1380 | 67 | MBh | 49.9
85 | 85 | 1380 | 67 | S/T | 0.79
85 | 85 | 1380 | 67 | ∆T | 26
85 | 85 | 1380 | 67 | kW | 4.19
85 | 85 | 1380 | 67 | Amps | 16.3
85 | 85 | 1380 | 67 | Hi PR | 382
85 | 85 | 1380 | 67 | Lo PR | 142
85 | 85 | 1590 | 67 | MBh | 50.9
85 | 85 | 1590 | 67 | S/T | 0.83
85 | 85 | 1590 | 67 | ∆T | 25
85 | 85 | 1590 | 67 | kW | 4.21
85 | 85 | 1590 | 67 | Amps | 16.4
85 | 85 | 1590 | 67 | Hi PR | 385
85 | 85 | 1590 | 67 | Lo PR | 142
70 | 95 | 1170 | 67 | MBh | 45.2
70 | 95 | 1170 | 67 | S/T | 0.4
70 | 95 | 1170 | 67 | ∆T | 15
70 | 95 | 1170 | 67 | kW | 4.66
70 | 95 | 1170 | 67 | Amps | 18.1
70 | 95 | 1170 | 67 | Hi PR | 427
70 | 95 | 1170 | 67 | Lo PR | 139
70 | 95 | 1380 | 67 | MBh | 45.9
70 | 95 | 1380 | 67 | S/T | 0.48
70 | 95 | 1380 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 1380 | 67 | kW | 4.69
70 | 95 | 1380 | 67 | Amps | 18.2
70 | 95 | 1380 | 67 | Hi PR | 430
70 | 95 | 1380 | 67 | Lo PR | 141
70 | 95 | 1590 | 67 | MBh | 46.8
70 | 95 | 1590 | 67 | S/T | 0.51
70 | 95 | 1590 | 67 | ∆T | 12
70 | 95 | 1590 | 67 | kW | 4.71
70 | 95 | 1590 | 67 | Amps | 18.3
70 | 95 | 1590 | 67 | Hi PR | 433
70 | 95 | 1590 | 67 | Lo PR | 144
75 | 95 | 1170 | 67 | MBh | 45.2
75 | 95 | 1170 | 67 | S/T | 0.53
75 | 95 | 1170 | 67 | ∆T | 19
75 | 95 | 1170 | 67 | kW | 4.65
75 | 95 | 1170 | 67 | Amps | 18.1
75 | 95 | 1170 | 67 | Hi PR | 427
75 | 95 | 1170 | 67 | Lo PR | 139
75 | 95 | 1380 | 67 | MBh | 45.9
75 | 95 | 1380 | 67 | S/T | 0.6
75 | 95 | 1380 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 1380 | 67 | kW | 4.68
75 | 95 | 1380 | 67 | Amps | 18.2
75 | 95 | 1380 | 67 | Hi PR | 430
75 | 95 | 1380 | 67 | Lo PR | 141
75 | 95 | 1590 | 67 | MBh | 46.8
75 | 95 | 1590 | 67 | S/T | 0.63
75 | 95 | 1590 | 67 | ∆T | 16
75 | 95 | 1590 | 67 | kW | 4.71
75 | 95 | 1590 | 67 | Amps | 18.3
75 | 95 | 1590 | 67 | Hi PR | 433
75 | 95 | 1590 | 67 | Lo PR | 144
80 | 95 | 1170 | 67 | MBh | 45.5
80 | 95 | 1170 | 67 | S/T | 0.64
80 | 95 | 1170 | 67 | ∆T | 23
80 | 95 | 1170 | 67 | kW | 4.66
80 | 95 | 1170 | 67 | Amps | 18.1
80 | 95 | 1170 | 67 | Hi PR | 428
80 | 95 | 1170 | 67 | Lo PR | 140
80 | 95 | 1380 | 67 | MBh | 46.5
80 | 95 | 1380 | 67 | S/T | 0.72
80 | 95 | 1380 | 67 | ∆T | 22
80 | 95 | 1380 | 67 | kW | 4.65
80 | 95 | 1380 | 67 | Amps | 18.8
80 | 95 | 1380 | 67 | Hi PR | 428
80 | 95 | 1380 | 67 | Lo PR | 143
80 | 95 | 1590 | 67 | MBh | 47.1
80 | 95 | 1590 | 67 | S/T | 0.75
80 | 95 | 1590 | 67 | ∆T | 21
80 | 95 | 1590 | 67 | kW | 4.71
80 | 95 | 1590 | 67 | Amps | 18.3
80 | 95 | 1590 | 67 | Hi PR | 434
80 | 95 | 1590 | 67 | Lo PR | 144
85 | 95 | 1170 | 67 | MBh | 46.2
85 | 95 | 1170 | 67 | S/T | 0.74
85 | 95 | 1170 | 67 | ∆T | 27
85 | 95 | 1170 | 67 | kW | 4.67
85 | 95 | 1170 | 67 | Amps | 18.1
85 | 95 | 1170 | 67 | Hi PR | 429
85 | 95 | 1170 | 67 | Lo PR | 142
85 | 95 | 1380 | 67 | MBh | 47
85 | 95 | 1380 | 67 | S/T | 0.81
85 | 95 | 1380 | 67 | ∆T | 25
85 | 95 | 1380 | 67 | kW | 4.69
85 | 95 | 1380 | 67 | Amps | 18.3
85 | 95 | 1380 | 67 | Hi PR | 432
85 | 95 | 1380 | 67 | Lo PR | 146
85 | 95 | 1590 | 67 | MBh | 47.9
85 | 95 | 1590 | 67 | S/T | 0.85
85 | 95 | 1590 | 67 | ∆T | 24
85 | 95 | 1590 | 67 | kW | 4.72
85 | 95 | 1590 | 67 | Amps | 18.3
85 | 95 | 1590 | 67 | Hi PR | 435
85 | 95 | 1590 | 67 | Lo PR | 146
70 | 105 | 1170 | 67 | MBh | 41.9
70 | 105 | 1170 | 67 | S/T | 0.43
70 | 105 | 1170 | 67 | ∆T | 14
70 | 105 | 1170 | 67 | kW | 5.22
70 | 105 | 1170 | 67 | Amps | 20.3
70 | 105 | 1170 | 67 | Hi PR | 481
70 | 105 | 1170 | 67 | Lo PR | 143
70 | 105 | 1380 | 67 | MBh | 42.6
70 | 105 | 1380 | 67 | S/T | 0.5
70 | 105 | 1380 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1380 | 67 | kW | 5.24
70 | 105 | 1380 | 67 | Amps | 20.4
70 | 105 | 1380 | 67 | Hi PR | 484
70 | 105 | 1380 | 67 | Lo PR | 145
70 | 105 | 1590 | 67 | MBh | 43.5
70 | 105 | 1590 | 67 | S/T | 0.53
70 | 105 | 1590 | 67 | ∆T | 12
70 | 105 | 1590 | 67 | kW | 5.27
70 | 105 | 1590 | 67 | Amps | 20.5
70 | 105 | 1590 | 67 | Hi PR | 487
70 | 105 | 1590 | 67 | Lo PR | 147
75 | 105 | 1170 | 67 | MBh | 41.9
75 | 105 | 1170 | 67 | S/T | 0.55
75 | 105 | 1170 | 67 | ∆T | 18
75 | 105 | 1170 | 67 | kW | 5.21
75 | 105 | 1170 | 67 | Amps | 20.3
75 | 105 | 1170 | 67 | Hi PR | 482
75 | 105 | 1170 | 67 | Lo PR | 143
75 | 105 | 1380 | 67 | MBh | 42.6
75 | 105 | 1380 | 67 | S/T | 0.62
75 | 105 | 1380 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1380 | 67 | kW | 5.24
75 | 105 | 1380 | 67 | Amps | 20.4
75 | 105 | 1380 | 67 | Hi PR | 485
75 | 105 | 1380 | 67 | Lo PR | 145
75 | 105 | 1590 | 67 | MBh | 43.5
75 | 105 | 1590 | 67 | S/T | 0.65
75 | 105 | 1590 | 67 | ∆T | 16
75 | 105 | 1590 | 67 | kW | 5.26
75 | 105 | 1590 | 67 | Amps | 20.5
75 | 105 | 1590 | 67 | Hi PR | 487
75 | 105 | 1590 | 67 | Lo PR | 147
80 | 105 | 1170 | 67 | MBh | 42.1
80 | 105 | 1170 | 67 | S/T | 0.67
80 | 105 | 1170 | 67 | ∆T | 22
80 | 105 | 1170 | 67 | kW | 5.22
80 | 105 | 1170 | 67 | Amps | 20.3
80 | 105 | 1170 | 67 | Hi PR | 482
80 | 105 | 1170 | 67 | Lo PR | 143
80 | 105 | 1380 | 67 | MBh | 42.9
80 | 105 | 1380 | 67 | S/T | 0.74
80 | 105 | 1380 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1380 | 67 | kW | 5.24
80 | 105 | 1380 | 67 | Amps | 20.4
80 | 105 | 1380 | 67 | Hi PR | 485
80 | 105 | 1380 | 67 | Lo PR | 146
80 | 105 | 1590 | 67 | MBh | 43.7
80 | 105 | 1590 | 67 | S/T | 0.77
80 | 105 | 1590 | 67 | ∆T | 20
80 | 105 | 1590 | 67 | kW | 5.27
80 | 105 | 1590 | 67 | Amps | 20.5
80 | 105 | 1590 | 67 | Hi PR | 488
80 | 105 | 1590 | 67 | Lo PR | 148
85 | 105 | 1170 | 67 | MBh | 42.9
85 | 105 | 1170 | 67 | S/T | 0.76
85 | 105 | 1170 | 67 | ∆T | 26
85 | 105 | 1170 | 67 | kW | 5.22
85 | 105 | 1170 | 67 | Amps | 20.3
85 | 105 | 1170 | 67 | Hi PR | 484
85 | 105 | 1170 | 67 | Lo PR | 145
85 | 105 | 1380 | 67 | MBh | 43.6
85 | 105 | 1380 | 67 | S/T | 0.83
85 | 105 | 1380 | 67 | ∆T | 25
85 | 105 | 1380 | 67 | kW | 5.25
85 | 105 | 1380 | 67 | Amps | 20.4
85 | 105 | 1380 | 67 | Hi PR | 486
85 | 105 | 1380 | 67 | Lo PR | 150
85 | 105 | 1590 | 67 | MBh | 44.5
85 | 105 | 1590 | 67 | S/T | 0.87
85 | 105 | 1590 | 67 | ∆T | 24
85 | 105 | 1590 | 67 | kW | 5.27
85 | 105 | 1590 | 67 | Amps | 20.5
85 | 105 | 1590 | 67 | Hi PR | 489
85 | 105 | 1590 | 67 | Lo PR | 150
70 | 115 | 1170 | 67 | MBh | 34.3
70 | 115 | 1170 | 67 | S/T | 0.48
70 | 115 | 1170 | 67 | ∆T | 16
70 | 115 | 1170 | 67 | kW | 4.97
70 | 115 | 1170 | 67 | Amps | 19.3
70 | 115 | 1170 | 67 | Hi PR | 526
70 | 115 | 1170 | 67 | Lo PR | 149
70 | 115 | 1380 | 67 | MBh | 34.9
70 | 115 | 1380 | 67 | S/T | 0.56
70 | 115 | 1380 | 67 | ∆T | 15
70 | 115 | 1380 | 67 | kW | 5
70 | 115 | 1380 | 67 | Amps | 19.4
70 | 115 | 1380 | 67 | Hi PR | 528
70 | 115 | 1380 | 67 | Lo PR | 151
70 | 115 | 1590 | 67 | MBh | 35.7
70 | 115 | 1590 | 67 | S/T | 0.59
70 | 115 | 1590 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1590 | 67 | kW | 5.02
70 | 115 | 1590 | 67 | Amps | 19.4
70 | 115 | 1590 | 67 | Hi PR | 531
70 | 115 | 1590 | 67 | Lo PR | 153
75 | 115 | 1170 | 67 | MBh | 34.3
75 | 115 | 1170 | 67 | S/T | 0.61
75 | 115 | 1170 | 67 | ∆T | 21
75 | 115 | 1170 | 67 | kW | 4.97
75 | 115 | 1170 | 67 | Amps | 19.3
75 | 115 | 1170 | 67 | Hi PR | 526
75 | 115 | 1170 | 67 | Lo PR | 149
75 | 115 | 1380 | 67 | MBh | 34.9
75 | 115 | 1380 | 67 | S/T | 0.68
75 | 115 | 1380 | 67 | ∆T | 19
75 | 115 | 1380 | 67 | kW | 5
75 | 115 | 1380 | 67 | Amps | 19.4
75 | 115 | 1380 | 67 | Hi PR | 529
75 | 115 | 1380 | 67 | Lo PR | 151
75 | 115 | 1590 | 67 | MBh | 35.7
75 | 115 | 1590 | 67 | S/T | 0.72
75 | 115 | 1590 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 1590 | 67 | kW | 5.01
75 | 115 | 1590 | 67 | Amps | 19.4
75 | 115 | 1590 | 67 | Hi PR | 531
75 | 115 | 1590 | 67 | Lo PR | 153
80 | 115 | 1170 | 67 | MBh | 34.5
80 | 115 | 1170 | 67 | S/T | 0.73
80 | 115 | 1170 | 67 | ∆T | 25
80 | 115 | 1170 | 67 | kW | 4.97
80 | 115 | 1170 | 67 | Amps | 19.3
80 | 115 | 1170 | 67 | Hi PR | 526
80 | 115 | 1170 | 67 | Lo PR | 149
80 | 115 | 1380 | 67 | MBh | 35.1
80 | 115 | 1380 | 67 | S/T | 0.8
80 | 115 | 1380 | 67 | ∆T | 24
80 | 115 | 1380 | 67 | kW | 5
80 | 115 | 1380 | 67 | Amps | 19.4
80 | 115 | 1380 | 67 | Hi PR | 529
80 | 115 | 1380 | 67 | Lo PR | 151
80 | 115 | 1590 | 67 | MBh | 35.9
80 | 115 | 1590 | 67 | S/T | 0.84
80 | 115 | 1590 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 1590 | 67 | kW | 5.02
80 | 115 | 1590 | 67 | Amps | 19.4
80 | 115 | 1590 | 67 | Hi PR | 532
80 | 115 | 1590 | 67 | Lo PR | 154
85 | 115 | 1170 | 67 | MBh | 35.2
85 | 115 | 1170 | 67 | S/T | 0.83
85 | 115 | 1170 | 67 | ∆T | 29
85 | 115 | 1170 | 67 | kW | 4.98
85 | 115 | 1170 | 67 | Amps | 19.3
85 | 115 | 1170 | 67 | Hi PR | 528
85 | 115 | 1170 | 67 | Lo PR | 151
85 | 115 | 1380 | 67 | MBh | 35.8
85 | 115 | 1380 | 67 | S/T | 0.9
85 | 115 | 1380 | 67 | ∆T | 27
85 | 115 | 1380 | 67 | kW | 5
85 | 115 | 1380 | 67 | Amps | 19.4
85 | 115 | 1380 | 67 | Hi PR | 530
85 | 115 | 1380 | 67 | Lo PR | 155
85 | 115 | 1590 | 67 | MBh | 36.6
85 | 115 | 1590 | 67 | S/T | 0.94
85 | 115 | 1590 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 1590 | 67 | kW | 5.02
85 | 115 | 1590 | 67 | Amps | 19.5
85 | 115 | 1590 | 67 | Hi PR | 533
85 | 115 | 1590 | 67 | Lo PR | 155
70 | 65 | 1170 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1170 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1170 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1170 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1170 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1170 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 1170 | 71 | Lo PR | -
70 | 65 | 1380 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1380 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1380 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1380 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1380 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1380 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 1380 | 71 | Lo PR | -
70 | 65 | 1590 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1590 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1590 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1590 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1590 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1590 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 1590 | 71 | Lo PR | -
75 | 65 | 1170 | 71 | MBh | 53.8
75 | 65 | 1170 | 71 | S/T | 0.34
75 | 65 | 1170 | 71 | ∆T | 16
75 | 65 | 1170 | 71 | kW | 3.29
75 | 65 | 1170 | 71 | Amps | 12.9
75 | 65 | 1170 | 71 | Hi PR | 291
75 | 65 | 1170 | 71 | Lo PR | 135
75 | 65 | 1380 | 71 | MBh | 54.5
75 | 65 | 1380 | 71 | S/T | 0.41
75 | 65 | 1380 | 71 | ∆T | 15
75 | 65 | 1380 | 71 | kW | 3.32
75 | 65 | 1380 | 71 | Amps | 13
75 | 65 | 1380 | 71 | Hi PR | 294
75 | 65 | 1380 | 71 | Lo PR | 137
75 | 65 | 1590 | 71 | MBh | 55.5
75 | 65 | 1590 | 71 | S/T | 0.45
75 | 65 | 1590 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1590 | 71 | kW | 3.35
75 | 65 | 1590 | 71 | Amps | 13.1
75 | 65 | 1590 | 71 | Hi PR | 296
75 | 65 | 1590 | 71 | Lo PR | 140
80 | 65 | 1170 | 71 | MBh | 54
80 | 65 | 1170 | 71 | S/T | 0.46
80 | 65 | 1170 | 71 | ∆T | 21
80 | 65 | 1170 | 71 | kW | 3.3
80 | 65 | 1170 | 71 | Amps | 12.9
80 | 65 | 1170 | 71 | Hi PR | 291
80 | 65 | 1170 | 71 | Lo PR | 136
80 | 65 | 1380 | 71 | MBh | 54.8
80 | 65 | 1380 | 71 | S/T | 0.53
80 | 65 | 1380 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 1380 | 71 | kW | 3.32
80 | 65 | 1380 | 71 | Amps | 13
80 | 65 | 1380 | 71 | Hi PR | 294
80 | 65 | 1380 | 71 | Lo PR | 138
80 | 65 | 1590 | 71 | MBh | 55.7
80 | 65 | 1590 | 71 | S/T | 0.57
80 | 65 | 1590 | 71 | ∆T | 18
80 | 65 | 1590 | 71 | kW | 3.35
80 | 65 | 1590 | 71 | Amps | 13.1
80 | 65 | 1590 | 71 | Hi PR | 297
80 | 65 | 1590 | 71 | Lo PR | 140
85 | 65 | 1170 | 71 | MBh | 54.9
85 | 65 | 1170 | 71 | S/T | 0.56
85 | 65 | 1170 | 71 | ∆T | 24
85 | 65 | 1170 | 71 | kW | 3.31
85 | 65 | 1170 | 71 | Amps | 12.9
85 | 65 | 1170 | 71 | Hi PR | 292
85 | 65 | 1170 | 71 | Lo PR | 137
85 | 65 | 1380 | 71 | MBh | 55.6
85 | 65 | 1380 | 71 | S/T | 0.63
85 | 65 | 1380 | 71 | ∆T | 23
85 | 65 | 1380 | 71 | kW | 3.33
85 | 65 | 1380 | 71 | Amps | 13.1
85 | 65 | 1380 | 71 | Hi PR | 295
85 | 65 | 1380 | 71 | Lo PR | 142
85 | 65 | 1590 | 71 | MBh | 56.6
85 | 65 | 1590 | 71 | S/T | 0.66
85 | 65 | 1590 | 71 | ∆T | 22
85 | 65 | 1590 | 71 | kW | 3.36
85 | 65 | 1590 | 71 | Amps | 13.2
85 | 65 | 1590 | 71 | Hi PR | 298
85 | 65 | 1590 | 71 | Lo PR | 142
70 | 75 | 1170 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1170 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1170 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1170 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1170 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1170 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 1170 | 71 | Lo PR | -
70 | 75 | 1380 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1380 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1380 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1380 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1380 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1380 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 1380 | 71 | Lo PR | -
70 | 75 | 1590 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1590 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1590 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1590 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1590 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1590 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 1590 | 71 | Lo PR | -
75 | 75 | 1170 | 71 | MBh | 52.5
75 | 75 | 1170 | 71 | S/T | 0.35
75 | 75 | 1170 | 71 | ∆T | 16
75 | 75 | 1170 | 71 | kW | 3.72
75 | 75 | 1170 | 71 | Amps | 14.5
75 | 75 | 1170 | 71 | Hi PR | 335
75 | 75 | 1170 | 71 | Lo PR | 141
75 | 75 | 1380 | 71 | MBh | 53.2
75 | 75 | 1380 | 71 | S/T | 0.42
75 | 75 | 1380 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 1380 | 71 | kW | 3.75
75 | 75 | 1380 | 71 | Amps | 14.6
75 | 75 | 1380 | 71 | Hi PR | 338
75 | 75 | 1380 | 71 | Lo PR | 143
75 | 75 | 1590 | 71 | MBh | 54.1
75 | 75 | 1590 | 71 | S/T | 0.46
75 | 75 | 1590 | 71 | ∆T | 13
75 | 75 | 1590 | 71 | kW | 3.77
75 | 75 | 1590 | 71 | Amps | 14.7
75 | 75 | 1590 | 71 | Hi PR | 341
75 | 75 | 1590 | 71 | Lo PR | 146
80 | 75 | 1170 | 71 | MBh | 52.7
80 | 75 | 1170 | 71 | S/T | 0.47
80 | 75 | 1170 | 71 | ∆T | 20
80 | 75 | 1170 | 71 | kW | 3.72
80 | 75 | 1170 | 71 | Amps | 14.5
80 | 75 | 1170 | 71 | Hi PR | 336
80 | 75 | 1170 | 71 | Lo PR | 142
80 | 75 | 1380 | 71 | MBh | 53.5
80 | 75 | 1380 | 71 | S/T | 0.54
80 | 75 | 1380 | 71 | ∆T | 19
80 | 75 | 1380 | 71 | kW | 3.75
80 | 75 | 1380 | 71 | Amps | 14.6
80 | 75 | 1380 | 71 | Hi PR | 339
80 | 75 | 1380 | 71 | Lo PR | 144
80 | 75 | 1590 | 71 | MBh | 54.4
80 | 75 | 1590 | 71 | S/T | 0.57
80 | 75 | 1590 | 71 | ∆T | 18
80 | 75 | 1590 | 71 | kW | 3.77
80 | 75 | 1590 | 71 | Amps | 14.7
80 | 75 | 1590 | 71 | Hi PR | 341
80 | 75 | 1590 | 71 | Lo PR | 146
85 | 75 | 1170 | 71 | MBh | 53.5
85 | 75 | 1170 | 71 | S/T | 0.56
85 | 75 | 1170 | 71 | ∆T | 24
85 | 75 | 1170 | 71 | kW | 3.73
85 | 75 | 1170 | 71 | Amps | 14.6
85 | 75 | 1170 | 71 | Hi PR | 337
85 | 75 | 1170 | 71 | Lo PR | 144
85 | 75 | 1380 | 71 | MBh | 54.3
85 | 75 | 1380 | 71 | S/T | 0.63
85 | 75 | 1380 | 71 | ∆T | 23
85 | 75 | 1380 | 71 | kW | 3.76
85 | 75 | 1380 | 71 | Amps | 14.7
85 | 75 | 1380 | 71 | Hi PR | 340
85 | 75 | 1380 | 71 | Lo PR | 148
85 | 75 | 1590 | 71 | MBh | 55.2
85 | 75 | 1590 | 71 | S/T | 0.67
85 | 75 | 1590 | 71 | ∆T | 21
85 | 75 | 1590 | 71 | kW | 3.78
85 | 75 | 1590 | 71 | Amps | 14.8
85 | 75 | 1590 | 71 | Hi PR | 343
85 | 75 | 1590 | 71 | Lo PR | 148
70 | 85 | 1170 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1170 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1170 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1170 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1170 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1170 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 1170 | 71 | Lo PR | -
70 | 85 | 1380 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1380 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1380 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1380 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1380 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1380 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 1380 | 71 | Lo PR | -
70 | 85 | 1590 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1590 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1590 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1590 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1590 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1590 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 1590 | 71 | Lo PR | -
75 | 85 | 1170 | 71 | MBh | 50.3
75 | 85 | 1170 | 71 | S/T | 0.37
75 | 85 | 1170 | 71 | ∆T | 16
75 | 85 | 1170 | 71 | kW | 4.19
75 | 85 | 1170 | 71 | Amps | 16.3
75 | 85 | 1170 | 71 | Hi PR | 382
75 | 85 | 1170 | 71 | Lo PR | 146
75 | 85 | 1380 | 71 | MBh | 51.1
75 | 85 | 1380 | 71 | S/T | 0.44
75 | 85 | 1380 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 1380 | 71 | kW | 4.21
75 | 85 | 1380 | 71 | Amps | 16.4
75 | 85 | 1380 | 71 | Hi PR | 385
75 | 85 | 1380 | 71 | Lo PR | 148
75 | 85 | 1590 | 71 | MBh | 52
75 | 85 | 1590 | 71 | S/T | 0.48
75 | 85 | 1590 | 71 | ∆T | 13
75 | 85 | 1590 | 71 | kW | 4.24
75 | 85 | 1590 | 71 | Amps | 16.5
75 | 85 | 1590 | 71 | Hi PR | 388
75 | 85 | 1590 | 71 | Lo PR | 151
80 | 85 | 1170 | 71 | MBh | 50.6
80 | 85 | 1170 | 71 | S/T | 0.49
80 | 85 | 1170 | 71 | ∆T | 20
80 | 85 | 1170 | 71 | kW | 4.19
80 | 85 | 1170 | 71 | Amps | 16.3
80 | 85 | 1170 | 71 | Hi PR | 383
80 | 85 | 1170 | 71 | Lo PR | 147
80 | 85 | 1380 | 71 | MBh | 51.3
80 | 85 | 1380 | 71 | S/T | 0.56
80 | 85 | 1380 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 1380 | 71 | kW | 4.22
80 | 85 | 1380 | 71 | Amps | 16.4
80 | 85 | 1380 | 71 | Hi PR | 385
80 | 85 | 1380 | 71 | Lo PR | 149
80 | 85 | 1590 | 71 | MBh | 52.2
80 | 85 | 1590 | 71 | S/T | 0.6
80 | 85 | 1590 | 71 | ∆T | 18
80 | 85 | 1590 | 71 | kW | 4.24
80 | 85 | 1590 | 71 | Amps | 16.5
80 | 85 | 1590 | 71 | Hi PR | 388
80 | 85 | 1590 | 71 | Lo PR | 151
85 | 85 | 1170 | 71 | MBh | 51.4
85 | 85 | 1170 | 71 | S/T | 0.59
85 | 85 | 1170 | 71 | ∆T | 24
85 | 85 | 1170 | 71 | kW | 4.2
85 | 85 | 1170 | 71 | Amps | 16.3
85 | 85 | 1170 | 71 | Hi PR | 384
85 | 85 | 1170 | 71 | Lo PR | 149
85 | 85 | 1380 | 71 | MBh | 52.1
85 | 85 | 1380 | 71 | S/T | 0.66
85 | 85 | 1380 | 71 | ∆T | 22
85 | 85 | 1380 | 71 | kW | 4.22
85 | 85 | 1380 | 71 | Amps | 16.5
85 | 85 | 1380 | 71 | Hi PR | 387
85 | 85 | 1380 | 71 | Lo PR | 153
85 | 85 | 1590 | 71 | MBh | 53
85 | 85 | 1590 | 71 | S/T | 0.69
85 | 85 | 1590 | 71 | ∆T | 21
85 | 85 | 1590 | 71 | kW | 4.25
85 | 85 | 1590 | 71 | Amps | 16.6
85 | 85 | 1590 | 71 | Hi PR | 390
85 | 85 | 1590 | 71 | Lo PR | 153
70 | 95 | 1170 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1170 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1170 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1170 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1170 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1170 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 1170 | 71 | Lo PR | -
70 | 95 | 1380 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1380 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1380 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1380 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1380 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1380 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 1380 | 71 | Lo PR | -
70 | 95 | 1590 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1590 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1590 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1590 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1590 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1590 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 1590 | 71 | Lo PR | -
75 | 95 | 1170 | 71 | MBh | 47.4
75 | 95 | 1170 | 71 | S/T | 0.39
75 | 95 | 1170 | 71 | ∆T | 15
75 | 95 | 1170 | 71 | kW | 4.69
75 | 95 | 1170 | 71 | Amps | 18.2
75 | 95 | 1170 | 71 | Hi PR | 432
75 | 95 | 1170 | 71 | Lo PR | 150
75 | 95 | 1380 | 71 | MBh | 48.1
75 | 95 | 1380 | 71 | S/T | 0.46
75 | 95 | 1380 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1380 | 71 | kW | 4.72
75 | 95 | 1380 | 71 | Amps | 18.3
75 | 95 | 1380 | 71 | Hi PR | 435
75 | 95 | 1380 | 71 | Lo PR | 152
75 | 95 | 1590 | 71 | MBh | 49
75 | 95 | 1590 | 71 | S/T | 0.5
75 | 95 | 1590 | 71 | ∆T | 13
75 | 95 | 1590 | 71 | kW | 4.74
75 | 95 | 1590 | 71 | Amps | 18.4
75 | 95 | 1590 | 71 | Hi PR | 438
75 | 95 | 1590 | 71 | Lo PR | 155
80 | 95 | 1170 | 71 | MBh | 47.6
80 | 95 | 1170 | 71 | S/T | 0.51
80 | 95 | 1170 | 71 | ∆T | 20
80 | 95 | 1170 | 71 | kW | 4.69
80 | 95 | 1170 | 71 | Amps | 18.2
80 | 95 | 1170 | 71 | Hi PR | 433
80 | 95 | 1170 | 71 | Lo PR | 151
80 | 95 | 1380 | 71 | MBh | 48.3
80 | 95 | 1380 | 71 | S/T | 0.58
80 | 95 | 1380 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1380 | 71 | kW | 4.72
80 | 95 | 1380 | 71 | Amps | 18.4
80 | 95 | 1380 | 71 | Hi PR | 436
80 | 95 | 1380 | 71 | Lo PR | 153
80 | 95 | 1590 | 71 | MBh | 49.2
80 | 95 | 1590 | 71 | S/T | 0.62
80 | 95 | 1590 | 71 | ∆T | 17
80 | 95 | 1590 | 71 | kW | 4.74
80 | 95 | 1590 | 71 | Amps | 18.4
80 | 95 | 1590 | 71 | Hi PR | 439
80 | 95 | 1590 | 71 | Lo PR | 155
85 | 95 | 1170 | 71 | MBh | 48.4
85 | 95 | 1170 | 71 | S/T | 0.61
85 | 95 | 1170 | 71 | ∆T | 23
85 | 95 | 1170 | 71 | kW | 4.7
85 | 95 | 1170 | 71 | Amps | 18.3
85 | 95 | 1170 | 71 | Hi PR | 434
85 | 95 | 1170 | 71 | Lo PR | 153
85 | 95 | 1380 | 71 | MBh | 49.1
85 | 95 | 1380 | 71 | S/T | 0.68
85 | 95 | 1380 | 71 | ∆T | 22
85 | 95 | 1380 | 71 | kW | 4.73
85 | 95 | 1380 | 71 | Amps | 18.4
85 | 95 | 1380 | 71 | Hi PR | 437
85 | 95 | 1380 | 71 | Lo PR | 157
85 | 95 | 1590 | 71 | MBh | 50
85 | 95 | 1590 | 71 | S/T | 0.71
85 | 95 | 1590 | 71 | ∆T | 21
85 | 95 | 1590 | 71 | kW | 4.75
85 | 95 | 1590 | 71 | Amps | 18.5
85 | 95 | 1590 | 71 | Hi PR | 440
85 | 95 | 1590 | 71 | Lo PR | 157
70 | 105 | 1170 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1170 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1170 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1170 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1170 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1170 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 1170 | 71 | Lo PR | -
70 | 105 | 1380 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1380 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1380 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1380 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1380 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1380 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 1380 | 71 | Lo PR | -
70 | 105 | 1590 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1590 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1590 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1590 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1590 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1590 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 1590 | 71 | Lo PR | -
75 | 105 | 1170 | 71 | MBh | 44
75 | 105 | 1170 | 71 | S/T | 0.41
75 | 105 | 1170 | 71 | ∆T | 15
75 | 105 | 1170 | 71 | kW | 5.25
75 | 105 | 1170 | 71 | Amps | 20.4
75 | 105 | 1170 | 71 | Hi PR | 487
75 | 105 | 1170 | 71 | Lo PR | 154
75 | 105 | 1380 | 71 | MBh | 44.7
75 | 105 | 1380 | 71 | S/T | 0.48
75 | 105 | 1380 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1380 | 71 | kW | 5.27
75 | 105 | 1380 | 71 | Amps | 20.5
75 | 105 | 1380 | 71 | Hi PR | 490
75 | 105 | 1380 | 71 | Lo PR | 156
75 | 105 | 1590 | 71 | MBh | 45.6
75 | 105 | 1590 | 71 | S/T | 0.52
75 | 105 | 1590 | 71 | ∆T | 12
75 | 105 | 1590 | 71 | kW | 5.3
75 | 105 | 1590 | 71 | Amps | 20.6
75 | 105 | 1590 | 71 | Hi PR | 492
75 | 105 | 1590 | 71 | Lo PR | 159
80 | 105 | 1170 | 71 | MBh | 44.2
80 | 105 | 1170 | 71 | S/T | 0.53
80 | 105 | 1170 | 71 | ∆T | 19
80 | 105 | 1170 | 71 | kW | 5.25
80 | 105 | 1170 | 71 | Amps | 20.4
80 | 105 | 1170 | 71 | Hi PR | 487
80 | 105 | 1170 | 71 | Lo PR | 155
80 | 105 | 1380 | 71 | MBh | 45
80 | 105 | 1380 | 71 | S/T | 0.6
80 | 105 | 1380 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1380 | 71 | kW | 5.28
80 | 105 | 1380 | 71 | Amps | 20.5
80 | 105 | 1380 | 71 | Hi PR | 490
80 | 105 | 1380 | 71 | Lo PR | 157
80 | 105 | 1590 | 71 | MBh | 45.8
80 | 105 | 1590 | 71 | S/T | 0.64
80 | 105 | 1590 | 71 | ∆T | 16
80 | 105 | 1590 | 71 | kW | 5.3
80 | 105 | 1590 | 71 | Amps | 20.6
80 | 105 | 1590 | 71 | Hi PR | 493
80 | 105 | 1590 | 71 | Lo PR | 159
85 | 105 | 1170 | 71 | MBh | 45
85 | 105 | 1170 | 71 | S/T | 0.63
85 | 105 | 1170 | 71 | ∆T | 22
85 | 105 | 1170 | 71 | kW | 5.26
85 | 105 | 1170 | 71 | Amps | 20.4
85 | 105 | 1170 | 71 | Hi PR | 489
85 | 105 | 1170 | 71 | Lo PR | 156
85 | 105 | 1380 | 71 | MBh | 45.7
85 | 105 | 1380 | 71 | S/T | 0.7
85 | 105 | 1380 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 1380 | 71 | kW | 5.28
85 | 105 | 1380 | 71 | Amps | 20.5
85 | 105 | 1380 | 71 | Hi PR | 491
85 | 105 | 1380 | 71 | Lo PR | 161
85 | 105 | 1590 | 71 | MBh | 46.6
85 | 105 | 1590 | 71 | S/T | 0.73
85 | 105 | 1590 | 71 | ∆T | 20
85 | 105 | 1590 | 71 | kW | 5.31
85 | 105 | 1590 | 71 | Amps | 20.6
85 | 105 | 1590 | 71 | Hi PR | 494
85 | 105 | 1590 | 71 | Lo PR | 161
70 | 115 | 1170 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1170 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1170 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1170 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1170 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1170 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 1170 | 71 | Lo PR | -
70 | 115 | 1380 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1380 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1380 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1380 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1380 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1380 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 1380 | 71 | Lo PR | -
70 | 115 | 1590 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1590 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1590 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1590 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1590 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1590 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 1590 | 71 | Lo PR | -
75 | 115 | 1170 | 71 | MBh | 36.1
75 | 115 | 1170 | 71 | S/T | 0.47
75 | 115 | 1170 | 71 | ∆T | 17
75 | 115 | 1170 | 71 | kW | 5
75 | 115 | 1170 | 71 | Amps | 19.4
75 | 115 | 1170 | 71 | Hi PR | 531
75 | 115 | 1170 | 71 | Lo PR | 160
75 | 115 | 1380 | 71 | MBh | 36.7
75 | 115 | 1380 | 71 | S/T | 0.54
75 | 115 | 1380 | 71 | ∆T | 16
75 | 115 | 1380 | 71 | kW | 5.02
75 | 115 | 1380 | 71 | Amps | 19.5
75 | 115 | 1380 | 71 | Hi PR | 533
75 | 115 | 1380 | 71 | Lo PR | 162
75 | 115 | 1590 | 71 | MBh | 37.5
75 | 115 | 1590 | 71 | S/T | 0.58
75 | 115 | 1590 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 1590 | 71 | kW | 5.04
75 | 115 | 1590 | 71 | Amps | 19.5
75 | 115 | 1590 | 71 | Hi PR | 536
75 | 115 | 1590 | 71 | Lo PR | 165
80 | 115 | 1170 | 71 | MBh | 36.3
80 | 115 | 1170 | 71 | S/T | 0.59
80 | 115 | 1170 | 71 | ∆T | 21
80 | 115 | 1170 | 71 | kW | 5
80 | 115 | 1170 | 71 | Amps | 19.4
80 | 115 | 1170 | 71 | Hi PR | 531
80 | 115 | 1170 | 71 | Lo PR | 161
80 | 115 | 1380 | 71 | MBh | 36.9
80 | 115 | 1380 | 71 | S/T | 0.66
80 | 115 | 1380 | 71 | ∆T | 20
80 | 115 | 1380 | 71 | kW | 5.02
80 | 115 | 1380 | 71 | Amps | 19.5
80 | 115 | 1380 | 71 | Hi PR | 534
80 | 115 | 1380 | 71 | Lo PR | 163
80 | 115 | 1590 | 71 | MBh | 37.7
80 | 115 | 1590 | 71 | S/T | 0.7
80 | 115 | 1590 | 71 | ∆T | 19
80 | 115 | 1590 | 71 | kW | 5.04
80 | 115 | 1590 | 71 | Amps | 19.5
80 | 115 | 1590 | 71 | Hi PR | 537
80 | 115 | 1590 | 71 | Lo PR | 165
85 | 115 | 1170 | 71 | MBh | 37
85 | 115 | 1170 | 71 | S/T | 0.69
85 | 115 | 1170 | 71 | ∆T | 25
85 | 115 | 1170 | 71 | kW | 5.01
85 | 115 | 1170 | 71 | Amps | 19.4
85 | 115 | 1170 | 71 | Hi PR | 532
85 | 115 | 1170 | 71 | Lo PR | 162
85 | 115 | 1380 | 71 | MBh | 37.6
85 | 115 | 1380 | 71 | S/T | 0.76
85 | 115 | 1380 | 71 | ∆T | 24
85 | 115 | 1380 | 71 | kW | 5.03
85 | 115 | 1380 | 71 | Amps | 19.5
85 | 115 | 1380 | 71 | Hi PR | 535
85 | 115 | 1380 | 71 | Lo PR | 167
85 | 115 | 1590 | 71 | MBh | 38.4
85 | 115 | 1590 | 71 | S/T | 0.8
85 | 115 | 1590 | 71 | ∆T | 22

## DC9VSA6010 - DFVE60DP1300
IDB | OA Ambient | Airflow | IWB | VALUE | RESULT
70 | 65 | 1390 | 59 | MBh | 36.4
70 | 65 | 1390 | 59 | S/T | 0.65
70 | 65 | 1390 | 59 | ∆T | 20
70 | 65 | 1390 | 59 | kW | 1.94
70 | 65 | 1390 | 59 | Amps | 7.7
70 | 65 | 1390 | 59 | Hi PR | 249
70 | 65 | 1390 | 59 | Lo PR | 120
70 | 65 | 1640 | 59 | MBh | 40.6
70 | 65 | 1640 | 59 | S/T | 0.71
70 | 65 | 1640 | 59 | ∆T | 19
70 | 65 | 1640 | 59 | kW | 2.22
70 | 65 | 1640 | 59 | Amps | 8.7
70 | 65 | 1640 | 59 | Hi PR | 258
70 | 65 | 1640 | 59 | Lo PR | 120
70 | 65 | 1890 | 59 | MBh | 44.8
70 | 65 | 1890 | 59 | S/T | 0.73
70 | 65 | 1890 | 59 | ∆T | 18
70 | 65 | 1890 | 59 | kW | 2.5
70 | 65 | 1890 | 59 | Amps | 9.6
70 | 65 | 1890 | 59 | Hi PR | 264
70 | 65 | 1890 | 59 | Lo PR | 120
75 | 65 | 1390 | 59 | MBh | 36.4
75 | 65 | 1390 | 59 | S/T | 0.79
75 | 65 | 1390 | 59 | ∆T | 24
75 | 65 | 1390 | 59 | kW | 1.94
75 | 65 | 1390 | 59 | Amps | 7.6
75 | 65 | 1390 | 59 | Hi PR | 250
75 | 65 | 1390 | 59 | Lo PR | 120
75 | 65 | 1640 | 59 | MBh | 40.6
75 | 65 | 1640 | 59 | S/T | 0.84
75 | 65 | 1640 | 59 | ∆T | 23
75 | 65 | 1640 | 59 | kW | 2.22
75 | 65 | 1640 | 59 | Amps | 8.6
75 | 65 | 1640 | 59 | Hi PR | 258
75 | 65 | 1640 | 59 | Lo PR | 120
75 | 65 | 1890 | 59 | MBh | 44.8
75 | 65 | 1890 | 59 | S/T | 0.86
75 | 65 | 1890 | 59 | ∆T | 23
75 | 65 | 1890 | 59 | kW | 2.5
75 | 65 | 1890 | 59 | Amps | 9.6
75 | 65 | 1890 | 59 | Hi PR | 265
75 | 65 | 1890 | 59 | Lo PR | 120
80 | 65 | 1390 | 59 | MBh | 39.2
80 | 65 | 1390 | 59 | S/T | 0.9
80 | 65 | 1390 | 59 | ∆T | 29
80 | 65 | 1390 | 59 | kW | 2.13
80 | 65 | 1390 | 59 | Amps | 8.3
80 | 65 | 1390 | 59 | Hi PR | 254
80 | 65 | 1390 | 59 | Lo PR | 119
80 | 65 | 1640 | 59 | MBh | 43
80 | 65 | 1640 | 59 | S/T | 0.96
80 | 65 | 1640 | 59 | ∆T | 28
80 | 65 | 1640 | 59 | kW | 2.39
80 | 65 | 1640 | 59 | Amps | 9.2
80 | 65 | 1640 | 59 | Hi PR | 261
80 | 65 | 1640 | 59 | Lo PR | 119
80 | 65 | 1890 | 59 | MBh | 47.2
80 | 65 | 1890 | 59 | S/T | 0.98
80 | 65 | 1890 | 59 | ∆T | 27
80 | 65 | 1890 | 59 | kW | 2.68
80 | 65 | 1890 | 59 | Amps | 10.2
80 | 65 | 1890 | 59 | Hi PR | 268
80 | 65 | 1890 | 59 | Lo PR | 120
85 | 65 | 1390 | 59 | MBh | 40.9
85 | 65 | 1390 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1390 | 59 | ∆T | 33
85 | 65 | 1390 | 59 | kW | 2.21
85 | 65 | 1390 | 59 | Amps | 8.6
85 | 65 | 1390 | 59 | Hi PR | 257
85 | 65 | 1390 | 59 | Lo PR | 120
85 | 65 | 1640 | 59 | MBh | 44.9
85 | 65 | 1640 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1640 | 59 | ∆T | 32
85 | 65 | 1640 | 59 | kW | 2.49
85 | 65 | 1640 | 59 | Amps | 9.6
85 | 65 | 1640 | 59 | Hi PR | 264
85 | 65 | 1640 | 59 | Lo PR | 120
85 | 65 | 1890 | 59 | MBh | 47.9
85 | 65 | 1890 | 59 | S/T | 1
85 | 65 | 1890 | 59 | ∆T | 31
85 | 65 | 1890 | 59 | kW | 2.69
85 | 65 | 1890 | 59 | Amps | 10.3
85 | 65 | 1890 | 59 | Hi PR | 269
85 | 65 | 1890 | 59 | Lo PR | 121
70 | 75 | 1390 | 59 | MBh | 45.4
70 | 75 | 1390 | 59 | S/T | 0.61
70 | 75 | 1390 | 59 | ∆T | 21
70 | 75 | 1390 | 59 | kW | 2.95
70 | 75 | 1390 | 59 | Amps | 11.4
70 | 75 | 1390 | 59 | Hi PR | 305
70 | 75 | 1390 | 59 | Lo PR | 120
70 | 75 | 1640 | 59 | MBh | 49.8
70 | 75 | 1640 | 59 | S/T | 0.67
70 | 75 | 1640 | 59 | ∆T | 20
70 | 75 | 1640 | 59 | kW | 3.34
70 | 75 | 1640 | 59 | Amps | 12.7
70 | 75 | 1640 | 59 | Hi PR | 313
70 | 75 | 1640 | 59 | Lo PR | 120
70 | 75 | 1890 | 59 | MBh | 53
70 | 75 | 1890 | 59 | S/T | 0.7
70 | 75 | 1890 | 59 | ∆T | 19
70 | 75 | 1890 | 59 | kW | 3.61
70 | 75 | 1890 | 59 | Amps | 13.7
70 | 75 | 1890 | 59 | Hi PR | 319
70 | 75 | 1890 | 59 | Lo PR | 121
75 | 75 | 1390 | 59 | MBh | 45.5
75 | 75 | 1390 | 59 | S/T | 0.74
75 | 75 | 1390 | 59 | ∆T | 25
75 | 75 | 1390 | 59 | kW | 2.95
75 | 75 | 1390 | 59 | Amps | 11.4
75 | 75 | 1390 | 59 | Hi PR | 305
75 | 75 | 1390 | 59 | Lo PR | 120
75 | 75 | 1640 | 59 | MBh | 49.8
75 | 75 | 1640 | 59 | S/T | 0.8
75 | 75 | 1640 | 59 | ∆T | 24
75 | 75 | 1640 | 59 | kW | 3.34
75 | 75 | 1640 | 59 | Amps | 12.7
75 | 75 | 1640 | 59 | Hi PR | 313
75 | 75 | 1640 | 59 | Lo PR | 120
75 | 75 | 1890 | 59 | MBh | 53.1
75 | 75 | 1890 | 59 | S/T | 0.82
75 | 75 | 1890 | 59 | ∆T | 23
75 | 75 | 1890 | 59 | kW | 3.61
75 | 75 | 1890 | 59 | Amps | 13.7
75 | 75 | 1890 | 59 | Hi PR | 319
75 | 75 | 1890 | 59 | Lo PR | 121
80 | 75 | 1390 | 59 | MBh | 45.7
80 | 75 | 1390 | 59 | S/T | 0.86
80 | 75 | 1390 | 59 | ∆T | 29
80 | 75 | 1390 | 59 | kW | 2.95
80 | 75 | 1390 | 59 | Amps | 11.4
80 | 75 | 1390 | 59 | Hi PR | 306
80 | 75 | 1390 | 59 | Lo PR | 121
80 | 75 | 1640 | 59 | MBh | 52.3
80 | 75 | 1640 | 59 | S/T | 0.91
80 | 75 | 1640 | 59 | ∆T | 29
80 | 75 | 1640 | 59 | kW | 3.59
80 | 75 | 1640 | 59 | Amps | 13.6
80 | 75 | 1640 | 59 | Hi PR | 317
80 | 75 | 1640 | 59 | Lo PR | 119
80 | 75 | 1890 | 59 | MBh | 56.5
80 | 75 | 1890 | 59 | S/T | 0.93
80 | 75 | 1890 | 59 | ∆T | 28
80 | 75 | 1890 | 59 | kW | 3.97
80 | 75 | 1890 | 59 | Amps | 14.9
80 | 75 | 1890 | 59 | Hi PR | 324
80 | 75 | 1890 | 59 | Lo PR | 119
85 | 75 | 1390 | 59 | MBh | 50.1
85 | 75 | 1390 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1390 | 59 | ∆T | 34
85 | 75 | 1390 | 59 | kW | 3.33
85 | 75 | 1390 | 59 | Amps | 12.7
85 | 75 | 1390 | 59 | Hi PR | 312
85 | 75 | 1390 | 59 | Lo PR | 120
85 | 75 | 1640 | 59 | MBh | 53.2
85 | 75 | 1640 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1640 | 59 | ∆T | 33
85 | 75 | 1640 | 59 | kW | 3.6
85 | 75 | 1640 | 59 | Amps | 13.7
85 | 75 | 1640 | 59 | Hi PR | 318
85 | 75 | 1640 | 59 | Lo PR | 121
85 | 75 | 1890 | 59 | MBh | 59.9
85 | 75 | 1890 | 59 | S/T | 1
85 | 75 | 1890 | 59 | ∆T | 32
85 | 75 | 1890 | 59 | kW | 4.33
85 | 75 | 1890 | 59 | Amps | 16.2
85 | 75 | 1890 | 59 | Hi PR | 329
85 | 75 | 1890 | 59 | Lo PR | 119
70 | 85 | 1390 | 59 | MBh | 53.4
70 | 85 | 1390 | 59 | S/T | 0.6
70 | 85 | 1390 | 59 | ∆T | 22
70 | 85 | 1390 | 59 | kW | 4.39
70 | 85 | 1390 | 59 | Amps | 16.7
70 | 85 | 1390 | 59 | Hi PR | 366
70 | 85 | 1390 | 59 | Lo PR | 119
70 | 85 | 1640 | 59 | MBh | 56.6
70 | 85 | 1640 | 59 | S/T | 0.66
70 | 85 | 1640 | 59 | ∆T | 20
70 | 85 | 1640 | 59 | kW | 4.8
70 | 85 | 1640 | 59 | Amps | 18.3
70 | 85 | 1640 | 59 | Hi PR | 373
70 | 85 | 1640 | 59 | Lo PR | 120
70 | 85 | 1890 | 59 | MBh | 57.1
70 | 85 | 1890 | 59 | S/T | 0.68
70 | 85 | 1890 | 59 | ∆T | 19
70 | 85 | 1890 | 59 | kW | 5.16
70 | 85 | 1890 | 59 | Amps | 19.7
70 | 85 | 1890 | 59 | Hi PR | 368
70 | 85 | 1890 | 59 | Lo PR | 121
75 | 85 | 1390 | 59 | MBh | 53.4
75 | 85 | 1390 | 59 | S/T | 0.72
75 | 85 | 1390 | 59 | ∆T | 26
75 | 85 | 1390 | 59 | kW | 4.38
75 | 85 | 1390 | 59 | Amps | 16.7
75 | 85 | 1390 | 59 | Hi PR | 366
75 | 85 | 1390 | 59 | Lo PR | 119
75 | 85 | 1640 | 59 | MBh | 56.6
75 | 85 | 1640 | 59 | S/T | 0.79
75 | 85 | 1640 | 59 | ∆T | 25
75 | 85 | 1640 | 59 | kW | 4.8
75 | 85 | 1640 | 59 | Amps | 18.3
75 | 85 | 1640 | 59 | Hi PR | 373
75 | 85 | 1640 | 59 | Lo PR | 120
75 | 85 | 1890 | 59 | MBh | 57.2
75 | 85 | 1890 | 59 | S/T | 0.81
75 | 85 | 1890 | 59 | ∆T | 24
75 | 85 | 1890 | 59 | kW | 5.16
75 | 85 | 1890 | 59 | Amps | 19.7
75 | 85 | 1890 | 59 | Hi PR | 368
75 | 85 | 1890 | 59 | Lo PR | 121
80 | 85 | 1390 | 59 | MBh | 53.7
80 | 85 | 1390 | 59 | S/T | 0.84
80 | 85 | 1390 | 59 | ∆T | 30
80 | 85 | 1390 | 59 | kW | 4.39
80 | 85 | 1390 | 59 | Amps | 16.7
80 | 85 | 1390 | 59 | Hi PR | 366
80 | 85 | 1390 | 59 | Lo PR | 120
80 | 85 | 1640 | 59 | MBh | 56.4
80 | 85 | 1640 | 59 | S/T | 0.89
80 | 85 | 1640 | 59 | ∆T | 29
80 | 85 | 1640 | 59 | kW | 5.13
80 | 85 | 1640 | 59 | Amps | 19.5
80 | 85 | 1640 | 59 | Hi PR | 366
80 | 85 | 1640 | 59 | Lo PR | 119
80 | 85 | 1890 | 59 | MBh | 57.5
80 | 85 | 1890 | 59 | S/T | 0.92
80 | 85 | 1890 | 59 | ∆T | 28
80 | 85 | 1890 | 59 | kW | 5.16
80 | 85 | 1890 | 59 | Amps | 19.7
80 | 85 | 1890 | 59 | Hi PR | 368
80 | 85 | 1890 | 59 | Lo PR | 122
85 | 85 | 1390 | 59 | MBh | 56.4
85 | 85 | 1390 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1390 | 59 | ∆T | 35
85 | 85 | 1390 | 59 | kW | 5.11
85 | 85 | 1390 | 59 | Amps | 19.5
85 | 85 | 1390 | 59 | Hi PR | 364
85 | 85 | 1390 | 59 | Lo PR | 119
85 | 85 | 1640 | 59 | MBh | 57.3
85 | 85 | 1640 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1640 | 59 | ∆T | 33
85 | 85 | 1640 | 59 | kW | 5.14
85 | 85 | 1640 | 59 | Amps | 19.6
85 | 85 | 1640 | 59 | Hi PR | 367
85 | 85 | 1640 | 59 | Lo PR | 121
85 | 85 | 1890 | 59 | MBh | 58.4
85 | 85 | 1890 | 59 | S/T | 1
85 | 85 | 1890 | 59 | ∆T | 32
85 | 85 | 1890 | 59 | kW | 5.17
85 | 85 | 1890 | 59 | Amps | 19.7
85 | 85 | 1890 | 59 | Hi PR | 370
85 | 85 | 1890 | 59 | Lo PR | 123
70 | 95 | 1390 | 59 | MBh | 53.2
70 | 95 | 1390 | 59 | S/T | 0.59
70 | 95 | 1390 | 59 | ∆T | 21
70 | 95 | 1390 | 59 | kW | 5.69
70 | 95 | 1390 | 59 | Amps | 22
70 | 95 | 1390 | 59 | Hi PR | 413
70 | 95 | 1390 | 59 | Lo PR | 121
70 | 95 | 1640 | 59 | MBh | 54.1
70 | 95 | 1640 | 59 | S/T | 0.66
70 | 95 | 1640 | 59 | ∆T | 20
70 | 95 | 1640 | 59 | kW | 5.72
70 | 95 | 1640 | 59 | Amps | 22.2
70 | 95 | 1640 | 59 | Hi PR | 416
70 | 95 | 1640 | 59 | Lo PR | 122
70 | 95 | 1890 | 59 | MBh | 55.2
70 | 95 | 1890 | 59 | S/T | 0.7
70 | 95 | 1890 | 59 | ∆T | 19
70 | 95 | 1890 | 59 | kW | 5.75
70 | 95 | 1890 | 59 | Amps | 22.3
70 | 95 | 1890 | 59 | Hi PR | 419
70 | 95 | 1890 | 59 | Lo PR | 124
75 | 95 | 1390 | 59 | MBh | 53.2
75 | 95 | 1390 | 59 | S/T | 0.71
75 | 95 | 1390 | 59 | ∆T | 26
75 | 95 | 1390 | 59 | kW | 5.68
75 | 95 | 1390 | 59 | Amps | 22
75 | 95 | 1390 | 59 | Hi PR | 414
75 | 95 | 1390 | 59 | Lo PR | 121
75 | 95 | 1640 | 59 | MBh | 54.1
75 | 95 | 1640 | 59 | S/T | 0.78
75 | 95 | 1640 | 59 | ∆T | 24
75 | 95 | 1640 | 59 | kW | 5.72
75 | 95 | 1640 | 59 | Amps | 22.2
75 | 95 | 1640 | 59 | Hi PR | 416
75 | 95 | 1640 | 59 | Lo PR | 122
75 | 95 | 1890 | 59 | MBh | 55.2
75 | 95 | 1890 | 59 | S/T | 0.82
75 | 95 | 1890 | 59 | ∆T | 23
75 | 95 | 1890 | 59 | kW | 5.74
75 | 95 | 1890 | 59 | Amps | 22.3
75 | 95 | 1890 | 59 | Hi PR | 419
75 | 95 | 1890 | 59 | Lo PR | 125
80 | 95 | 1390 | 59 | MBh | 53.5
80 | 95 | 1390 | 59 | S/T | 0.83
80 | 95 | 1390 | 59 | ∆T | 30
80 | 95 | 1390 | 59 | kW | 5.69
80 | 95 | 1390 | 59 | Amps | 22
80 | 95 | 1390 | 59 | Hi PR | 414
80 | 95 | 1390 | 59 | Lo PR | 121
80 | 95 | 1640 | 59 | MBh | 54.4
80 | 95 | 1640 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1640 | 59 | ∆T | 29
80 | 95 | 1640 | 59 | kW | 5.72
80 | 95 | 1640 | 59 | Amps | 22.2
80 | 95 | 1640 | 59 | Hi PR | 417
80 | 95 | 1640 | 59 | Lo PR | 123
80 | 95 | 1890 | 59 | MBh | 55.5
80 | 95 | 1890 | 59 | S/T | 1
80 | 95 | 1890 | 59 | ∆T | 28
80 | 95 | 1890 | 59 | kW | 5.75
80 | 95 | 1890 | 59 | Amps | 22.3
80 | 95 | 1890 | 59 | Hi PR | 420
80 | 95 | 1890 | 59 | Lo PR | 125
85 | 95 | 1390 | 59 | MBh | 54.5
85 | 95 | 1390 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1390 | 59 | ∆T | 34
85 | 95 | 1390 | 59 | kW | 5.7
85 | 95 | 1390 | 59 | Amps | 22.1
85 | 95 | 1390 | 59 | Hi PR | 415
85 | 95 | 1390 | 59 | Lo PR | 123
85 | 95 | 1640 | 59 | MBh | 55.4
85 | 95 | 1640 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1640 | 59 | ∆T | 33
85 | 95 | 1640 | 59 | kW | 5.73
85 | 95 | 1640 | 59 | Amps | 22.2
85 | 95 | 1640 | 59 | Hi PR | 418
85 | 95 | 1640 | 59 | Lo PR | 124
85 | 95 | 1890 | 59 | MBh | 56.5
85 | 95 | 1890 | 59 | S/T | 1
85 | 95 | 1890 | 59 | ∆T | 31
85 | 95 | 1890 | 59 | kW | 5.76
85 | 95 | 1890 | 59 | Amps | 22.3
85 | 95 | 1890 | 59 | Hi PR | 421
85 | 95 | 1890 | 59 | Lo PR | 127
70 | 105 | 1390 | 59 | MBh | 50.5
70 | 105 | 1390 | 59 | S/T | 0.61
70 | 105 | 1390 | 59 | ∆T | 21
70 | 105 | 1390 | 59 | kW | 6.33
70 | 105 | 1390 | 59 | Amps | 25
70 | 105 | 1390 | 59 | Hi PR | 469
70 | 105 | 1390 | 59 | Lo PR | 124
70 | 105 | 1640 | 59 | MBh | 51.4
70 | 105 | 1640 | 59 | S/T | 0.68
70 | 105 | 1640 | 59 | ∆T | 19
70 | 105 | 1640 | 59 | kW | 6.37
70 | 105 | 1640 | 59 | Amps | 25.1
70 | 105 | 1640 | 59 | Hi PR | 472
70 | 105 | 1640 | 59 | Lo PR | 126
70 | 105 | 1890 | 59 | MBh | 52.6
70 | 105 | 1890 | 59 | S/T | 0.72
70 | 105 | 1890 | 59 | ∆T | 18
70 | 105 | 1890 | 59 | kW | 6.39
70 | 105 | 1890 | 59 | Amps | 25.2
70 | 105 | 1890 | 59 | Hi PR | 475
70 | 105 | 1890 | 59 | Lo PR | 128
75 | 105 | 1390 | 59 | MBh | 50.6
75 | 105 | 1390 | 59 | S/T | 0.73
75 | 105 | 1390 | 59 | ∆T | 25
75 | 105 | 1390 | 59 | kW | 6.33
75 | 105 | 1390 | 59 | Amps | 24.9
75 | 105 | 1390 | 59 | Hi PR | 469
75 | 105 | 1390 | 59 | Lo PR | 124
75 | 105 | 1640 | 59 | MBh | 51.5
75 | 105 | 1640 | 59 | S/T | 0.8
75 | 105 | 1640 | 59 | ∆T | 24
75 | 105 | 1640 | 59 | kW | 6.36
75 | 105 | 1640 | 59 | Amps | 25.1
75 | 105 | 1640 | 59 | Hi PR | 472
75 | 105 | 1640 | 59 | Lo PR | 126
75 | 105 | 1890 | 59 | MBh | 52.6
75 | 105 | 1890 | 59 | S/T | 0.83
75 | 105 | 1890 | 59 | ∆T | 23
75 | 105 | 1890 | 59 | kW | 6.39
75 | 105 | 1890 | 59 | Amps | 25.2
75 | 105 | 1890 | 59 | Hi PR | 475
75 | 105 | 1890 | 59 | Lo PR | 128
80 | 105 | 1390 | 59 | MBh | 50.9
80 | 105 | 1390 | 59 | S/T | 0.99
80 | 105 | 1390 | 59 | ∆T | 29
80 | 105 | 1390 | 59 | kW | 6.33
80 | 105 | 1390 | 59 | Amps | 24.9
80 | 105 | 1390 | 59 | Hi PR | 470
80 | 105 | 1390 | 59 | Lo PR | 124
80 | 105 | 1640 | 59 | MBh | 51.8
80 | 105 | 1640 | 59 | S/T | 0.99
80 | 105 | 1640 | 59 | ∆T | 28
80 | 105 | 1640 | 59 | kW | 6.37
80 | 105 | 1640 | 59 | Amps | 25.1
80 | 105 | 1640 | 59 | Hi PR | 473
80 | 105 | 1640 | 59 | Lo PR | 126
80 | 105 | 1890 | 59 | MBh | 52.9
80 | 105 | 1890 | 59 | S/T | 0.99
80 | 105 | 1890 | 59 | ∆T | 27
80 | 105 | 1890 | 59 | kW | 6.39
80 | 105 | 1890 | 59 | Amps | 25.2
80 | 105 | 1890 | 59 | Hi PR | 475
80 | 105 | 1890 | 59 | Lo PR | 128
85 | 105 | 1390 | 59 | MBh | 51.9
85 | 105 | 1390 | 59 | S/T | 0.99
85 | 105 | 1390 | 59 | ∆T | 33
85 | 105 | 1390 | 59 | kW | 6.34
85 | 105 | 1390 | 59 | Amps | 25
85 | 105 | 1390 | 59 | Hi PR | 471
85 | 105 | 1390 | 59 | Lo PR | 126
85 | 105 | 1640 | 59 | MBh | 52.8
85 | 105 | 1640 | 59 | S/T | 0.99
85 | 105 | 1640 | 59 | ∆T | 32
85 | 105 | 1640 | 59 | kW | 6.38
85 | 105 | 1640 | 59 | Amps | 25.1
85 | 105 | 1640 | 59 | Hi PR | 474
85 | 105 | 1640 | 59 | Lo PR | 128
85 | 105 | 1890 | 59 | MBh | 53.9
85 | 105 | 1890 | 59 | S/T | 0.99
85 | 105 | 1890 | 59 | ∆T | 31
85 | 105 | 1890 | 59 | kW | 6.4
85 | 105 | 1890 | 59 | Amps | 25.2
85 | 105 | 1890 | 59 | Hi PR | 477
85 | 105 | 1890 | 59 | Lo PR | 130
70 | 115 | 1390 | 59 | MBh | 44
70 | 115 | 1390 | 59 | S/T | 0.69
70 | 115 | 1390 | 59 | ∆T | 21
70 | 115 | 1390 | 59 | kW | 5.52
70 | 115 | 1390 | 59 | Amps | 22.1
70 | 115 | 1390 | 59 | Hi PR | 527
70 | 115 | 1390 | 59 | Lo PR | 133
70 | 115 | 1640 | 59 | MBh | 42.9
70 | 115 | 1640 | 59 | S/T | 0.77
70 | 115 | 1640 | 59 | ∆T | 19
70 | 115 | 1640 | 59 | kW | 5.15
70 | 115 | 1640 | 59 | Amps | 20.6
70 | 115 | 1640 | 59 | Hi PR | 524
70 | 115 | 1640 | 59 | Lo PR | 136
70 | 115 | 1890 | 59 | MBh | 43.9
70 | 115 | 1890 | 59 | S/T | 0.81
70 | 115 | 1890 | 59 | ∆T | 18
70 | 115 | 1890 | 59 | kW | 5.17
70 | 115 | 1890 | 59 | Amps | 20.7
70 | 115 | 1890 | 59 | Hi PR | 526
70 | 115 | 1890 | 59 | Lo PR | 138
75 | 115 | 1390 | 59 | MBh | 44.1
75 | 115 | 1390 | 59 | S/T | 0.81
75 | 115 | 1390 | 59 | ∆T | 25
75 | 115 | 1390 | 59 | kW | 5.52
75 | 115 | 1390 | 59 | Amps | 22.1
75 | 115 | 1390 | 59 | Hi PR | 527
75 | 115 | 1390 | 59 | Lo PR | 133
75 | 115 | 1640 | 59 | MBh | 42.9
75 | 115 | 1640 | 59 | S/T | 0.99
75 | 115 | 1640 | 59 | ∆T | 23
75 | 115 | 1640 | 59 | kW | 5.15
75 | 115 | 1640 | 59 | Amps | 20.6
75 | 115 | 1640 | 59 | Hi PR | 524
75 | 115 | 1640 | 59 | Lo PR | 136
75 | 115 | 1890 | 59 | MBh | 43.9
75 | 115 | 1890 | 59 | S/T | 0.99
75 | 115 | 1890 | 59 | ∆T | 22
75 | 115 | 1890 | 59 | kW | 5.16
75 | 115 | 1890 | 59 | Amps | 20.7
75 | 115 | 1890 | 59 | Hi PR | 527
75 | 115 | 1890 | 59 | Lo PR | 138
80 | 115 | 1390 | 59 | MBh | 44.3
80 | 115 | 1390 | 59 | S/T | 0.99
80 | 115 | 1390 | 59 | ∆T | 29
80 | 115 | 1390 | 59 | kW | 5.52
80 | 115 | 1390 | 59 | Amps | 22.1
80 | 115 | 1390 | 59 | Hi PR | 527
80 | 115 | 1390 | 59 | Lo PR | 133
80 | 115 | 1640 | 59 | MBh | 43.2
80 | 115 | 1640 | 59 | S/T | 0.99
80 | 115 | 1640 | 59 | ∆T | 28
80 | 115 | 1640 | 59 | kW | 5.15
80 | 115 | 1640 | 59 | Amps | 20.6
80 | 115 | 1640 | 59 | Hi PR | 524
80 | 115 | 1640 | 59 | Lo PR | 137
80 | 115 | 1890 | 59 | MBh | 44.2
80 | 115 | 1890 | 59 | S/T | 0.99
80 | 115 | 1890 | 59 | ∆T | 26
80 | 115 | 1890 | 59 | kW | 5.17
80 | 115 | 1890 | 59 | Amps | 20.7
80 | 115 | 1890 | 59 | Hi PR | 527
80 | 115 | 1890 | 59 | Lo PR | 139
85 | 115 | 1390 | 59 | MBh | 45.3
85 | 115 | 1390 | 59 | S/T | 0.99
85 | 115 | 1390 | 59 | ∆T | 33
85 | 115 | 1390 | 59 | kW | 5.53
85 | 115 | 1390 | 59 | Amps | 22.1
85 | 115 | 1390 | 59 | Hi PR | 529
85 | 115 | 1390 | 59 | Lo PR | 135
85 | 115 | 1640 | 59 | MBh | 44.1
85 | 115 | 1640 | 59 | S/T | 0.99
85 | 115 | 1640 | 59 | ∆T | 31
85 | 115 | 1640 | 59 | kW | 5.15
85 | 115 | 1640 | 59 | Amps | 20.7
85 | 115 | 1640 | 59 | Hi PR | 526
85 | 115 | 1640 | 59 | Lo PR | 138
85 | 115 | 1890 | 59 | MBh | 45.1
85 | 115 | 1890 | 59 | S/T | 0.99
85 | 115 | 1890 | 59 | ∆T | 30
85 | 115 | 1890 | 59 | kW | 5.17
85 | 115 | 1890 | 59 | Amps | 20.7
85 | 115 | 1890 | 59 | Hi PR | 528
85 | 115 | 1890 | 59 | Lo PR | 141
70 | 65 | 1390 | 63 | MBh | 43.9
70 | 65 | 1390 | 63 | S/T | 0.53
70 | 65 | 1390 | 63 | ∆T | 19
70 | 65 | 1390 | 63 | kW | 2.46
70 | 65 | 1390 | 63 | Amps | 9.5
70 | 65 | 1390 | 63 | Hi PR | 260
70 | 65 | 1390 | 63 | Lo PR | 119
70 | 65 | 1640 | 63 | MBh | 46.7
70 | 65 | 1640 | 63 | S/T | 0.6
70 | 65 | 1640 | 63 | ∆T | 18
70 | 65 | 1640 | 63 | kW | 2.66
70 | 65 | 1640 | 63 | Amps | 10.1
70 | 65 | 1640 | 63 | Hi PR | 265
70 | 65 | 1640 | 63 | Lo PR | 120
70 | 65 | 1890 | 63 | MBh | 51.3
70 | 65 | 1890 | 63 | S/T | 0.63
70 | 65 | 1890 | 63 | ∆T | 17
70 | 65 | 1890 | 63 | kW | 3.01
70 | 65 | 1890 | 63 | Amps | 11.3
70 | 65 | 1890 | 63 | Hi PR | 273
70 | 65 | 1890 | 63 | Lo PR | 120
75 | 65 | 1390 | 63 | MBh | 43.9
75 | 65 | 1390 | 63 | S/T | 0.67
75 | 65 | 1390 | 63 | ∆T | 23
75 | 65 | 1390 | 63 | kW | 2.46
75 | 65 | 1390 | 63 | Amps | 9.5
75 | 65 | 1390 | 63 | Hi PR | 260
75 | 65 | 1390 | 63 | Lo PR | 119
75 | 65 | 1640 | 63 | MBh | 46.7
75 | 65 | 1640 | 63 | S/T | 0.73
75 | 65 | 1640 | 63 | ∆T | 22
75 | 65 | 1640 | 63 | kW | 2.66
75 | 65 | 1640 | 63 | Amps | 10.1
75 | 65 | 1640 | 63 | Hi PR | 266
75 | 65 | 1640 | 63 | Lo PR | 120
75 | 65 | 1890 | 63 | MBh | 51.3
75 | 65 | 1890 | 63 | S/T | 0.76
75 | 65 | 1890 | 63 | ∆T | 21
75 | 65 | 1890 | 63 | kW | 3
75 | 65 | 1890 | 63 | Amps | 11.3
75 | 65 | 1890 | 63 | Hi PR | 273
75 | 65 | 1890 | 63 | Lo PR | 120
80 | 65 | 1390 | 63 | MBh | 44.1
80 | 65 | 1390 | 63 | S/T | 0.8
80 | 65 | 1390 | 63 | ∆T | 28
80 | 65 | 1390 | 63 | kW | 2.46
80 | 65 | 1390 | 63 | Amps | 9.5
80 | 65 | 1390 | 63 | Hi PR | 261
80 | 65 | 1390 | 63 | Lo PR | 120
80 | 65 | 1640 | 63 | MBh | 46.9
80 | 65 | 1640 | 63 | S/T | 0.86
80 | 65 | 1640 | 63 | ∆T | 26
80 | 65 | 1640 | 63 | kW | 2.66
80 | 65 | 1640 | 63 | Amps | 10.1
80 | 65 | 1640 | 63 | Hi PR | 266
80 | 65 | 1640 | 63 | Lo PR | 121
80 | 65 | 1890 | 63 | MBh | 53.9
80 | 65 | 1890 | 63 | S/T | 0.87
80 | 65 | 1890 | 63 | ∆T | 26
80 | 65 | 1890 | 63 | kW | 3.23
80 | 65 | 1890 | 63 | Amps | 12.1
80 | 65 | 1890 | 63 | Hi PR | 276
80 | 65 | 1890 | 63 | Lo PR | 119
85 | 65 | 1390 | 63 | MBh | 47
85 | 65 | 1390 | 63 | S/T | 0.89
85 | 65 | 1390 | 63 | ∆T | 32
85 | 65 | 1390 | 63 | kW | 2.64
85 | 65 | 1390 | 63 | Amps | 10.1
85 | 65 | 1390 | 63 | Hi PR | 265
85 | 65 | 1390 | 63 | Lo PR | 120
85 | 65 | 1640 | 63 | MBh | 51.4
85 | 65 | 1640 | 63 | S/T | 0.94
85 | 65 | 1640 | 63 | ∆T | 31
85 | 65 | 1640 | 63 | kW | 2.99
85 | 65 | 1640 | 63 | Amps | 11.3
85 | 65 | 1640 | 63 | Hi PR | 272
85 | 65 | 1640 | 63 | Lo PR | 120
85 | 65 | 1890 | 63 | MBh | 54.8
85 | 65 | 1890 | 63 | S/T | 0.97
85 | 65 | 1890 | 63 | ∆T | 30
85 | 65 | 1890 | 63 | kW | 3.23
85 | 65 | 1890 | 63 | Amps | 12.1
85 | 65 | 1890 | 63 | Hi PR | 277
85 | 65 | 1890 | 63 | Lo PR | 121
70 | 75 | 1390 | 63 | MBh | 52
70 | 75 | 1390 | 63 | S/T | 0.51
70 | 75 | 1390 | 63 | ∆T | 19
70 | 75 | 1390 | 63 | kW | 3.56
70 | 75 | 1390 | 63 | Amps | 13.5
70 | 75 | 1390 | 63 | Hi PR | 314
70 | 75 | 1390 | 63 | Lo PR | 120
70 | 75 | 1640 | 63 | MBh | 55.9
70 | 75 | 1640 | 63 | S/T | 0.58
70 | 75 | 1640 | 63 | ∆T | 18
70 | 75 | 1640 | 63 | kW | 3.94
70 | 75 | 1640 | 63 | Amps | 14.8
70 | 75 | 1640 | 63 | Hi PR | 322
70 | 75 | 1640 | 63 | Lo PR | 120
70 | 75 | 1890 | 63 | MBh | 58.8
70 | 75 | 1890 | 63 | S/T | 0.59
70 | 75 | 1890 | 63 | ∆T | 17
70 | 75 | 1890 | 63 | kW | 4.61
70 | 75 | 1890 | 63 | Amps | 17.2
70 | 75 | 1890 | 63 | Hi PR | 321
70 | 75 | 1890 | 63 | Lo PR | 120
75 | 75 | 1390 | 63 | MBh | 52
75 | 75 | 1390 | 63 | S/T | 0.64
75 | 75 | 1390 | 63 | ∆T | 24
75 | 75 | 1390 | 63 | kW | 3.56
75 | 75 | 1390 | 63 | Amps | 13.5
75 | 75 | 1390 | 63 | Hi PR | 315
75 | 75 | 1390 | 63 | Lo PR | 120
75 | 75 | 1640 | 63 | MBh | 55.9
75 | 75 | 1640 | 63 | S/T | 0.7
75 | 75 | 1640 | 63 | ∆T | 23
75 | 75 | 1640 | 63 | kW | 3.94
75 | 75 | 1640 | 63 | Amps | 14.8
75 | 75 | 1640 | 63 | Hi PR | 322
75 | 75 | 1640 | 63 | Lo PR | 120
75 | 75 | 1890 | 63 | MBh | 58.8
75 | 75 | 1890 | 63 | S/T | 0.71
75 | 75 | 1890 | 63 | ∆T | 22
75 | 75 | 1890 | 63 | kW | 4.6
75 | 75 | 1890 | 63 | Amps | 17.2
75 | 75 | 1890 | 63 | Hi PR | 322
75 | 75 | 1890 | 63 | Lo PR | 120
80 | 75 | 1390 | 63 | MBh | 52.3
80 | 75 | 1390 | 63 | S/T | 0.76
80 | 75 | 1390 | 63 | ∆T | 28
80 | 75 | 1390 | 63 | kW | 3.56
80 | 75 | 1390 | 63 | Amps | 13.5
80 | 75 | 1390 | 63 | Hi PR | 315
80 | 75 | 1390 | 63 | Lo PR | 121
80 | 75 | 1640 | 63 | MBh | 56.2
80 | 75 | 1640 | 63 | S/T | 0.82
80 | 75 | 1640 | 63 | ∆T | 27
80 | 75 | 1640 | 63 | kW | 3.94
80 | 75 | 1640 | 63 | Amps | 14.8
80 | 75 | 1640 | 63 | Hi PR | 323
80 | 75 | 1640 | 63 | Lo PR | 121
80 | 75 | 1890 | 63 | MBh | 59.1
80 | 75 | 1890 | 63 | S/T | 0.83
80 | 75 | 1890 | 63 | ∆T | 26
80 | 75 | 1890 | 63 | kW | 4.61
80 | 75 | 1890 | 63 | Amps | 17.2
80 | 75 | 1890 | 63 | Hi PR | 322
80 | 75 | 1890 | 63 | Lo PR | 121
85 | 75 | 1390 | 63 | MBh | 56.2
85 | 75 | 1390 | 63 | S/T | 0.85
85 | 75 | 1390 | 63 | ∆T | 32
85 | 75 | 1390 | 63 | kW | 3.92
85 | 75 | 1390 | 63 | Amps | 14.8
85 | 75 | 1390 | 63 | Hi PR | 321
85 | 75 | 1390 | 63 | Lo PR | 120
85 | 75 | 1640 | 63 | MBh | 59
85 | 75 | 1640 | 63 | S/T | 0.89
85 | 75 | 1640 | 63 | ∆T | 32
85 | 75 | 1640 | 63 | kW | 4.59
85 | 75 | 1640 | 63 | Amps | 17.2
85 | 75 | 1640 | 63 | Hi PR | 321
85 | 75 | 1640 | 63 | Lo PR | 120
85 | 75 | 1890 | 63 | MBh | 60.1
85 | 75 | 1890 | 63 | S/T | 0.93
85 | 75 | 1890 | 63 | ∆T | 30
85 | 75 | 1890 | 63 | kW | 4.62
85 | 75 | 1890 | 63 | Amps | 17.3
85 | 75 | 1890 | 63 | Hi PR | 323
85 | 75 | 1890 | 63 | Lo PR | 122
70 | 85 | 1390 | 63 | MBh | 56
70 | 85 | 1390 | 63 | S/T | 0.51
70 | 85 | 1390 | 63 | ∆T | 20
70 | 85 | 1390 | 63 | kW | 5.1
70 | 85 | 1390 | 63 | Amps | 19.4
70 | 85 | 1390 | 63 | Hi PR | 363
70 | 85 | 1390 | 63 | Lo PR | 120
70 | 85 | 1640 | 63 | MBh | 56.8
70 | 85 | 1640 | 63 | S/T | 0.58
70 | 85 | 1640 | 63 | ∆T | 19
70 | 85 | 1640 | 63 | kW | 5.13
70 | 85 | 1640 | 63 | Amps | 19.5
70 | 85 | 1640 | 63 | Hi PR | 366
70 | 85 | 1640 | 63 | Lo PR | 122
70 | 85 | 1890 | 63 | MBh | 58
70 | 85 | 1890 | 63 | S/T | 0.61
70 | 85 | 1890 | 63 | ∆T | 17
70 | 85 | 1890 | 63 | kW | 5.16
70 | 85 | 1890 | 63 | Amps | 19.6
70 | 85 | 1890 | 63 | Hi PR | 369
70 | 85 | 1890 | 63 | Lo PR | 124
75 | 85 | 1390 | 63 | MBh | 56
75 | 85 | 1390 | 63 | S/T | 0.63
75 | 85 | 1390 | 63 | ∆T | 25
75 | 85 | 1390 | 63 | kW | 5.09
75 | 85 | 1390 | 63 | Amps | 19.4
75 | 85 | 1390 | 63 | Hi PR | 363
75 | 85 | 1390 | 63 | Lo PR | 121
75 | 85 | 1640 | 63 | MBh | 56.9
75 | 85 | 1640 | 63 | S/T | 0.7
75 | 85 | 1640 | 63 | ∆T | 23
75 | 85 | 1640 | 63 | kW | 5.13
75 | 85 | 1640 | 63 | Amps | 19.5
75 | 85 | 1640 | 63 | Hi PR | 366
75 | 85 | 1640 | 63 | Lo PR | 122
75 | 85 | 1890 | 63 | MBh | 58
75 | 85 | 1890 | 63 | S/T | 0.73
75 | 85 | 1890 | 63 | ∆T | 22
75 | 85 | 1890 | 63 | kW | 5.15
75 | 85 | 1890 | 63 | Amps | 19.6
75 | 85 | 1890 | 63 | Hi PR | 369
75 | 85 | 1890 | 63 | Lo PR | 125
80 | 85 | 1390 | 63 | MBh | 56.3
80 | 85 | 1390 | 63 | S/T | 0.75
80 | 85 | 1390 | 63 | ∆T | 29
80 | 85 | 1390 | 63 | kW | 5.09
80 | 85 | 1390 | 63 | Amps | 19.4
80 | 85 | 1390 | 63 | Hi PR | 364
80 | 85 | 1390 | 63 | Lo PR | 121
80 | 85 | 1640 | 63 | MBh | 57.2
80 | 85 | 1640 | 63 | S/T | 0.82
80 | 85 | 1640 | 63 | ∆T | 27
80 | 85 | 1640 | 63 | kW | 5.13
80 | 85 | 1640 | 63 | Amps | 19.5
80 | 85 | 1640 | 63 | Hi PR | 367
80 | 85 | 1640 | 63 | Lo PR | 123
80 | 85 | 1890 | 63 | MBh | 58.3
80 | 85 | 1890 | 63 | S/T | 0.85
80 | 85 | 1890 | 63 | ∆T | 26
80 | 85 | 1890 | 63 | kW | 5.16
80 | 85 | 1890 | 63 | Amps | 19.6
80 | 85 | 1890 | 63 | Hi PR | 369
80 | 85 | 1890 | 63 | Lo PR | 125
85 | 85 | 1390 | 63 | MBh | 57.3
85 | 85 | 1390 | 63 | S/T | 0.84
85 | 85 | 1390 | 63 | ∆T | 33
85 | 85 | 1390 | 63 | kW | 5.1
85 | 85 | 1390 | 63 | Amps | 19.4
85 | 85 | 1390 | 63 | Hi PR | 365
85 | 85 | 1390 | 63 | Lo PR | 123
85 | 85 | 1640 | 63 | MBh | 58.1
85 | 85 | 1640 | 63 | S/T | 0.91
85 | 85 | 1640 | 63 | ∆T | 31
85 | 85 | 1640 | 63 | kW | 5.14
85 | 85 | 1640 | 63 | Amps | 19.6
85 | 85 | 1640 | 63 | Hi PR | 368
85 | 85 | 1640 | 63 | Lo PR | 124
85 | 85 | 1890 | 63 | MBh | 59.3
85 | 85 | 1890 | 63 | S/T | 0.95
85 | 85 | 1890 | 63 | ∆T | 30
85 | 85 | 1890 | 63 | kW | 5.17
85 | 85 | 1890 | 63 | Amps | 19.7
85 | 85 | 1890 | 63 | Hi PR | 371
85 | 85 | 1890 | 63 | Lo PR | 127
70 | 95 | 1390 | 63 | MBh | 54
70 | 95 | 1390 | 63 | S/T | 0.52
70 | 95 | 1390 | 63 | ∆T | 20
70 | 95 | 1390 | 63 | kW | 5.68
70 | 95 | 1390 | 63 | Amps | 22
70 | 95 | 1390 | 63 | Hi PR | 414
70 | 95 | 1390 | 63 | Lo PR | 124
70 | 95 | 1640 | 63 | MBh | 54.9
70 | 95 | 1640 | 63 | S/T | 0.59
70 | 95 | 1640 | 63 | ∆T | 18
70 | 95 | 1640 | 63 | kW | 5.72
70 | 95 | 1640 | 63 | Amps | 22.1
70 | 95 | 1640 | 63 | Hi PR | 417
70 | 95 | 1640 | 63 | Lo PR | 126
70 | 95 | 1890 | 63 | MBh | 56
70 | 95 | 1890 | 63 | S/T | 0.63
70 | 95 | 1890 | 63 | ∆T | 17
70 | 95 | 1890 | 63 | kW | 5.74
70 | 95 | 1890 | 63 | Amps | 22.3
70 | 95 | 1890 | 63 | Hi PR | 420
70 | 95 | 1890 | 63 | Lo PR | 128
75 | 95 | 1390 | 63 | MBh | 54
75 | 95 | 1390 | 63 | S/T | 0.64
75 | 95 | 1390 | 63 | ∆T | 24
75 | 95 | 1390 | 63 | kW | 5.68
75 | 95 | 1390 | 63 | Amps | 22
75 | 95 | 1390 | 63 | Hi PR | 415
75 | 95 | 1390 | 63 | Lo PR | 124
75 | 95 | 1640 | 63 | MBh | 54.9
75 | 95 | 1640 | 63 | S/T | 0.71
75 | 95 | 1640 | 63 | ∆T | 22
75 | 95 | 1640 | 63 | kW | 5.71
75 | 95 | 1640 | 63 | Amps | 22.1
75 | 95 | 1640 | 63 | Hi PR | 418
75 | 95 | 1640 | 63 | Lo PR | 126
75 | 95 | 1890 | 63 | MBh | 56
75 | 95 | 1890 | 63 | S/T | 0.75
75 | 95 | 1890 | 63 | ∆T | 21
75 | 95 | 1890 | 63 | kW | 5.74
75 | 95 | 1890 | 63 | Amps | 22.2
75 | 95 | 1890 | 63 | Hi PR | 420
75 | 95 | 1890 | 63 | Lo PR | 128
80 | 95 | 1390 | 63 | MBh | 54.3
80 | 95 | 1390 | 63 | S/T | 0.76
80 | 95 | 1390 | 63 | ∆T | 28
80 | 95 | 1390 | 63 | kW | 5.68
80 | 95 | 1390 | 63 | Amps | 22
80 | 95 | 1390 | 63 | Hi PR | 415
80 | 95 | 1390 | 63 | Lo PR | 124
80 | 95 | 1640 | 63 | MBh | 55.2
80 | 95 | 1640 | 63 | S/T | 0.83
80 | 95 | 1640 | 63 | ∆T | 27
80 | 95 | 1640 | 63 | kW | 5.72
80 | 95 | 1640 | 63 | Amps | 22.1
80 | 95 | 1640 | 63 | Hi PR | 418
80 | 95 | 1640 | 63 | Lo PR | 126
80 | 95 | 1890 | 63 | MBh | 56.3
80 | 95 | 1890 | 63 | S/T | 0.86
80 | 95 | 1890 | 63 | ∆T | 26
80 | 95 | 1890 | 63 | kW | 5.74
80 | 95 | 1890 | 63 | Amps | 22.3
80 | 95 | 1890 | 63 | Hi PR | 421
80 | 95 | 1890 | 63 | Lo PR | 128
85 | 95 | 1390 | 63 | MBh | 55.3
85 | 95 | 1390 | 63 | S/T | 0.85
85 | 95 | 1390 | 63 | ∆T | 32
85 | 95 | 1390 | 63 | kW | 5.69
85 | 95 | 1390 | 63 | Amps | 22
85 | 95 | 1390 | 63 | Hi PR | 417
85 | 95 | 1390 | 63 | Lo PR | 126
85 | 95 | 1640 | 63 | MBh | 56.2
85 | 95 | 1640 | 63 | S/T | 0.92
85 | 95 | 1640 | 63 | ∆T | 31
85 | 95 | 1640 | 63 | kW | 5.73
85 | 95 | 1640 | 63 | Amps | 22.2
85 | 95 | 1640 | 63 | Hi PR | 419
85 | 95 | 1640 | 63 | Lo PR | 128
85 | 95 | 1890 | 63 | MBh | 57.3
85 | 95 | 1890 | 63 | S/T | 0.96
85 | 95 | 1890 | 63 | ∆T | 29
85 | 95 | 1890 | 63 | kW | 5.75
85 | 95 | 1890 | 63 | Amps | 22.3
85 | 95 | 1890 | 63 | Hi PR | 422
85 | 95 | 1890 | 63 | Lo PR | 130
70 | 105 | 1390 | 63 | MBh | 51.4
70 | 105 | 1390 | 63 | S/T | 0.54
70 | 105 | 1390 | 63 | ∆T | 19
70 | 105 | 1390 | 63 | kW | 6.33
70 | 105 | 1390 | 63 | Amps | 24.9
70 | 105 | 1390 | 63 | Hi PR | 470
70 | 105 | 1390 | 63 | Lo PR | 127
70 | 105 | 1640 | 63 | MBh | 52.3
70 | 105 | 1640 | 63 | S/T | 0.61
70 | 105 | 1640 | 63 | ∆T | 18
70 | 105 | 1640 | 63 | kW | 6.36
70 | 105 | 1640 | 63 | Amps | 25.1
70 | 105 | 1640 | 63 | Hi PR | 473
70 | 105 | 1640 | 63 | Lo PR | 129
70 | 105 | 1890 | 63 | MBh | 53.4
70 | 105 | 1890 | 63 | S/T | 0.65
70 | 105 | 1890 | 63 | ∆T | 16
70 | 105 | 1890 | 63 | kW | 6.39
70 | 105 | 1890 | 63 | Amps | 25.2
70 | 105 | 1890 | 63 | Hi PR | 476
70 | 105 | 1890 | 63 | Lo PR | 131
75 | 105 | 1390 | 63 | MBh | 51.4
75 | 105 | 1390 | 63 | S/T | 0.66
75 | 105 | 1390 | 63 | ∆T | 23
75 | 105 | 1390 | 63 | kW | 6.33
75 | 105 | 1390 | 63 | Amps | 24.9
75 | 105 | 1390 | 63 | Hi PR | 470
75 | 105 | 1390 | 63 | Lo PR | 127
75 | 105 | 1640 | 63 | MBh | 52.3
75 | 105 | 1640 | 63 | S/T | 0.73
75 | 105 | 1640 | 63 | ∆T | 22
75 | 105 | 1640 | 63 | kW | 6.36
75 | 105 | 1640 | 63 | Amps | 25.1
75 | 105 | 1640 | 63 | Hi PR | 473
75 | 105 | 1640 | 63 | Lo PR | 129
75 | 105 | 1890 | 63 | MBh | 53.4
75 | 105 | 1890 | 63 | S/T | 0.76
75 | 105 | 1890 | 63 | ∆T | 21
75 | 105 | 1890 | 63 | kW | 6.39
75 | 105 | 1890 | 63 | Amps | 25.2
75 | 105 | 1890 | 63 | Hi PR | 476
75 | 105 | 1890 | 63 | Lo PR | 131
80 | 105 | 1390 | 63 | MBh | 51.7
80 | 105 | 1390 | 63 | S/T | 0.78
80 | 105 | 1390 | 63 | ∆T | 28
80 | 105 | 1390 | 63 | kW | 6.33
80 | 105 | 1390 | 63 | Amps | 24.9
80 | 105 | 1390 | 63 | Hi PR | 471
80 | 105 | 1390 | 63 | Lo PR | 128
80 | 105 | 1640 | 63 | MBh | 52.6
80 | 105 | 1640 | 63 | S/T | 0.85
80 | 105 | 1640 | 63 | ∆T | 26
80 | 105 | 1640 | 63 | kW | 6.36
80 | 105 | 1640 | 63 | Amps | 25.1
80 | 105 | 1640 | 63 | Hi PR | 474
80 | 105 | 1640 | 63 | Lo PR | 130
80 | 105 | 1890 | 63 | MBh | 53.7
80 | 105 | 1890 | 63 | S/T | 0.88
80 | 105 | 1890 | 63 | ∆T | 25
80 | 105 | 1890 | 63 | kW | 6.39
80 | 105 | 1890 | 63 | Amps | 25.2
80 | 105 | 1890 | 63 | Hi PR | 477
80 | 105 | 1890 | 63 | Lo PR | 132
85 | 105 | 1390 | 63 | MBh | 52.7
85 | 105 | 1390 | 63 | S/T | 0.87
85 | 105 | 1390 | 63 | ∆T | 31
85 | 105 | 1390 | 63 | kW | 6.34
85 | 105 | 1390 | 63 | Amps | 25
85 | 105 | 1390 | 63 | Hi PR | 472
85 | 105 | 1390 | 63 | Lo PR | 129
85 | 105 | 1640 | 63 | MBh | 53.6
85 | 105 | 1640 | 63 | S/T | 0.94
85 | 105 | 1640 | 63 | ∆T | 30
85 | 105 | 1640 | 63 | kW | 6.37
85 | 105 | 1640 | 63 | Amps | 25.1
85 | 105 | 1640 | 63 | Hi PR | 475
85 | 105 | 1640 | 63 | Lo PR | 131
85 | 105 | 1890 | 63 | MBh | 54.7
85 | 105 | 1890 | 63 | S/T | 0.97
85 | 105 | 1890 | 63 | ∆T | 29
85 | 105 | 1890 | 63 | kW | 6.4
85 | 105 | 1890 | 63 | Amps | 25.2
85 | 105 | 1890 | 63 | Hi PR | 478
85 | 105 | 1890 | 63 | Lo PR | 133
70 | 115 | 1390 | 63 | MBh | 44.8
70 | 115 | 1390 | 63 | S/T | 0.61
70 | 115 | 1390 | 63 | ∆T | 19
70 | 115 | 1390 | 63 | kW | 5.52
70 | 115 | 1390 | 63 | Amps | 22.1
70 | 115 | 1390 | 63 | Hi PR | 528
70 | 115 | 1390 | 63 | Lo PR | 136
70 | 115 | 1640 | 63 | MBh | 43.6
70 | 115 | 1640 | 63 | S/T | 0.69
70 | 115 | 1640 | 63 | ∆T | 18
70 | 115 | 1640 | 63 | kW | 5.14
70 | 115 | 1640 | 63 | Amps | 20.6
70 | 115 | 1640 | 63 | Hi PR | 525
70 | 115 | 1640 | 63 | Lo PR | 140
70 | 115 | 1890 | 63 | MBh | 44.6
70 | 115 | 1890 | 63 | S/T | 0.73
70 | 115 | 1890 | 63 | ∆T | 17
70 | 115 | 1890 | 63 | kW | 5.16
70 | 115 | 1890 | 63 | Amps | 20.7
70 | 115 | 1890 | 63 | Hi PR | 528
70 | 115 | 1890 | 63 | Lo PR | 142
75 | 115 | 1390 | 63 | MBh | 44.8
75 | 115 | 1390 | 63 | S/T | 0.74
75 | 115 | 1390 | 63 | ∆T | 23
75 | 115 | 1390 | 63 | kW | 5.51
75 | 115 | 1390 | 63 | Amps | 22.1
75 | 115 | 1390 | 63 | Hi PR | 528
75 | 115 | 1390 | 63 | Lo PR | 136
75 | 115 | 1640 | 63 | MBh | 43.7
75 | 115 | 1640 | 63 | S/T | 0.82
75 | 115 | 1640 | 63 | ∆T | 22
75 | 115 | 1640 | 63 | kW | 5.14
75 | 115 | 1640 | 63 | Amps | 20.6
75 | 115 | 1640 | 63 | Hi PR | 525
75 | 115 | 1640 | 63 | Lo PR | 140
75 | 115 | 1890 | 63 | MBh | 44.7
75 | 115 | 1890 | 63 | S/T | 0.86
75 | 115 | 1890 | 63 | ∆T | 21
75 | 115 | 1890 | 63 | kW | 5.16
75 | 115 | 1890 | 63 | Amps | 20.7
75 | 115 | 1890 | 63 | Hi PR | 528
75 | 115 | 1890 | 63 | Lo PR | 142
80 | 115 | 1390 | 63 | MBh | 45.1
80 | 115 | 1390 | 63 | S/T | 0.86
80 | 115 | 1390 | 63 | ∆T | 27
80 | 115 | 1390 | 63 | kW | 5.52
80 | 115 | 1390 | 63 | Amps | 22.1
80 | 115 | 1390 | 63 | Hi PR | 528
80 | 115 | 1390 | 63 | Lo PR | 137
80 | 115 | 1640 | 63 | MBh | 43.9
80 | 115 | 1640 | 63 | S/T | 0.94
80 | 115 | 1640 | 63 | ∆T | 26
80 | 115 | 1640 | 63 | kW | 5.14
80 | 115 | 1640 | 63 | Amps | 20.6
80 | 115 | 1640 | 63 | Hi PR | 526
80 | 115 | 1640 | 63 | Lo PR | 141
80 | 115 | 1890 | 63 | MBh | 44.9
80 | 115 | 1890 | 63 | S/T | 0.98
80 | 115 | 1890 | 63 | ∆T | 25
80 | 115 | 1890 | 63 | kW | 5.16
80 | 115 | 1890 | 63 | Amps | 20.7
80 | 115 | 1890 | 63 | Hi PR | 528
80 | 115 | 1890 | 63 | Lo PR | 143
85 | 115 | 1390 | 63 | MBh | 44
85 | 115 | 1390 | 63 | S/T | 0.99
85 | 115 | 1390 | 63 | ∆T | 31
85 | 115 | 1390 | 63 | kW | 5.13
85 | 115 | 1390 | 63 | Amps | 20.6
85 | 115 | 1390 | 63 | Hi PR | 524
85 | 115 | 1390 | 63 | Lo PR | 140
85 | 115 | 1640 | 63 | MBh | 44.8
85 | 115 | 1640 | 63 | S/T | 0.99
85 | 115 | 1640 | 63 | ∆T | 29
85 | 115 | 1640 | 63 | kW | 5.15
85 | 115 | 1640 | 63 | Amps | 20.7
85 | 115 | 1640 | 63 | Hi PR | 527
85 | 115 | 1640 | 63 | Lo PR | 142
85 | 115 | 1890 | 63 | MBh | 42.5
85 | 115 | 1890 | 63 | S/T | 0.99
85 | 115 | 1890 | 63 | ∆T | 28
85 | 115 | 1890 | 63 | kW | 4.58
85 | 115 | 1890 | 63 | Amps | 18.4
85 | 115 | 1890 | 63 | Hi PR | 521
85 | 115 | 1890 | 63 | Lo PR | 147
70 | 65 | 1390 | 67 | MBh | 53.4
70 | 65 | 1390 | 67 | S/T | 0.37
70 | 65 | 1390 | 67 | ∆T | 16
70 | 65 | 1390 | 67 | kW | 3.17
70 | 65 | 1390 | 67 | Amps | 11.9
70 | 65 | 1390 | 67 | Hi PR | 272
70 | 65 | 1390 | 67 | Lo PR | 121
70 | 65 | 1640 | 67 | MBh | 59.8
70 | 65 | 1640 | 67 | S/T | 0.44
70 | 65 | 1640 | 67 | ∆T | 15
70 | 65 | 1640 | 67 | kW | 3.81
70 | 65 | 1640 | 67 | Amps | 14.1
70 | 65 | 1640 | 67 | Hi PR | 282
70 | 65 | 1640 | 67 | Lo PR | 119
70 | 65 | 1890 | 67 | MBh | 60.3
70 | 65 | 1890 | 67 | S/T | 0.46
70 | 65 | 1890 | 67 | ∆T | 14
70 | 65 | 1890 | 67 | kW | 4.1
70 | 65 | 1890 | 67 | Amps | 15.1
70 | 65 | 1890 | 67 | Hi PR | 279
70 | 65 | 1890 | 67 | Lo PR | 121
75 | 65 | 1390 | 67 | MBh | 53.4
75 | 65 | 1390 | 67 | S/T | 0.5
75 | 65 | 1390 | 67 | ∆T | 21
75 | 65 | 1390 | 67 | kW | 3.17
75 | 65 | 1390 | 67 | Amps | 11.9
75 | 65 | 1390 | 67 | Hi PR | 272
75 | 65 | 1390 | 67 | Lo PR | 121
75 | 65 | 1640 | 67 | MBh | 59.8
75 | 65 | 1640 | 67 | S/T | 0.56
75 | 65 | 1640 | 67 | ∆T | 19
75 | 65 | 1640 | 67 | kW | 3.81
75 | 65 | 1640 | 67 | Amps | 14.1
75 | 65 | 1640 | 67 | Hi PR | 282
75 | 65 | 1640 | 67 | Lo PR | 119
75 | 65 | 1890 | 67 | MBh | 60.3
75 | 65 | 1890 | 67 | S/T | 0.58
75 | 65 | 1890 | 67 | ∆T | 18
75 | 65 | 1890 | 67 | kW | 4.09
75 | 65 | 1890 | 67 | Amps | 15.1
75 | 65 | 1890 | 67 | Hi PR | 279
75 | 65 | 1890 | 67 | Lo PR | 121
80 | 65 | 1390 | 67 | MBh | 56.8
80 | 65 | 1390 | 67 | S/T | 0.62
80 | 65 | 1390 | 67 | ∆T | 25
80 | 65 | 1390 | 67 | kW | 3.48
80 | 65 | 1390 | 67 | Amps | 12.9
80 | 65 | 1390 | 67 | Hi PR | 277
80 | 65 | 1390 | 67 | Lo PR | 119
80 | 65 | 1640 | 67 | MBh | 60.1
80 | 65 | 1640 | 67 | S/T | 0.68
80 | 65 | 1640 | 67 | ∆T | 24
80 | 65 | 1640 | 67 | kW | 3.81
80 | 65 | 1640 | 67 | Amps | 14.1
80 | 65 | 1640 | 67 | Hi PR | 283
80 | 65 | 1640 | 67 | Lo PR | 120
80 | 65 | 1890 | 67 | MBh | 60.6
80 | 65 | 1890 | 67 | S/T | 0.7
80 | 65 | 1890 | 67 | ∆T | 23
80 | 65 | 1890 | 67 | kW | 4.1
80 | 65 | 1890 | 67 | Amps | 15.1
80 | 65 | 1890 | 67 | Hi PR | 279
80 | 65 | 1890 | 67 | Lo PR | 121
85 | 65 | 1390 | 67 | MBh | 60.2
85 | 65 | 1390 | 67 | S/T | 0.71
85 | 65 | 1390 | 67 | ∆T | 29
85 | 65 | 1390 | 67 | kW | 3.79
85 | 65 | 1390 | 67 | Amps | 14
85 | 65 | 1390 | 67 | Hi PR | 281
85 | 65 | 1390 | 67 | Lo PR | 119
85 | 65 | 1640 | 67 | MBh | 60.5
85 | 65 | 1640 | 67 | S/T | 0.76
85 | 65 | 1640 | 67 | ∆T | 28
85 | 65 | 1640 | 67 | kW | 4.08
85 | 65 | 1640 | 67 | Amps | 15
85 | 65 | 1640 | 67 | Hi PR | 278
85 | 65 | 1640 | 67 | Lo PR | 121
85 | 65 | 1890 | 67 | MBh | 61.6
85 | 65 | 1890 | 67 | S/T | 0.8
85 | 65 | 1890 | 67 | ∆T | 27
85 | 65 | 1890 | 67 | kW | 4.11
85 | 65 | 1890 | 67 | Amps | 15.1
85 | 65 | 1890 | 67 | Hi PR | 281
85 | 65 | 1890 | 67 | Lo PR | 123
70 | 75 | 1390 | 67 | MBh | 58.5
70 | 75 | 1390 | 67 | S/T | 0.36
70 | 75 | 1390 | 67 | ∆T | 16
70 | 75 | 1390 | 67 | kW | 4.54
70 | 75 | 1390 | 67 | Amps | 17
70 | 75 | 1390 | 67 | Hi PR | 318
70 | 75 | 1390 | 67 | Lo PR | 122
70 | 75 | 1640 | 67 | MBh | 59.4
70 | 75 | 1640 | 67 | S/T | 0.43
70 | 75 | 1640 | 67 | ∆T | 15
70 | 75 | 1640 | 67 | kW | 4.57
70 | 75 | 1640 | 67 | Amps | 17.1
70 | 75 | 1640 | 67 | Hi PR | 321
70 | 75 | 1640 | 67 | Lo PR | 124
70 | 75 | 1890 | 67 | MBh | 60.5
70 | 75 | 1890 | 67 | S/T | 0.47
70 | 75 | 1890 | 67 | ∆T | 14
70 | 75 | 1890 | 67 | kW | 4.6
70 | 75 | 1890 | 67 | Amps | 17.2
70 | 75 | 1890 | 67 | Hi PR | 323
70 | 75 | 1890 | 67 | Lo PR | 126
75 | 75 | 1390 | 67 | MBh | 58.5
75 | 75 | 1390 | 67 | S/T | 0.48
75 | 75 | 1390 | 67 | ∆T | 21
75 | 75 | 1390 | 67 | kW | 4.53
75 | 75 | 1390 | 67 | Amps | 16.9
75 | 75 | 1390 | 67 | Hi PR | 318
75 | 75 | 1390 | 67 | Lo PR | 122
75 | 75 | 1640 | 67 | MBh | 59.4
75 | 75 | 1640 | 67 | S/T | 0.55
75 | 75 | 1640 | 67 | ∆T | 19
75 | 75 | 1640 | 67 | kW | 4.57
75 | 75 | 1640 | 67 | Amps | 17.1
75 | 75 | 1640 | 67 | Hi PR | 321
75 | 75 | 1640 | 67 | Lo PR | 124
75 | 75 | 1890 | 67 | MBh | 60.5
75 | 75 | 1890 | 67 | S/T | 0.59
75 | 75 | 1890 | 67 | ∆T | 18
75 | 75 | 1890 | 67 | kW | 4.59
75 | 75 | 1890 | 67 | Amps | 17.2
75 | 75 | 1890 | 67 | Hi PR | 324
75 | 75 | 1890 | 67 | Lo PR | 126
80 | 75 | 1390 | 67 | MBh | 58.8
80 | 75 | 1390 | 67 | S/T | 0.6
80 | 75 | 1390 | 67 | ∆T | 25
80 | 75 | 1390 | 67 | kW | 4.53
80 | 75 | 1390 | 67 | Amps | 17
80 | 75 | 1390 | 67 | Hi PR | 319
80 | 75 | 1390 | 67 | Lo PR | 123
80 | 75 | 1640 | 67 | MBh | 59.7
80 | 75 | 1640 | 67 | S/T | 0.67
80 | 75 | 1640 | 67 | ∆T | 24
80 | 75 | 1640 | 67 | kW | 4.57
80 | 75 | 1640 | 67 | Amps | 17.1
80 | 75 | 1640 | 67 | Hi PR | 321
80 | 75 | 1640 | 67 | Lo PR | 125
80 | 75 | 1890 | 67 | MBh | 60.8
80 | 75 | 1890 | 67 | S/T | 0.71
80 | 75 | 1890 | 67 | ∆T | 23
80 | 75 | 1890 | 67 | kW | 4.6
80 | 75 | 1890 | 67 | Amps | 17.2
80 | 75 | 1890 | 67 | Hi PR | 324
80 | 75 | 1890 | 67 | Lo PR | 127
85 | 75 | 1390 | 67 | MBh | 59.8
85 | 75 | 1390 | 67 | S/T | 0.69
85 | 75 | 1390 | 67 | ∆T | 29
85 | 75 | 1390 | 67 | kW | 4.54
85 | 75 | 1390 | 67 | Amps | 17
85 | 75 | 1390 | 67 | Hi PR | 320
85 | 75 | 1390 | 67 | Lo PR | 124
85 | 75 | 1640 | 67 | MBh | 60.7
85 | 75 | 1640 | 67 | S/T | 0.76
85 | 75 | 1640 | 67 | ∆T | 28
85 | 75 | 1640 | 67 | kW | 4.58
85 | 75 | 1640 | 67 | Amps | 17.1
85 | 75 | 1640 | 67 | Hi PR | 323
85 | 75 | 1640 | 67 | Lo PR | 126
85 | 75 | 1890 | 67 | MBh | 61.8
85 | 75 | 1890 | 67 | S/T | 0.8
85 | 75 | 1890 | 67 | ∆T | 27
85 | 75 | 1890 | 67 | kW | 4.61
85 | 75 | 1890 | 67 | Amps | 17.3
85 | 75 | 1890 | 67 | Hi PR | 325
85 | 75 | 1890 | 67 | Lo PR | 128
70 | 85 | 1390 | 67 | MBh | 57.7
70 | 85 | 1390 | 67 | S/T | 0.38
70 | 85 | 1390 | 67 | ∆T | 16
70 | 85 | 1390 | 67 | kW | 5.09
70 | 85 | 1390 | 67 | Amps | 19.4
70 | 85 | 1390 | 67 | Hi PR | 365
70 | 85 | 1390 | 67 | Lo PR | 127
70 | 85 | 1640 | 67 | MBh | 58.6
70 | 85 | 1640 | 67 | S/T | 0.45
70 | 85 | 1640 | 67 | ∆T | 15
70 | 85 | 1640 | 67 | kW | 5.12
70 | 85 | 1640 | 67 | Amps | 19.5
70 | 85 | 1640 | 67 | Hi PR | 368
70 | 85 | 1640 | 67 | Lo PR | 129
70 | 85 | 1890 | 67 | MBh | 59.7
70 | 85 | 1890 | 67 | S/T | 0.49
70 | 85 | 1890 | 67 | ∆T | 14
70 | 85 | 1890 | 67 | kW | 5.15
70 | 85 | 1890 | 67 | Amps | 19.6
70 | 85 | 1890 | 67 | Hi PR | 371
70 | 85 | 1890 | 67 | Lo PR | 131
75 | 85 | 1390 | 67 | MBh | 57.7
75 | 85 | 1390 | 67 | S/T | 0.5
75 | 85 | 1390 | 67 | ∆T | 21
75 | 85 | 1390 | 67 | kW | 5.08
75 | 85 | 1390 | 67 | Amps | 19.3
75 | 85 | 1390 | 67 | Hi PR | 365
75 | 85 | 1390 | 67 | Lo PR | 127
75 | 85 | 1640 | 67 | MBh | 58.6
75 | 85 | 1640 | 67 | S/T | 0.57
75 | 85 | 1640 | 67 | ∆T | 19
75 | 85 | 1640 | 67 | kW | 5.12
75 | 85 | 1640 | 67 | Amps | 19.5
75 | 85 | 1640 | 67 | Hi PR | 368
75 | 85 | 1640 | 67 | Lo PR | 129
75 | 85 | 1890 | 67 | MBh | 59.7
75 | 85 | 1890 | 67 | S/T | 0.61
75 | 85 | 1890 | 67 | ∆T | 18
75 | 85 | 1890 | 67 | kW | 5.14
75 | 85 | 1890 | 67 | Amps | 19.6
75 | 85 | 1890 | 67 | Hi PR | 371
75 | 85 | 1890 | 67 | Lo PR | 131
80 | 85 | 1390 | 67 | MBh | 58
80 | 85 | 1390 | 67 | S/T | 0.62
80 | 85 | 1390 | 67 | ∆T | 25
80 | 85 | 1390 | 67 | kW | 5.09
80 | 85 | 1390 | 67 | Amps | 19.4
80 | 85 | 1390 | 67 | Hi PR | 366
80 | 85 | 1390 | 67 | Lo PR | 127
80 | 85 | 1640 | 67 | MBh | 58.9
80 | 85 | 1640 | 67 | S/T | 0.69
80 | 85 | 1640 | 67 | ∆T | 24
80 | 85 | 1640 | 67 | kW | 5.12
80 | 85 | 1640 | 67 | Amps | 19.5
80 | 85 | 1640 | 67 | Hi PR | 369
80 | 85 | 1640 | 67 | Lo PR | 129
80 | 85 | 1890 | 67 | MBh | 60
80 | 85 | 1890 | 67 | S/T | 0.72
80 | 85 | 1890 | 67 | ∆T | 23
80 | 85 | 1890 | 67 | kW | 5.15
80 | 85 | 1890 | 67 | Amps | 19.6
80 | 85 | 1890 | 67 | Hi PR | 371
80 | 85 | 1890 | 67 | Lo PR | 131
85 | 85 | 1390 | 67 | MBh | 59
85 | 85 | 1390 | 67 | S/T | 0.71
85 | 85 | 1390 | 67 | ∆T | 29
85 | 85 | 1390 | 67 | kW | 5.1
85 | 85 | 1390 | 67 | Amps | 19.4
85 | 85 | 1390 | 67 | Hi PR | 367
85 | 85 | 1390 | 67 | Lo PR | 129
85 | 85 | 1640 | 67 | MBh | 59.9
85 | 85 | 1640 | 67 | S/T | 0.78
85 | 85 | 1640 | 67 | ∆T | 28
85 | 85 | 1640 | 67 | kW | 5.13
85 | 85 | 1640 | 67 | Amps | 19.5
85 | 85 | 1640 | 67 | Hi PR | 370
85 | 85 | 1640 | 67 | Lo PR | 131
85 | 85 | 1890 | 67 | MBh | 61
85 | 85 | 1890 | 67 | S/T | 0.82
85 | 85 | 1890 | 67 | ∆T | 26
85 | 85 | 1890 | 67 | kW | 5.16
85 | 85 | 1890 | 67 | Amps | 19.6
85 | 85 | 1890 | 67 | Hi PR | 373
85 | 85 | 1890 | 67 | Lo PR | 133
70 | 95 | 1390 | 67 | MBh | 55.7
70 | 95 | 1390 | 67 | S/T | 0.4
70 | 95 | 1390 | 67 | ∆T | 16
70 | 95 | 1390 | 67 | kW | 5.67
70 | 95 | 1390 | 67 | Amps | 22
70 | 95 | 1390 | 67 | Hi PR | 416
70 | 95 | 1390 | 67 | Lo PR | 130
70 | 95 | 1640 | 67 | MBh | 56.6
70 | 95 | 1640 | 67 | S/T | 0.47
70 | 95 | 1640 | 67 | ∆T | 14
70 | 95 | 1640 | 67 | kW | 5.71
70 | 95 | 1640 | 67 | Amps | 22.1
70 | 95 | 1640 | 67 | Hi PR | 419
70 | 95 | 1640 | 67 | Lo PR | 132
70 | 95 | 1890 | 67 | MBh | 57.7
70 | 95 | 1890 | 67 | S/T | 0.5
70 | 95 | 1890 | 67 | ∆T | 13
70 | 95 | 1890 | 67 | kW | 5.73
70 | 95 | 1890 | 67 | Amps | 22.2
70 | 95 | 1890 | 67 | Hi PR | 422
70 | 95 | 1890 | 67 | Lo PR | 134
75 | 95 | 1390 | 67 | MBh | 55.8
75 | 95 | 1390 | 67 | S/T | 0.52
75 | 95 | 1390 | 67 | ∆T | 20
75 | 95 | 1390 | 67 | kW | 5.67
75 | 95 | 1390 | 67 | Amps | 22
75 | 95 | 1390 | 67 | Hi PR | 417
75 | 95 | 1390 | 67 | Lo PR | 130
75 | 95 | 1640 | 67 | MBh | 56.6
75 | 95 | 1640 | 67 | S/T | 0.59
75 | 95 | 1640 | 67 | ∆T | 19
75 | 95 | 1640 | 67 | kW | 5.7
75 | 95 | 1640 | 67 | Amps | 22.1
75 | 95 | 1640 | 67 | Hi PR | 420
75 | 95 | 1640 | 67 | Lo PR | 132
75 | 95 | 1890 | 67 | MBh | 57.8
75 | 95 | 1890 | 67 | S/T | 0.62
75 | 95 | 1890 | 67 | ∆T | 18
75 | 95 | 1890 | 67 | kW | 5.73
75 | 95 | 1890 | 67 | Amps | 22.2
75 | 95 | 1890 | 67 | Hi PR | 422
75 | 95 | 1890 | 67 | Lo PR | 134
80 | 95 | 1390 | 67 | MBh | 56.1
80 | 95 | 1390 | 67 | S/T | 0.63
80 | 95 | 1390 | 67 | ∆T | 25
80 | 95 | 1390 | 67 | kW | 5.67
80 | 95 | 1390 | 67 | Amps | 22
80 | 95 | 1390 | 67 | Hi PR | 417
80 | 95 | 1390 | 67 | Lo PR | 131
80 | 95 | 1640 | 67 | MBh | 57
80 | 95 | 1640 | 67 | S/T | 0.7
80 | 95 | 1640 | 67 | ∆T | 23
80 | 95 | 1640 | 67 | kW | 5.7
80 | 95 | 1640 | 67 | Amps | 22.1
80 | 95 | 1640 | 67 | Hi PR | 420
80 | 95 | 1640 | 67 | Lo PR | 133
80 | 95 | 1890 | 67 | MBh | 58.1
80 | 95 | 1890 | 67 | S/T | 0.74
80 | 95 | 1890 | 67 | ∆T | 22
80 | 95 | 1890 | 67 | kW | 5.73
80 | 95 | 1890 | 67 | Amps | 22.2
80 | 95 | 1890 | 67 | Hi PR | 423
80 | 95 | 1890 | 67 | Lo PR | 135
85 | 95 | 1390 | 67 | MBh | 57
85 | 95 | 1390 | 67 | S/T | 0.73
85 | 95 | 1390 | 67 | ∆T | 28
85 | 95 | 1390 | 67 | kW | 5.68
85 | 95 | 1390 | 67 | Amps | 22
85 | 95 | 1390 | 67 | Hi PR | 418
85 | 95 | 1390 | 67 | Lo PR | 132
85 | 95 | 1640 | 67 | MBh | 57.9
85 | 95 | 1640 | 67 | S/T | 0.8
85 | 95 | 1640 | 67 | ∆T | 27
85 | 95 | 1640 | 67 | kW | 5.72
85 | 95 | 1640 | 67 | Amps | 22.1
85 | 95 | 1640 | 67 | Hi PR | 421
85 | 95 | 1640 | 67 | Lo PR | 134
85 | 95 | 1890 | 67 | MBh | 59
85 | 95 | 1890 | 67 | S/T | 0.83
85 | 95 | 1890 | 67 | ∆T | 26
85 | 95 | 1890 | 67 | kW | 5.74
85 | 95 | 1890 | 67 | Amps | 22.3
85 | 95 | 1890 | 67 | Hi PR | 424
85 | 95 | 1890 | 67 | Lo PR | 137
70 | 105 | 1390 | 67 | MBh | 53.1
70 | 105 | 1390 | 67 | S/T | 0.42
70 | 105 | 1390 | 67 | ∆T | 15
70 | 105 | 1390 | 67 | kW | 6.32
70 | 105 | 1390 | 67 | Amps | 24.9
70 | 105 | 1390 | 67 | Hi PR | 472
70 | 105 | 1390 | 67 | Lo PR | 134
70 | 105 | 1640 | 67 | MBh | 54
70 | 105 | 1640 | 67 | S/T | 0.49
70 | 105 | 1640 | 67 | ∆T | 14
70 | 105 | 1640 | 67 | kW | 6.35
70 | 105 | 1640 | 67 | Amps | 25
70 | 105 | 1640 | 67 | Hi PR | 475
70 | 105 | 1640 | 67 | Lo PR | 136
70 | 105 | 1890 | 67 | MBh | 55.2
70 | 105 | 1890 | 67 | S/T | 0.52
70 | 105 | 1890 | 67 | ∆T | 13
70 | 105 | 1890 | 67 | kW | 6.38
70 | 105 | 1890 | 67 | Amps | 25.2
70 | 105 | 1890 | 67 | Hi PR | 478
70 | 105 | 1890 | 67 | Lo PR | 138
75 | 105 | 1390 | 67 | MBh | 53.2
75 | 105 | 1390 | 67 | S/T | 0.54
75 | 105 | 1390 | 67 | ∆T | 20
75 | 105 | 1390 | 67 | kW | 6.32
75 | 105 | 1390 | 67 | Amps | 24.9
75 | 105 | 1390 | 67 | Hi PR | 472
75 | 105 | 1390 | 67 | Lo PR | 134
75 | 105 | 1640 | 67 | MBh | 54.1
75 | 105 | 1640 | 67 | S/T | 0.6
75 | 105 | 1640 | 67 | ∆T | 18
75 | 105 | 1640 | 67 | kW | 6.35
75 | 105 | 1640 | 67 | Amps | 25
75 | 105 | 1640 | 67 | Hi PR | 475
75 | 105 | 1640 | 67 | Lo PR | 136
75 | 105 | 1890 | 67 | MBh | 55.2
75 | 105 | 1890 | 67 | S/T | 0.64
75 | 105 | 1890 | 67 | ∆T | 17
75 | 105 | 1890 | 67 | kW | 6.38
75 | 105 | 1890 | 67 | Amps | 25.1
75 | 105 | 1890 | 67 | Hi PR | 478
75 | 105 | 1890 | 67 | Lo PR | 138
80 | 105 | 1390 | 67 | MBh | 53.5
80 | 105 | 1390 | 67 | S/T | 0.65
80 | 105 | 1390 | 67 | ∆T | 24
80 | 105 | 1390 | 67 | kW | 6.32
80 | 105 | 1390 | 67 | Amps | 24.9
80 | 105 | 1390 | 67 | Hi PR | 473
80 | 105 | 1390 | 67 | Lo PR | 134
80 | 105 | 1640 | 67 | MBh | 54.4
80 | 105 | 1640 | 67 | S/T | 0.72
80 | 105 | 1640 | 67 | ∆T | 22
80 | 105 | 1640 | 67 | kW | 6.35
80 | 105 | 1640 | 67 | Amps | 25
80 | 105 | 1640 | 67 | Hi PR | 476
80 | 105 | 1640 | 67 | Lo PR | 136
80 | 105 | 1890 | 67 | MBh | 55.5
80 | 105 | 1890 | 67 | S/T | 0.76
80 | 105 | 1890 | 67 | ∆T | 21
80 | 105 | 1890 | 67 | kW | 6.38
80 | 105 | 1890 | 67 | Amps | 25.1
80 | 105 | 1890 | 67 | Hi PR | 479
80 | 105 | 1890 | 67 | Lo PR | 138
85 | 105 | 1390 | 67 | MBh | 54.4
85 | 105 | 1390 | 67 | S/T | 0.74
85 | 105 | 1390 | 67 | ∆T | 28
85 | 105 | 1390 | 67 | kW | 6.33
85 | 105 | 1390 | 67 | Amps | 24.9
85 | 105 | 1390 | 67 | Hi PR | 474
85 | 105 | 1390 | 67 | Lo PR | 136
85 | 105 | 1640 | 67 | MBh | 55.4
85 | 105 | 1640 | 67 | S/T | 0.81
85 | 105 | 1640 | 67 | ∆T | 26
85 | 105 | 1640 | 67 | kW | 6.36
85 | 105 | 1640 | 67 | Amps | 25.1
85 | 105 | 1640 | 67 | Hi PR | 477
85 | 105 | 1640 | 67 | Lo PR | 138
85 | 105 | 1890 | 67 | MBh | 56.5
85 | 105 | 1890 | 67 | S/T | 0.85
85 | 105 | 1890 | 67 | ∆T | 25
85 | 105 | 1890 | 67 | kW | 6.39
85 | 105 | 1890 | 67 | Amps | 25.2
85 | 105 | 1890 | 67 | Hi PR | 480
85 | 105 | 1890 | 67 | Lo PR | 140
70 | 115 | 1390 | 67 | MBh | 44.4
70 | 115 | 1390 | 67 | S/T | 0.49
70 | 115 | 1390 | 67 | ∆T | 16
70 | 115 | 1390 | 67 | kW | 5.11
70 | 115 | 1390 | 67 | Amps | 20.5
70 | 115 | 1390 | 67 | Hi PR | 524
70 | 115 | 1390 | 67 | Lo PR | 145
70 | 115 | 1640 | 67 | MBh | 45.2
70 | 115 | 1640 | 67 | S/T | 0.56
70 | 115 | 1640 | 67 | ∆T | 14
70 | 115 | 1640 | 67 | kW | 5.14
70 | 115 | 1640 | 67 | Amps | 20.6
70 | 115 | 1640 | 67 | Hi PR | 527
70 | 115 | 1640 | 67 | Lo PR | 147
70 | 115 | 1890 | 67 | MBh | 42.8
70 | 115 | 1890 | 67 | S/T | 0.61
70 | 115 | 1890 | 67 | ∆T | 13
70 | 115 | 1890 | 67 | kW | 4.57
70 | 115 | 1890 | 67 | Amps | 18.3
70 | 115 | 1890 | 67 | Hi PR | 521
70 | 115 | 1890 | 67 | Lo PR | 152
75 | 115 | 1390 | 67 | MBh | 44.4
75 | 115 | 1390 | 67 | S/T | 0.61
75 | 115 | 1390 | 67 | ∆T | 20
75 | 115 | 1390 | 67 | kW | 5.11
75 | 115 | 1390 | 67 | Amps | 20.5
75 | 115 | 1390 | 67 | Hi PR | 524
75 | 115 | 1390 | 67 | Lo PR | 145
75 | 115 | 1640 | 67 | MBh | 45.2
75 | 115 | 1640 | 67 | S/T | 0.69
75 | 115 | 1640 | 67 | ∆T | 18
75 | 115 | 1640 | 67 | kW | 5.14
75 | 115 | 1640 | 67 | Amps | 20.6
75 | 115 | 1640 | 67 | Hi PR | 527
75 | 115 | 1640 | 67 | Lo PR | 147
75 | 115 | 1890 | 67 | MBh | 42.9
75 | 115 | 1890 | 67 | S/T | 0.74
75 | 115 | 1890 | 67 | ∆T | 17
75 | 115 | 1890 | 67 | kW | 4.56
75 | 115 | 1890 | 67 | Amps | 18.3
75 | 115 | 1890 | 67 | Hi PR | 521
75 | 115 | 1890 | 67 | Lo PR | 152
80 | 115 | 1390 | 67 | MBh | 44.7
80 | 115 | 1390 | 67 | S/T | 0.74
80 | 115 | 1390 | 67 | ∆T | 24
80 | 115 | 1390 | 67 | kW | 5.11
80 | 115 | 1390 | 67 | Amps | 20.5
80 | 115 | 1390 | 67 | Hi PR | 525
80 | 115 | 1390 | 67 | Lo PR | 145
80 | 115 | 1640 | 67 | MBh | 45.5
80 | 115 | 1640 | 67 | S/T | 0.81
80 | 115 | 1640 | 67 | ∆T | 22
80 | 115 | 1640 | 67 | kW | 5.14
80 | 115 | 1640 | 67 | Amps | 20.6
80 | 115 | 1640 | 67 | Hi PR | 528
80 | 115 | 1640 | 67 | Lo PR | 147
80 | 115 | 1890 | 67 | MBh | 43.1
80 | 115 | 1890 | 67 | S/T | 0.87
80 | 115 | 1890 | 67 | ∆T | 21
80 | 115 | 1890 | 67 | kW | 4.57
80 | 115 | 1890 | 67 | Amps | 18.3
80 | 115 | 1890 | 67 | Hi PR | 522
80 | 115 | 1890 | 67 | Lo PR | 152
85 | 115 | 1390 | 67 | MBh | 45.5
85 | 115 | 1390 | 67 | S/T | 0.83
85 | 115 | 1390 | 67 | ∆T | 27
85 | 115 | 1390 | 67 | kW | 5.12
85 | 115 | 1390 | 67 | Amps | 20.5
85 | 115 | 1390 | 67 | Hi PR | 526
85 | 115 | 1390 | 67 | Lo PR | 147
85 | 115 | 1640 | 67 | MBh | 46.3
85 | 115 | 1640 | 67 | S/T | 0.91
85 | 115 | 1640 | 67 | ∆T | 26
85 | 115 | 1640 | 67 | kW | 5.14
85 | 115 | 1640 | 67 | Amps | 20.6
85 | 115 | 1640 | 67 | Hi PR | 529
85 | 115 | 1640 | 67 | Lo PR | 149
85 | 115 | 1890 | 67 | MBh | 43.9
85 | 115 | 1890 | 67 | S/T | 0.97
85 | 115 | 1890 | 67 | ∆T | 24
85 | 115 | 1890 | 67 | kW | 4.57
85 | 115 | 1890 | 67 | Amps | 18.4
85 | 115 | 1890 | 67 | Hi PR | 523
85 | 115 | 1890 | 67 | Lo PR | 154
70 | 65 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1390 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 1390 | 71 | Lo PR | -
70 | 65 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1640 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 1640 | 71 | Lo PR | -
70 | 65 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 65 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 65 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 65 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 65 | 1890 | 71 | Amps | -
70 | 65 | 1890 | 71 | Hi PR | -
70 | 65 | 1890 | 71 | Lo PR | -
75 | 65 | 1390 | 71 | MBh | 60.9
75 | 65 | 1390 | 71 | S/T | 0.34
75 | 65 | 1390 | 71 | ∆T | 17
75 | 65 | 1390 | 71 | kW | 4.07
75 | 65 | 1390 | 71 | Amps | 15
75 | 65 | 1390 | 71 | Hi PR | 278
75 | 65 | 1390 | 71 | Lo PR | 126
75 | 65 | 1640 | 71 | MBh | 61.8
75 | 65 | 1640 | 71 | S/T | 0.41
75 | 65 | 1640 | 71 | ∆T | 16
75 | 65 | 1640 | 71 | kW | 4.11
75 | 65 | 1640 | 71 | Amps | 15.1
75 | 65 | 1640 | 71 | Hi PR | 281
75 | 65 | 1640 | 71 | Lo PR | 128
75 | 65 | 1890 | 71 | MBh | 62.9
75 | 65 | 1890 | 71 | S/T | 0.45
75 | 65 | 1890 | 71 | ∆T | 14
75 | 65 | 1890 | 71 | kW | 4.14
75 | 65 | 1890 | 71 | Amps | 15.2
75 | 65 | 1890 | 71 | Hi PR | 284
75 | 65 | 1890 | 71 | Lo PR | 130
80 | 65 | 1390 | 71 | MBh | 61.2
80 | 65 | 1390 | 71 | S/T | 0.46
80 | 65 | 1390 | 71 | ∆T | 22
80 | 65 | 1390 | 71 | kW | 4.08
80 | 65 | 1390 | 71 | Amps | 15
80 | 65 | 1390 | 71 | Hi PR | 279
80 | 65 | 1390 | 71 | Lo PR | 127
80 | 65 | 1640 | 71 | MBh | 62.1
80 | 65 | 1640 | 71 | S/T | 0.53
80 | 65 | 1640 | 71 | ∆T | 20
80 | 65 | 1640 | 71 | kW | 4.11
80 | 65 | 1640 | 71 | Amps | 15.1
80 | 65 | 1640 | 71 | Hi PR | 281
80 | 65 | 1640 | 71 | Lo PR | 129
80 | 65 | 1890 | 71 | MBh | 63.2
80 | 65 | 1890 | 71 | S/T | 0.57
80 | 65 | 1890 | 71 | ∆T | 19
80 | 65 | 1890 | 71 | kW | 4.14
80 | 65 | 1890 | 71 | Amps | 15.3
80 | 65 | 1890 | 71 | Hi PR | 284
80 | 65 | 1890 | 71 | Lo PR | 131
85 | 65 | 1390 | 71 | MBh | 62.2
85 | 65 | 1390 | 71 | S/T | 0.56
85 | 65 | 1390 | 71 | ∆T | 26
85 | 65 | 1390 | 71 | kW | 4.09
85 | 65 | 1390 | 71 | Amps | 15
85 | 65 | 1390 | 71 | Hi PR | 280
85 | 65 | 1390 | 71 | Lo PR | 128
85 | 65 | 1640 | 71 | MBh | 63
85 | 65 | 1640 | 71 | S/T | 0.63
85 | 65 | 1640 | 71 | ∆T | 24
85 | 65 | 1640 | 71 | kW | 4.12
85 | 65 | 1640 | 71 | Amps | 15.2
85 | 65 | 1640 | 71 | Hi PR | 283
85 | 65 | 1640 | 71 | Lo PR | 130
85 | 65 | 1890 | 71 | MBh | 64.1
85 | 65 | 1890 | 71 | S/T | 0.66
85 | 65 | 1890 | 71 | ∆T | 23
85 | 65 | 1890 | 71 | kW | 4.15
85 | 65 | 1890 | 71 | Amps | 15.3
85 | 65 | 1890 | 71 | Hi PR | 285
85 | 65 | 1890 | 71 | Lo PR | 133
70 | 75 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1390 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 1390 | 71 | Lo PR | -
70 | 75 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1640 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 1640 | 71 | Lo PR | -
70 | 75 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 75 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 75 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 75 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 75 | 1890 | 71 | Amps | -
70 | 75 | 1890 | 71 | Hi PR | -
70 | 75 | 1890 | 71 | Lo PR | -
75 | 75 | 1390 | 71 | MBh | 61.1
75 | 75 | 1390 | 71 | S/T | 0.35
75 | 75 | 1390 | 71 | ∆T | 17
75 | 75 | 1390 | 71 | kW | 4.57
75 | 75 | 1390 | 71 | Amps | 17.1
75 | 75 | 1390 | 71 | Hi PR | 323
75 | 75 | 1390 | 71 | Lo PR | 132
75 | 75 | 1640 | 71 | MBh | 62
75 | 75 | 1640 | 71 | S/T | 0.42
75 | 75 | 1640 | 71 | ∆T | 15
75 | 75 | 1640 | 71 | kW | 4.61
75 | 75 | 1640 | 71 | Amps | 17.3
75 | 75 | 1640 | 71 | Hi PR | 326
75 | 75 | 1640 | 71 | Lo PR | 134
75 | 75 | 1890 | 71 | MBh | 63.1
75 | 75 | 1890 | 71 | S/T | 0.45
75 | 75 | 1890 | 71 | ∆T | 14
75 | 75 | 1890 | 71 | kW | 4.64
75 | 75 | 1890 | 71 | Amps | 17.4
75 | 75 | 1890 | 71 | Hi PR | 328
75 | 75 | 1890 | 71 | Lo PR | 136
80 | 75 | 1390 | 71 | MBh | 61.4
80 | 75 | 1390 | 71 | S/T | 0.46
80 | 75 | 1390 | 71 | ∆T | 21
80 | 75 | 1390 | 71 | kW | 4.58
80 | 75 | 1390 | 71 | Amps | 17.1
80 | 75 | 1390 | 71 | Hi PR | 323
80 | 75 | 1390 | 71 | Lo PR | 132
80 | 75 | 1640 | 71 | MBh | 62.3
80 | 75 | 1640 | 71 | S/T | 0.54
80 | 75 | 1640 | 71 | ∆T | 20
80 | 75 | 1640 | 71 | kW | 4.61
80 | 75 | 1640 | 71 | Amps | 17.3
80 | 75 | 1640 | 71 | Hi PR | 326
80 | 75 | 1640 | 71 | Lo PR | 134
80 | 75 | 1890 | 71 | MBh | 63.4
80 | 75 | 1890 | 71 | S/T | 0.57
80 | 75 | 1890 | 71 | ∆T | 19
80 | 75 | 1890 | 71 | kW | 4.64
80 | 75 | 1890 | 71 | Amps | 17.4
80 | 75 | 1890 | 71 | Hi PR | 329
80 | 75 | 1890 | 71 | Lo PR | 137
85 | 75 | 1390 | 71 | MBh | 62.4
85 | 75 | 1390 | 71 | S/T | 0.56
85 | 75 | 1390 | 71 | ∆T | 25
85 | 75 | 1390 | 71 | kW | 4.59
85 | 75 | 1390 | 71 | Amps | 17.2
85 | 75 | 1390 | 71 | Hi PR | 325
85 | 75 | 1390 | 71 | Lo PR | 134
85 | 75 | 1640 | 71 | MBh | 63.3
85 | 75 | 1640 | 71 | S/T | 0.63
85 | 75 | 1640 | 71 | ∆T | 24
85 | 75 | 1640 | 71 | kW | 4.62
85 | 75 | 1640 | 71 | Amps | 17.3
85 | 75 | 1640 | 71 | Hi PR | 327
85 | 75 | 1640 | 71 | Lo PR | 136
85 | 75 | 1890 | 71 | MBh | 64.3
85 | 75 | 1890 | 71 | S/T | 0.67
85 | 75 | 1890 | 71 | ∆T | 23
85 | 75 | 1890 | 71 | kW | 4.65
85 | 75 | 1890 | 71 | Amps | 17.4
85 | 75 | 1890 | 71 | Hi PR | 330
85 | 75 | 1890 | 71 | Lo PR | 138
70 | 85 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1390 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 1390 | 71 | Lo PR | -
70 | 85 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1640 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 1640 | 71 | Lo PR | -
70 | 85 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 85 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 85 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 85 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 85 | 1890 | 71 | Amps | -
70 | 85 | 1890 | 71 | Hi PR | -
70 | 85 | 1890 | 71 | Lo PR | -
75 | 85 | 1390 | 71 | MBh | 60.3
75 | 85 | 1390 | 71 | S/T | 0.37
75 | 85 | 1390 | 71 | ∆T | 17
75 | 85 | 1390 | 71 | kW | 5.12
75 | 85 | 1390 | 71 | Amps | 19.5
75 | 85 | 1390 | 71 | Hi PR | 370
75 | 85 | 1390 | 71 | Lo PR | 137
75 | 85 | 1640 | 71 | MBh | 61.2
75 | 85 | 1640 | 71 | S/T | 0.44
75 | 85 | 1640 | 71 | ∆T | 15
75 | 85 | 1640 | 71 | kW | 5.16
75 | 85 | 1640 | 71 | Amps | 19.7
75 | 85 | 1640 | 71 | Hi PR | 373
75 | 85 | 1640 | 71 | Lo PR | 139
75 | 85 | 1890 | 71 | MBh | 62.3
75 | 85 | 1890 | 71 | S/T | 0.47
75 | 85 | 1890 | 71 | ∆T | 14
75 | 85 | 1890 | 71 | kW | 5.19
75 | 85 | 1890 | 71 | Amps | 19.8
75 | 85 | 1890 | 71 | Hi PR | 376
75 | 85 | 1890 | 71 | Lo PR | 141
80 | 85 | 1390 | 71 | MBh | 60.6
80 | 85 | 1390 | 71 | S/T | 0.49
80 | 85 | 1390 | 71 | ∆T | 21
80 | 85 | 1390 | 71 | kW | 5.13
80 | 85 | 1390 | 71 | Amps | 19.5
80 | 85 | 1390 | 71 | Hi PR | 371
80 | 85 | 1390 | 71 | Lo PR | 137
80 | 85 | 1640 | 71 | MBh | 61.5
80 | 85 | 1640 | 71 | S/T | 0.56
80 | 85 | 1640 | 71 | ∆T | 20
80 | 85 | 1640 | 71 | kW | 5.16
80 | 85 | 1640 | 71 | Amps | 19.7
80 | 85 | 1640 | 71 | Hi PR | 373
80 | 85 | 1640 | 71 | Lo PR | 139
80 | 85 | 1890 | 71 | MBh | 62.6
80 | 85 | 1890 | 71 | S/T | 0.59
80 | 85 | 1890 | 71 | ∆T | 19
80 | 85 | 1890 | 71 | kW | 5.19
80 | 85 | 1890 | 71 | Amps | 19.8
80 | 85 | 1890 | 71 | Hi PR | 376
80 | 85 | 1890 | 71 | Lo PR | 141
85 | 85 | 1390 | 71 | MBh | 61.6
85 | 85 | 1390 | 71 | S/T | 0.58
85 | 85 | 1390 | 71 | ∆T | 25
85 | 85 | 1390 | 71 | kW | 5.14
85 | 85 | 1390 | 71 | Amps | 19.6
85 | 85 | 1390 | 71 | Hi PR | 372
85 | 85 | 1390 | 71 | Lo PR | 139
85 | 85 | 1640 | 71 | MBh | 62.5
85 | 85 | 1640 | 71 | S/T | 0.65
85 | 85 | 1640 | 71 | ∆T | 24
85 | 85 | 1640 | 71 | kW | 5.17
85 | 85 | 1640 | 71 | Amps | 19.7
85 | 85 | 1640 | 71 | Hi PR | 375
85 | 85 | 1640 | 71 | Lo PR | 141
85 | 85 | 1890 | 71 | MBh | 63.6
85 | 85 | 1890 | 71 | S/T | 0.69
85 | 85 | 1890 | 71 | ∆T | 23
85 | 85 | 1890 | 71 | kW | 5.2
85 | 85 | 1890 | 71 | Amps | 19.8
85 | 85 | 1890 | 71 | Hi PR | 377
85 | 85 | 1890 | 71 | Lo PR | 143
70 | 95 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1390 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 1390 | 71 | Lo PR | -
70 | 95 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1640 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 1640 | 71 | Lo PR | -
70 | 95 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 95 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 95 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 95 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 95 | 1890 | 71 | Amps | -
70 | 95 | 1890 | 71 | Hi PR | -
70 | 95 | 1890 | 71 | Lo PR | -
75 | 95 | 1390 | 71 | MBh | 58.4
75 | 95 | 1390 | 71 | S/T | 0.39
75 | 95 | 1390 | 71 | ∆T | 16
75 | 95 | 1390 | 71 | kW | 5.71
75 | 95 | 1390 | 71 | Amps | 22.1
75 | 95 | 1390 | 71 | Hi PR | 421
75 | 95 | 1390 | 71 | Lo PR | 140
75 | 95 | 1640 | 71 | MBh | 59.3
75 | 95 | 1640 | 71 | S/T | 0.46
75 | 95 | 1640 | 71 | ∆T | 15
75 | 95 | 1640 | 71 | kW | 5.74
75 | 95 | 1640 | 71 | Amps | 22.3
75 | 95 | 1640 | 71 | Hi PR | 424
75 | 95 | 1640 | 71 | Lo PR | 142
75 | 95 | 1890 | 71 | MBh | 60.4
75 | 95 | 1890 | 71 | S/T | 0.49
75 | 95 | 1890 | 71 | ∆T | 14
75 | 95 | 1890 | 71 | kW | 5.77
75 | 95 | 1890 | 71 | Amps | 22.4
75 | 95 | 1890 | 71 | Hi PR | 427
75 | 95 | 1890 | 71 | Lo PR | 144
80 | 95 | 1390 | 71 | MBh | 58.7
80 | 95 | 1390 | 71 | S/T | 0.5
80 | 95 | 1390 | 71 | ∆T | 21
80 | 95 | 1390 | 71 | kW | 5.71
80 | 95 | 1390 | 71 | Amps | 22.1
80 | 95 | 1390 | 71 | Hi PR | 422
80 | 95 | 1390 | 71 | Lo PR | 141
80 | 95 | 1640 | 71 | MBh | 59.6
80 | 95 | 1640 | 71 | S/T | 0.57
80 | 95 | 1640 | 71 | ∆T | 19
80 | 95 | 1640 | 71 | kW | 5.75
80 | 95 | 1640 | 71 | Amps | 22.3
80 | 95 | 1640 | 71 | Hi PR | 425
80 | 95 | 1640 | 71 | Lo PR | 143
80 | 95 | 1890 | 71 | MBh | 60.7
80 | 95 | 1890 | 71 | S/T | 0.61
80 | 95 | 1890 | 71 | ∆T | 18
80 | 95 | 1890 | 71 | kW | 5.77
80 | 95 | 1890 | 71 | Amps | 22.4
80 | 95 | 1890 | 71 | Hi PR | 428
80 | 95 | 1890 | 71 | Lo PR | 145
85 | 95 | 1390 | 71 | MBh | 59.7
85 | 95 | 1390 | 71 | S/T | 0.6
85 | 95 | 1390 | 71 | ∆T | 25
85 | 95 | 1390 | 71 | kW | 5.72
85 | 95 | 1390 | 71 | Amps | 22.2
85 | 95 | 1390 | 71 | Hi PR | 423
85 | 95 | 1390 | 71 | Lo PR | 142
85 | 95 | 1640 | 71 | MBh | 60.6
85 | 95 | 1640 | 71 | S/T | 0.67
85 | 95 | 1640 | 71 | ∆T | 23
85 | 95 | 1640 | 71 | kW | 5.76
85 | 95 | 1640 | 71 | Amps | 22.3
85 | 95 | 1640 | 71 | Hi PR | 426
85 | 95 | 1640 | 71 | Lo PR | 144
85 | 95 | 1890 | 71 | MBh | 61.7
85 | 95 | 1890 | 71 | S/T | 0.7
85 | 95 | 1890 | 71 | ∆T | 22
85 | 95 | 1890 | 71 | kW | 5.78
85 | 95 | 1890 | 71 | Amps | 22.4
85 | 95 | 1890 | 71 | Hi PR | 429
85 | 95 | 1890 | 71 | Lo PR | 147
70 | 105 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1390 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 1390 | 71 | Lo PR | -
70 | 105 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1640 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 1640 | 71 | Lo PR | -
70 | 105 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 105 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 105 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 105 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 105 | 1890 | 71 | Amps | -
70 | 105 | 1890 | 71 | Hi PR | -
70 | 105 | 1890 | 71 | Lo PR | -
75 | 105 | 1390 | 71 | MBh | 55.8
75 | 105 | 1390 | 71 | S/T | 0.4
75 | 105 | 1390 | 71 | ∆T | 16
75 | 105 | 1390 | 71 | kW | 6.36
75 | 105 | 1390 | 71 | Amps | 25.1
75 | 105 | 1390 | 71 | Hi PR | 477
75 | 105 | 1390 | 71 | Lo PR | 144
75 | 105 | 1640 | 71 | MBh | 56.7
75 | 105 | 1640 | 71 | S/T | 0.47
75 | 105 | 1640 | 71 | ∆T | 14
75 | 105 | 1640 | 71 | kW | 6.39
75 | 105 | 1640 | 71 | Amps | 25.2
75 | 105 | 1640 | 71 | Hi PR | 480
75 | 105 | 1640 | 71 | Lo PR | 146
75 | 105 | 1890 | 71 | MBh | 57.9
75 | 105 | 1890 | 71 | S/T | 0.51
75 | 105 | 1890 | 71 | ∆T | 13
75 | 105 | 1890 | 71 | kW | 6.42
75 | 105 | 1890 | 71 | Amps | 25.3
75 | 105 | 1890 | 71 | Hi PR | 483
75 | 105 | 1890 | 71 | Lo PR | 148
80 | 105 | 1390 | 71 | MBh | 56.1
80 | 105 | 1390 | 71 | S/T | 0.52
80 | 105 | 1390 | 71 | ∆T | 20
80 | 105 | 1390 | 71 | kW | 6.36
80 | 105 | 1390 | 71 | Amps | 25.1
80 | 105 | 1390 | 71 | Hi PR | 478
80 | 105 | 1390 | 71 | Lo PR | 144
80 | 105 | 1640 | 71 | MBh | 57
80 | 105 | 1640 | 71 | S/T | 0.59
80 | 105 | 1640 | 71 | ∆T | 19
80 | 105 | 1640 | 71 | kW | 6.39
80 | 105 | 1640 | 71 | Amps | 25.2
80 | 105 | 1640 | 71 | Hi PR | 481
80 | 105 | 1640 | 71 | Lo PR | 146
80 | 105 | 1890 | 71 | MBh | 58.2
80 | 105 | 1890 | 71 | S/T | 0.62
80 | 105 | 1890 | 71 | ∆T | 18
80 | 105 | 1890 | 71 | kW | 6.42
80 | 105 | 1890 | 71 | Amps | 25.3
80 | 105 | 1890 | 71 | Hi PR | 483
80 | 105 | 1890 | 71 | Lo PR | 148
85 | 105 | 1390 | 71 | MBh | 57.1
85 | 105 | 1390 | 71 | S/T | 0.61
85 | 105 | 1390 | 71 | ∆T | 24
85 | 105 | 1390 | 71 | kW | 6.37
85 | 105 | 1390 | 71 | Amps | 25.1
85 | 105 | 1390 | 71 | Hi PR | 479
85 | 105 | 1390 | 71 | Lo PR | 146
85 | 105 | 1640 | 71 | MBh | 58
85 | 105 | 1640 | 71 | S/T | 0.68
85 | 105 | 1640 | 71 | ∆T | 23
85 | 105 | 1640 | 71 | kW | 6.4
85 | 105 | 1640 | 71 | Amps | 25.2
85 | 105 | 1640 | 71 | Hi PR | 482
85 | 105 | 1640 | 71 | Lo PR | 148
85 | 105 | 1890 | 71 | MBh | 59.2
85 | 105 | 1890 | 71 | S/T | 0.72
85 | 105 | 1890 | 71 | ∆T | 21
85 | 105 | 1890 | 71 | kW | 6.43
85 | 105 | 1890 | 71 | Amps | 25.4
85 | 105 | 1890 | 71 | Hi PR | 485
85 | 105 | 1890 | 71 | Lo PR | 150
70 | 115 | 1390 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1390 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1390 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1390 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1390 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1390 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 1390 | 71 | Lo PR | -
70 | 115 | 1640 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1640 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1640 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1640 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1640 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1640 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 1640 | 71 | Lo PR | -
70 | 115 | 1890 | 71 | MBh | -
70 | 115 | 1890 | 71 | S/T | -
70 | 115 | 1890 | 71 | ∆T | -
70 | 115 | 1890 | 71 | kW | -
70 | 115 | 1890 | 71 | Amps | -
70 | 115 | 1890 | 71 | Hi PR | -
70 | 115 | 1890 | 71 | Lo PR | -
75 | 115 | 1390 | 71 | MBh | 46.8
75 | 115 | 1390 | 71 | S/T | 0.48
75 | 115 | 1390 | 71 | ∆T | 16
75 | 115 | 1390 | 71 | kW | 5.14
75 | 115 | 1390 | 71 | Amps | 20.6
75 | 115 | 1390 | 71 | Hi PR | 529
75 | 115 | 1390 | 71 | Lo PR | 156
75 | 115 | 1640 | 71 | MBh | 44.1
75 | 115 | 1640 | 71 | S/T | 0.56
75 | 115 | 1640 | 71 | ∆T | 14
75 | 115 | 1640 | 71 | kW | 4.57
75 | 115 | 1640 | 71 | Amps | 18.4
75 | 115 | 1640 | 71 | Hi PR | 523
75 | 115 | 1640 | 71 | Lo PR | 161
75 | 115 | 1890 | 71 | MBh | 45
75 | 115 | 1890 | 71 | S/T | 0.6
75 | 115 | 1890 | 71 | ∆T | 13
75 | 115 | 1890 | 71 | kW | 4.59
75 | 115 | 1890 | 71 | Amps | 18.4
75 | 115 | 1890 | 71 | Hi PR | 526
75 | 115 | 1890 | 71 | Lo PR | 163
80 | 115 | 1390 | 71 | MBh | 43.6
80 | 115 | 1390 | 71 | S/T | 0.61
80 | 115 | 1390 | 71 | ∆T | 20
80 | 115 | 1390 | 71 | kW | 4.55
80 | 115 | 1390 | 71 | Amps | 18.3
80 | 115 | 1390 | 71 | Hi PR | 521
80 | 115 | 1390 | 71 | Lo PR | 159
80 | 115 | 1640 | 71 | MBh | 44.4
80 | 115 | 1640 | 71 | S/T | 0.69
80 | 115 | 1640 | 71 | ∆T | 18
80 | 115 | 1640 | 71 | kW | 4.57
80 | 115 | 1640 | 71 | Amps | 18.4
80 | 115 | 1640 | 71 | Hi PR | 524
80 | 115 | 1640 | 71 | Lo PR | 161
80 | 115 | 1890 | 71 | MBh | 45.3
80 | 115 | 1890 | 71 | S/T | 0.72
80 | 115 | 1890 | 71 | ∆T | 17
80 | 115 | 1890 | 71 | kW | 4.59
80 | 115 | 1890 | 71 | Amps | 18.4
80 | 115 | 1890 | 71 | Hi PR | 526
80 | 115 | 1890 | 71 | Lo PR | 163
85 | 115 | 1390 | 71 | MBh | 44.4
85 | 115 | 1390 | 71 | S/T | 0.71
85 | 115 | 1390 | 71 | ∆T | 23
85 | 115 | 1390 | 71 | kW | 4.56
85 | 115 | 1390 | 71 | Amps | 18.3
85 | 115 | 1390 | 71 | Hi PR | 522
85 | 115 | 1390 | 71 | Lo PR | 161
85 | 115 | 1640 | 71 | MBh | 45.2
85 | 115 | 1640 | 71 | S/T | 0.79
85 | 115 | 1640 | 71 | ∆T | 22
85 | 115 | 1640 | 71 | kW | 4.58
85 | 115 | 1640 | 71 | Amps | 18.4
85 | 115 | 1640 | 71 | Hi PR | 525
85 | 115 | 1640 | 71 | Lo PR | 163
85 | 115 | 1890 | 71 | MBh | 46.1
85 | 115 | 1890 | 71 | S/T | 0.82
85 | 115 | 1890 | 71 | ∆T | 21